Дата:

| Проверяемая область: | OP |
| --- | --- |
| Эксперт: | Фарзи Бехнам |
| Основные наблюдения (1-я рабочая неделя 16-20 сентября) Количество фактов Проблемы / вопросы: или Предполагаемые ОДУ (2-я рабочая неделя 23-27 сентября) | - Наблюдение за наблюдение руководителя ТЦ при обходе МОТО - Наблюдение за выполнение перехода на 2КН-82 с проверкой АВР Количество фактов 5-7 -При наблюдении за обход МОТО, руководитель и машинист не обнаружены проблемы как течь масло по фланцу первого подшипника турбины, показание значения манометров(3 шт.) выше рабочего значения, полная ржавчина на болты(48 болтов) фланцевого соединения тех воды 2КН-81,82,83 и большое колебание показания манометров(больше 60% на МЩТ-2 и другое место) -При выполнении переключения на 2КН-82 контролирующий по БП несколько раз(не менее 3 раза) после выполнения 3-4 подпункта выполнил отметку о выполнения пункта росписями. На стене кабины телефона наклеена табличка опыта эксплуатации, что за ошибку персонала при выполнении переключения на эти насосы в 2017 году было отключение насоса и разгрузка блока, из-за не выполнение пункт БП. |
| Комментарии к Культуре безопасности: | - Не все работники использовали перчатки в помещении турбоустановке и 2КН однако требовали от экспертов соблюдения требования. |
| Наблюдения, важные для других областей проверки |  |
| Обсуждено с партнером от станции – Да / Нет |  |
| Сильные стороны: |  |
| Напоминание: Перед ежедневным совещанием команды: Напишите Ваш ежедневный доклад до 16:45 и сдайте Вашу «флешку» с копией файла секретарю до начала совещания команды. Пример наименования файла 15.09.19-OA Секретарь будет выводить на проектор Ваши ежедневные заметки на экран во время совещания команды. |  |