Ответы на замечания NPPD к RSAR для топливного цикла 4 (русский язык)

- В Исх. № 044-0-1.41-01/15657 от 23.09.16 г ОКБ «Гидропресс» сообщал, что в рамках своих договорных обязательств и в связи со сложившейся практикой взаимодействия не занимается обработкой информации с форматок СВРК, получаемых от иранской стороны, а использует обработанные данные из документов ЗАО «ФТЦ» (FMR, NDR). ОКБ «Гидропресс» может обработать и включить в RSAR запрашиваемые заказчиком данные, но при этом будет нарушено единообразие информации, приводимой в пакете передаваемых заказчику документов – формат обработанных ОКБ «Гидропресс» данных будет отличаться от используемого в документах ЗАО ФТЦ, что может вызвать дополнительные вопросы заказчика. В этой связи предлагаем дополнить FMR необходимыми данными по сравнению расчетных и измеренных полей энерговыделения на интервале эксплуатации 0÷81,9 эфф.сут, обработанными в принятом формате и направить их в ОКБ ГП для включения в RSAR.

- В рамках RSAR топливный цикл не разрабатывается. Используется описание цикла, представленное в Отчете по управлению топливом (FMR). При выполнении расчётов по оценке безопасности загрузки используются программные средства, описанные в разделе 3.3 RSAR.

- Проектные значения номинального расхода теплоносителя через реактор 84800 м3/ч и отклонения 4800 м3/ч были определены на стадии разработки технического проекта.

Величина расхода теплоносителя через реактор 87200 м3/ч получена по результатам теплогидравлических испытаний на блоке на номинальной мощности (Протокол №1 ZA.YA.PI.ATE040). Отклонение 3500 м3/ч определено с учетом погрешности определения расхода теплоносителя на блоке и возможного отклонения частоты в сети питания ГЦН.

- В разделе FSAR - 15.2.1.1 указано, что анализ выброса органа регулирования СУЗ при работе на 4 ГЦНА на номинальной мощности проводился при эффективности выброшенного ОР СУЗ 0,45 βэфф. В загрузке 4 максимальное значение выброса не превышает 0,33 βэфф.

- В главе 4.3 FSAR указано, что предельное допустимое расчетное значение относительного энерговыделения твэлов в активной зоне Kr, используемое при выборе топливных загрузок, составляет 1,5. Учет отклонения зазоров между отдельными ТВС от номинального значения приводит к максимальной величине относительного энерговыделения, равной 1,6 для твэлов, расположенных на периферии в данных ТВС. Т.е. учёт отклонения зазоров осуществляется в виде повышающего коэффициента к величине Kr, только для периферийных твэлов.

Для упрощения процедуры, при выпуске последующих отчётов RSAR в таблице 4.4 в качестве значения в анализах безопасности для Kr будет приводиться только 1,5, поскольку данное значение является критерием при выборе топливного цикла.

- Видимо имеется в виду рисунок 4.1. Маленькие вертикальные линии на рисунке 4.1 обозначают перемещение рабочей группы в регулировочном диапазоне (70÷90 % высоты активной зоны) в отдельные моменты эксплуатации кампании.

- Начальное положение рабочей группы ОР СУЗ в регулировочном диапазоне (Н1÷9 = 100 %, Н10 = 70÷90 % высоты активной зоны) выбирается из условия обеспечения максимального температурного эффекта реактивности активной зоны. Для рассматриваемой (четвертой) топливной загрузки максимальный температурный эффект соответствует следующему начальному положению групп ОР СУЗ: Н1÷9 = 100 %, Н10 = 70 % высоты активной зоны.

Данная информация, включающая положение групп ОР СУЗ в активной зоне, будет добавлена в приложение к таблице  4.5 при разработке RSAR для следующего (пятого) топливного цикла.

- В таблицах 5.3, 5.4 звездочками отмечены параметры активной зоны, влияющие на безопасность конкретного режима. По результатам анализа данных, представленных в пункте 4, полученные значения всех нейтронно-физических характеристик для четвертой топливной загрузки не выходят за границы предельных значений НФХ, используемых в анализах безопасности (во FSAR). Таким образом, делается вывод, что повторная оценка или повторный анализ безопасности не требуется (В). Указанные выводы также содержатся в пункте 6 документа.

- В п. 8.1 идет повествование про «стационарный режим эксплуатации», а не про «стационарный топливный цикл».

- Представленные отличия либо как таковыми не являются (например, расход через реактор (RSAR) и расход через активную зону (NDR) – это разные характеристики), либо совпадают в пределах округления (средняя линейная мощность твэла). Тем не менее, в дальнейшем Российская сторона обеспечит однообразие представляемых характеристик в отчётах RSAR и NDR.

Начальник отдела						К.Ю. Куракин

Начальник группы						М.В. Фатеев