| Азный | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

на получение технической и организационной информации

по линии ВАО АЭС

- АЭС/Организация: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская АЭС»

- Тема информационного запроса: Описание применяемых на АЭС методов контроля неплотности трубок газоохладителей системы газового охлаждения генераторов.

- Цель информационного запроса: Получение информации для использования в работе

- Описание проблемы: Применяемый на Смоленской АЭС метод проверки герметичности газоохладителей не позволяет оценить развитие дефектов до их проявления в виде течи и, соответственно, отказа газоохладителя охлаждения генератора в ходе эксплуатации. Во время осмотра демонтированного газоохладителя типа ГО-1100/2940-НУ4-2 производство АО «Силовые машины» при проведении гидроиспытаний обнаружена течь в районе трубной доски нижней водяной камеры. Гидроиспытания также проводились при проведении ремонта за 6 месяцов до отказа газоохладителя, и не указали на его неисправность. В соответствии с руководством по капитальному ремонту ТГ, предполагается определение наличия негерметичности трубок ГО в результате опрессовки давлением 8кгс/см² в течение 60 мин. Устранение выявленной негерметичности производится «заглушкой» дефектной трубки с двух сторон латунной пробкой. Допускается заглушать не более 10% трубок одного хода газоохладителя. Других методов неразрушающего контроля ГО генераторов ТВВ-500-2У3 документацией по ТОиР не предусмотрено.

- Конкретные вопросы: - Какие методы, помимо гидроиспытаний повышенным давлением определенной продолжительности, применяются на ваших АЭС для контроля состояния и деградации трубок теплообменников, и какой опыт накоплен при применении этих методов (тепловизионные системы повышенной чувствительности, электромагнитное сканирование, ультразвуковые, рефрактометрические методы и пр.). Какие из этих методов наиболее надежно позволяют определить течи указанного и прочих типов и как показали себя в практической реализации. - Известные и применяемые на станции методы, позволяющие прогнозировать или определить развитие течей в местах заделки в трубные решетки. - Применяется ли на ваших АЭС отличные от кожухотрубных конструкции теплообменников, как изначально, так и примененные в т.ч. в итоге проведенных модернизаций (например, с системой труба в трубе, пластинчатые, или же с какими то особенностями конструкции компенсации тепловых расширений, заделки трубок в трубных решетках).

- Подразделение – инициатор запроса: ЭЦ

- Контактные реквизиты инициатора запроса: ЗГИэто Деров Владимир Анатольевич e-mail: dyorov@saes.ru Представитель ВАО АЭС МЦ на площадке Смоленской АЭС Кириленко Евгений Александрович Моб: (903) 892 83 94 e-mail: kirilenko@wanomc.ru

- Дата запроса: 10.10.2022