|  | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

на получение технической и организационной информации

по линии ВАО АЭС

- АЭС/Организация: МВМ АЭС Пакш

- Тема информационного запроса: Загрязнение датчика грубого определения положения привода СУЗ типа ЛД-1.

- Цель информационного запроса: Получение информации от других АЭС с ВВЭР по следующей проблеме: При измерении беспрепятственного падения стержней СУЗ в случае одного из приводов СУЗ не было показаний нижнего механического конечного положения (AMV) и нижнего электрического конечного положения (AVV) из-за отпускания муфты датчика положения типа ЛД-1.

- Описание проблемы: На АЭС Пакш дважды столкнулись с проблемой отпускания муфты датчика грубого определения положения типа ЛД-1 (в 2017 и 2021 годах). В обоих случаях при разборке датчика положения на шпинделе и нижнем подшипнике было замечено изменение цвета поверхности в виде влажного, похожего на пленку коричневого пятна. Смазкой для подшипников и шпинделя служит вода первого контура. Изменения цвета вызвано осевшими из теплоносителя первого контура примесями. В 2021 году данная проблема была обнаружена у 8-ми датчиков положения. В 2017 году компания ŠKODA JS a.s. после выхода из строя указателя положения типа ЛД-1-М провела дополнительные исследования, на основании которых не удалось однозначно определить причину отпускания сцепления; вероятной причиной был скорее всего нефункционирующий подшипник вследствие загрязнения примесями и отложениями из воды первого контура.

- Конкретные вопросы: 1. Определена ли у вас продолжительность цикла замены нижнего подшипника и сцепления датчика положения типа ЛД-1? 2. Какие циклические проверки выполняются на механических компонентах датчика положения типа ЛД-1? 3. Наблюдали ли вы образование налета и изменение цвета во время циклического осмотра механических элементов датчика положения типа ЛД-1? 4. Если вы наблюдали образование налета, изменение цвета какие меры вы приняли для устранения данного несоответствия?

- Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос: АЭС с реакторами ВВЭР

- Подразделение – инициатор запроса: Отдел опыта эксплуатации

- Контактные реквизиты инициатора запроса: Тамаш ЯНТНЕР, инженер по безопасности, jantnert@npp.hu

- Дата запроса: 2021.10.25

Контактное лицо ВАО АЭС на АЭС Пакш			Елена Хаднадь