| № | Замечания | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лист 5, последний абзац - длительность 1 и 2 топливных загрузок (в соответствии с эксплуатационными данными) и 4 топливной загрузки (в соответствии с альбомом 4-й загрузки) должны быть откорректированы следующим образом: № загрузки; Длительность, эфф. сут.; Длительность, эфф. ч. 1; 300,4; 7209,6. 2; 296,3; 7111,2. 4; 305,12; 7322,88. Также должны быть откорректированы длительности топливных загрузок и другие результаты, такие как максимальное выгорание, на листах 5, 6 и 49 (Таблица D.1) | Замечание принимается частично. Длительности топливных циклов будут откорректированы. В части значений максимальных выгораний – единственными документами, содержащими данные по максимальным выгораниям, являются Протоколы выгораний для каждой облучённой ТВС АЭС «Бушер-1» (Protocol “Calculation of Burn up for each irradiated FA of BNPP-1”). Просим подтвердить правомерность использования данных по максимальным выгораниям УТВС, взятых из вышеуказанных протоколов, либо предоставить эксплуатационные документы, содержащие такую информацию. |
| 2 | Лист 7, пункт 2.3.3 - указано, что «в первичных данных, переданных эксплуатирующей организацией, отсутствует информация за первый месяц эксплуатации блока № 1 АЭС «Бушер»», при том что в адрес АО «ТВЭЛ» ежемесячно направлялись эксплуатационные по третьей топливной загрузке, а также по окончании третьей топливной загрузки были переданы бинарные эксплуатационные данные СВРК за всю третью загрузку целиком. | Замечание не принимается. В эксплуатационных данных, ежемесячно направляемых в АО «ТВЭЛ» Иранской стороной, (Series) отсутствуют данные по эксплуатации блока № 1 АЭС «Бушер» за период с начала третьей топливной загрузки до 5 марта 2016 года включительно. Просим направить в наш адрес эксплуатационные данные за этот период, после чего документ 446-Пр-192 будет откорректирован с учётом этих данных. |
| 3 | Лист 16, первый абзац – несколько слов написано по-русски. Необходимо перевести их на английский язык. | Замечание принимается. Первый абзац на листе 16 будет записан в виде: Analysis of operational data for the period of the third fuel loading showed that the maximum value of coolant temperature at outlet of UTVS was 330,28 С, and it does not exceed scheduled values given in Table 2.1. |
| 4 | Лист 35, раздел 4 – указывается, что расчётный код CORE_1 не сертифицирован, поэтому просим прислать в наш адрес официальный документ или письмо из АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», в котором было бы указано, что данный код проходит в настоящее время процедуру сертификации в российском надзорном органе. Также необходимо предоставить документы, в которых более подробно представлены физические модели, используемые в данном коде. | Программа CORE_1 была разработана на основе аттестованной программы FAME_N1, и её расчетные процедуры во многом повторяют соответствующие расчётные процедуры, прошедшие аттестацию в Ростехнадзоре. Результаты расчетов термомеханического поведения ТВС для блока №1 АЭС "Бушер", приведенные в документе 446-Пр-192, были получены с учетом лишь основных факторов, определяющих искривление ТВС в процессе эксплуатации. Для компенсации влияния неучтитываемых факторов, значения факторов, которые учитывались в расчёте, задавались выше своих средних значений (максимальные величины вместо наиболее вероятных). В настоящий момент ведётся доработка программы CORE_1 в части учёта дополнительных факторов, оказывающих влияние на искривление ТВС в процессе эксплуатации. После её завершения, АО ОКБ "ГИДПРОПРЕСС" планирует провести аттестацию программы CORE_1 в Ростехнадзоре. АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" планирует выполнить дополнительные термомеханические расчеты для блока №1 АЭС "Бушер", в которых будут учтены уже все значимые факторы, определяющие искривление ТВС в процесс эксплуатации в рамках договорных обязательств, а также отчет о верификации моделей ТВС, используемых в термомеханических расчетах |
| 5 | Лист 38, подраздел 4.2 - указано, что по окончании третьей топливной загрузки КГО пенальным методом не проводился», однако эта операция была проведена в соответствии с прилагаемым документом под номером RPT-1-1220-9606. | Замечание принимается. В документе 446-Пр-192 будет указано, что по окончании третьей топливной загрузки был проведён КГО пенальным методом для 49 ОТВС (согласно документу RPT-1-1220-9606). |
| 6 | Лист 38, подраздел 4.2 – указано «время падения ОР СУЗ в начале и конце третьей топливной загрузки находится в проектных пределах, за исключением шести ОР СУЗ 10 группы, у которых в начале и конце загрузки были зафиксированы значения времени падения ниже регламентных. Поскольку наиболее вероятной причиной данного явления является неисправность системы измерения времени падения ОР СУЗ, рекомендуется произвести проверку данной системы с целью выявления причин неисправности», при этом должно быть отмечено, что во время поверки времени падения 10-я группа сбрасывалась не с ВКВ, а с уровня ближе к низу активной зоны, в соответствии с приложенными актами (см. DROPPING_TIME_DOCS.RAR) | Замечание принимается. В документе 446-Пр-192 будет указано, что сброс шести ОР СУЗ 10 группы производился не с ВКВ, а с высоты 700 мм (тридцать пятый шаг привода) в начале третьей топливной загрузки и с высоты 2016 мм (108 шаг привода) в конце третьей топливной загрузки |
| 7 | Лист 47 – картограмма третьей топливной загрузки неверна. К примеру, тип ТВС в ячейке 15-24 – 36, а ТВС в ячейке 05-28 – 24. Картограмму необходимо откорректировать. | Замечание принимается. Картограмма третьей топливной загрузки будет откорректирована. |
| 8 | Лист 49, таблица D.1 –дата начала третьей топливной загрузки указана 09.02.2016, в то время как в соответствии с Протоколом № 1600-PL033 правильная дата начала третьей топливной загрузки – 02.02.2016 г., поскольку дата начала топливного цикла определяется датой проверки времени падения ОР СУЗ на КУ. | Замечание принимается. Дата начала третьей топливной загрузки будет откорректирована. |