| Отчет о происшествии ВАО АЭС, парижский центр, 2016-0095 | Останов реактора действием автоматической аварийной защиты в результате потери источника питания приводов стержней управления и защиты АЭС НИНдэ 3, 24/06/2015 значительное событие | номер пересмотра 00 – дата отправления 23/02/2016 |
| --- | --- | --- |

| АЭС (год) :; Ниндэ 3 (). Дополнительные блоки:. Тип реактора:; Энергетический реактор с водой под давлением. Производитель реактора:; China First Heavy Industries. Проектант АЭС:; China Nuclear Power Engineering Co. Ltd.. Дата происшествия:; 24/06/2015. Шкала INES:; 0. | Контакты информационной станции по обмену опытом эксплуатации Контакты информационного центра ВАО АЭС Имя: xx, эл.почта : oe@wanopc.org, тел.: : +33 1 46 40 35 55 |
| --- | --- |

| Ссылки: |  |
| --- | --- |

Информация по опыту эксплуатации

Краткое описание

Во время эксплуатации на уровне 85% и осуществления периодической инспекции мотора-генератора, служащего источником электропитания механизма привода СУЗ, два генератора электропитания МП СУЗ было отключено в связи со срабатыванием автоматической защитой от сверхтоков. Это привело к автоматическому аварийному останову реактора. После этого, в течение почти 2 дней не был осуществлен необходимый впрыск бора в первый контур, а оператор, ответственный за возникновение ошибки оператора, приведшей к началу данного происшествия, не признавался в ошибке в течение 3 дней. Это происшествие классифицируется как Значительное, так как включает в себя несколько несоответствий технической спецификации и в нем участвовали несколько начальников смен станции, технические советники смены и руководство станции.

ПРИЧИНЫ

Коренной причиной этого аварийного останова была ошибка оператора. Руководитель, который отвечает за выполнение блокировок, нажал кнопку отключения вместо кнопки включения. Сопутствующими факторами являются неполная информация по процедуре эксплуатации, недостаточная оценка рисков и неправильная самопроверка. Недостаточная концентрация бора возникла в связи с неправильным решением руководства станции, которое хотело быстро восстановить уровень мощности. Так же сопутствующим фактором стал тот факт, что решения руководства не обсуждались и не оспаривались. Коренными причинами являются слабая осведомленность по ядерной безопасности и низкий уровень культуры ядерной безопасности.

ключевые слова

Автоматический выключатель, привод СУЗ, электропитание, автоматический останов, самопроверка, 2 – Важные уроки

Ссылки

SOER 2013-1 Rec3

Краткое описание

24 июня 2015, эксплуатация блока №3 АЭС Ниндэ осуществлялась на уровне 85% от номинальной мощности. Для содействия проведению “периодической инспекции мотора-генератора No.2, служащего источником электропитания механизма привода СУЗ” силами персонала по ремонту электротехнического оборудования, после того как оператор остановил данный генератор No.2, в связи с неправильным закрытием выходного автоматического выключателя (3RAM601JA) на генераторе No.2 (3RAM002AP), сработала автоматическая защита по сверхтоку на двух генераторах (3RAM001/002AP) системы электропитания МП СУЗ, что привело к отключению этих генераторов. Потеря электропитания на приводах МП СУЗ привела к падению управляющих стержней, что в свою очередь активировало защиту реактора по изменению нейтронного потока при данном диапазоне мощности, что стало причиной автоматического останова реактора бока №3. С 21:07, 24 июня, по 17:50, 26 июня, не была выполнена операция по впрыску бора в первый контур для поддержания концентрации бора для поддержания реактора в состоянии холодного останова (2300 мг/л). Утром 27 июня, оператор оборудования признался в том, что останов реактора был вызван ошибкой персонала (неправильная эксплуатация) и АЭС восстановила электропитание МП СУЗ системы 3RAM. В 20:58, завершила выполнение стандартной эксплуатационной процедуры на блоке, и данное происшествие завершилось.

Description

—— Состояние блока до происшествия

Режим регулируемой мощности

—— Работоспособность системы безопасности перед происшествием

Система безопасности в работоспособном состоянии.

—— Этапы развития происшествия, изначальное происшествие и элементы события

1. Развитие происшествия

В 21:07, 24 июня 2015, для содействия проведению “периодической инспекции мотора-генератора No.2, служащего источником электропитания механизма привода СУЗ” силами персонала по ремонту электротехнического оборудования на блоке №3 АЭС Ниндэ, после того как оператор остановил генератор No.2, в связи с неправильным закрытием выходного автоматического выключателя (3RAM601JA) на генераторе No.2 (3RAM002AP), сработала автоматическая защита по сверхтоку на двух генераторах (3RAM001/002AP) системы электропитания МП СУЗ, что привело к отключению этих генераторов, что стало причиной автоматического останова реактора блока №3.

Ниже приведено последовательность данного события по времени:

24 июня 2015: Эксплуатация блока №3 АЭС Ниндэ осуществляется на уровне мощности 85% от номинальной.

20:00, 24 июня 2015: Дежурная смена эксплуатационного подразделения помогала персоналу по ремонту электротехнического оборудования выполнять проверку углеродной щетки заземления генератора и держателя щетки в рамках периодической инспекции мотора-генератора No.2, служащего источником электропитания МП СУЗ. После того как руководитель, который отвечает за выполнение блокировок, проверил пакет работ и формуляр операции и подтвердил полное выполнение граничных блокировок согласно данной рабочей инструкции, старший управляющий оператор был уведомлен о подготовке к началу эксплуатационной процедуры по остановке генератора No.2. Вовремя совещания перед выполнением этой работы были разъяснены риски, которые могут возникнуть в случае остановки мотора-генератора No.2 и синхронизации энергетической сети при повторном запуске мотора, а так же были описана соответствующая информация о том, что выходной автоматический выключатель (3RAM601JA) нельзя закрывать когда генератор (3RAM002AP) остановлен.

20:45: Руководитель, который отвечает за выполнение блокировок, и персонал площадки, имел формуляр по выполнению эксплуатационных блокировок, эксплуатационную процедуру (S3RAM001) по остановке мотора-генератора No.2, ключ и специальный инструмент для входа в помещение 3W227, для подготовки к остановке мотора-генератора No.2.

20:55: Персонал площадки выполнил разделы эксплуатационной процедуры 3RAM касательно мониторинга и испытаний, подтвердив тем самым нормальное состояние двух моторов-генераторов.

21:01: Руководитель, который отвечает за выполнение блокировок, остановил мотор-генератор No.2 в соответствии с эксплуатационной процедурой (S3RAM001).

21:01: Выходной автоматический выключатель (3RAM601JA) мотора-генератора No.2 автоматически открылся в соответствии с алгоритмом управления, и на БЩУ сработала сигнализация (3RAM201KA) об остановке мотора-генератора No.2.

21:02: Руководитель, который отвечает за выполнение блокировок, подтвердил падение напряжение до 0 вольт на генераторе No.2 (3RAM002AP), сбросил сигнализацию и подтвердил нормальную остановку 3RAM002AP.

21:05: В рамках проведения данной периодической инспекции требовалось заблокировать выходной автоматический выключатель генератора No.2 (3RAM601JA), при выполнении блокировки этого автоматического выключателя (3RAM601JA), руководитель, который отвечает за выполнение блокировок, обнаружил, что из эксплуатационной процедуры было удалено описание процедур по отключению контрольного электропитания и отключению автоматического выключателя. По данному вопросу, через связь с оператором, готовившим данную процедуру, поступило подтверждение того, что контрольное электропитание нужно отключить, и для этого вам необходимо просто вытащить автоматический выключатель (3RAM601JA).

21:06: После решения этого вопроса, руководитель, который отвечает за выполнение блокировок, подготовился к отключению автоматического выключателя (3RAM601JA) в соответствии с эксплуатационной процедурой. Перед тем как выполнить эту операцию, он взял специальный ключ, чтобы убедиться что автоматический выключатель (3RAM601JA) находится в открытом положении. Тем не менее, из-за привычного мышления, он неправильно воспринял зеленую кнопку в качестве кнопки “ВЫКЛЮЧИТЬ” (в действительности, на данном автоматическом выключателе 3RAM601JA, эта зеленая кнопка является кнопкой “ВКЛЮЧИТЬ”), и он по ошибке закрыл 3RAM601JA.

21:07: После закрытия автоматического выключателя 3RAM601JA, моментально сработала защита от сверхтоков на двух моторах-генераторах МП СУЗ (3RAM001/002AP), что привело к аварийному отключению автоматического выключателя (3RAM401/601JA) на данных генераторах, в связи с этим управляющие стержни упали вниз и блок №3 был автоматически остановлен системой аварийной защиты. В это время, смена эксплуатационного персонала выполняла процедуру DOS по стабилизации блока, уведомив STA и PED.

21:30: На АЭС было созвано срочное совещание и были организованы соответствующие процедуры по определению причины аварийного отключения 3RAM001/002AP, в ходе которых пришли к следующим решениям: так как причина аварийного отключения 3RAM была не известна, электропитание управляющих стержней не было сразу восстановлено, и текущее состояние блока должно было поддерживаться для продолжения поиска причины. Дежурная смена не выполняла шаг “Закрыть автоматические выключатели RT” и после подтверждения наличия удовлетворительно минимальной концентрации бора решила перейти к горячему останову блока, после чего началась передача смены.

22:00: После проведения смены эксплуатационного персонала, ночная смена продолжила ждать определения причины аварийного отключения 3RAM, продолжать выполнение процедуры “Закрыть автоматические выключатели RT”, которую необходимо выполнить в соответствии с последовательностью стабилизации DOS. Блок поддерживался в состоянии NS/SG (горячий останов реактора с высокой температурой и давлением) при котором все управляющие стержни были погружены в активную зону реактора. Ночная смена подтвердила теоретическое отравление ксеноном свыше 2000 pcm (pcm=1/100.000) и его накопление. Реальная концентрация бора в первом контуре была 710 мг/л, смена подтвердила, что эта концентрация удовлетворяет требованиям к минимальной концентрации бора (530 мг/л), необходимой для горячего останова реактора.

09:00, 25 июня: Утренняя смена подтвердила наличие требуемой минимальной концентрации бора (отравление ксеноном было ниже 2000 pcm), необходимой для горячего останова реактора в соответствии с текущим потреблением топлива, концентрация было свыше 750 мг/л. Таким образом, концентрация бора в первом контуре была доведена до 756 мг/л. Инспектирующий персонал выполнял поиск причины происшествия с 3RAM и пришел к выводу, что 3RAM601JA работал нормально. Было необходимо продолжать анализ причины аварийного отключения. Оператор принял решение, что условия для включения 3RAM для извлечения управляющих стержней могут быть обеспечены за короткое время, чтобы обеспечить достаточный запас реактивности остановленного реактора, и продолжил ждать поиск причины отключения 3RAM; поэтому выполнение процедуры стабилизации DOS не продолжалось.

После полудня 25 июня: эксплуатационная процедура продолжила ожидание поиска причины отключения 3RAM и выполнение процедуры стабилизации DOS не продолжалось. В 17:30, дежурный начальник смены и сменный технический консультант созвали совещание руководства, но не выполняли оценку или анализ состояния реактивности реактора блока №3. Основными тезисами совещания руководства были следующие моменты: так как причина отключения 3RAM, которая привела к останову реактора, все еще не была определена, поиск причины должен быть продолжен в соответствии процедурой; необходимо продолжать выполнение процедуры DOS для поддержания блока в стабильном состоянии, уделяя особенное внимание шести основным функциональным параметрам состояния; работа по соответствующей процедуре для как можно быстрого завершения поиска проблемы с 3RAM, а после достижения удовлетворительного состояния, требуемого в соответствии с технической спецификацией NS/SG, после согласования с начальником смены и сменным техническим консультантом, завершить выполнение процедуры регламента выполнения операций. Записи протокола приведены в Приложении 1.

Утро 26 июня: эксплуатационная процедура продолжила ожидание поиска причины отключения 3RAM и выполнение процедуры стабилизации DOS не продолжалось. Инспекция электрического оборудования подтвердила, что никаких сбоев в работе автоматического выключателя, таким образом, его не нужно было заменять. На АЭС была организована команда для анализа коренной причины.

После полудня 26 июня: Дежурный сменный технический консультант предложил дежурному начальнику смены следующее: так как на блоке выполнялась аварийная процедура, управляющие стержни не были подняты, а процедура впрыска бора не осуществлялась, требования по текущему состоянию блока были неудовлетворительными, поэтому требовалось перейти к процедуре ECP1 для выполнения впрыска бора, и тем самым завершить выход из аварийной процедуры. В соответствии с решением руководителя эксплуатирующего подразделения и руководителя отдела лицензирования ядерной безопасности, была подтверждена необходимость выполнить процедуру впрыска бора. После уведомления руководителя по планированию суточной выработки (данная функция выполняется заместителем генерального директора по производству), дежурному начальнику смены поступило требование организовать операцию по впрыску бора.

17:50, 26 июня, эксплуатационная смена продолжила выполнение процедуры последовательности стабилизации DOS для перехода в процедуру ECP1, и начала впрыск бора в первый контур. Начальник смены и сменный технический консультант выполнили только простую оценку безопасности, но не провели углубленный анализ безопасности. Основное содержание совещания руководства: на блоке выполняется аварийная процедура ECP1 и положение стержней не удовлетворяет ее требованиям, таким образом, следует продолжать впрыск бора; необходимо связаться с персоналом OEE для устранения сбоя оборудования RAM, и как можно скорее выполнить повторную оценку для как можно более раннего завершения аварийной процедуры. Записи протокола приведены в Приложении 1.

01:08, 27 июня, концентрация бора в первом контуре достигла 2170 мг/л, уровень жидкости в 3REA004BA упал до 1 м, и дежурная смена остановила впрыск бора в соответствии с рекомендацией дневной смены. В 7:10, подпитка блока была переключена с 3REA004BA на 8REA003BA, и впрыск бора продолжился до достижения концентрации 2270 мг/л, объем борной кислоты в 8REA003BA около 60 м³. Для предотвращения снижения уровня борной кислоты ниже уровня, требуемого в соответствии с “Технической спецификацией по эксплуатации”, впрыск бора был прекращен и началось срочная подача бора в бак 3REA004BA.

10:00AM, 27 июня, Оператор, осуществлявший управление оборудованием RAM, разрешил нажатие кнопки ВКЛЮЧЕНИЕ на автоматическом выключателе, который привел к прошлому отключению RAM и останову реактора. После этого, ремонтные работы были остановлены и была восстановлена работоспособность оборудования 3RAM.

20:55, 27 июня, Смена эксплуатационного персонала закрыла автоматический выключатель аварийного останова реактора, подняла группы стержней SB/SC/SD до шага 225, а затем выполнила переход с процедуры ECP1-SEQ3 на ECP-SEQ2, чтобы стабилизировать блок. В это время концентрация бора составляла 2270 мг/л, что было меньше требуемой в соответствии с процедурой SOP концентрации 2300 мг/л~2500 мг/л.

20:58, 27 июня, после проведения обсуждения, начальник смены и сменный технический консультант пришли к заключению, что текущее состояние блока удовлетворяет требованиям технической спецификации, и приняли решение завершить процедуру SOP.

ПОСЛЕДСТВИЯ

- Влияние на эксплуатацию блока АЭС

Автоматический аварийный останов реактора

- Радиоактивные последствия

Нет

- Экономические последствия

Оцениваются

- Потенциальные последствия

Нет

АНАЛИЗ/КОММЕНТАРИИ

1. Анализ причин отключения автоматического выключателя 3RAM

21:07, 24 июня 2015, после автоматического останова реактора блока №3, компания организовала персонал эксплуатационного подразделения, электрического подразделения, подразделения по КИП и вводу в эксплуатацию для учреждения команды по расследованию аварии, чтобы выполнить расследование и анализ по двум аспектам: отказ оборудования и неправильная эксплуатация из-за ошибки персонала.

Во время нормальной эксплуатации, два мотора-генератора работают параллельно, каждый берет на себя 50% необходимой нагрузки. В случае останова одного из них для выполнения ремонтных работ, второй принимает на себя все 100% нагрузки.

В случае отказа оборудования, согласно алгоритмов управления и функций, при работающей системе 3RAM, случаи закрытия автоматического выключателя 3RAM601JA будут включать следующее: сигнал о ненормальном срабатывании дистанционного управления автоматического выключателя 3RAM и отказ и нештатная эксплуатация автоматического выключателя 3RAM. Генерирование сигнала об автоматическом срабатывании дистанционного контроля автоматического выключателя требует одновременного выполнения следующих четырех условий: конечное напряжение генератора равно или выше чем 95% номинального напряжения; возбуждение генератора включено; отказов системы нет; а так же наличие сигнала синхронизации. Во время данного происшествия, мотор-генератор 3RAM002AP был остановлен, возбуждение было отключено, сигнала синхронизации не было. Таким образом, автоматического сигнала на закрытие не было. Позже, в соответствии с проведением инспекции структуры оборудования силами электрического подразделения, было получено подтверждение о том, что структура автоматического выключателя была целой, и отклонений не было. Поэтому, возможность неправильной эксплуатации в связи с отказом оборудования является очень малой, и эту причину в своей основе можно исключить.

Касательно неправильной эксплуатации в связи с ошибкой персонала, после автоматического останова реактора блока №3 в 21:07 24 июня, команда по расследованию провела опрос операторов и надзирателей, и много раз провела моделирование операций на площадке, чтобы понять процесс операций во время происшествия, и подтвердить, произошло ли это происшествие в связи с ошибкой персонала. Утром 27 июня, надзиратели и оператор успешно выявили неправильную эксплуатацию автоматического выключателя 3RAM601JA, что привело к останову реактора. Таким образом, было подтверждено, что причиной данного происшествия с остановом реактора была неправильная эксплуатация в связи с ошибкой персонала.

1.1 Характеристики структуры автоматического выключателя

Автоматический выключатель (3RAM601JA) системы электропитания МП СУЗ 3RAM является продукцией акционерной компании ABB (Xiamen) и представляет собой автоматический выключатель рамочного типа. Он подает электропитание от мотора-генератора на систему приводов управляющих стержней. Сигналы на его закрытие в основном включают сигнал автоматического закрытия и сигнал на закрытие, вводимый вручную. На панели управления на площадке имеются кнопки ВЫКЛЮЧИТЬ и ВКЛЮЧИТЬ, красная и зеленая, соответственно, в отличие от обычной практики цветовой дифференциации индикаторов состояния автоматического выключателя. Это и привело к возникновению ошибки оператора.

Структура данного автоматического выключателя включает в себя механический блокировочный ограничитель закрытия, который перемещается вниз при срабатывании катушки расцепления минимального напряжения моментального действия или при нажатии кнопки механической блокировки, запрещающей автоматическое/ручное закрытие; см. рис. 6. Во время нормальной эксплуатации, данный автоматический выключатель находится в закрытом состоянии. Катушка расцепления минимального напряжения моментального действия остается в рабочем состоянии (48В) в течение длительного периода и действие этой катушки приводит в движение механизм привода, поднимая его вверх, таким образом, что механический блокировочный ограничитель закрытия движется вверх, подготавливая автоматический выключатель к закрытию. В это время, в случае поступления сигнала автоматического закрытия или нажатия вручную кнопки Включить, действующая сила будет передана через ограничитель на внутренний механизм, выполняя закрытие с помощью внутреннего механизма.

В случае потери 48В электропитания автоматического выключателя, происходит отключение подачи электричества на катушку расцепления минимального напряжения моментального действия, приводной механизм закрытия перемещается вниз, механический блокировочный ограничитель закрытия так же перемещается вниз. В это время, ни дистанционное закрытие, ни нажатие на расположенную на оборудовании кнопку Включения не сможет передать действующее усилие через ограничивающий блокиратор на внутренний механизм, поэтому автоматический выключатель не может быть закрыт.

Когда автоматический выключатель находится в положении Выключено, а необходимо осуществить его изъятие, на месте расположения оборудования необходимо нажать на механизм механической блокировки, и ручка зайдет в зацепление для выполнения операции по извлечению. Если этот механизм механической блокировки нажать вниз, механический блокировочный ограничитель закрытия так же переместится вниз, тогда ни дистанционное управление, ни нажатие на расположенную на оборудовании кнопку Включения не сможет передать действующее усилие через ограничивающий блокиратор на внутренний механизм, поэтому автоматический выключатель не может быть закрыт.

1.2 Анализ коренной причины открытия автоматического выключателя 3RAM

1) Данная процедура (не требующая подтверждения о состоянии автоматического выключателя ВЫКЛЮЧЕНО) не была четко соблюдена. Оператор выполнил операцию, не включенную в процедуру, что привело к дополнительному риску возникновения ошибки оператора.

Эксплуатационная процедура требует, что после остановки генератора 3RAM002AP, оператор должен выполнить извлечение выходного автоматического выключателя (3RAM601JA) генератора (3RAM002AP), но не требует проверки состояния ВЫКЛЮЧЕНО данного автоматического выключателя.

При подготовке извлечения автоматического выключателя 3RAM601JA на площадке, руководитель, ответственный за блокировки, при подготовке к нажатию кнопки ВЫКЛЮЧИТЬ для подтверждения положения автоматического выключателя, не учел нового риска, возникающего при выполнении этой операции. В конце операции, оператор по ошибке нажал кнопку ВКЛЮЧИТЬ, что привело к закрытию автоматического выключателя 3RAM601JA.

2) Не была выполнена подробная самопроверка: не была осуществлена эффективная идентификация кнопок ВКЛЮЧИТЬ и ВЫКЛЮЧИТЬ, поэтому кнопка ВКЛЮЧИТЬ была нажата по ошибке.

Автоматический выключатель электропитания (3RAM) МП СУЗ имеет цветовую идентификацию кнопок ВКЛЮЧИТЬ и ВЫКЛЮЧИТЬ отличающуюся от цвета таких же кнопок на стандартных электрических автоматических выключателях. Обычно, на автоматических выключателях 6.6кВ и 380В, состояние ВЫКЛЮЧЕНО сопровождается зеленым индикатором, а состояние ВКЛЮЧЕНО – красным. В то же время, на автоматическом выключателе электропитания (3RAM) МП СУЗ, индикация кнопки ВЫКЛЮЧЕНО была красной, а кнопки ВКЛЮЧЕНО была зеленой. После прибытия на площадку руководителя, ответственного за выполнение блокировки, он не выполнил самопроверку и не задержался для серьезного рассмотрения ситуации, почему данные кнопки не были эффективно идентифицированы своевременного для выявления этого различия в цветах; вместо этого, было применено привычное мышление при эксплуатации стандартных автоматических выключателей, и произошло нажатие не той кнопки.

3) Не были назначены ответственные представители надзорного персонала, не было соблюдено эффективное осуществление надзора за работами.

1.3 Анализ сопутствующих факторов:

1) Смена эксплуатационного персонала не выполнила соответствующего контроля и управления рисками после определения операции с высокой степенью риска:

Во время брифинга перед началом работ, было четко сказано, что выходной автоматический выключатель 3RAM601JA нельзя закрывать при остановленном 3RAM002AP, а так же было рассказано о соответствующем опыте эксплуатации. Тем не менее, меры по предотвращению риска закрытия данного выходного автоматического выключателя не были уточнены.

2) Недостаточное предупреждение о высокой степени риска и донесение сообщения, недостаточное оповещение о высокой степени риска:

На площадке, кнопки автоматического выключателя 3RAM601JA ВЫКЛЮЧИТЬ и ВКЛЮЧИТЬ имели цветовую идентификацию, отличающуюся от стандартных электрических щитов, но об этом не было сообщения о возможной высокой степени риска работы с этим оборудованием.

3) Неполная информация по эксплуатационной процедуре:

В эксплуатационной процедуре S-3-RAM-001 не указаны риски, согласно которых запрещается нажимать кнопку ВКЛЮЧИТЬ, когда на автоматический выключатель 3RAM601JA отсоединен. При подготовке к процедуре данного шага операции по блокировке автоматического выключателя 3RAM601JA, электропитание 48В контрольного электропитания (3RAM602JS) этого автоматического выключателя не отключается, таким образом, катушка расцепления минимального напряжения моментального действия постоянно находится под напряжением, и механический блокировочный ограничитель закрытия поджимается вверх, подготавливаясь к закрытию. Перед извлечением автоматического выключателя 3RAM601JA, ошибочное нажатие кнопки ВКЛЮЧИТЬ привело к закрытию автоматического выключателя.

4) Слишком оптимистические ожидания по восстановлению работоспособности 3RAM:

Оценка времени, необходимого для восстановления работоспособности системы 3RAM, была ошибочной: на АЭС пришли к выводу, что данный тип отказа системы 3RAM может быть определен быстро, что позволит восстановить электропитание и выйти на параметры путем поднятия управляющих стержней.

2. Анализ причины недостаточного впрыскивания бора во время происшествия

2.1 Неисполнение оператором процедуры в полной мере

После останова реактора блока №3, главный контролирующий оператор одновременно выполнял процедуру SOP и при выполнении последовательности стабилизации и диагностики процедуры DOS. Так как шел процесс выявления причины отказа автоматического выключателя RT, руководство АЭС потребовало не закрывать этот автоматический выключатель RT, поддерживая блок в текущем состоянии. Таким образом, при реальном исполнении процедуры стабилизации DOS, оператор не выполнил шаг “Закрыть автоматические выключатели RT” и тем самым прервав выполнение последовательности процедуры стабилизации DOS. Последующая смена предположила, что причина отключения системы 3RAM будет определена в скором времени, электропитание МП СУЗ будет быстро восстановлено, а управляющие стержни можно будет поднять для продолжения исполнения процедуры DOS, поэтому они продолжили задержку и выжидали перед выполнением шага “Закрыть автоматические выключатели RT” из последовательности процедуры стабилизации DOS.

Такое поведение, из-за задержки и выжидания вовремя выполнения процедуры DOS привело к тому, что произошло нарушение диагностики процедуры DOS и функций принятия решений руководством, из-за того, что процедура ECP1 не была выполнена вовремя.

2.2 Низкий уровень культуры ядерной безопасности

Во время выполнения аварийной процедуры впрыска бора, данная процедура была дважды прервана, когда концентрация бора увеличивалась до 2170 мг/л и 2270 мг/л соответственно, неправильно останавливая впрыск бора. В соответствии с расследованием, целью этих действий не сколько обеспечение первой группы I0 при выходе из аварийной процедуры, а как можно более ранее обеспечение критичности реактора и восстановление производства электроэнергии.

Для более раннего восстановления производства электроэнергии, впрыск бора в первый контур намеренно останавливался, что указывает на низкий уровень культуры ядерной безопасности в организации.

2.3 Недостаточное стремление лицензированного персонала к ведению расспросов и неспособность оспорить решения, вынесенные на уровне руководства

После того как на АЭС было принято решение “поддерживать текущее состояние блока и искать причину отказа оборудования”, лицензированный персонал не оспорил это решение, нарушающее правила руководства по исполнению аварийной процедуры, и не оспорил разумность подобного прерывания аварийной процедуры, а так же не проанализировал риски удерживания управляющих стержней погруженными в активную зону. Это показывает на серьезно недостаточную способность операторов к ведению расспросов.

Хотя некоторые операторы решили, что причина останова реактора уже была известна, и автоматические выключатели RT можно включить пораньше, никто не стал вести расспросы и не стал оспаривать это суждение, вынесенное на уровне руководства.

Когда эксплуатационная смена получила приказ отключить бак борной кислоты, когда уровень в нем упал до 1 м, чтобы наполнить его борной водой как можно скорее и увеличить запас борной кислоты, они так же не поставили под сомнение и не оспорили разумность этого приказа.

Такое поведение с недостаточным стремлением вести расспросы и оспаривать решения указывает на низкий уровень культуры ядерной безопасности.

2.4 Невыполнение сменным техническим консультантом функции независимого руководства и барьера

24 июня, после останова реактора, дежурный сменный технический консультант вовремя не выявил, что дежурная смена не выполнила переходы по процедурам согласно с требованиями. С 24 по 26 июня, этот сменный технический консультант не поднимал вопросов о применимости блочной аварийной процедуры и ситуации, что управляющие стержни не были подняты в верхнюю часть реактора, а концентрация бора не соответствует требованиям аварийной процедуры, а также не выполнил анализ рисков м оценку безопасности. Этот сменный технический консультант не оспорил невыполнение дежурной эксплуатационной сменой контроля и прекращение впрыска бора в соответствии с процедурой ECP1-SEQ. Этот сменный технический консультант не оспорил завершение дежурной эксплуатационной сменой аварийной процедурой без соблюдения требований процедуры.

2.5 Невыполнение организацией барьерной функции

Руководство АЭС приняло решение поддерживать текущее состояние блока без выполнения оценки или анализа безопасности, и направило основные усилия на поиск причины отказа автоматического выключателя 3RAM, вместо того чтобы перевести блок в безопасное состояние.

При выполнении аварийной процедуры, управление блоком №3 было передано команде по планированию ежедневного производства.

Начальники смены станции не организовали полномасштабного обсуждения вопросов прерывания исполнения последовательности процедуры стабилизации DOS операторами на БЩУ.

Большая часть начальников смены станции не выполнила анализа риска прерывания исполнения последовательности процедуры стабилизации DOS и не исправила отклонение от выполнения аварийной процедуры во время дежурства своих смен.

Руководитель эксплуатационного подразделения был занят поиском причины аварийного отключения оборудования RAM но не выполнил независимой оценки состояния реактора и не откорректировал отклонения в выполнении аварийной процедуры силами смены эксплуатационного персонала.

Указанные выше факты подтверждают, что у этой АЭС систематично возникали дефекты в осуществлении командования, управления и руководства в случае неожиданных событий, а при осуществлении управления нижним уровнем со стороны высшего происходило неуспешно, а барьер многоуровневого принятия решений не действовал.

корректирующие действия

| № | Причина (для соответствия карте причинных факторов) |  | Корректирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коренные причины | Программа проведения не выполнена (операции согласно процедуры, подробная самопроверка, система надзора соблюдена не строго) | 1. Организовать процесс обмена идеями в подразделении и в сменах эксплуатационного подразделения по поводу происшествия с остановом реактора, произошедшего 24 июня |
|  |  |  | 2. Организовать периодические совещания для улучшения навыков руководителей, ответственных за выполнение блокировок |
|  |  |  | 3. Организовать периодические рассмотрения действия при выполнении специализированных программ |
|  |  |  | 4. Учредить систему стимулирования для активизации отчетности по отказам из-за ошибки персонала и эффективному обсуждению таких случаев с другим персоналом, для развития хорошей и прозрачной культуры по этому вопросу |
|  |  | Не четкое выполнение процедуры со стороны оператора | 1. Детализировать условия операций силами команды по обеспечению качества внутри эксплуатационного подразделения. 1 и 2, периодически осуществлять руководство за выполнением процедур сменами эксплуатационного персонала и формировать итоговую отчетность; улучшить руководство и управление путем проведения обучения с моделированием ситуаций и улучшением качества реальной работы руководителя эксплуатационного подразделения |
|  |  |  | 2. До того, как персонал, который недавно сдал экзамены на получение лицензии начнет работать на своих должностях, они должны пройти подготовку по реальному управлению реактивности на реакторе с нулевой мощностью, и предоставить отчет о понимании методики управления реактивностью |
| 2 | Сопутствующие факторы | Эксплуатационная смена не обеспечила подходящего уровня контроля за рисками и управления после определения выявления операции с высоким уровнем риска. | 1. Усовершенствовать формуляр контроля за операциями с высокой степенью риска, относящимися к аварийной остановке блока / останову реактора, для включения в этот формуляр элементов опыта эксплуатации и контроля риска. Обратную связь по изменениям содержания формуляра должны быть направлены в эксплуатационное подразделение 1, которое будет внедрять эти адаптивные изменения. |
|  |  |  | 2. В случае проведения операций с высокой степенью риска, руководитель подразделения должен организовывать сбор директоров блоков, начальников смен станции, и заместителей руководителей смены для проведения периодического централизованного обучения. |
|  |  | Неполная информация в эксплуатационной процедуре | Усовершенствовать процедуру эксплуатации системы RAM, чтобы добавить соответствующий опыт эксплуатации и важные моменты работ; обновить процедуру алгоритма останова оборудования |
|  |  | Недостаточная осведомленность и донесение до персонала информации о работах с высокой степенью риска на площадке | Провести проверку кнопок ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ на электрическом оборудовании на площадке и добавить информацию в их маркировку; для кнопок на оборудовании несущем риск останова блока или реактора необходимо добавить сообщения с индексом аварийного отключения. Информация по обратной связи должна быть направлена в эксплуатационное подразделение 1, которое будет вносить эти изменения после проверки состояния площадки. |
|  |  | Невыполнение независимого управления и барьерной функции сменным техническим консультантом | Обновить “Применение экстренной эксплуатационной процедуры SOP” для усовершенствования управления поведением смены эксплуатационного персонала, запасом безопасности активной зоны реактора, применением последовательности аварийных процедур, и обеспечением консервативности решений руководства благодаря сменному техническому консультанту во время выполнения процедуры SOP. |
|  |  | Невыполнение барьерной функции организацией | 1. Обновить документ “Организация и порядок работы комитета по ядерной безопасности АЭС” чтобы разъяснить отдельные условия для созыва Комитета по ядерной безопасности АЭС для выполнения анализа и оценки безопасности, чтобы гарантировать применение подходящего подхода к организации оценки и принятия решений при управлении событиями, имеющими отношение к ядерной безопасности, таким образом, чтобы персонал, имеющий опыт эксплуатации АЭС мог полностью участвовать в процессе принятия решений. |
|  |  |  | 2. Подготовить “Правила руководства по порядку работы команды технической поддержки в случае внезапных серьезных отклонений в эксплуатации блоков АЭС Ниндэ” для пояснения распределения организационной работы в случае внезапных серьезных отклонений в эксплуатации, для снижения объема работ возлагаемых на сменный эксплуатационный персонал при анализе причин и работе с дефектами, а также гарантировать, что сменный эксплуатационный персонал имеет достаточно сил для выполнения анализа безопасности и осуществления контроля за состоянием блока. |
| 3 | Расширенные мероприятия | Отсутствует запись информации при взятии эксплуатационного ключа | Привести в порядок управление ключами от системы электропитания RAM МП СУЗ и периодически проверять порядок регистрации этих ключей |
|  |  | Повысить уровень технических знаний лицензированного персонала по управлению реактивностью | В сочетании с важным опытом эксплуатации при управлении реактивностью (SOER), необходимо обновить учебные материалы по специализированному обучению по управлению реактивностью, и, благодаря такому обучению, улучшить уровень знаний и навыков соответствующего персонала АЭС по реактивности и управлению реактивностью. |

приложения

- N-LOER-3-20150004 Потеря всех источников электропитания механизма привода системы управления и защиты на блоке №3 АЭС Ниндэ, которое привело к автоматическому останову реактора

- Анализ безопасности события на блоке №3 АЭС Ниндэ 24 июня

кодировки областей

| область | код | описание |
| --- | --- | --- |
| категория | 01 | Необычные переходные процессы или происшествия на АЭС |
| последствия | 02 | Переходной процесс на АЭС |
| системы | 120 | Управляющие стержни (включая приводы и специализированное электропитание) |
| компоненты | 420 | Автоматические выключатели, силовые выключатели, предохранители |
| состояние | 135 | Снижение мощности - 100% до 0% |
| активность | 10 | Плановый / предупредительный ремонт |
| группа | 200 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ |
| непосредственная причина | 0803 | Нарушение |
| коренная причина | 0201 0810 1330 1770 1780 | Неиспользование или неэффективное применение самопроверки Не было уделено особого внимания аспектам безопасности задания Недостаточный мониторинг за эффективностью выполнения программ или процессов Общий недостаток стремления к обсуждению, слабые стороны при определении и решении вопросов, связанных с ядерной безопасностью Недостаточно консервативный подход на БЩУ |
| фактор, влияющий на событие | 0206 0501 0704 | Недостаточное изучение задачи перед началом работ Отсутствие / недостаточность маркировок Не добавлена информация предупреждающего характера |