ПРОТОКОЛ № ____________

совещания по вопросу возможности эксплуатации ТВС N36208157 в 3 топливную кампанию АЭС «Бушер»

Бушер										18 ноября 2015 г.

Представители NPPD, BNNP и АО ТВЭЛ рассмотрели следующее:

- «Комплекс составных частей активной зоны ВВЭР-1000 тип (В-446) Руководство по эксплуатации» 0401.16.00.000 РЭ

- «Программа. Проведение работ по второй перегрузке активной зоны реактора блока №1 АЭС «Бушер» 53.BU.1 0.0.ABR.PM.FNSM0504

- «Рабочий график. Вторая перегрузка активной зоны реактора блока №1 АЭС «Бушер» 53.BU.10.0.ABR.GR.FNSM0506

- «Программа (Разовая).  Транспортировка ПС СУЗ N050086 из здания 2ZK.0 в БВ, проведения КГО твэлов ТВС N36208157 и проверка ТВС N36208157 на предмет наличия деформаций направляющих каналов имитатором ПС СУЗ» 53.BU.10.YS.ABR.PM.FNSM0581

- Акт № 1220-9406 от 05.11.2015 выполнения работ по осмотру головки ТВС N36208157, проверки направляющих каналов ТВС N36208157 имитатором ПС СУЗ и КГО твэлов  ТВС N36208157

и подтверждают следующее:

1. В соответствии с  Актом № 1220-9406 от 05.11.2015 выполнения работ по осмотру головки ТВС N36208157, проверки направляющих каналов ТВС N36208157 имитатором ПС СУЗ и КГО твэлов  ТВС N36208157 в присутствии представителя ОКБ Гидропресс и АО «ТВЭЛ» на площадке АЭС «Бушер» (требование п.9.5 0401.16.00.000 РЭ) выполнен:

- визуальный осмотр с помощью телекамеры МП головки ТВС N36208157:

- Механических повреждений (отпечатков, рисков, забоин, царапин) на головке, видимых частей направляющих каналов ТВС не обнаружено

- Посторонние предметы на головке ТВС отсутствуют.

- ТВС была осмотрена по всем 6 граням с 3 углов: 180о при извлечении из стеллажа БВ, 300 о при установке в пенал СОДС, 60о при извлечении из пенала СОДС;

- Механических повреждений на поверхности ободов решеток дистанционирующих, поверхности твэлов ТВС не обнаружено.

- При извлечении и установке ТВС в стеллаже БВ изменение веса ТВС РШ МП не зафиксировано. Изменения геометрических размеров и деформация отсутствуют.

- По шпонкам верхней обечайки головки ТВС проведена визуальная проверка вертикальности расположения головки ТВС относительно твэлов. Замечаний по вертикальности и симметричности нет.

- Состояние пружинного блока головки- без замечаний.

- контроль герметичности оболочек твэлов ТВС N36208157 путем анализа проб воды, отбираемых из контура СОДС, по активности радионуклидов 134Cs, 137Cs.

Удельная активность 134Cs 14.9 Бк/кг,

Удельная активность 137Cs 54.9 Бк/кг.

ТВС N36208157 признана герметичной.

- Деформаций направляющих каналов ТВС N36208157 при установке имитатора ПС СУЗ не обнаружено. Имитатор ПС СУЗ установлен и извлечен в/из ТВС N36208157 без затираний.

В результате установлено, что ТВС N36208157 соответствует требованиям п.10 документа «Комплекс составных частей активной зоны ВВЭР-1000 (тип В-446). Руководство по эксплуатации» 0401.16.00.000 РЭ.

2. 08.11.2015 выполнена установка свежего ПС СУЗ N050086 и произведен однократный цикл операций по извлечению- установке ПС СУЗ N050086 из/в ТВС N36208157 при этом контролировалось изменение веса ПС СУЗ: максимальный вес при извлечении 31,5 кг, минимальный вес при установке 8 кг.

В ходе совещания представитель АО ТВЭЛ сообщил, что специалистами ОКБ ГП выполняется оценка (расчет) проходимости направляющих каналов ТВС N36208157.

В результате совещания решено следующее:

- ОКБ ГП и АО ТВЭЛ до 23.11.15 направит на площадку АЭС «Бушер» расчетную оценку проходимости направляющих каналов ТВС N36208157, экспертное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации ТВС и сохранению гарантийных обязательств Поставщика на ТВС N36208157.

- До 24.11.15 работы по сборке реактора проводить в соответствии с Рабочим графиком капитального ремонта 2015.

| Представитель NPPD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |
| Представитель BNPP |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |
| Представитель АО ТВЭЛ |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |
| Представитель ОКБ Гидропресс |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы) |