- Касательно запроса АЭС “Бушер” на тему “Наличие запретов на подключение резерва в цепях управления с двойным питанием”.

На АЭС “Козлодуй” в основном используются два типа оперативных цепей:

- Оперативные цепи постоянного тока =220V (от аккумуляторной батареи) для сетей 6kV, 24kV, 220kV, 400kV и вводы рабочего и резервного питания секций 0.4kV. Переключение с рабочего на резервное питание в этих оперативных цепях осуществляется вручную посредством обычных переключателей. Защита от короткого замыкания реализована при помощи предохранителей с плавкой вставкой. Примерная схема – ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- Оперативные цепи переменного тока ~220V для выходных выключателей секций 0.4kV и части сборок 0.4kV. Они реализованы с одним рабочим и одним

или двумя резервными источниками питания по упрощенной схеме АВР (один из способов резервного питания - от аккумуляторной батареи через инвертор). В этих схемах нет запрета АВР при коротком замыкании. Защита от короткого замыкания реализована при помощи предохранителей с плавкой вставкой.

Примерная схема – ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ответы:

- На первый вопрос: Нет нормативных требований для ввода запрета АВР при коротком замыкании в оперативных цепях.

- На второй вопрос: Ввод запрета АВР при коротком замыкании в оперативных цепях не приведет к повышению безопасности.

- На третий вопрос: Альтернативой запрету АВР при коротком замыкании в оперативных цепях является ввод элементов, ограничивающих ток короткого замыкания, например реактор L в примерной схеме – ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- ПРИЛОЖЕНИЯ: Да

С УВАЖЕНИЕМ,

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЭП-2:...................................

СВЕТОЗАР ВАСИЛЕВ

Предложил:

РС “ЕЕО”: ...............................................

___.___. 2022 г.  / Румен Кошутански /

Съгласувал:

Р-л направление “Е”: .............................

___.___. 2022 г.             / Янко Тошев /