Краткая информация ВАО АЭС по ряду сообщений о событиях за март 2016 года

| Номер сообщения о событии, заголовок, энергоблок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата события |  | Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) | Причины | Ключевые слова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| События, которые признаны существенными |  |  |  |  |
| WER TYO 16-0079 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ Останов реактора по повышению давления в помещении насосов теплоносителя выше установленного из-за течи первого контура. Какрапар-1, Индия 1993, PHWR, 220 МВт 11.03.2016 | Во время стабильной работы на номинальной мощности сработала автоматическая аварийная защита по повышению давления в помещении насосов теплоносителя первого контура. Понижение давления в первом контуре вызвало срабатывание системы аварийного охлаждения активной зоны и введение в работу обеих систем впрыска тяжелой воды высокого давления и легкой воды среднего давления. Впоследствии был установлен долгосрочный режим рециркуляции системой аварийного охлаждения активной зоны реактора. Событие классифицировано как существенное, так как небольшая потеря теплоносителя привела к срабатыванию автоматической аварийной защиты, срабатыванию систем аварийного охлаждения и объявлению аварийной ситуации. |  | Причиной была течь тяжелой воды вероятно из трубопровода первого контура. | ПЗКВ: ER.4 Автоматическая аварийная защита, система аварийного охлаждения активной зоны, аварийный план, течь, потеря теплоносителя, трубопровод под давлением |
| WER TYO 15-0011 Групповой несчастный случай со смертельным исходом в результате утечки азота из дренажного бака Син-Кори-3, Респ.Корея PWR, 1400 МВт 26.12.2014 | Во время строительства энергоблока, три работника подрядной организации погибли от удушения (недостаток кислорода) из-за утечки азота через контрольную пробку вентиляционного клапана дренажного бака во вспомогательном здании (обстройке). Это событие классифицировано как cсущественное, так как привело к групповому несчастному случаю со смертельным исходом. |  | Причины включают недостатки производства и сборки клапана, отсутствие оценки риска при работе в замкнутом пространстве, ненадлежащий контроль доступа и остановка вентиляторов. Способствующими причинами были недостаточный контроль выполнения работ во время строительства и низкий уровень подготовленности руководителей, ответственных за охрану труда. | ПЗКВ: ER.3, IS.1 Замкнутое пространство, подрядчик, смертельный случай, охрана труда, течь, надзор и руководство, азот, вентиляционный клапан |
| WER PAR 16-0185 Реактор переведен из режима работы на номинальной мощности в состояние "холодный останов" в результате затопления производственных помещений. Фессенхайм-1, Франция 1978, PWR, 920 МВт 09.04.2014 | Во время стабильной работы энергоблока на номинальной мощности из-за перелива бака замкнутой системы водоснабжения произошло затопление помещения распределительного устройства. Это привело к множественным отказам канала системы защит реактора, включая неработоспособность датчиков давления в гермооболочке, короткое замыкание цифровой системы электроснабжения 125 В, отказ перемещения регулирующих стержней ОР СУЗ и неработоспособность выпрямителя. Были введены ограничивающие условия безопасной эксплуатации. Мощность реактора была снижена введением борного концентрата, так как регулирующие стержни ОР СУЗ были неуправляемы. Средняя температура теплоносителя первого контура снизилась (до 282 °C) ниже регламентного предела для работы на мощности (286 °C). Событие классифицировано как существенное, так как привело к неработоспособности канала системы защиты реактора, невозможности перемещения стержней ОР СУЗ, введения ряда эксплуатационных ограничений, предусматривающих останов реактора, и возможно, множественный отказ оборудования, важного для безопасности, по общей причине. (Событие не оказало воздействия на систему ручного аварийного останова реактора). |  | Перелив бака в общий коллектор был забит большим количеством шлама из-за коррозии внутри трубопровода. Это привело к заполнению переливного трубопровода, выходу воды из бака и затоплению помещения электрических сборок и системы вентиляции БЩУ. Отказ гермопроходок привел к проникновению воды с уровня БЩУ вниз к электрическим помещениям. | ПЗКВ: ER.1, OP.1 Регулирующие стержни ОР СУЗ, охлаждающая вода, затопление, пределы и условия безопасной эксплуатации, система защиты реактора, останов реактора, распределительное устройство, клапан. SOER 2013-1 Rec 3 |
| WER PAR 15-0617 Отказ функций безопасности АДГ связанных с секциями надежного питания Альмарас-1, Испания 1983, PWR, 1045 МВт ДД.ММ.ГГГГ | После проверки испытаний работоспособности АДГ во время предыдущего ППР было выявлено, что компрессор системы сжатого воздуха высокого давления не был отключен от секции надежного питания до того, как АДГ был подключен (в соответствии с проектом) по наложению сигналов запуска АСП от технологических защит и по понижению напряжения на секции надежного питания. Это привело к отказу, связанному с невыполнением одной из функций АДГ. Событие классифицировано как существенное, так как все АДГ были неработоспособными по общей причине и это было выявлено через два месяца после испытаний. |  | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Недостаток координации между временем срабатывания реле, подключающего АДГ на секции надежного питания и реле защиты силовых агрегатов от минимального напряжения, которое инициирует отключение потребителей. Результаты испытаний, проведенных во время ППР были оценены неправильно. | ПЗКВ: CM.1, EN.1, OP.2, SC.1 Система шин, критерии проекта/ проектные основы, дизель генератор. |
| WER ATL 15-0945 Отказ подшипника дизель генератора привел к останову согласно требованиям регламента. Дональд Кук-1, США 1975, PWR, 1077 МВт 21.05.2015 | Энергоблок стабильно работал на номинальной мощности. Во время послеремонтных испытаний, после ремонта системы смазки, дизель генератор был отключен из-за высокой температуры подшипников. Событие было классифицировано как существенное так как привело к останову согласно требованиям регламента и длительному вынужденному ремонту (50 дней), для восстановления работоспособности дизель генератора. |  | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Отказ основного подшипника. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Неспособность персонала АЭС заранее распознать негативное воздействие воздуха выделяющегося в системе смазки. Воздух ухудшает гидродинамический клин пленки и сопротивляемость подшипника, делая его восприимчивым к электрической точечной коррозии и возможному протиранию подшипника баббита через вал индуцированных токов. СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Недостатки критического отношения в неопределенных ситуациях и принятии консервативных решений. | ПЗКВ: EN.1, MA.2 Подшипник, дизель генератор, дизельный двигатель, система смазки, останов реактора, культура безопасности, регламент. SOER 2002-2 Rec 2 |
| Последствия, причины и области следующих событий заслуживают особого внимания и представляют интерес для отрасли |  |  |  |  |
| WER TYO 16-0072 Быстрый вынужденный останов энергоблока из-за незначительной течи трубок парогенератора. Карачи, Пакистан 1972, PHWR, 137 МВт 29.10.2015 | Во время работы энергоблока на номинальной мощности выявлена увеличенная концентрация трития в пробах пара, предположительно из-за неплотности трубок парогенератора. Энергоблок был остановлен, незапланированный ремонт продлился 12 суток. Событие классифицировано как заслуживающее внимания из-за ухудшения состояния барьера безопасности (герметичность первого контура) и долговременного вынужденного ремонта. |  | Причиной явилась течь 4-х трубок в 2-х парогенераторах. НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Утонение стенок теплообменных трубок в результате питтинговой и подшламовой коррозии выше трубной доски со стороны горячего коллектора. Накопление шлама происходило в течение последних нескольких лет. Другой причиной была устаревшая технология заварки заглушек теплообменных трубок (сваривание заглушки с трубкой). | ПЗКВ: CY.2, ER.4, PI.2 Химический контроль, утечка, заглушка, трубки парогенератора, сварка, шлам, останов реактора. |
| WER TYO 16-0070 Заклинивание шпильки главного разъема реактора Мааньшань-2, Тайвань 1985, PWR, 958 МВт 12.11.2015 | Во время ППР при разуплотнении главного разъёма (ГР) реактора одну шпильку заклинило в шпилечном гнезде ГР приблизительно на половину длины резьбовой части. После удаления заклиненной шпильки путем распиливания, высверловки, фрезерования с ЧПУ и анализа поврежденных резьбовых витков выявлены многочисленные повреждения резьбы шпилечного гнезда. Длительность ремонта увеличилась на 30 суток. Члены команды завода изготовителя получили коллективную дозу 133 мЗв. Событие классифицировано как заслуживающее внимания из-за существенного увеличения срока ремонта и коллективной дозы облучения. |  | Причиной явилось повреждение из-за увеличенной концентрации напряжения в районе нижнего резьбового витка шпильки и нижним витком шпилечного гнезда. Резьбовые витки постепенно изнашивались, а совокупный интенсивный абразивный износ привел к заеданию шпильки. Имел место недостаток визуального контроля износа витков шпильки. | ПЗКВ: ER.1, MA.1 Крышка корпуса реактора |
| WER PAR 16-0168 Открытые гермоппроходки в гермооболочке, при проведении работ циркуляционных насосах. Олкилуото-1,Финляндия 1979, BWR, 910 МВт 19.10.2015 | На энергоблоке проводился ППР. Выполнялись работы по ремонту и замене проходок в гермооболочке и ремонту циркуляционных насосов первого контура. Риск в части открытых проходок не был принят во внимание касательно потенциально возможной течи днища корпуса реактора. Утечка, которую невозможно было бы изолировать, могла бы привести к снижению уровня теплоносителя ниже верхнего уровня топлива. Событие оценено как существенное, так как риск потери теплоносителя первого контура был не замечен во время разработки проекта ремонта и замены гермопроходок. |  | Согласно станционных требований гермопроходки должны быть закрыты при проведении ремонтных работ на циркуляционных насосах первого контура и когда герметичность оборудования обеспечивается только одним уплотнением. Данное требование не было принято во внимание и включено в документацию и практики проведения ремонтных работ на гермопроходках и циркуляционных насосах. | ПЗКВ: EN.1, OF.2, WM.1 Контроль конфигурации оборудования, утечка, гермопроходка, уплотнение, техническая спецификация. |
| WER PAR 16-0148 Незапланированный останов энергоблока из-за отклонения от нормального состояния части анкерных болтов опоры трубопровода подачи воздуха к АДГ. Аско-2, Испания 1986, PWR, 1027 МВт 21.04.2015 | Во время работы энергоблока на номинальной мощности выявлено, что момент затяжки 21 анкерного болта на АДГ канала "А" и 12 анкерных болтов на АДГ канала "В" не соответствуют требуемому критерию приемки. Это могло повлиять на работоспособность АДГ в случае землетрясения. Оба АДГ были объявлены неработоспособными, но оставлены в состоянии готовности. Впоследствии был инициирован останов энергоблока. Событие классифицировано как заслуживающее внимания из-за неработоспособности обоих АДГ. |  | Причиной стало неиспользование инструкции по установке анкерных болтов во время первичного монтажа. Способствующая причина была не пересмотренная (не обновлена и не соответствовала существующей спецификации) документация по использованию распорных болтов. | ПЗКВ: ER.2, MA.1 Болт, дизель генератор, соблюдение процедуры, недостаток документации. |
| WER PAR 16-0145 Неработоспособность системы охлаждения бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива из-за не подключения теплообменника. Крюа-2, Франция 1985, PWR, 956 МВт 01.12.2015 | Энергоблок находился в ППР с перегрузкой топлива. Во время изменения схемы подключения теплообменников системы расхолаживания БВ ОЯТ с параллельной на последовательную, по ошибке не открыли одну арматуру. Когда обходчик выполнял переключения по месту, находясь рядом с арматурой RRI200VN, он услышал объявление с БЩУ по громкоговорящей связи, но не понял его содержания. Обходчик прекратил работу и связался с БЩУ по телефону. После возвращения к арматуре RRI200VN он был уверен, что открыл арматуру, так как отметил ее открытой в бланке переключений. Это привело к потере охлаждения БВ ОЯТ в течении 6 часов и увеличению температуры в БВ ОЯТ до 36,6 °С. Событие классифицировано как заслуживающее внимание из-за потери охлаждения ОЯТ |  | Причинами были недостаток использования инструментов предотвращения ошибок персонала, не проведение инструктажа перед выполнением работ, недостаток документации (процедура сборки схемы не предусматривала проверку параметров работы оборудования, например расход) и коммуникации. | ПЗКВ: CM.2, OP.1, OP.2 Контроль конфигурации оборудования, охлаждение ОЯТ, ошибка персонала недостаток процедур, арматура SOER 2013-1 Rec 3 |
| WER PAR 15-0321 Незапланированное автоматическое срабатывание системы защит реактора из-за потери линии 400 кВ. Вандейос-2, Испания 1988, PWR, 1004 МВт 03.02.2015 | Энергоблок стабильно работал на номинальной мощности. В результате сильного ветра произошло отключение одной фазы линии 400 кВ, что привело к переходному процессу, небалансу фазовых токов, который был скомпенсирован током нейтрали блочного трансформатора. Ток нейтрали вызвал индукцию в контрольных кабелях, что привело к срабатыванию газового реле (реле Бухгольца) блочного резервного трансформатора. Это привело к отключению выключателей 400 кВ, отключению турбины и срабатыванию автоматической аварийной защиты реактора. Ранее происходили аналогичные события. Событие классифицировано как заслуживающее внимания, так как одна проблема была причиной как миниму четырех случаев срабатывания автоматической аварийной защиты реактора. |  | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Автоматическая аварийная защита реактора сработала в результате работы системы электрической защиты. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: В результате короткого замыкания произошло отключение канала цепи реле Бухгольца. Рассматривается как наиболее вероятная коренная причина. Другие КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: Отсутствие экранирования контрольных кабелей и защиты основного блочного трансформатора и блочных резервных трансформаторов. Неполное выполнение корректирующих мероприятий по коренным причинам предыдущих событий. | ПЗКВ: ER.1, ER.3, PI.3 Автоматическая аварийная защита, энергосеть, короткое замыкание, реле, трансформатор, останов турбины SOER 1999-1 Rec 5 |
| WER PAR 15-0247 Останов энергоблока с последующим пуском из-за неработоспособности подпиточного насоса. Аско-2, Испания 1986, PWR, 1027 МВт 13.08.2014 | Энергоблок работал на номинальной мощности. Наблюдалось интенсивное снижение давления на напоре подпиточного насоса. Подпиточный насос был признан неработоспособным. Так как второй подпиточный насос был неработоспособным уже более года, реактор был остановлен согласно требованиям технологического регламента. Событие классифицировано как заслуживающее внимания, так как привело к останову энергоблока на 25 суток для ремонта и снижению резервирования в системе аварийного впрыска. |  | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Трещина вала в области между последней ступенью рабочего колеса и гидравлическим разгрузочным диском (гидропятой), связанного с циклической усталостью. КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: Неиспользование опыта эксплуатации. Отказавший вал проработал 22 года. будучи в работе каждый третий месяц. Аналогичные события с валами подпиточных насосов происходили на других АЭС, как это видно из трех отчетов, которые были на станции. В данных отчетах сообщалось, что валы насосов отказали в результате превышения расчетного значения циклов работы, и рекомендована их замена на валы из другого материала обеспечивающего более высокое сопротивление к циклической усталости. | ПЗКВ: OE.1, OF.2, OP.2 Подпиточный насос, трещина, рабочее колесо, пределы и условия безопасной эксплуатации, вал насоса, останов реактора, регламент SOER 2003-2 Rec 3b |
| WER ATL 16-0281 В результате отказа штанги перегрузочной машины две отработавшие ТВС короткое время находились в воздухе. Пикеринг-B8, Канада 1986, PHWR, 540 МВт 13.02.2016 | Энергоблок стабильно работал на номинальной мощности. Во время перегрузки первой пары отработавших ТВС в бассейн выдержки отработавшего топлива штанга перегрузочной машины остановилась. Это привело к нахождению двух отработавших ТВС в воздухе в течение 14 минут. Событие классифицировано как заслуживающее внимания, так как существовала потенциальная возможность повреждения топливных сборок из-за потери охлаждения. |  | Причиной было неправильное положение сбросных клапанов штанги перегрузочной машины. КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: - Отсутствие контроля и испытания штанги перегрузочной машины. После установки штанги, во время эксплуатации и после технического обслуживания ПМ, положение и быстродействие сбросных клапанов не контролировалось. - Недостаток эксплуатационной документации и процедур тех. обслуживания. Процедуры настройки гидравлической системы штанги перегрузочной машины и проверки быстродействия сбросных клапанов содержат противоречивую информацию, а некоторая информация изложена не полностью. | ПЗКВ: FA.1 Манипуляции с ТВС, недостаток процедур, перегрузка, неправильное положение арматуры. |
| WER ATL 16-0262 Повреждение контейнеров образцов-свидетелей в реакторе. Секвойя-1, США 1981, PWR, 1221 МВт 24.04.2015 | Во время ППР, при осмотре активной зоны на наличие посторонних предметов, были обнаружены два поврежденных облученных контейнера образцов-свидетелей. Разрушенные части контейнеров обнаружены на хвостовиках ТВС, на нижней плите активной зоны и в нижней обечайке корпуса реактора. Сигнал о наличие посторонних предметов в активной зоне сработал во время работы блока на мощности. Событие классифицировано как заслуживающее внимания, так как посторонние предметы в активной зоне увеличивают риск повреждения топлива. |  | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Неправильное закрепление контейнеров образцов-свидетелей во время предыдущего ППР. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Недостаток техпроцесса и документации завода-изготовителя. СПОСОБСТВУЮЩАЯ ПРИЧИНА: Несоответствующий надзор и анализ риска. | ПЗКВ: MA.1, MA.2 Посторонние предметы, сигнализация, установка, недостаток документации, завод-изготовитель. |
| WER ATL 16-0261 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ Пожар категории ""АВАРИЙНЫЙ"" на блочном трансформаторе энергоблока 1 Окони-1, США 1973, PWR, 891 МВт 06.03.2016 | Во время работы на номинальной мощности, в результате пожара на блочном повышающем трансформаторе, отключился силовой выключатель. Реактор был остановлен автоматической аварийной защитой. С помощью бригады пожарных пожар был потушен через 30 минут. Тревога была объявлена после выявления контакта воздушной высоковольтной линии с шиной надежного питания на распределительном устройстве. Событие классифицировано как заслуживающее внимания из-за повреждения блочного трансформатора, срабатывания автоматической аварийной защиты реактора и возникновения аварийной ситуации. |  | Причины будут определены во время расследования. | ПЗКВ: ER.1 Автоматическая аварийная защита реактора, аварийный план, пожар, трансформатор. |
| WER ATL 16-0254 Извлечение группы стержней ОР СУЗ из активной зоны на 5% во время подпитки замедлителя Дарлингтон-3, Канада 1993, PHWR, 934 МВт 23.11.2015 | На энергоблоке проводился ППР. Во время подпитки замедлителя, вместо требуемого ручного режима управления группы ОР СУЗ (аварийной защиты), оператор ошибочно, выбрал автоматический. Это привело к извлечению группы 16 стержней ОР СУЗ из активной зоны на 5 % и событию с управлением реактивностью. Событие классифицировано как заслуживающее внимания, так как привело к незапланированному, частичному извлечению из активной зоны 16 из 32 стержней ОР СУЗ аварийной защиты. Ошибка не была обнаружена сразу а только во время манипуляций с другим стержнем ОР СУЗ. |  | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Ошибка персонала. КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: Недостатки проведения инструктажа перед выполнением работ, несоблюдение процедур, недостатки надзора руководящим персоналом. СПСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Недостатки обучающей документации, неэффективное использование инструментов предотвращения ошибок персонала и недостатки оперативной документации. | ПЗКВ: OP.1, OP.2, TR.1 Ошибка персонала, руководящий надзор, соблюдение процедур, недостаток процедур, управление реактивностью SOER 2007-1 Rec 1, 2; SOER 2013-1 Rec 3 |
| WER ATL 16-0233 Вынужденный останов энергоблока для ремонта уплотнения ГЦН Приэри Айленд-1, США 1973, PWR, 566 МВт 06.04.2015 | Энергоблок работал на номинальной мощности после ППР. Выявлено снижение давления первого контура из-за утечки теплоносителя через уплотнение ГЦН. Энергоблок был остановлен для проведения расследования. Событие классифицировано как заслуживающее внимания, так как для устранения проблемы потребовалось 34 сутки внепланового ремонта. Аналогичные события представлены в отчетах о событиях WER ATL 16-0232 и WER ATL 15-0401. |  | Причиной явилось наличие посторонних материалов (грязи) в уплотнении ГЦН, из-за недостатков станционной программы по предотвращению попадания посторонних предметов. Другой причиной был несоответствующий проект уплотнения ГЦН, допускающий попадание посторонних предметов. | ПЗКВ: ER.3, MA.2, PI.2 Критерии проекта/основы проекта, посторонние предметы, попадание посторонних предметов, уплотнение ГЦН. |
| WER ATL 16-0232 Плановый ремонт в результате течи уплотнения ГЦН Приэри Айленд-1, США 1973, PWR, 566 МВт 26.01.2015 | Энергоблок был остановлен из-за течи уплотнения ГЦН. Событие классифицировано как заслуживающее внимания, так как ремонт продлился 18 суток. Предыдущий останов из-за ремонта уплотнения ГЦН продлился 17 суток. Сообщения об аналогичных событиях представлены в отчетах (WER ATL15-0401 и WER ATL 16-0233. |  | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Посторонние предметы во всех трех ступенях уплотнения ГЦН. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Не внедрение практики предотвращения попадания посторонних предметов. Не выполнение промывки и проверки после установки новой байпасной линии уплотнения. СПОСОБСТВУЮЩАЯ ПРИЧИНА: Проток, способствующий проникновению посторонних предметов, сформировался из-за аксиального сдвига двигателя ГЦН во время пуска. | ПЗКВ: MA.1, PI.2 Байпасная арматура, мусор, посторонние предметы, течь, модернизация, ГЦН, уплотнение |
| Следующие события могут быть полезны для рассмотрения тенденций и представлять интерес для отрасли |  |  |  |  |
| WER TYO 16-0090 Аварийный останов реактора во время проверки работоспособности логики аварийного отключения. Ханул-1 (Ульчин-1), Респ.Корея 1988, PWR, 985 МВт 19.01.2016 |  | Энергоблок стабильно работал на номинальной мощности. При выполнении проверки работоспособности логики аварийного отключения, после неожиданного закрытия БЗОК, сработал аварийный впрыск. Это привело к останову турбины и автоматической аварийной защите реактора. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Короткое замыкание между внутренними контактами реле постоянного тока напряжения 48 В, из-за заводского дефекта. Это привело к срабатыванию реле и закрытию БЗОК. Профилактическое обслуживание в части измерения сопротивления, изоляции и проверки внутренних контактов реле, не проводилось. | ПЗКВ: ER.2, ER.3 Автоматическая аварийная защита, БЗОК, профилактическое обслуживание, реле, короткое замыкание, останов турбины, завод-изготовитель. |
| WER PAR 16-0181 Сложные погодные условия привели к неработоспособности отходящей ВЛ ЛЭП 500 кВ и входящих ВЛ внешнего электроснабжения собственных нужд 220 кВ. Хуняньхэ-1, Китай 2013, PWR, 1080 МВт 07.11.2015 |  | Энергоблоки 1 и 3 работали на мощности 76%, на энергоблоке 2 проводился ППР, энергоблок 4 находился на этапе ввода в эксплуатацию до загрузки ТВС в реактор. В результате ледяного дождя были повреждены несколько линий электропередач. Это привело к отключению всех ВЛ 220 кВ и одной ВЛ 500 кВ. Энергоблоки 1, 2 и 3 потеряли внешнее электроснабжение собственных нужд, хотя в работе остались основные блочные трансформаторы. Энергоблок 4 был обесточен, так как внешнее электроснабжение было потеряно а его основной трансформатор находился в ремонте. | Причиной обрыва линий электропередач была наледь, образовавшаяся из-за ледяного дождя и сильного ветра. Устройства, предотвращающие или устраняющие обледенение линий электропередач, не предусмотрены. Из-за того, что все линии электропередач находятся в одинаковых окружающих условиях существовал риск отказа по общей причине. | ПЗКВ: CM.1, OE.1 Отказ по общей причине, критерии проекта/проектные основы, лед, потеря внешнего электроснабжения, линии электропередач SOER 1999-1 Rec 1, SOER 2002-1 Rec 1 |
| WER PAR 16-0161 Реактор остановлен аварийной защитой из-за потери генератора возбуждения Дуль-1, Бельгия 1975, PWR, 454 МВт 02.01.2016 |  | Энергоблок работал на номинальной мощности двое суток после длительного ремонта. Ток возбуждения генератора снизился, и реактивная мощность существенно изменялась (около 3 минут в пределах от +70 до -86 МВАр). Это привело к срабатыванию защиты от асинхронного режима работы генератора и, впоследствии, к отключению турбины. Сработала автоматическая аварийная защита реактора. | Причиной стала ошибка монтажа проводки, допущенная во время замены первичного измерительного преобразователя (ошибочно изменена полярность от исходящего сигнала преобразователя к системе контроля возбуждения). Коренной причиной был недостаток внедрения процесса модификации. Замена первичного преобразователя на модифицированный была выполнена одним человеком, без независимого контроля. | ПЗКВ: CM.3, MA.1 Автоматическая аварийная защита, возбудитель, ошибка персонала, модернизация, останов турбины, проводка. SER 2005-3 |
| WER PAR 16-0153 Подключение баллона с водородом к сварочному оборудованию. Форсмарк-1, Швеция 1980, BWR, 1022 МВт 18.12.2015 |  | Выявлено присоединение к сварочному оборудованию газового баллона, содержащего чистый водород вместо газа "Formier 10" (сварочный газ, содержащий 90 % Азота и 10 % водорода). Если бы чистый водород использовали в качестве сварочного газа, это могло привести к катастрофическим последствиям. | Основная причина: ошибочное убеждение работников в том, что газ "Formier 10" доставлен к месту проведения работ. Другими причинами были: одинаковая цветовая маркировка баллонов, содержащих водород и газ "Formier 10", а также одинаковые соединительные штуцеры. Способствующие факторы: неиспользование процедуры проверки корректности подключения газового баллона. | ПЗКВ: CM.2, IS.1 Контроль конфигурации, ошибка персонала, водород, охрана труда, соблюдение процедур, сварка. |
| WER PAR 16-0149 Блочный трансформатор обесточен из-за пробоя изоляции высоковольтного ввода. Крюа-2, Франция 1985, PWR, 956 МВт 04.12.2015 |  | Энергоблок был переведён из состояния "Останов для перегрузки" в состоянии "Холодный останов", без получения результатов анализа растворенных газов в масле высоковольтных вводов блочного трансформатора (пробы масла были отобраны ранее). После подачи питания на блочный трансформатор получен анализ масла. В пробах масла выявлено высокое содержание газообразных продуктов сгорания, ацетилена и других углеводородов. Это было расценено как симптом внутреннего повреждения ввода из-за пробоя изоляции с высоким риском взрыва. Блочный трансформатор был обесточен, а энергоблок переведен в режим останова с перегрузкой топлива. | Причинами были недостатки программы выполнения работ, сбора данных о состоянии оборудования и отсутствие критического подхода. | ПЗКВ: ER.2, MA.2, WM.1 Высоковольтный ввод, газ, недостатки документации, трансформатор. SOER 2011-1 Rec 1, 2, 4 |
| WER PAR 16-0144 Продление срока модернизации из-за выявления индикаций в сварном шве трубы воздухоудаления крышки корпуса реактора Дуль-4, Бельгия 1985, PWR, 1090 МВт 11.09.2015 |  | Во время замены крышки корпуса реактора, в сварном шве трубы воздухоудаления, методом неразрушающего контроля обнаружены индикации. Индикации содержали вкрапления оксида алюминия в окружении несплошностей. Для проведения углубленного исследования срок выполнения модификации продлен на 7 суток (согласно утвержденному графику), хотя индикации были обнаружены ранее, в ходе реализации проекта. | Причины расследуются подрядной организацией. Недостаток коммуникации между станцией и проектной организацией (подрядчиком). Из-за неустановленного влияния индикаций подрядная организация не предоставила информацию о наличии индикаций на АЭС Дуль. Субподрядчик, ответственный по данному вопросу, ответил, что не имеет обоснований касательно выявленных индикаций. | ПЗКВ: PM.1 Подрядчик, модернизация, крышка корпуса реактора, завод-изготовитель, сварной шов SER 2005-3 |
| WER MOW 16-0051 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ Останов энергоблока защитой от замыкания на землю обмотки ротора при выполнении работ по освоению мощности Белоярская-4, Россия БН, 864 МВт 21.03.2016 |  | Энергоблок работал с электрической нагрузкой 384 МВт на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Зафиксировано снижение сопротивления изоляции до 2 кОм обмотки ротора турбогенератора ТГ-7 относительно вала. Действием защиты от замыкания на землю обмотки ротора произошло отключение ТГ-7 от сети. | Причиной события послужило изменение показаний сопротивления изоляции обмотки ротора ТГ-7 относительно вала до 2 кОм, на время более 6 секунд. Коренные причины события будут установлены при расследовании события. | ПЗКВ: ER.1 Автоматическая аварийная защита, короткое замыкание, электрическая изоляция, отключение турбины. |
| WER MOW 16-0050 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ Останов энергоблока при выполнении работ по освоению мощности Белоярская-4, Россия БН, 864 МВт 21.03.2016 |  | Энергоблок работал с электрической нагрузкой 586 МВт на этапе опытно-промышленной эксплуатации. В результате неправильных действий персонала произошло отключение турбогенератора ТГ-7 от сети действием защиты по сигналу снижения температуры острого пара на входе в турбину. Мощность реакторной установки (РУ) снижена с 71% до 67% по штатному алгоритму. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА Ошибка персонала. Причиной события послужило непроектное состояние защиты (не был выполнен сброс памяти при опробовании защиты). КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ Будут определены в ходе расследования. | ПЗКВ: OP.1 Автоматическая аварийная защита, ошибка персонала, отключение турбины. |
| WER MOW 16-0048 Отключение циркуляционного насоса вследствие снижения эффективности промывки вращающей сетки и заклинивания ротора фильтра предочистки из-за массового заброса дрейссены Калининская-4, Россия 2012, ВВЭР, 1000 МВт 20.10.2015 |  | Энергоблок стабильно работал на номинальной мощности. При залповом выбросе дрейссены в условиях сниженной производительности вращающей сетки 4VA10N08 (забиты побудительные сопла на промывку) произошел переток дрейссены на чистую сторону вращающей сетки и далее по напорному циркводоводу на фильтр предотчистки (ФПО) 4VC14N11. При попытке снизить перепад на фильтре за счет прокрутки привода фильтра вручную от рукоятки, заклинило вал фильтра. Электрическая нагрузка энергоблока снижена, циркуляционный насос 4VC10D04 отключен. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Загрязнение, попадание инородного предмета, материала (снижение эффективности промывки вращающей сетки и заклинивание ротора ФТО из-за массового заброса дрейссены). КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: Увеличение роста численности планктонных личинок дрейссены в озере Удомля, недостатки проекта и монтажа; недостатки контроля за состоянием оборудования. | ПЗКВ: CM.1, OP.1 Критерии проекта / проектные основы, окружающая среда, водозабор, снижение мощности, сетчатый фильтр, вращающиеся сетки. SOER 2007-2 Rec 2, 3, 5 |
| WER MOW 16-0046 Несанкционированное отключение выключателя 330 кВ из-за неисправности выходного реле защит ВЛ 330 кВ. Кольская-1, Россия 1973, ВВЭР, 440 МВт 14.09.2015 |  | Энергоблок стабильно работал с электрической нагрузкой 380 МВт. Произошло отключение фазы "А" выключателя ВЛБ-1 высоковольтной линии (ВЛ) 330 кВ. Сработала 1 ступень защиты от не переключения фаз выключателя ВЛБ-1. Отключились фазы "В" и "С" выключателя ВЛБ-1. Это привело к частичной потере внешних источников электроснабжения. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Снижение сопротивления изоляции до 50 кОм нормально открытого контакта реле KL4. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Недостатки изготовления реле. | ПЗКВ: ER.3 Высоковольтный выключатель, потеря внешних источников электроснабжения, реле. |
| WER MOW 16-0045 Отключение турбогенератора из-за повышения температуры баббита уплотняющего подшипника № 11. Курская-1, Россия 1977, РБМК, 1000 МВт 06.11.2015 |  | Энергоблок стабильно работал на номинальной мощности. Один из двух ТГ отключен от сети с целью устранения причин повышения температуры баббита уплотняющего подшипника № 11 (температура постепенно выросла до 82°С). Событие привело к работе энергоблока на пониженной (до 50%) мощности в течение 50 часов. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Исчерпание ресурса (изменение размеров уплотнительного шнура в результате ухудшения свойств резины (разбухания)). КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие по замене уплотняющего резинового шнура в верхней половине в камере уплотняющего масла со стороны генератора. | ПЗКВ: ER.2, ER.3 Старение оборудование, подшипник, снижение мощности, запчасти, турбогенератор, отключение турбины. |
| WER MOW 16-0044 Снижение давления водорода в корпусе генератора, находящегося в холодном резерве, из-за нарушения целостности (разрушения) уплотнительной резиновой прокладки между корпусом генератора и газоохладителем. Ленинградская-1, Россия 1974, РБМК, 1000 МВт 07.09.2015 |  | Энергоблок работал с одним генератором (Г-2) с электрической нагрузкой 500 МВт. Генератор №1 (Г-1) выведен в холодный резерв по заявке системного оператора. Во время введения в работу Г-1 зафиксировано снижение давления в корпусе Г-1 с 4,3 до 3,6 кг/ см2. Впоследствии генератор №1 был выведен в ремонт, на 91,5 часов. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Нарушение целостности (разрушение) уплотнительной прокладки фланцевого соединения между корпусом генератора и газоохладителем. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Временно не определена и будет установлена по результатам экспертизы уплотнительной прокладки независимой экспертной организацией (ОАО «НИИРПИ»). | ПЗКВ: ER.1, MA.2 Прокладка, водород, утечка, недостаток процедур, уплотнение, турбогенератор. |
| WER MOW 16-0042 Снижение мощности энергоблока на 95 МВт по неотложной заявке для устранения замечания в работе силового управления ОР СУЗ 03-33, вызванного прохождением ложного сигнала. Нововоронежская-5, Россия 1981, ВВЭР, 1000 МВт 14.10.2015 |  | Энергоблок стабильно работал на номинальной мощности. Выявлено отключенное состояние автомата ОР СУЗ 03-33, по индикации положения управляющих контроллеров привод находился на верхнем концевике (ВКВ) в режиме «нештатной фиксации положения». Согласно регламенту, энергоблок разгружен до 905 МВт. | Причиной перехода привода ОР СУЗ 03-33 в режим «нештатной фиксации положения» явился кратковременный «ложный сигнал» в цепях диагностики силового управления. Причиной формирования «ложных сигналов» являются недостатки изготовления и программного обеспечения шкафов силового управления. | ПЗКВ: ER.3 Цепь управления, Привод ОС СУЗ, снижение мощности. |
| WER MOW 16-0040 Отказ привода ОР СУЗ привел к останову блока. Ловииса-2, Финляндия 1981, ВВЭР, 510 МВт 05.11.2015 |  | Во время работы блока один ОР СУЗ упал до нижнего положения в АЗ из-за потери удерживающего тока. При замерах, проведенных на приводе упавшего ОР СУЗ была выявлена возможная причина его падения, связанная с отказом привода (Снижение сопротивления обмотки). Все 37 приводов ОР СУЗ были проверены на наличие подобного отказа. Были обнаружены три привода с подобными признаками отказа. Энергоблок был остановлен для устранения неисправностей почти на 4 суток. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Попадание воды промежуточного контура охлаждения на обмотки приводов ОР СУЗ. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Не установлена. Подобные события случались на АЭС Ловииса прежде. Основываясь на опыте эксплуатации, было принято решение о проведении испытаний всех вновь устанавливаемых приводов на плотность приводов и изоляции обмоток. | ПЗКВ: PI.2 Система технического водоснабжения, привод ОР СУЗ, падение ОР СУЗ, утечка, останов энергоблока, короткое замыкание, испытание. |
| WER MOW 16-0038 Срабатывание РОМ по ложному сигналу «Отключение одного турбопитательного насоса (ТПН)». Темелин-2, Чехия 2003, ВВЭР, 1013 МВт 10.11.2015 |  | Во время работы энергоблока на мощности 100%, (ТПН-1 и 2 – в работе. ТПН-3 выведен в ремонт) сработал РОМ (УРБ) по сигналу «Менее 2 ТПН в работе»». Срабатывание ложного сигнала произошло вследствие неисправности в системе КИПиА – полная потеря питания платы ввода-вывода управляющего процессора (который обеспечивает управление ТПН-1), и последующая потеря данных от управляющего процессора была воспринята регулятором РОМ как сигнал «ТПН-1 отключен». Событие привело к снижению мощности реактора до 40%. Вследствие потери передачи данных от управляющей платы на БЩУ, операторы не имели информации о параметрах ТПН-1; из-за этого операторы БЩУ отключили ТПН-1 вручную по окончании переходного процесса со снижением мощности реактора. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Отказ второго источника питания – межвитковое короткое замыкание трансформатора источника. Коренная причина - отказ во время назначенного срока службы. | ПЗКВ: ER.3 Турбопитательный насос, КИПиА, инвертор, снижение мощности, источник питания. |
| WER MOW 16-0037 Падение камеры перегрузочной машины (МП) в бассейн выдержки отработавшего топлива (БВ) Дукованы-2, Чехия 1986, ВВЭР, 456 МВт 10.11.2015 |  | Во время продленного ППР блока 2 для инспекции композитных сварных соединений, проводилась проверка чистоты отсека №1 БВ с помощью внешней камеры, установленной на МП. Во время проведения этой работы камера REES ударилась о кромку транспортного коридора между БВ и отсеком №1. Вследствие этого, камера упала в БВ. Падение постороннего предмета (камеры) в разуплотненной системе первого контура (БВ), потенциально могло привести к повреждению МП и нарушению геометрии БВ. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Неправильная установка и проверка транспортного стержня камеры REES. Операторы МП начали работы с неработоспособной камерой REES. КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: Неправильное обозначение нулевого положения штока камеры REES, отсутствие критического отношения, не полностью применен консервативный подход. | ПЗКВ: MA.1 Посторонние материалы, бассейн выдержки, ошибка персонала, хранилище отработавшего ядерного топлива. |
| WER MOW 16-0020 Останов блока вследствие ошибочных действий персонала. Ровенская-3, Украина 1987, ВВЭР, 1000 МВт 20.01.2016 |  | Энергоблок работал на 85% мощности от номинальной. При замене блока УКТС в схеме технологических защит и блокировок ГЦН вследствие ошибочных действий персонала отключился рабочий ввод секции 3BD с запретом АВР, что привело к обесточиванию этой секции и всех ее потребителей. Впоследствии произошло срабатывание технологической защиты с закрытием СК турбогенератора. Энергоблок был отключен действием технологической защиты по отключению турбогенератора. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Ошибка персонала при переключениях в электрических схемах. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Отсутствие (ухудшение) барьера между клеммами регулировки в клеммной колодке из-за деградации и недостаточного освещения при выполнении сложной работы. | ПЗКВ: ER.3, MA.1, OP.1 Автоматическая аварийная защита, секция надежного питания, рабочая обстановка, ошибка персонала, отключение турбины, СК ТГ. |
| WER MOW 15-0222 Неработоспособность дополнительного аварийного насоса питательной воды. Моховце-2, Словакия 2000, ВВЭР, 470 МВт 26.10.2015 |  | Во время работы энергоблока на номинальной мощности сработала сигнализация о неисправности электронного блока защиты дополнительного аварийного насоса питательной воды (ДАНП). Это привело к невозможности дистанционного включения ДАНП. ДАНП был объявлен неработоспособным. | Авто диагностика выявила блокирование конечных функций. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Модификация, которая позволила бы управлять исполнительными механизмами, в случае выхода из строя терминала защиты, еще не реализована. | ПЗКВ: ER.1, PI.3 Аварийная питательная вода, насос питательной воды, техническая спецификация. |
| WER MOW 15-0208 Отказ БРУ-А на открытие во время опробования при пуске блока Моховце-2, Словакия 2000, ВВЭР, 470 МВт 14.10.2015 |  | Во время пусковых испытаний после ППР, срабатывание моментной муфты 4-х из 12-и БРУ-А препятствовало их открытию. | Непосредственной причиной затрудненного открытия БРУ-А парогенератора № 3 было приведения в действие прерывателя крутящего момента. В части БРУ-А на парогенераторах № 1, 4 и 5 был недостаток установки концевых выключателей в условиях непрогретого оборудования. Коренная причина: корректирующие меры не выполнены; возможный сдвиг концевых выключателей после прогрева не был предусмотрен. | ПЗКВ: ER.1, PI.3 Выключатель, БРУ-А, испытание. |
| WER MOW 15-0201 Отказ БРУ-А и предохранительного клапана (ПК) парогенератора. Моховце-2, Словакия 2000, ВВЭР, 470 МВт 25.09.2015 |  | Во время останова на ППР, во время испытаний БРУ-А на мощности 90% от номинальной, не открылся БРУ-А ПГ-5. Позже во время испытаний ПК ПГ, при подаче команды с БЩУ, не открылся ПК ПГ-2. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: 1) Срабатывание защиты от перегрузки электропривода БРУ-А ПГ-5; 2) Отказ в схеме дистанционного управления ПК ПГ-2. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Не внедрение корректирующих мероприятий аналогичного события 2014 года. | ПЗКВ: ER.1, PI.3 Схема управления, ПК ПГ, БРУ-А, парогенератор. |
| WER ATL 16-0319 Течь обратного клапана на границе системы аварийного ввода бора и первого контура привела к продлению срока ППР. МакГуайр-1, США 1981, PWR, 1158 МВт 07.11.2014 |  | Во время ППР, при проведении испытания на плотность первого контура, выявлен пропуск обратного клапана системы аварийного ввода бора. Для устранения проблемы потребовалось продлить срок ППР на 5,5 суток. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Износ кронштейна клапана, вала и диска из-за увеличенного потока отвода остаточного тепловыделения и в течение более длительного периода времени по сравнению предыдущими остановами с перегрузкой топлива. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Устаревшая конструкция клапана в сочетании с конфигурацией трубопровода перед клапаном. СПОБСТВУЮЩАЯ ПРИЧИНА: Возможность увеличенного износа из-за увеличения расхода и продолжительности времени работы системы не принята во внимание. | ПЗКВ: CM.1, ER.2 Обратный клапан, критерии проекта / проектные основы, отсечная арматура, утечка. |
| WER ATL 16-0317 Трещина на сварном шве предохранительного клапана системы отвода остаточного тепловыделения в гермооболочке. Диабло Каньон-1, США 1985, PWR, 1136 МВт 31.12.2014 |  | Энергоблок находился в состоянии "Горячий резерв" после ППР. На системе отвода остаточного тепловыделения, по сварному шву на подводящем патрубке предохранительного клапана выявлена течь (30 капель в минуту). Течь образовалась из-за трещины сварного шва. Оба канала системы отвода остаточного тепловыделения объявлены неработоспособными. Для устранения проблем энергоблок был переведен в режим "Горячий останов". | КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Напряжения на клапане в результате резонанса собственных частот и вибрации вентиляционного агрегата системы воздушного охлаждения гермооболочки привели к усталостному частичному разрушению сварного шва. СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРИЧИНЫ: Недостаточный анализ модификации демпфера вентагрегата. Неэффективность определения и внедрения корректирующих мероприятий ранее произошедшего аналогичного события. (Аналогичная трещина и течь на этом же сварном шве устранялись в 2013 году) | ПЗКВ: CM.3, OF.2, PI.2 Усталостные трещины, утечка, модификация, предохранительный клапан, отвод остаточного тепловыделения, вибрация, сварной шов. SER 2005-3 |
| WER ATL 16-0297 Останов турбины и последующий ручной аварийный останов реактора из-за колебаний регулирующего клапана турбины. Саут Тексас-1, США 1988, PWR, 1354 МВт 21.12.2015 |  | Во время набора мощности после ремонта, при 48% нейтронной мощности, нестабильна работа (пульсации) одного регулятора турбины привела к чрезмерным колебаниям нагрузки турбины. Турбина была остановлена персоналом. БРУ-К и БРУ-А не работали, как ожидалось, что привело к повышению уровня в ПГ, закрытию отсечных клапанов на подаче питательной воды в ПГ и открытию предохранительных клапанов ПГ. Персонал остановил ректор нажатием кнопки АЗ. | Причиной было прерывистое короткое замыкание управляющих кабелей регулирующих клапанов из-за небольшого надреза изоляции во время первичной установки. Отказ БРУ-К и БРУ-А произошел в результате расшатывания пружинных зажимов из-за пульсаций парового потока, который был вызван колебаниями регулирующего клапана турбины. | ПЗКВ: ER.1, MA.1 Регулирующий клапан турбины, короткое замыкание, электрическая изоляция, ручной аварийный останов, ПК ПГ, БРУ-К(А), останов турбины. |
| WER ATL 16-0295 Аварийный останов реактора из-за потери одного ТПН Калверт Клиффс-2, США 1977, PWR, 911 МВт 01.12.2015 |  | Энергоблок стабильно работал на номинальной мощности. Турбопитательный насос отключился без возможности повторного запуска. Реактор был аварийно остановлен персоналом. | НЕПОСРЕДСТВЕНАЯ ПРИЧИНА: Отказ муфты турбопитательного насоса вследствие углового смещения всей муфты между насосом и турбиной. Это произошло в результате потери центровки насоса в результате недостаточной затяжки корпуса к шпилькам основания. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Недостаток инженерного анализа использования альтернативного инструмента для установки шпилек вместо крепежных болтов ТПН. | ПЗКВ: EN.1, MA.1 Муфта насоса, изменение проекта, ТПН, ручной аварийный останов, затяжка. |
| WER ATL 16-0282 Течь вентиляционной пробки привода ОР СУЗ привела к падению ОР и последующему восстановительному ремонту. Уоттс Бар-1, США 1996, PWR, 1202 МВт 26.10.2015 |  | Энергоблок стабильно работал на номинальной мощности. После срабатывания сигнала о повышении уровня радиации в гермооболочке произошло падение одного ОР СУЗ в активную зону реактора. Мощность реактора снизилась до 98,5%. Персонал снизил мощность до 70% от номинальной согласно требованиям станционного регламента. Впоследствии потребовался останов энергоблока для расследования события и устранения неисправности. | Причиной была течь вентиляционной пробки привода ОР СУЗ сопряженной с упавшим ОР. Попадание влаги на контакты привода привело к короткому замыканию и падению ОР. Неэффективный анализ и реализация корректирующих мероприятий ранее случившегося аналогичного события (АЭС Кори, республика Корея в 1999 году). | ПЗКВ: ER.2, PI.2 Привод ОР СУЗ, регулирующая группа ОР СУЗ, короткое замыкание, утечка, модификация, снижение мощности, останов реактора, попадание влаги |
| WER ATL 16-0271 Утечка хладоагента из рубашки гильзы цилиндра АДГ. Норт Анна-2, США 1980, PWR, 994 МВт 28.07.2015 |  | Энергоблок работал на номинальной мощности. Во время периодического испытания АДГ, выявлена утечка охлаждающей жидкости из цилиндра двигателя. Потребовалось 12 суток для устранения проблемы и восстановления работоспособности АДГ. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Сквозная трещина рубашки гильзы цилиндра. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Деградация защитного слоя рубашки гильзы цилиндра из-за применения несовместимых с ним химических реагентов. | ПЗКВ: CY.1, ER.1 Химический контроль, Химический состав, коррозия, водяное охлаждение дизель генератора, дизель генератор, утечка. |
| WER ATL 16-0256 Отказ регулятора уровня подогревателя питательной воды Хэтч-1, США 1975, BWR, 898 МВт 27.03.2015 |  | Энергоблок работал на номинальной мощности. На линии слива конденсата СПП в подогреватель питательной воды выявлена утечка пара по уплотнению регулирующей арматуры. Для устранения неисправности потребовалось снижение мощности до 17% и отключение турбогенератора. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Деградация уплотнения клапана в результате самопроизвольного раскручивания гаек на уплотнении. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Повышенная вибрация трубопровода слива конденсата СПП в подогреватель питательной воды. СПОСБСТВУЮЩАЯ ПРИЧИНА: Устаревшая система управления уровнем в подогревателе питательной воды (в настоящее время увеличена производительность энергоблока с повышением температуры и расхода, это оказывает влияние на систему, которая работает на предельных параметрах) и недостаток проекта сбросной арматуры конденсатосборника второй ступени СПП. | ПЗКВ: CM.1, CM.3 Регулятор, критерии проекта /проектные основы, подогреватель питательной воды, утечка, снижение мощности повышение мощности, пар, вибрация. SER 2005-3 |
| WER ATL 16-0231 Почти случившееся событие, падение оснастки. Ферми-2, США 1988, BWR, 1100 МВт 20.10.2015 |  | Подрядчик (крановщик) после опускания груза в машинном зале переместил кран без указания стропальщика. Это привело к разрыву стропа и лебедка грузоподъемностью 6000 фунтов (≈ 2700 кг) упала рядом с рабочими с высоты 17 футов (≈ 5 м). | Причиной была ошибка персонала. Перед началом движения крана крановщик не удостоверился, что оснастка отсоединена и не связался со стропальщиком. | ПЗКВ: IS.1, MA.1 Подрядчик, кран, ошибка персонала, охрана труда, оснастка SOER 2008-1 Rec 2 |
| WER ATL 16-0226 Срабатывание резервного реле генератора привело к моногкратнов останову реактора. Секвойя-1, США 1981, PWR, 1221 МВт 24.07.2015 |  | Во время работы энергоблока на номинальной мощности колебания напряжения блочного генератора привели к автоматическому останову энергоблока. Впоследствии, во время набора мощности при 82% от номинальной, произошел еще один аварийный останов по той же причине. | НЕПСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Неправильная обработка выводов кабеля защитной секции и нулевой линии общестанционной сети нормального питания на БЩУ (в клеммный винтовой зажим было вставлено 3 вывода, однако третий вывод не был зафиксирован в зажиме а держался за счёт сдавливания двух соседних выводов). КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Недостаток станционных требований оконцовки и подключения многожильных кабелей. СПОСОБСТВУЮЩИЙ ФАКТОР: Недостаток коммуникации, планирования устранения проблем и мониторинга состояния оборудования (причины возникновения первого события были не установлены, но решение о пуске энергоблока было принято). | ПЗКВ: ER.1, MA.1, OP.1 Поиск и устранение неисправностей, турбогенератор, регулятор напряжения, электропроводка. |
| WER ATL 16-0122 Обнаружение водорода во время высверливания глушек каналов охлаждения ротора турбогенератора. Брюс-B8, Канада 1987, PHWR, 845 МВт 01.02.2016 |  | Во время ППР, на роторе турбогенератора выполнялись работы по высверливанию пробок каналов охлаждения и извлечению ротора генератора. В результате воспламенения водорода работник получил ожоги рук, груди и лица. Наличие водорода в каналах ротора не ожидалось. | КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Конструкция шевронных уплотнений ротора генератора не полностью исключает проникновение водорода. СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: Недостаток документации, использование новых расходных материалов (уплотнений) не достаточное распространение информации завода-изготовителя. | ПЗКВ: IS.1, OE.1, WM.1 Ожег, критерии проекта/ проектные основы, взрыв, пожар, водород, охрана труда, турбогенератор, завод-изготовитель. |
| Прочие события |  |  |  |  |
| WER MOW 16-0049 Разрушение уплотнительных поверхностей затворов импульсных и предохранительных клапанов ПГ, выявленное на остановленном энергоблоке. Белоярская-4, Россия БН, 864 МВт 17.09.2015 |  | Энергоблок находился в стадии ввода в эксплуатацию. Реактор в подкритическом состоянии. Выявлен пропуск среды в дренажный коллектор от шести импульсно-предохранительных клапанов (ИПК) систем трубопроводов слабоперегретого пара парогенераторов. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Разрушение (выкрашивание) уплотнительных поверхностей ИПК. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Ошибка конструирования - неправильный выбор конструкционных материалов затворов (материал – сталь 25Х2М1Ф) и технологии химико-термической обработки уплотнительных поверхностей затворов предохранительных и электромагнитных клапанов и седел предохранительных клапанов (карбонитрирование). | Для информации |
| WER MOW 16-0047 Отказ схемы управления системой регулирования турбины от ключа подгонки оборотов турбины из-за нарушения электрической связи между панелями. Калининская-1, Россия 1985, ВВЭР, 1000 МВт 17.11.2015 |  | На энергоблоке выполнялись работы по включению энергоблока в сеть. При выполнении синхронизации турбогенератора ТГ-1 с сетью было выявлено отсутствие управляющего воздействия на систему регулирования турбины (СРТ) от ключа подгонки оборотов турбины. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Плохой контакт, размыкание, обрыв цепи (нарушение электрической связи на участке цепи между клеммником и ключом подгонки оборотов турбины). КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ: Недостатки процедуры проверки готовности СРТ к выходу ТГ-1 на холостой ход и включению в сеть в части проверок цепей управления от ключа подгонки оборотов турбины. | Для информации |
| WER MOW 16-0043 Замена втулок крышек главных запорных задвижек, обусловленная дефектами уплотнительных наплавок втулок крышек ГЗЗ, выявленными при проведении эксплуатационного контроля в период ППР-2015. Нововоронежская-4, Россия 1973, ВВЭР, 417 МВт 31.10.2015 |  | Энергоблок находился в состоянии «останов для перегрузки топлива с полностью выгруженной активной зоной реактора». При выполнении капиллярного (цветного) контроля обнаружены трещины в уплотнительных наплавках на втулках крышек главных запорных задвижек ГЗЗ 4Р-2/6 циркуляционной петли №6 и ГЗЗ 4Р-2/5 циркуляционной петли №5 первого контура. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Коррозионное растрескивание под напряжением. КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Несвоевременная замена втулок крышек ГЗЗ. | Для информации |
| WER MOW 16-0041 Отключение автотрансформатора АТ2 500/220 кВ действием дифференциальной защиты трансформатора (ДЗТ) по ложному сигналу. Нововоронежская-3, Россия 1971, ВВЭР, 417 МВт 12.10.2015 |  | Энергоблок № 3 работал на мощности c электрической нагрузкой 432 МВт, энергоблок № 4 находился в плановом ремонте, энергоблок № 5 работал на мощности c электрической нагрузкой 1003 МВт. На ЦЩУ сработала аварийная звуковая сигнализация, произошло отключение автотрансформатора АТ2 действием второго комплекта основных защит ДЗТ при достижении автотрансформатором нагрузки 0,7·Iном. Изменения мощности работающих энергоблоков № 3, 5 не было. | НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПРИЧИНА: Ложный сигнал (ошибочно выставленная на «ОТКЛЮЧЕНИЕ» вместо действия на «СИГНАЛ» гибкая функция второго комплекта основных защит ДЗТ АТ2). КОРЕННАЯ ПРИЧИНА: Недостатки наладки (в процессе выполнения пусконаладочных работ гибкая функция из установленного по умолчанию значения на «ОТКЛЮЧЕНИЕ» не была переведена подрядной организацией в значение на «СИГНАЛ» в соответствии с требованиями проектной документации). | Для информации |
| WER MOW 16-0039 Нагрев кабеля электрического парообразователя. Темелин-1, Чехия 2002, ВВЭР, 1013 МВт 28.12.2015 |  | Обнаружен дефект в электрическом парообразователе (ЭПО) блока 1 - из установки распространялся дым и брызги воды. Электропитание установки было отключено, подача воды была остановлена. Установка была потушена огнетушителем (СО2). Оборудование было выведено в ремонт для инспекции тепловизором. Было принято решение отключить и провести инспекцию ЭПО обоих блоков. | Инспекция оборудования выявила, что первопричиной события является короткое замыкание во внутренней электропроводке ЭПО (в место подсоединения). Электрическая защита, которая была установлена до события, не сработала на короткое замыкание, и, соответственно, не обеспечила безопасное состояние оборудования, отключением электропитания. | Для информации |

Используемые сокращения:

AGR	(Advanced Gas Cooled Reactor) Усовершенствованный Газоохлаждаемый Реактор

ATL	Атлантский центр ВАО АЭС

BWR	(Boiling Water Reactor) Реактор с Кипящей Водой

CM.1	Управление проектными и эксплуатационными запасами (производственная задача ПЗКВ)

CM.2	Эксплуатационный контроль конфигурации (производственная задача ПЗКВ)

CM.3	Изменения в проекте (производственная задача ПЗКВ)

CM.4	Обращение с ядерным топливом (производственная задача ПЗКВ)

CY.1	Основы производственной деятельности в области химии (производственная задача ПЗКВ)

CY.2	Методы контроля и ведения химического режима (производственная задача ПЗКВ)

CY.3	Контроль радиоактивных выбросов и сбросов (производственная задача ПЗКВ)

EN.1	Основы производственной деятельности в области инженерно-технического обеспечения (производственная задача ПЗКВ)

EN.2	Полномочия и авторитет в решении инженерно-технических проблем (производственная задача ПЗКВ)

EP.1	Административное управление противоаварийной готовностью (производственная задача ПЗКВ)

EP.2	Противоаварийная готовность (производственная задача ПЗКВ)

EP.3	Противоаварийное реагирование (производственная задача ПЗКВ)

ER.1	Техническое состояние и работа оборудования (производственная задача ПЗКВ)

ER.2	Предотвращение отказов оборудования (производственная задача ПЗКВ)

ER.3	Долговременная надежность оборудования (производственная задача ПЗКВ)

ER.4	Надежность конструкционных материалов (производственная задача ПЗКВ)

FA.1	Работы по обращению с ядерным топливом (производственная задача ПЗКВ)

FBR	(Fast Breeder Reactor) Реактор на быстрых нейтронах (БН)

FME	Предотвращение попадания посторонних предметов

FP.1	Противопожарная защита (производственная задача ПЗКВ)

GCR	(Gas Cooled Reactor) Газовый реактор с графитовым замедлителем

HU.1	Работа персонала и человеческий фактор (производственная задача ПЗКВ)

IS.1	Техника безопасности (производственная задача ПЗКВ)

LF.1	Лидерство (производственная задача ПЗКВ)

РБМК	(Light Water Cooled Graphite Moderated Reactor) Канальный уран-графитовый реактор (РБМК)

MA.1	Основы производственной деятельности в области технического обслуживания и ремонта (производственная задача ПЗКВ)

MA.2	Проведение ремонта (производственная задача ПЗКВ)

MOW	Московский центр ВАО АЭС

NP.1	Профессиональные работники атомной энергетики (производственная задача ПЗКВ)

NRU 	(National Research Universal) Национальный исследовательский универсальный (реактор)

OE.1	Опыт эксплуатации (производственная задача ПЗКВ)

OF.1	Эксплуатационные приоритеты (производственная задача ПЗКВ)

OF.2	Эксплуатационный риск (производственная задача ПЗКВ)

OF.3	Реагирование на возникающие эксплуатационные трудности (производственная задача ПЗКВ)

OP.1	Основы производственной деятельности в области эксплуатации (производственная задача ПЗКВ)

OP.2	Ведение эксплуатации (производственная задача ПЗКВ)

OR.1	Организационная структура предприятия атомной энергетики и ее характерные черты (производственная задача ПЗКВ)

OR.2	Основы деятельности руководителя (производственная задача ПЗКВ)

OR.3	Системы управления (производственная задача ПЗКВ)

OR.4	Подготовка и развитие лидеров и руководителей (производственная задача ПЗКВ)

OR.5	Независимый надзор (производственная задача ПЗКВ)

PAR 	Парижский центр ВАО АЭС

PHWR	(Pressurized Heavy Water Reactor) Реактор с тяжеловодным замедлителем и теплоносителем под давлением

PI.1	Мониторинг эффективности производственной деятельности (производственная задача ПЗКВ)

PI.2	Анализ, идентификация и планирование решений (производственная задача ПЗКВ)

PI.3	Реализация решений (производственная задача ПЗКВ)

PM.1	Управление проектами (производственная задача ПЗКВ)

PWR 	(Pressurized Water Reactor) Реактор с водой под давлением (ВВЭР)

RP.1	Основы производственной деятельности в области радиационной защиты (производственная задача ПЗКВ)

RP.2	Дозиметрический контроль (производственная задача ПЗКВ)

RP.3	Контроль радиоактивного загрязнения (производственная задача ПЗКВ)

RP.4	Контроль радиоактивных материалов (производственная задача ПЗКВ)

RS.1	Радиационная безопасность (производственная задача ПЗКВ)

SC.1	Культура ядерной безопасности (производственная задача ПЗКВ)

SER	Сообщение о значительном событии

SOER	Сообщение о значительном опыте эксплуатации

TR.1	Подготовка персонала (производственная задача ПЗКВ)

TYO 	Токийский центр ВАО АЭС

WM.1	Управление работами во время эксплуатации и в периоды ремонтов АЭС (производственная задача ПЗКВ)

БЩУ	Блочный щит управления

ВВЭР	Водо-водяной Энергетический реактор

ГЦН	Главный циркуляционный насос

КИПиА	Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ОЭ	Опыт эксплуатации

ПЗКВ	Производственные задачи и критерии

РБМК 	Канальный уран-графитовый реактор

СУЗ	Система управления и защиты реактора