Эбрахим Дейлами

EN-02-ED

# Интервью с персоналом РЦ, ТЦ, цеха вентиляции

## ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЙ

Были проведены интервью с персоналом реакторного цеха (начальник, зам. начальника и1 специалист цеха) в здании АБК в течение 1-го часа, с персоналом турбинного цеха (зам. начальника и 1 специалист цеха) в здании АБК в течении 1-х часов, и с персоналом цеха вентиляции (начальник и 1 специалист цеха) в здании АБК в течении 1-х часов

## НАБЛЮДЕНИЯ

- Специалист, начальник и зам.начальника РЦ и в ходе интервью сообщили, что ведущий инженер цеха не имеет утвержденных графиков и чек-листов обходов оборудования. Также они сообщили, что данный персонал не осуществляет периодических обходов оборудования, и контроль состояния оборудования осуществляет оперативный и руководящий персонал цеха. Невыполнение обходов оборудования ведущим инженером цеха-владельца оборудования, может привести к потере информации о состоянии оборудовании. (EN-02-ED-1)

- Начальник реакторного цеха в ходе интервью не показал результаты своего последнего обхода, выполненного 08.05.2015, в единой информационной системе АЭС. Отсутствие фиксации результатов обходов может привести к снижению контроля за состоянием оборудования. (EN-02-ED-2)

- Специалист и зам.начальника ТЦ в ходе интервью сообщили, что ведущий инженер по эксплуатации и ремонту (ВИЭиР) не имеет утвержденных графиков и чек-листов обходов оборудования. Также они сообщили, что данный персонал не осуществляет периодических обходов оборудования, а контроль состояния оборудования осуществляет оперативный и руководящий персонал цеха. Невыполнение обходов ВИЭиР может привести к потере информации о состоянии оборудовании. (EN-02-ED-3)

- Специалист из числа инженерно-технического персонала цеха вентиляции в ходе интервью сообщил, что осуществляет периодические обходы оборудования, но утвержденный график и чек-листы для данных обходов отсутствуют. Отсутствие регулярности и четко определенного объема контроля, осуществляемого во время обходов оборудования, может привести к снижению качества обходов.                (EN-02-ED-4)

- Начальник, зам. начальника и 1 специалист РЦ; зам. начальника и 1 специалист ТЦ, цеха; начальник и 1 специалист цеха вентиляции в ходе интервью ответили, что тенденции изменения параметров оборудования, которые они получают из компьютерной системы  контроля состояния оборудования, не анализируются ими. Отсутствие анализа тенденции изменения параметров оборудования может привести к тому, что отказ оборудования не будет заранее спрогнозирован. (EN-02-ED-5)