|  | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

на получение технической и организационной информации

по линии ВАО АЭС

- АЭС/Организация: МВМ АЭС Пакш

- Тема информационного запроса: Дистанирующая деталь трубчатого электронагревателя (ТЭН) компенсатора давления.

- Цель информационного запроса: Получение информации по теме запроса от других АЭС с ВВЭР.

- Описание проблемы: На блоке № 2 АЭС Пакш во время ППР в рамках регулярной проверки проводился внутренний контроль компенсатора давления (КД) с использованием видеокамеры. В ходе осмотра на дне оборудования был обнаружен посторонный предмет кольцевидной формы. Было установлено, что это дистанирующая деталь, которая упала с одного из трубчатых электронагревателей - ТЭН (рис. 1). Ее функция заключается в креплении концов ТЭН в опорном цилиндре (рис. 2 и 3), расположенном внутри КД. (Другая задача - дистанирование нагревательных трубок ТЭН относительно друг друга.) 1. рис.: Извлеченное дистанцонирующее кольцо. 2. рис.: Расположение концов ТЭН в опорном целиндре КД 3. рис.: Расположение концов ТЭН в опорном целиндре КД (на данной фотографии можно видеть дистанционирующие элементы двух видов) На АЭС Пакш используется дистанирующие элементы двух конструкций: - Кольцеобразные, в пазами на внутренней поверхности, в которые вставляются нагревательные нити ТЭН-ов. Нагревательная нить крепится к кольцу при помощи сварки / пайки для предотвращения смещения. (4. рис.) - В виде перфорированного диска, в отверстия которого вставляются нагревательные нити ТЭН-ов. Для предотвращения смещения диск фиксируется с обеих сторон двумя стопорными кольцами, расположенными на одном нагревательном элементе под углом 180 ° друг к другу. (5. рис.) 4. рис.: ТЭН с кольцевидным дистанирующим элементом 5. рис.: ТЭН с дистанирующим элементом в виде перфорированного диска. На АЭС Пакш используются ТЭН-ы следующих типов: - 1TENB-630 - 1TENB 15P380 - 1TENB-630ZS 13/15P380

- Конкретные вопросы: - С точки зрения дистанирующих элементов какого типа ТЭН-ы используются на Вашей станции? - Укажите точное обозначение типа используемых ТЭН-ов. - Встречались ли Вы во время осмотра КД с выпавшими дистанирующими деталями ТЭН-ов или другими отклонениями или неисправностями? - Если у Вас также были случаи выпадения дистанирующих элементов ТЭН-ов, то - Что могло быть / послужило причиной их выпадения? - Какие краткосрочные и долгосрочные меры были приняты? - Требовалась ли замена большого количества ТЭН-ов? - Эксплуатировали ли Вы ТЭН-ы без дистанирующего кольца? Если да, в течение скольких кампаний блока? - Встречались ли Вы с электрической неисправностью или отказом ТЭН-а вследствие выпадения дистанирующего кольца? - Используете ли Вы при установке оригинального ТЭН-а (с приварным кольцом) какой-нибудь специальный предохранитель от выпадения кольца? - Эксплуатировали ли Вы блок с негерметичным ТЭН-ом , и каков был опыт эксплуатации в таком случае?

- Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос: АЭС с реакторами ВВЭР

- Подразделение – инициатор запроса: Механико-технический отдел

- Контактные реквизиты инициатора запроса: Иштван АРКИ, ведущий технолог по оборудованию, arkiis@npp.hu

- Дата запроса: 2021.12.02

Контактное лицо ВАО АЭС на АЭС Пакш			Елена Хаднадь