|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр** **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции****ВАО АЭС – МЦ**Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25Тел. +7 495 376 15 87Факс: +7 495 376 08 97info@wanomc.ru |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| 1. АЭС/Организация: Белорусская АЭС
 |
| 1. Тема информационного запроса: повреждение клапана регулирующего
 |
| 1. Цель информационного запроса:

Определение причин повреждения оборудования;Разработка адекватных корректирующих мероприятий;Недопущение применения некачественного оборудования;Повышение безопасности и надежности оборудования |
| 1. Описание проблемы:

При осмотре клапанов регулирующих системы вспомогательной питательной воды (LAH) обнаружен эрозионный износ выемных частей.Паспортные характеристики клапанов регулирующих:Обозначение - ОК.150.АВ.130Э-01;Dn=150 mm, Pр=12,9 МПа, Т=2000С, рабочая среда – питательная вода.Производитель «Ringo Valvulas S.L., Spain. |
| 1. Конкретные вопросы:
2. Имелись ли на вашей станции случаи повреждения элементов клапанов регулирующих (эрозионный износ)? Если имелись, то какие?
3. Какие причины повреждений?
4. Какие мероприятия были разработаны для устранения, предотвращения повторения аналогичных повреждений?
 |
| 1. Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:

Станции ВАО АЭС МЦ  |
| 1. Подразделение – инициатор запроса: Отдел учета опыта эксплуатации
 |
| 1. Контактные реквизиты инициатора запроса:

Должность: начальник ОУОЭФИО: Головач А.С.Раб. тел.: (1591) 45252 e-mail: раб.: golovach.as@belaes.by |
| 1. Дата запроса: 10 августа 2021
 |