**نظرات مدیریت پشتیبانی فنی شرکت بر یک نمونه مدرک تعمیراتی ارسالی از نیروگاه(تپنا)**

احتراما" ضمن قدردانی از زحمات همکاران محترم نیروگاه اتمی بوشهر در راستای بهبود و ارتقای کیفی مدارک تعمیراتی ، باستحضار جنابعالی میرساند مدرک تعمیراتی با کد.BU.1+0.0.ABR.RTO.MRM13475+R3 68. توسط همکاران این مدیریت مورد بررسی قرار گرفت و با یک مدرک تعمیراتی جاری در نیروگاه بالاکوا نیز مقایسه شد.. مدرک ارسالی از مدارک اولیه که در سنوات گذشته در نیروگاه وجود داشت کاملتر می باشد ولی همچنان کمبودهای اساسی و مهمی در این زمینه وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:

• فرمت نقشه ها مطابق با استاندارد نیست.

• ابعاد و اندازه های لازم بهمراه تلرانس ها، انطباقات و کیفیت سطوح بر روی نقشه های دیتیل قطعات قید نشده است.

• جداول مربوط به ابزارهای عمومی ، ابزارهای مخصوص، ابزارهای اندازه گیری و کنترل مطابق با نیازمندی های مرتبط با تعمیر تجهیز نیست.

• جداول مربوط به مواد مصرفی مطابق با نیازمندی های مرتبط با تعمیر تجهیز نیست.

• کارت اندازه گیری هنگام باز و بسته کردن قطعات تجهیز و کارت های اندازه گیری قطعات مهم و اصلی تجهیز با تمام اندازه ها و تلرانس های مورد نیاز در مدرک موجود نیست.