Краткая информация ВАО АЭС по ряду сообщений о событиях за июнь 2014 года

Последствия, причины и области следующих событий заслуживают особого внимания и представляют интерес для отрасли

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER ATL 14-0448 Утонение стенки трубопроводов ультразвуковых расходомеров питательной воды. Саут Тексас-1, США, 1988, PWR, 1354 МВт 26.12.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нормальной эксплуатации блока, замер толщины стенок трубопроводов питательной воды связанный с ультразвуковым измерением расхода питательной воды выявил индикации утонения стенок. Это повлияло на фактор (коэффициент) коррекции питательной воды который  используется для расчета теплового баланса станции. Оказалось, что оба блока в течение трех лет работали на мощности (101.8%) свыше100% .Условие превышения мощности повлияло  на некоторые уставки срабатывания защиты реактора, такие как останов по увеличению нейтронного потока, что фактически превышало значение, установленное технологическим регламентом. Событие заслуживает особого внимания, так как привело к длительной эксплуатации двух блоков на мощности свыше 100% (смотри также событие WER ATL 14-0435).

Причины

Непосредственной причиной события является эрозия трубопроводов, связанных с ультразвуковыми расходомерами. Коренной причиной события является недостаточный технический контроль. Способствующим фактором события является не включение замера в программу предупредительного ремонта внутреннего диаметра трубопровода питательной воды ультразвукового расходомера.

Ключевые слова

ПЗКВ:CM.1, ER.2, OR.3, расчет, эрозия, трубопровод питательной воды, стенка, увеличение мощности, предупредительный ремонт, ультразвуковое испытание

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER PAR 14-0292 Повышенная вибрация насоса питательной воды бойлера. Хантерстон-B2, Великобритания, 1977, AGR, 644 МВт  14.12.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нормальной эксплуатации высокая вибрация основного питательного насоса бойлера привела к снижению мощности блока до 410МВт. Резервные питательные насосы включены в работу, а основной питательный насос выведен в ремонт. После трех месяцев, ступенчатое повышение температуры пара на трех трубках бойлера и повышение температуры на выходе пароперегревателя указывали на снижение расхода питательной воды. Энергоблок остановлен сроком на  18 суток для инспекции  системы питательной воды бойлера и удаления  посторонних предметов и грязи.

Причины

Непосредственной причиной события является быстрое разрушение импеллера второй ступени насоса питательной воды из-за развития, ранее существовавшего дефекта в результате циклической усталости. Коренной причиной события являются недостатки ремонта и не обнаружение дефекта импеллера.

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.2, ER.3, MA.2, капитальный ремонт, насос питательной воды, импеллер, снижение мощности, останов реактора,

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER ATL 14-0394 Течь из охладителя шинопровода  привела к останову блока. Брюс-A4, Канада, 1979,  PHWR, 805 МВт 16.07.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нормальной эксплуатации блока, попадание воды в шинопровод генератора привело к останову турбины и вынужденному останову блока на 18 суток. Событие заслуживает особого внимания, так как привело к вынужденному останову блока более 10 суток.

Причины

Непосредственной причиной события является наличие трещины, которое  привело к течи теплообменника.

Коренной причиной события является недостатки предупредительного ремонта.

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.4, ER.2, электрооборудование, замыкание на землю, течь, останов реактора, останов турбины

Следующие события могут быть полезны для рассмотрения тенденций и представлять интерес для отрасли

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WERATL 14-0446 Отказ включения канала «В»установки охлаждения БЩУ. Уоттс Бар-1, США, 1996, PWR, 1202 МВт 18/01/2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

При переходе с канала «А» на канал «В» холодильной установки произошел отказ на включение холодильной установки БЩУ. Это привело к попаданию под ограничения технологического регламента (30 суток).

Причины

Причиной  отказа холодильной установки является отказ двигателя таймера. Причиной отказа двигателя является старение.

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.2, ER.3, старение, холодильная установка, ведение эксплуатации,

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER TYO 14-0060 Ручной останов турбины для устранения утечки водорода. Раджастан-4, Индия, 2000, HWR, 220 МВт 30.12.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нормальной эксплуатации, произошло падение давления водорода и обнаружено повышение его концентрации вблизи вывода фазы Y генератора. Турбина была остановлена вручную и мощность реактора была снижена до 70%.

Причины

Непосредственной причиной события является внешняя утечка из верхней левой части генератора из-за неплотности прокладки охладителя водорода.

Коренной причиной события является опрессовка из-за неправильного  воздухоудаления, что привело к смещению прокладки.

Ключевые слова

пожарная безопасность, водород, течь, прокладка, останов турбины

ПЗКВ: FP.1, MA.2,

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WERATL 14-0094 (Предварительное) Останов для ремонта быстродействующих клапанов системы останова реактора. Брюс-1, Канада, 1977, PHWR, 824 МВт  05/01/2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время работы на мощности, блок был остановлен для ремонта (устранения течи) быстродействующих клапанов системы останова реактора. Это привело к ухудшению функционирования системы  безопасного останова  реактора.

Причины

Повреждение кольцевой прокладки привело к застреванию клапана в открытом положении при испытании. Способствующими факторами события являются состояние посадочной поверхности клапанов и некачественная обработка поверхности для уплотнительного кольца. Программы технического обслуживания и инженерные программы не включают важную информацию относительно размера радиуса канавки  кольца уплотнения.

Ключевые слова

ПЗКВ:MA.2, деградация, отказ, останов реактора, клапан

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WERATL 14-0432 Отсечение системы отвода остаточных тепловыделений в остановленном состоянии реактора из-за высокого расхода на входе. Лагуна Верде-1, Мексика, 1990, BWR, 682 МВт  05/05/2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время планового ремонта блока при проведении испытания реактора на плотность давлением 1.3кгс/ см2 появился сигнал об увеличении расхода на входе системы отвода остаточных тепловыделений, что привело к закрытию арматуры  на всасывающей линии системы отвода остаточных тепловыделений. Это привело к отсечению системы отвода остаточных тепловыделений и отключению насоса охлаждения реактора.

Причины

Непосредственной причиной события является наличие воздуха в линии КИП (неправильное воздухоудаление и заполнение линии). Коренной причиной события является недостаток  процедуры: процедура содержит требование по проведению воздухоудаления, и не содержит требования по заполнению линии. Способствующим фактором события является отсутствие критического подхода.

Ключевые слова

ПЗКВ:HU.1, OP.2, ошибка персонала, недостаток процедуры, отвод остаточных тепловыделений,  воздухоудаление, SOER 2013-1 rec 3

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WERATL 14-0424 Застревание ручного клапана теплообменника аварийного охлаждения активной зоны в закрытом положении. Пойнт Лепро, Канада, 1983, PHWR, 680 МВт 23/04/2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нормальной эксплуатации, при проведении испытания произошло застревание ручного клапана теплообменника аварийного охлаждения активной зоны в закрытом положении, что привело к снижению состояния готовности системы

Причины

Непосредственной причиной события является  повреждение зубьев шестерен в коробке передач клапана.

Коренной причиной события является  старение.

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.2, старение, система аварийного охлаждения активной зоны, предупредительный ремонт, арматура

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER MOW 14-0081 Закрытие стопорных клапанов турбины вследствие ошибочных действий персонала во время ремонта кнопки запуска пожаротушения “Пожар ТГ-32”. Дукованы 3, Чехия, ВВЭР-440 / В-213, 1986, 500МВт

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время планового ремонта кнопки запуска пожаротушения на турбогенераторе ремонтный персонал допустил ошибку, которая привела к закрытию стопорных клапанов турбины. Во время переходного процесса отключались насосы подпиточной воды. Другие проблемы возникли во время пуска турбины после вынужденного останова (отказ одной из стопорных заслонок в закрытом положении, отказ включения валоповоротного устройства с БЩУ, отсутствие сигнализации положения одного из выключателей генератора, кратковременное превышение допустимой тепловой мощности реактора в переходном режиме).

Причины

Непосредственной причиной события является отказ реле в цепи сигнализации генераторного выключателя, что связано с перегоранием сопротивлений в цепи питания реле. Коренной причиной события является ошибка персонала. Сроки эксплуатации некоторых компонентов цепи питания приближались к концу назначенного времени их работы.

Ключевые слова

ПЗКВ:MA.2, ER.3, старение, действия персонала, снижение мощности, останов турбины

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER MOW 14-0080 Снижение нагрузки энергоблока вследствие ухудшения водно- химического режима второго контура. Балаковская 3, Россия, ВВЭР-1000,1989,1000 МВт

20/01/2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1067 МВт. Зафиксировано увеличение концентрации ионов натрия за конденсатным электронасосом первой ступени до 20,0 мкг/кг (диагностический показатель качества конденсата турбины по концентрации натрия составляет 1,5 мкг/кг). Энергоблок разгружен до 750 МВт для поиска и устранения присосов циркуляционной воды в конденсатор турбины с поочередным отключением циркуляционных насосов. Выполнена проверка плотности трубной системы конденсатора.

Причины

Непосредственная причина: образование сквозных дефектов в основном металле теплообменных труб конденсатора турбины в результате эрозионно-коррозионного износа в процессе длительной эксплуатации. Коренная причина: недостатки конструирования - недостаточная эрозионно-коррозионная стойкость медно-никелевого сплава МНЖ5-1, примененного для изготовления теплообменных труб конденсатора.

Ключевые слова

ПЗКВ:CM.1, ER.3, ER.4 химические пределы, трубка конденсатора, снижение мощности,  течь трубки

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER PAR 14-0288 Отсечка аварийного дизель-генератора из-за неправильной настройки пускового воздуха. Лейбштадт, Швейцария,1984,BWR,1245 МВт 26.07.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время проведения функционального испытания запуск аварийного дизель-генератора произошел только после второй попытки. Это привело к незапланированной неготовности ДГ.

Причины

Причиной события является неправильная настройка пускового воздуха.

Ключевые слова

ПЗКВ:CM.2, коленчатый вал, проект, дизель-генератор, неправильная настройка

SOER 2002-2, rec 2

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER TYO 14-0053 Автоматический останов реактора из-за отказа элемента  механизма движения управляющей системы. Hanul 6  29.01.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время работы блока на номинальной мощности произошел автоматический останов реактора по сигналу снижения коэффициента кипения.

Причины

Непосредственной причиной события является превышение тока в карте оптического управляющего элемента в результате повреждения изоляции.

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.3, предохранитель, изоляция, превышение тока, автоматический останов

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER MOW 14-0078 Снижение мощности энергоблока из-за отключения одного генератора от сети действием защиты от замыкания на "землю" в обмотке статора турбогенератора.

Нововоронежская 5, Россия, ВВЭР-1000, 1981, 1000 МВт 22.02.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1020 МВт. Сработала сигнализация "Неисправность системы возбуждения турбогенератора ТГ-13".

Турбогенератор отключился от сети, закрылись стопорно-регулирующие клапаны турбины. В переходном режиме произошло отключение главного циркуляционного насоса ГЦН-1 по повышению уровня в ПГ-1 (+200 мм от номинального).  Мощность реакторной установки застабилизирована на уровне 55%. ТГ-13 выведен в ремонт.

Причины

Непосредственные причины: снижение сопротивления обмотки статора турбогенератора относительно корпуса в результате нарушения изоляции; переход регулятора уровня ПГ-1 в "одноимпульсную" схему работы из-за отказа параметра расход пара от ПГ-1.

Коренные причины: дефект изготовления блока межстержневых прокладок; недостатки проектирования - недостаток алгоритма работы регулятора уровня ПГ, не исключающий возможность перехода в "одноимпульсную" схему работы, которая не обеспечивает "удержание" уровня в ПГ при протекании динамических процессов.

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.3, замыкание на землю, электрическая изоляция, снижение мощности, парогенератор, останов турбины

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER TYO 14-0052 Ручной останов реактора вслед за остановом  турбины из за срабатывания защиты по превышению тока трансформатора возбуждения. Кайга-3, Индия, 2007, PHWR,  220 МВт  17.04.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время работы блока на мощности 84% произошел останов турбины по фактору срабатывания защиты по превышению тока трансформатора возбуждения. Мощность реактора была сначала снижена до 53%, а затем реактор остановлен вручную сроком на 2 суток.

Причины

Причиной события является отказ реле перегрузки трансформатора возбуждения. Коренной причиной события являются недостатки изготовления реле.

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.3,  реле перегрузки, останов реактора, фильтр, трансформатор

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER MOW 14-0077 Неплотность импульсной трубки контроля давления в межпрокладочном  пространстве "горячего" коллектора первого контура парогенератора из-за коррозионного износа, выявленная при контроле металла в плановый ремонт.

Калининская 1, Россия,  ВВЭР-1000, 1985,1000 МВт14.01.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Энергоблок находился в плановом ремонте. В соответствие с программой эксплуатационного контроля состояния основного металла выполнялся контроль внутренней поверхности корпуса парогенератора ПГ-2 со стороны второго контура и внутрикорпусных устройств (ВКУ) ПГ-2.  Обнаружена неплотность импульсной трубки контроля давления в межпрокладочном пространстве (МПП) "горячего" коллектора первого контура расположенной внутри корпуса парогенератора.

Причины

Непосредственная причина: внутренний дефект материала - дефект (пора) основного металла импульсной трубки контроля давления в межпрокладочном пространстве "горячего" коллектора первого контура ПГ-2.

Коренная причина: недостатки изготовления трубки контроля давления в МПП   (расположенной внутри парогенератора).

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.3, парогенератор, течь трубки

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER ATL 14-0410 Увеличению уровня в баке приямка вторичного контайнмента.

Саут Тексас-2,США, 1989, PWR, 1354 МВт  29.12.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время работы на номинальной мощности обнаружен пропуск дренажных арматур  системы охлаждения реактора. Это привело к увеличению уровня в баке приямка вторичного контайнмента. Мощность ректора была снижена на 30% для перепаковки арматур и устранения течи.

Причины

Причиной события является внутренняя течь уплотнения  арматур из-за теплового расширения или попадания грязи.

Коренными причинами события являются недостатки в процедурах, которые не содержат указаний относительно промывки (продувки) арматур при длительном нахождении в открытом положении.

Ключевые слова

ПЗКВ:MA.2, дренажная арматура, течь, снижение мощности, недостаток процедуры, теплоноситель, седло арматуры

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER ATL 14-0407 Посторонние предметы в деаэраторном баке. Брюс-B7, Канада,1986, PHWR, 872 МВт 13.04.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время пуска блока обнаружено низкое давление на всасе насоса подпитки бойлера. Событие привело к продлению останова на 70 часов.

Причины

Непосредственной причиной события является наличие посторонних предметов на всасывающей линии насосов подпитки бойлера. Коренной причиной события является недостаточная оценка риска попадания посторонних предметов в деаэраторном баке питательной воды.

Ключевые слова

ПЗКВ:CM.2, WM.1, контроль конфигурации, насос питательной воды, посторонние предметы, всас насоса

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER ATL 14-0405 Удаление радиоактивного  материала из шахты реактора без уведомления персонала радиационной защиты. Лагуна Верде-1,Мексика, 1990, BWR, 682 МВт  12.04.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нахождения блока в ремонте, персонал подрядной организации удалил радиоактивный материал из шахты реактора без информирования персонала радиационной защиты и без применения приборов контроля радиационного загрязнения. Существовал риск получения персоналом незапланированной дозы облучения.

Причины

Непосредственной причиной события являются недостатки рабочей практики и неправильное применение персоналом оборудования. Кроме того, персонал не использовал правильные методы контроля предотвращения попадания посторонних предметов.

Ключевые слова

ПЗКВ:MA.1, MA.2, RS.1, подрядчик, попадание посторонних предметов, радиационная защита, контроль за выполнением работ  SER 2001-2

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER TYO 14-0049  Рьпазование воздушной пробки на напорном трубопроводе бака аварийной подпитки реактора. Hanbit 3  15.03.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время выгрузки топлива с реактора обнаружено наличие воздушной пробки на напорном трубопроводе бака аварийной подпитки реактора. Это могло привести к возникновению проблем при аварийной подпитке и к срыву естественной циркуляции.

Причины

Непосредственной причиной события является образование воздушной пробки на вертикальном трубопроводе бака аварийной подпитки. Коренной причиной события являются недостатки первоначального проекта.

Ключевые слова

ПЗКВ:CM.2, CM.1, критерии проекта, аварийная подпитка

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER TYO 14-0048 Останов реактора во время испытания системы автоматической сейсмической защиты. Hanbit 2  28.02.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время функционального испытания системы автоматического останова реактора при сейсмических воздействиях произошел автоматический останов турбины и реактора.

Причины

Непосредственной причиной события являются недостатки проекта автоматической сейсмической защиты. Способствующими факторами события являются недостатки процедур  испытаний. Процедуры не содержат основные шаги проверки состояния выходных выключателей после испытания каждого канала.

Ключевые слова

ПЗКВ:EN.1, CM.1, проект, функциональное испытание, недостаток процедуры, автоматический останов, останов турбины

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER ATL 14-0403 Неправильное функционирование регулирующего клапана уровня подогревателя. Найн Майл Пойнт-2, США, 1988,BWR, 1205 МВт  03.04.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нормальной эксплуатации, неисправность регулирующего клапана уровня подогревателя питательной воды привела к частичной потере подогрева питательной воды. В результате произошло  отключение подогревателей сепаратора влаги. Мощность блока была снижена на 20% для ремонта клапана.

Причины

Причиной неправильного функционирования регулирующего клапана уровня подогревателя питательной воды является наличие дефекта пружины привода клапана. Непосредственной причиной отключения подогревателей является не открытие клапана из-за появления течи на линии сжатого воздуха.

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.1, привод, регулирующий клапан, подогреватель, сепаратор пароперегреватель, снижение мощности

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER ATL 14-0402 Отказ возврата в исходное положение импульсного реле дизель-генератора. Сэйлем-2, США,1981, PWR, 1170 МВт  06.01.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

При проведении ежемесячного испытания аварийного дизель-генератора отказ возврата в исходное положение импульсного реле генератора привел к действию ограничения условий безопасной эксплуатации.

Причины

Причиной события является дефект импульсного реле генератора и недостатки первоначального проекта.

Ключевые слова

ПЗКВ:CM.1, ER.1, дизельный двигатель, условия безопасной эксплуатации, реле SOER 2002-2 Rec 1

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER ATL 14-0401 Не соблюдение критериев технологического регламента для дизель-генераторов. Монтичелло, США, 1971,  BWR, 600 МВт  10.02.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во врем проведения функционального испытания аварийных дизель-генераторов два ДГ не подключились к секциям в течение времени указанном в технологическом регламенте. Дизель-генераторы были объявлены неработоспособными.

Причины

Причиной события является изменение  критериев приемлемости из-за недостатков процесса верификации и валидации, во время прехода на новый технологический регламент.

Ключевые слова

ПЗКВ:EN.2, EN.1, дизель-генератор, инженерная поддержка, технологический регламент

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER ATL 14-0398  Почти случившееся событие с падением противовеса строительного крана. Барака-2, ОАЭ,PWR, 1400 МВт  01.02.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время подготовки к заливке бетона произошло падение противовеса башенного крана  весом 2250 кг с высоты 54 метра на строительную площадку. В это время инспекционная группа находилась на расстоянии 6 метров от места падения. Событие привело к повреждению строительных лесов, бетонного пола и временных стальных конструкций.

Причины

Причиной события являются недостатки в обмене информации между рабочими группами и недостатки контроля со стороны руководителя. Одновременный контроль за операциями подачи бетона и башенным краном не проводился. Отсутствовало фиксирующее устройство для надежного крепления подвески кронштейна, препятствующее ее подъему.

Ключевые слова

ПЗКВ:IS.1, MA.2, взаимодействие, кран, техника безопасности SOER 2008-1 Rec 3, 5

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER TYO 14-0046  Ручной останов реактора из –за высокой концентрации растворенных газов в трансформаторе генератора. Тарапур-4, Индия,2005, PHWR, 540МВт   22.01.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нормальной эксплуатации обнаружено повышение концентрации растворенных газов в трансформаторном масле. Реактор остановлен на 2.5 суток для устранения дефекта. После ремонта обнаружено повторное повышение концентрации газов. Это привело к снижению мощности и дальнейшей работе  блока на мощности 80% .

Причины

Непосредственной причиной события является нагрев масла. Коренной причиной события является рассеяние магнитного поля, возникшее из-за неправильного применения защиты и использование магнитного материала.

Ключевые слова

ПЗКВ:CM.1, ER.3, проект, газ, снижение мощности, останов реактора, температура, трансформатор SOER 2011-1 REC 5

Прочие события

WERATL 14-0444  Отказ регулирующего клапана питательной воды на закрытие.

Индиан Пойнт-3, США, 1976, PWR, 1065 МВт  27/02/2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нормальной эксплуатации произошел отказ регулирующего клапана питательной воды на закрытие. В результате, регулятор переведен в режим ручного управления для восстановления уровня парогенератора.

Непосредственной причиной события является  потеря выходного сигнала трехэлементного регулятора. Недостатки в  управлении качеством  контактными разъемами  со стороны  изготовителя оборудования способствовали событию.

Причины

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.1, ER.3, регулятор, система управления питательной воды, клапан питательной воды, парогенератор

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WERTYO 14-0058 Непреднамеренное срабатывание датчиков сейсмического мониторинга во время испытания системы охлаждения активной зоны. Куо-Шен-1, Тайвань,1981, BWR, 1019 МВт 21/12/2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нахождения блока в ремонте, при проведении испытания системы аварийного охлаждения активной зоны в результате возникновения аномальной вибрации произошло срабатывание сейсмометров. Событие не привело к повреждению оборудования и возникновению проблем безопасности.

Причины

Непосредственной причиной события является то, что при большом расходе среды и  перпендикулярном соединении трубопроводов спринклерной системы низкого давления(LPCS) с системой отвода остаточных тепловыделений (RHR) происходит резкое повышение вибрации и срабатывание сейсмометров.

Ключевые слова

ПЗКВ:MA, система аварийного охлаждения активной зоны, сейсмические приборы, вибрация

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER MOW 14-0082  Протечка радиоактивной среды через трубопровод за пределы контролируемой зоны. Темелин 2, Чехия, ВВЭР-1000, 2001, 1000 МВт 16/05/2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

На блоке,  который находился в плановом ремонте, производилось опробование вновь установленной системы подпитки первого контура и БВОТВС для случаев обесточенного состояния станции в соответствие с разработанной процедурой. 21 мая 2014г. было обнаружено повышение радиационного уровня на напорной линии насосов подпитки за пределами границ контролируемой зоны. Измеренный уровень мощности дозы равнялся 0,75мкЗв,час на расстоянии 10см от поверхности трубы. Срочное обследование выявило появление активности, связанное с протечкой задвижки на напорной линии системы подпитки.

Причины

Коренные причины будут установлены позднее.

Непосредственная причина: протечка арматуры и ошибка персонала. Во время предыдущего ремонта производилось опробование задвижки. При этом персонал обнаружил нагрев трубопровода подпитки вне контролируемой зоны. Принятые меры для устранения внутренней протечки задвижки оказались недостаточными.

Ключевые слова

ПЗКВ:EN.1, RS.1, мощность дозы, ошибка персонала, радиационная защита,  арматура

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WERPAR 14-0295 Течь по теплообменнику канала системы отвода остаточных тепловыделений.  Брунсбюттель, Германия, 1977, BWR, 806 МВт 01/02/2011

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нахождения блока в ремонте, при расследовании причин течи трубок теплообменников системы отвода остаточных тепловыделений вихретоковым методом контроля  обнаружена одна неплотная трубка и 22 трубки  с ухудшенным состоянием.

Кроме того, эрозия была обнаружена на обоих теплообменниках, на входных участках  некоторых трубок. В первом теплообменнике обнаружено 65таких трубок, а во втором - 28. Отдельные неплотности трубок не оказали влияния на готовность и работоспособность канала системы отвода остаточных тепловыделений.

Причины

Непосредственной причиной события является эрозия, исходящая из внутренней части трубки. Коренной причиной события является коррозионное растрескивание под напряжением при содействии истончения трубки из-за коррозии-эрозии.

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.4, эрозия-коррозия, теплообменник, отвод остаточных тепловыделений, коррозия под напряжением,

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER MOW 14-0079 Вывод в ремонт подогревателя высокого давления в связи с выходом из строя плоско-спирального трубного элемента (ПСТЭ) из-за эрозионного размыва хвостовика ПСТЭ. Калининская 2, Россия,ВВЭР-1000, 1987, 1000 МВт 25.02.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1075 МВт. Зафиксирован посторонний шум в корпусе подогревателя высокого давления 2ПВД-7А. ПВД группы "А" отключены, выполнена опрессовка ПВД. Обнаружен свищ по сварному шву на плоско-спиральном трубном элементе (ПСТЭ). 2ПВД-7А выведен в ремонт, нагрузка энергоблока снижена на 20 МВт.

Причины

Непосредственная причина: выход из строя 2ПВД-7А из-за эрозионного размыва хвостовика ПСТЭ.

Коренная причина: недостатки конструирования - разработанная конструкция узла "раздающий коллектор - змеевик" данного типа подогревателя не исключает размывов ПСТЭ в околошовной зоне.

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.4, CM.1, проект, эрозия, подогреватель, течь, снижение мощности

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER PAR 14-0291 Риск падения с высоты из-за неправильной оценки риска. Сайзуэлл-B1, Великобритания, 1995, PWR, 1250 МВт 11.12.2013

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время работы на мощности блока, группа работников подверглась риску падения в водоем с высоты приблизительно 10 метров.

Причины

Непосредственной причиной события являются недостатки в оценке риска до начала выполнения работ. Отсутствие предупредительной информации  и не проведение обхода являются  способствующими факторами события.

Ключевые слова

ПЗКВ:IS.1, MA.2, подрядчик, техника безопасности,

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER TYO 14-0054 Отказ регулятора уровня компенсатора. Hanul 5  11.03.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время нормальной эксплуатации, отказ регулятора уровня привел к повышению давления и уровня в компенсаторе давления. Оператор  перевел управление нагревателей в режим ручного управления и  открыл арматуру на линии продувки для регулирования уровня в компенсаторе.

Причины

Непосредственной причиной события является перегорание предохранителя  контрольной карты  регулятора уровня компенсатора. Коренной причиной события является старение компонентов.

Ключевые слова

ПЗКВ:ER.3, ER.2, регулятор, предохранитель, уровень компенсатора

Номер, название, блок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата

WER ATL 14-0404 Событие, связанное с загрязнением. Лагуна Верде-1,Мексика, 1990, BWR, 682 МВт   11.04.2014

Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место)

Во время останова блока на перегрузку топлива при выполнения ремонтных работ по замене арматуры системы отвода остаточных тепловыделений у пяти работников обнаружено внешнее загрязнение.

Причины

Непосредственной причиной события является не указание в объеме работ  специальных условий  их проведения. Коренной причиной события является не проведение оценки места проведения работ и недостатки в координации и взаимодействии между подразделениями.

Ключевые слова

ПЗКВ:MA.2, RP.3, взаимодействие, оценка, радиационная защита, радиоактивное загрязнение

Используемые сокращения:

ATL – Атлантский центр

BWR - Кипящий реактор

CY2 – Знания и навыки персонала химической службы

CY5 – Техника безопасности при работе с химикатами в лабораториях

EAR – Сообщение с анализом события

EN2 – Проведение инженерно-технического обеспечения

EN3 – Знания и навыки персонала службы инженерно-технического обеспечения

EN5 – Реакторная техника и обращение с топливом

EP3 – Противоаварийные средства, оборудование и ресурсы

EP7 – Проверка противоаварийных тренировок

EQ – Характеристики и состояние оборудования

FME – Предотвращение попадания посторонних предметов

FP1 – Управление и административное руководство службой противопожарной защиты

FP2 – Знания и навыки службы противопожарной защиты

FP4 – Рабочая практика противопожарной защиты

FP5 – Инспекция, опробования, техническое обслуживание и ремонт средств противопожарной защиты

FP6 – Установки и оборудование противопожарной защиты

Hot Topic – Актуальная тема

HU – Работа персонала

IS – Техника безопасности

MA2 – Проведение ремонта

MA3 – Знания и навыки ремонтного персонала

MA4 – Ремонтные процедуры и документация

MA5 – Оборудование и средства ремонта

MER – Сообщение о прочем событии

MOW – Московский центр

NRU (National Research Universal) Национальный исследовательский универсальный (реактор)

OE5 - Корректирующие меры

OP1 – Управление и руководство эксплуатацией

OP2 - Ведение эксплуатации

OP3 – Совершенствование управления и руководства

OP4 – Эксплуатационные процедуры и документиация

OP5 – Оборудование и средства эксплуатации

OR3 – Совершенствование управления и руководства

PAR – Парижский центр

PHWR - Реактор с тяжеловодным замедлителем и теплоносителем под давлением

PS(A) - Контроль состояния станционных систем и оборудования

PS(B) - Контроль за проектным состоянием станции

PWR (ВВЭР) - Корпусной водо-водяной энергетический реактор

RP1 – Организация и административное управление службой радиационной защиты

RP2 - Знания и навыки персонала службы радиационной защиты

RP3 - Индивидуальный дозиметрический контроль

RP4 - Контроль радиоактивного загрязнения

RP5 - Контроль радиоактивных материалов

RP6 – Приборы радиационного контроля

RP7 – Твердые радиоактивные отходы

SC – Культура безопасности

SE - Самооценка

SER – Сообщение о значительном событии

SER 2003-4, Нарушение водно-химического режима и продолжительный останов блока вследствие разрыва трубки конденсатора

SER 2003-5, Принятие эксплуатационных решений

SER 2003-7, Нарушения, связанные с изменением реактивности при выполнении редких переключений

SER 2004-2, События, связанные с топливом

SER 2005-2, Недостатки базовой подготовки операторов

SER 2005-3, Ошибки при подготовке и внедрении модификаций

SER 2007-1, Потеря соединения с энергосистемой и последующий отказ двух секций надежного питания систем, важных для безопасности

SER 2011-1, Протечки первого контура из-за распухания и механического отказа электронагревателей компенсатора давления

SOER – Сообщение о значительном опыте эксплуатации

SOER 1998-1, Контроль состояния систем безопасности

SOER 1999-1, Потеря питания от внешнего источника энергоснабжения и Приложение 2004 года

SOER 2001-1, Неплановое радиационное облучение

SOER 2002-1, Сложные погодные условия

SOER 2002-2, Надежность аварийного электроснабжения

SOER 2003-2, Повреждение крышки реактора на АЭС Дэйвис-Бесси

SOER 2004-1, Внесение изменений в проект активной зоны

SOER 2007-1, Управление реактивностью

SOER 2007-1, Управление реактивностью

SOER 2007-2, Блокирование водозаборных сооружений

SOER 2008-1, Грузоподъемные приспособления, подъем и перемещение грузов

SOER 2010-1, Безопасность реактора в остановленном состоянии

SOER 2011-1,Надежность силовых трансформаторов

SOER 2011-2, Повреждение топлива на АЭС Фукусима Дайичи, вызванное землетрясением и цунами

SOER 2011-3, Потеря охлаждения и подпитки БВ ОТВС на АЭС Фукусима Дайичи

SOER 2011-4 Безотлагательные действия по принятию мер при длительной потере всех источников электроснабжения переменного тока

SOER 2013-1 Недостатки требований к базовым знаниям операторов

SOER 2013-2.Уроки, извлеченные из аварии на АЭС Фукусима-Дайичи

TQ2 – Знания обучающего персонала и его деятельность

TQ4 – Проведение обучения

TYO – Токийский центр

WM – Управление работами

БЩУ – Блочный щит управления

ГЦН – Главный циркуляционный насос

КИПиА – Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ОЭ – опыт эксплуатации

ПЗКВ – Производственные задачи и критерии

РБМК (LWCGR) – Канальный уран-графитовый реактор

СУЗ – Система управления и защиты реактора

Перечень выпущенных сообщений о событиях в МЦ в 2014 году

На сайте ВАО АЭС МЦ размещены сообщения о событиях 1989-2014г.г. на русском языке.

С 01 июля 2012г. используется новое справочное руководство по программе опыта эксплуатации. Руководство направлено на все АЭС ВАО АЭС МЦ.

Годовой отчет по ОЭ за 2013 год.

WPG 02 Версия 5 Основные Положения Программы Обмена Информацией по Опыту Эксплуатации ВАО АЭС

SOER|SER

SOER 2013-2rev 1.  “Уроки, извлеченные из аварии на АЭС Фукусима-Дайичи”

JIT

WER

| - WER MOW 2014-001 Снижение тепловой мощности на 33% при отключении персоналом петли № 4 из-за отключения выключателя 220 кВ блочного трансформатора (Белоярская АЭС 3, 27 сентября 2013г.) - WER MOW 2014-002 Неправильная сборка регулирующего клапана подогревателей низкого давления при проведении ремонта (АЭС Тяньвань 2, 15 июня 2013г.) - WER MOW 2014-003 Потеря индикации положения клапана регулирования уровня в конденсатосборнике (КСБ) сепаратора пароперегревателя турбины (СПП) (АЭС Тяньвань 2, 24 июня 2013г.) - WER MOW 2014-004 Срабатывание сигнализации по перегрузке тонкого стального троса барабана кластера перегрузочной машины при выполнении работ по перегрузке топлива (АЭС Тяньвань 1, 14 февраля 2013г.) - WER MOW 2014-005 Неплотность фланцевого соединения люка входной камеры сепаратора-пароперегревателя первой ступени, выявленная в период пуска после ремонта энергоблока (Ленинградская АЭС 2, 30 сентября 2013г.) - WER MOW 2014-006 Вывод в ремонт подогревателя низкого давления из-за повреждения пароотбойного щитка и трубок (Смоленская АЭС 3, 25 сентября 2013г.) - WER MOW 2014-007 Вывод в ремонт масляного выключателя 6 кВ циркуляционного насоса из-за отказа его включения при опробовании автоматического включения резерва (Билибинская АЭС 2, 12 октября 2013г.) - WER MOW 2014-008 Дефекты сварных соединений трубопровода конденсата греющего пара сепаратора-пароперегревателя первой и второй ступени, выявленные при проведении эксплуатационного контроля металла в плановый ремонт (Нововоронежская АЭС 4, 27 сентября 2013г.) - WER MOW 2014-009 Срабатывание аварийной защиты реактора АЗ-1 по прекращению циркуляции в контуре охлаждения каналов системы управления и защиты (СУЗ) реактора из-за отключения насоса охлаждения каналов СУЗ (Билибинская АЭС 1, 05 ноября 2013г.) - WER MOW 2014-010 Вывод в ремонт прибора системы контроля водорода после эжекторов турбины из-за неисправности первичного преобразователя прибора (Билибинская АЭС, 10 октября 2013г.) - WER MOW 2014-011Снижение мощности энергоблока вследствие самопроизвольной разгрузки турбоагрегата, вызванной подклиниванием его золотника регулятора скорости (Кольская АЭС 1, 30 августа 2013г.) - (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ) WER MOW 2014-012Течь водорода по фланцу трубопровода в месте его присоединения к корпусу генератора (Запорожская АЭС 5, 08 января 2014г.) - WER MOW 2014-013 Понижение мощности 6 ЭБ и отключение ТГ-10 от электроэнергетической системы (ЭЭС) для устранения пропуска из поры в дренаже стопорно-регулирующего клапана (6SE14S01) (АЭС Козлодуй 6, 28 октября 2013г.) - WER MOW 2014-014 Вывод в неплановый ремонт энергоблока вследствие образования сквозного дефекта в сварном соединении трубопровода байпасной очистки воды 1-го контура (Калининская АЭС 4, 30 октября 2013г.) - WER MOW 2014-015 Разгрузка энергоблока до 419 МВт из-за отключения турбопитательного насоса (ТПН-2) персоналом вследствие повышения температуры масла на сливе из редуктора (Запорожская АЭС 4, 26 ноября 2013г.) - WER MOW 2014-016 Срабатывание системы аварийного расхолаживания реактора после останова энергоблока персоналом из-за сквозной трещины в зоне приварки дренажного трубопровода к штуцеру паропровода острого пара (Курская АЭС 1, 12 октября 2013г.) - WER MOW 2014-017 Самопроизвольное открытие-закрытие предохранительного клапана ГПК 1ДО-1222 энергоблока №1 Курской АЭС (Курская АЭС 1, 20 января 2014г.) - WER MOW 2014-018 Неожиданное закрытие задвижки на входе в технологический конденсатор при нахождении блока в режиме планового ремонта (АЭС Моховце 2, 28 октября 2013г.) - WER MOW 2014-019 Проблемы допуска при выполнении работ: столкновение крана с установленными лесами (АЭС Богунице 3, 5 марта 2013г.) - WER MOW 2014-020 Утечка масла из мобильного дизель-генератора(АЭС Богунице 3, 02 июля 2013г.) - (Предварительное) WER MOW 2014-021 Повышение риска выхода из строя реле, связанных с обеспечением безопасности реле АВВ NF 62E и NF44E (АЭС Ловииза, 29 января 2014г.) - WER MOW 2014-022 Разгрузка энергоблока до 585 МВт из-за отключения ГЦН дифференциальной защитой (Запорожская АЭС 1, 11 декабря 2013) - WER MOW 2014-023 Срабатывание аварийной защиты реактора, вызванное формированием ложного сигнала повышения температуры теплоносителя первого контура выше 313°С вследствие отказов оборудования КИПиА (Кольская АЭС 4, 24 ноября 2013г.) - WER MOW 2014-024 Блокирование тракта системы охлаждения во время изменения манипуляций с конфигурацией охлаждения контура (АЭС Моховце 2, 06 ноября 2013г.). - WER MOW 2014-025 Не срабатывание сигнализации «Превышение расхода системы аварийного впрыска низкого давления» вследствие неправильно выставленной уставки измерительных преобразователей(АЭС Моховце 2, 04 ноября 2013г.) - WER MOW 2014-026Останов ДГ вручную из-за нестабильности оборотов во время опробования автоматической системы пуска АСП (АЭС Моховце 2, 11 ноября 2013г.) - WER MOW 2014-027 (Предварительное) Отключение энергоблока 3 от сети из-за срабатывания дистанционной защиты на линии 400кВ (АЭС Богунице 3, 02 февраля 2014г.) - WER MOW 2014-028 Разгрузка энергоблока из-за отключения турбогенератора защитой от замыкания на землю (Ленинградская АЭС 1, 12 декабря 2013) - WER MOW 2014-029 Снижение мощности энергоблока для устранения утечки водорода из генератора с последующим срабатыванием A3 (АЭС Козлодуй 5, 20 декабря 2013г.) - WER MOW 2014-030 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ Топливный насос третьего цилиндра дизель-генератора 5 отказал во время опробования ДГ в режиме работы автоматики ступенчатой нагрузки (АЭС Моховце 2, 14 марта 2014г.) - WER MOW 2014-031 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ При опробовании срабатывания механизмов перемещения стержней регулирования зафиксировано повышенное время падения некоторых стержней регулирования (Хмельницкая АЭС 1, 03 марта 2014г.) - WER MOW 2014-032 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ Короткое замыкание на сборке рабочего питания секции комплектного распределительного устройства напряжением 0,4кВ (Курская АЭС 3, 20 марта 2014г.) - WER MOW 2014-033 Срабатывание электрических защит привело к потере готовности дизель-генератора (АЭС Богунице 3, 06 октября 2013г.) - WER MOW 2014-034 Ложное срабатывание сигнала повышенной температуры блочного трансформатора привело к срабатыванию автоматики (АЭС Моховце 2, 15 ноября 2013г.) - WER MOW 2014-035 Отказ в запуске насосов предварительной смазки привел к неготовности дизель-генератора (АЭС Богунице 3, 01 ноября 2013г.) - WER MOW 2014-036 Снижение нагрузки энергоблока из-за потери питания электрической сборки (Запорожская АЭС 6, 02 апреля 2014г.) - WER MOW 2014-037 (Предварительное) Отключение энергоблока 2 по причине срабатывания аварийной защиты реактора (Ровенская АЭС 2, 04 апреля 2014г.) - WER MOW 2014-038 Повреждение головки стержня регулирования при расцеплении из-за неправильного обращения со сборкой (АЭС Дукованы 2, 07 апреля 2013г.) - WER MOW 2014-039 Повреждение поршня лизель-генератора во время его опробования под нагрузкой (АЭС Дукованы 2, 28 марта 2013г,) - WER MOW 2014-040 Несостоявшаяся перегрузка топлива из-за повреждения эвольвенты стакана верхней обоймы тракта технологического канала (Смоленская АЭС 1, 08 ноября 2013г.) - WER MOW 2014-041Повреждение импульсного трубопровода контроля давления пара за стопорно-регулирующими клапанами турбины (Смоленская АЭС 2, 03 января 2014г.) - WER MOW 2014-042 Вывод в ремонт механического фильтра питательного узла для устранения дефекта на уплотняющей поверхности корпуса фильтра (Курская АЭС 3, 07 декабря 2013г.) - WER MOW 2014-043 Останов турбины персоналом из-за образования течи масла на линии расхаживания стопорного клапана (Ленинградская АЭС 1, 05 декабря 2013г.) - WER MOW 2014-044 Вывод в ремонт турбогенератора из-за утечки водорода из корпуса турбогенератора вследствие неплотности трубок газоохладителей генератора (Балаковская АЭС 4, 20 ноября 2013г.) - WER MOW 2014-045 Вывод в ремонт энергоблока вследствие неисправности системы возбуждения турбогенератора (Калининская АЭС 4, 06 октября 2013г.) - WER MOW 2014-046 Снижение нагрузки энергоблока в режиме ускоренной предупредительной защиты по факту формирования сигнала отключенного состояния турбопитательного насоса (Калининская АЭС 3, 17 декабря 2013г.) - WER MOW 2014-047 (Предварительное) Самопроизвольное увеличение расхода воды в ТК-34-12 во время пуска реактора (Курская АЭС 2, 13 апреля 2014г.) - WER MOW 2014-048Недостоверные показания положения ОР СУЗ 06-29 и 02-25 при выводе реактора на МКУ из-за неисправного состояния датчика положения (Запорожская АЭС 2, 16 марта 2014г.) - WER MOW 2014-049 (Предварительное) Снижение сопротивления изоляции внутриреакторных датчиков комплексной системы контроля, управления и защиты с координатами 24-51, 24-45 (Смоленская АЭС 1, 11 апреля 2014г.) - WER MOW 2014-050 (Предварительное) Ошибка персонала при проведении электрических переключений (Хмельницкая АЭС 1, 04 апреля 2014г.) - WER MOW 2014-051(Предварительное) Отказ топливных насосов первого и шестого цилиндров дизель-генератора 1 (ДГ-1 (АЭС Моховце 1, 16 апреля 2014г.) - WER MOW 2014-052 Вывод в ремонт подогревателя высокого давления из-за эрозионного повреждения плоскоспиральных трубных элементов (Балаковская АЭС 1, 18 февраля 2014г.) - WER MOW 2014-053 Вывод в ремонт насоса охлаждения промежуточного контура системы управления и защиты реактора из-за повышенного нагрева и вибрации подшипника электродвигателя насоса (Кольская АЭС 2, 07 февраля 2014г.) - WER MOW 2014-054 Во время опробования автоматики ступенчатого пуска Дизель-генератор не запустился(АЭС Темелин 2, 31 октября 2013г.) - WER MOW 2014-055 Работа регулятора ограничения мощности первого комлекта защиты по цепям АЗ-3 с последующим отключением блока (Ровенская АЭС 1, 22 апреля 2014г.) - WER MOW 2014-056 Выгрузка тепловыделяющей сборки (ТВС) из технологического канала ТК 22-27 вследствие парения из центрального отверстия тепловыделяющей сборки (Курская АЭС 4, 26 ноября 2013г.) - WER MOW 2014-057Отключение персоналом тубогенератора из-за дефекта рейки механизма парораспределения стопорно-регулирующих клапанов турбины (Ленинградская АЭС 4, 09 января 2014г.) - WER MOW 2014-058 Снижение мощности на 40 % в результате отключения генератора ТГ-11 от сети ложной защитой по перегрузке по току ротора ТГ-11 (Нововоронежская АЭС 4, 18 января 2014г.) - WER MOW 2014-059 Снижение нагрузки энергоблока по причине отключения ТГ-6 для устранения дефекта сварного шва на трубопроводе постоянного прогрева паропровода острого пара (Белоярская АЭС 3, 18 января 2014г.) - WER MOW 2014-060 (Предварительное) Одновременная неготовность двух систем безопасности во время ППР блока 1(АЭС Пакш 1, 04 апреля 2014г,) - WER MOW 2014-061 Дефект металла в узле приварки "горячего" коллектора к патрубку Ду1200 парогенератора ПГ-2, выявленный при проведении эксплуатационного контроля металла (Балаковская АЭС 2, 25 декабря 2013г.) - WER MOW 2014-062 Полная потеря нагрузки блока из-за ложной работы газовой защиты блочного трансформатора 12АТ. (АЭС Пакш 1, 09 января 2014г.) - WER MOW 2014-063 Повреждение четырех чехлов приводов системы управления и защиты реактора шагового электромагнитного механизма из-за образовавшихся микротрещин на верхних частях чехлов, выявленное в плановый ремонт энергоблока (Ростовская АЭС 2, 20 января 2014г.) - WER MOW 2014-064 (Предварительное) Дизель-генератор 1 не запустился во время планового опробования (АЭС Моховце 1, 13 мая 2014г.) - WER MOW 2014-065 Падение пенала с отработавшей тепловыделяющей сборкой из перегрузочного устройства в бассейн перегрузки (Ленинградская АЭС 1, 05 октября 2013г.) - WER MOW 2014-066 Отключение воздушного выключателя ОРУ-750 кВ персоналом из-за механического разрушения изолятора растяжки среднего модуля фазы "В" выключателя (Смоленская АЭС 1, 31 января 2014г.) - WER MOW 2014-067 (Предварительное) Открытие клапанов БРУ-А главного парового коллектора вследствие неоткрытия клапанов БРУ-К в конденсаторы турбин во время переходного процесса.(АЭС Пакш 1, 11 мая 2014г.) - WER MOW 2014-068 Вывод в ремонт аксиального вентилятора воздушно-конденсационной установки из-за повреждения зубьев вала-шестерни редуктора вентилятора (Билибинская АЭС 2, 15 февраля 2014г.) - WER MOW 2014-069 Срабатывание канала систем безопасности энергоблока из-за ложного действия релейной защиты на отключение линии питания секции 6 кВ (Хмельницкая АЭС 1, 17 марта 2014г.) - WER MOW 2014-070 Обрыв постоянно действующего дренажа в обвязке деаэраторов из-за гидроудара (Курская АЭС 2, 16 апреля 2014г.) - WER MOW 2014-071 Отключение турбогенератора (ТГ-5) персоналом из-за повышения вибрации подшипников в результате образования трещин на элементах корпуса цилиндра низкого давления турбины (Курская АЭС 3, 07 февраля 2014г.) - WER MOW 2014-072 (Предварительное) Неработоспособное состояние топливных насосов дизель-генератора (АЭС Моховце 2, 14 мая 2014г.) - WER MOW 2014-073 (Предварительное) Неработоспособное состояние дизель-генератора 1 (ДГ 1) (АЭС Моховце 1, 20 мая 2014г.) - WER MOW 2014-074 Снижение мощности персоналом из-за повышенного перепада давления на фильтре очистки циркуляционной воды вследствие поступления тины при штормовой погоде (Ленинградская АЭС 3, 13 декабря 2013г.) - WER MOW 2014-075 Вывод в повторный ремонт питательного насоса после проведения его капитального ремонта из-за выявления дефектов в период подконтрольной эксплуатации (Кольская АЭС 1, 28 января 2014г.) - WER MOW 2014-076 Вывод в ремонт насоса конденсата бойлеров из-за дефекта в корпусе четвертого подшипника насоса (Билибинская АЭС 3, 04 марта 2014г.) - WER MOW 2014-077 Неплотность импульсной трубки контроля давления в межпрокладочном пространстве "горячего" коллектора первого контура парогенератора из-за коррозионного износа, выявленная при контроле металла в плановый ремонт (Калининская АЭС 1, 14 января 2014г.) - WER MOW 2014-078 Снижение мощности энергоблока из-за отключения одного генератора от сети действием защиты от замыкания на "землю" в обмотке статора турбогенератора (Нововоронежская АЭС 5, 22 февраля 2014г.) - WER MOW 2014-079 Вывод в ремонт подогревателя высокого давления в связи с выходом из строя плоско-спирального трубного элемента (ПСТЭ) из-за эрозионного размыва хвостовика ПСТЭ (Калининская АЭС 2, 25 февраля 2014г.) - WER MOW 2014-080 Снижение нагрузки энергоблока вследствие ухудшения водно-химического режима второго контура (Балаковская АЭС 3, 20 января 2014г.) - WER MOW 2014-081Закрытие стопорных клапанов турбины вследствие ошибочных действий персонала во время ремонта кнопки запуска пожаротушения “Пожар ТГ-32” (АЭС Дукованы 3, 15 ноября 2013г.) - WER MOW 2014-082 Протечка радиоактивной среды через трубопровод за пределы контролируемой зоны(АЭС Темелин 2, 16 мая 2014г.) - WER MOW 2014-083 Отказ падения ОР СУЗ при проведении функциональных испытаний системы группового и индивидуального управления на остановленном энергоблоке (АЭС Козлодуй 5, 20 апреля 2014г.) |  |
| --- | --- |

Примечание:

- Обычным шрифтом указаны сообщения о событиях, которые опубликованы на сайте Московского центра ВАО АЭС на русском языке и на сайте ВАО АЭС на английском языке

- Жирным шрифтом – не переведены на русский или английский язык

- Курсивом – не положены на сайты ВАО АЭС / ВАО АЭС МЦ

- Остальные сообщения о событиях, которые поступили в Секретариат ВАО АЭС-МЦ, находятся в стадии обработки

В принятом долгосрочном плане ВАО АЭС на 2010-2015 годы, утвержденным Советом Управляющих, приведены цели и задачи по программам ВАО АЭС. По программе обмена опытом эксплуатации долгосрочной задачей является следующее:

"Своевременно собирать и обмениваться информацией о событиях и эксплуатационным опытом таким образом, чтобы цели отчетности, определенные в руководстве по программе эксплуатационного опыта, были выполнены во всех регионах ".

Если сообщение о событии связано с несколькими энергоблоками на станции, то оно может быть отнесено только к одному из этих энергоблоков.

Итоги выполнения долгосрочного плана по странам и станциям в 2014 году

| Страна / АЭС | Количество эксплуатируемых блоков | Количество выпущенных сообщений | Количество (№ блоков) с сообщениями | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Армения | 1 |  |  | 0 |
| Армянская | 1 |  |  | 0 |
| Болгария | 2 | 3 | 2 | 100 |
| Козлодуй | 2 | 3 | 2 | 100 |
| Венгрия | 4 | 3 | 1 | 25 |
| Пакш | 4 | 3 | 1 | 25 |
| Китай | 2 | 3 | 2 | 100 |
| Тяньвань | 2 | 3 | 2 | 100 |
| Россия | 33 | 43 | 30 | 91 |
| Балаковская | 4 | 4 | 4 | 100 |
| Белоярская | 1 | 2 | 1 | 100 |
| Билибинская | 4 | 5 | 4 | 100 |
| Ростовская | 2 | 1 | 1 | 50 |
| Калининская | 4 | 5 | 4 | 100 |
| Кольская | 4 | 4 | 3 | 75 |
| Курская | 4 | 8 | 4 | 100 |
| Ленинградская | 4 | 6 | 4 | 100 |
| Нововоронежская | 3 | 3 | 2 | 66 |
| Смоленская | 3 | 5 | 3 | 100 |
| Словакия | 4 | 15 | 3 | 75 |
| Богунице | 2 | 5 | 1 | 50 |
| Моховце | 2 | 10 | 2 | 100 |
| Украина | 15 | 10 | 8 | 53 |
| Запорожская | 6 | 5 | 5 | 83 |
| Ровенская | 4 | 2 | 2 | 50 |
| Хмельницкая | 2 | 3 | 1 | 50 |
| Южно-Укр. | 3 |  |  | 0 |
| Финляндия | 2 | 1 | 1 | 50 |
| Ловииза | 2 | 1 | 1 | 50 |
| Чешская респ. | 6 | 5 | 4 | 66 |
| Дукованы | 4 | 3 | 3 | 75 |
| Темелин | 2 | 2 | 1 | 50 |
| Иран | 1 |  |  | 0 |
| Бушер | 1 |  |  | 0 |
| Атомфлот | 1 |  |  | 0 |
| Итого | 71 | 83 | 51 | 71 |

Примечание к таблице:

- Красным цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым не было выпущено ни одного сообщения о событии.

- Зеленым цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым было выпущено, по крайней мере, по одному сообщению о событиях на один энергоблок в 2014 году.

Выпуск сообщений о событиях по энергоблокам ВАО АЭС-МЦ в 2014 году

| АЭС - Блок | Сообщения |
| --- | --- |
| Армянская-2 |  |
| Козлодуй-5 | 1 WER1 WER |
| Козлодуй-6 | 1 WER |
| Пакш-1 | 1 WER(P) 1 WER1 WER (P) |
| Пакш-2 |  |
| Пакш-3 |  |
| Пакш-4 |  |
| Тяньвань-1 | 1 WER |
| Тяньвань-2 | 1 WER 1 WER |
| Балаковская-1 | 1 WER |
| Балаковская-2 | 1 WER |
| Балаковская-3 | 1 WER |
| Балаковская-4 | 1 WER |
| Белоярская-3 | 1 WER1 WER |
| Билибинская-1 | 1 WER |
| Билибинская-2 | 1 WER1 WER |
| Билибинская-3 | 1 WER |
| Билибинская-4 | 1 WER |
| Ростовская-1 |  |
| Ростовская-2 | 1 WER |
| Калининская-1 | 1 WER |
| Калининская-2 | 1 WER |
| Калининская-3 | 1 WER |
| Калининская-4 | 1 WER 1 WER |
| Кольская-1 | 1 WER1 WER |
| Кольская-2 | 1 WER |
| Кольская-3 |  |
| Кольская-4 | 1 WER |
| Курская-1 | 1 WER 1 WER(P) |
| Курская-2 | 1 WER (P) 1 WER |
| Курская-3 | 1 WER (Р) 1 WER1 WER |
| Курская-4 | 1 WER |
| Ленинградская-1 | 1 WER 1 WER 1 WER |
| Ленинградская-2 | 1 WER |
| Ленинградская-3 | 1 WER |
| Ленинградская-4 | 1 WER |
| Нововоронежская-3 |  |
| Нововоронежская-4 | 1 WER1 WER |
| Нововоронежская-5 | 1 WER |
| Смоленская-1 | 1 WER 1 WER (P) 1 WER |
| Смоленская-2 | 1 WER |
| Смоленская-3 | 1 WER |
| Богунице-3 | 1 WER 1 WER 1 WER (P) 1 WER1 WER |
| Богунице-4 |  |
| Моховце-1 | 1 WER (P) 1 WER(P) 1 WER |
| Моховце-2 | 1 WER 1 WER 1 WER 1 WER1 WER1 WER1 WER |
| Запорожская-1 | 1 WER |
| Запорожская-2 | 1 WER |
| Запорожская-3 |  |
| Запорожская-4 | 1 WER |
| Запорожская-5 | 1 WER (P) |
| Запорожская-6 | 1 WER (P) |
| Ровенская-1 | 1 WER |
| Ровенская-2 | 1 WER (P) |
| Ровенская-3 |  |
| Ровенская-4 |  |
| Хмельницкая-1 | 1 WER 1 WER (P) 1 WER |
| Хмельницкая-2 |  |
| Южно-Украинская-1 |  |
| Южно-Украинская-2 |  |
| Южно-Украинская-3 |  |
| Ловииза-1 | 1 WER |
| Ловииза-2 |  |
| Дукованы-1 |  |
| Дукованы-2 | 1 WER 1 WER |
| Дукованы-3 | 1 WER |
| Дукованы-4 |  |
| Темелин-1 |  |
| Темелин-2 | 1 WER (P) 1 WER |
| Бушер |  |
| Россия |  |
| Таймыр |  |
| Вайгач |  |
| Ямал |  |
| Советский Союз |  |
| 50-лет Победы |  |

Примечание к таблице:

- Красным цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым не было выпущено ни одного сообщения о событии.

- Зеленым цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым было выпущено, по крайней мере, по одному сообщению о событиях на один энергоблок в 2014году.