Эбрахим Дейлами

EN-05-ED

# Интервью с персоналом ОЯБин и ОИТПЭ

## ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЙ

Были проведены интервью с руководителями и персоналом ОЯБиН и ОИТПЭ в течение 2-х часов.

## НАБЛЮДЕНИЯ

- (EN-05-ED-1) удален.

- (EN-05-ED-2) удален.

- В ходе анализа документации и интервью с работником ОИТПЭ выяснилось, что данный работник имеет доступ к ИВС СППБ (информационная вычислительная система сбора и предоставления параметров безопасности) версии аналогичной версии БЩУ. В результате анализа  ИВС СППБ и Тех. Регламента (Приложение 2) установлено, что для п.2.1.1 «Уровень в расширителе продувки ПГ» установлены нижнее и верхнее значения параметра  установлены 300мм и 850мм соответственно, в то время как нижнее и верхнее регламентные значения в ИВС СППБ установлены в 600мм и 1350мм. Различие значений уставок параметров в технологической документации и в информационной системе может привести к ухудшению управления конфигурацией АЭС.( EN-05-ED-3)

- В ходе анализа Технологического Регламента (Приложение 2), ИВС СППБ (информационная вычислительная система сбора и предоставления параметров безопасности)   и интервью с работником ОИТПЭ установлено, что для температуры воды бассейна выдержки в Технологическом регламенте установлены нижнее и верхнее значения параметра  установлены 200С и 700С соответственно, в то время как нижнее и верхнее регламентные значения в ИВС СППБ установлены в 300С и 500С. Различие значений уставок параметров в технологической документации и в информационной системе может привести к ухудшению управления конфигурацией АЭС.(EN-05-ED-4)

- В ходе анализа Технологического Регламента (Приложение 2), ИВС СППБ (информационная вычислительная система сбора и предоставления параметров безопасности)    и работником ОИТПЭ установлено, что для п.3.10 «Перепад давления на реакторе» в Технологическом регламенте установлены нижнее и верхнее значения параметра  установлены 3.66 кгс/см2 и  4.54 кгс/см2 соответственно, в то время как нижнее и верхнее регламентные значения в ИВС СППБ установлены в 3.7 кгс/см2 и  4.5 кгс/см2. Различие значений уставок параметров в технологической документации и в информационной системе может привести к ухудшению управления конфигурацией АЭС.(EN-05-ED-5)

- Согласно должностной инструкции инженера-технолога ОИТПЭ одна из его основных функций заключается в анализе технологических режимов и параметров работы оборудования, но процедуры регламентирующей выполнение данной функции не существует. Отсутствие задокументированных процедур регламентирующих функции персонала инженерной поддержки может привести к снижению качества инженерной поддержки. (EN-05-ED-6)