*У Цзе*

*EN-05-WJ*

# ОБХОД ТЦ-1

**ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЙ**

Вместе с руководителями ТЦ-1 и ЭЦ-1 выполнен обход ТЦ и БНС-1 в течение 3 часов.

## НАБЛЮДЕНИЯ

1. На местном щите управления системы шарикоочистки ТПН-1 присутствует 7 сигналов аварийной сигнализации или отказа. Счетчик количества шариков неисправен (показывает «0», но видимое количество шариков не равно нулю). Таблички регистрации дефектов отсутствуют. При этом руководитель ТЦ-1 пояснил, что поскольку оборудование является временной модификацией то не нужно обращать на это внимание. Но при этом, оборудование находится в работе. Подобная практика контроля временных модификаций может привести к снижению внимания за работающим оборудованием и допустить возможность отказа оборудования (EN-05-WJ-01)
2. На СШО ТПН-1 отсутствует корзина для сбора шариков. На СШО ТПН-2 устройство сбора шариков повреждено. Подобная эксплуатация системы может провести к потере ее проектной функции. (EN-05-WJ-02)
3. На насосе подачи шариков 1VE51D01 установлен временный шланг для организации отвода протечек в дренажное устройство для сбора шариков. Шланг не имеет таблички временной модификации. Неучтенные модификации могут привести к снижению надежности оборудования. (EN-05-WJ-03)
4. На вспомогательном питательном насосе для ПГ 1RL51D01, 1RL52D01 обнаружены следы коррозии в грундбуксе. Это может привести к повреждению оборудования, важного для безопасности. (EN-05-WJ-04)
5. Удалено. (EN-05-WJ-05)
6. Удалено. (EN-05-WJ-06)
7. На насосе 1UM12D01в районе сальника обнаружены следы коррозии. Это может привести к повреждению оборудования. (EN-04-WJ-09)