Краткая информация ВАО АЭС по ряду сообщений о событиях за Май 2015 года

| Номер события, заголовок, энергоблок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата |  | Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) | Причины |  | Ключевые слова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| События, которые признаны существенными |  |  |  |  |  |
| WER ATL 15-0465 Отказ на закрытие запорного клапана на напоре циркуляционного насоса Ласалль-2, США, 1984, BWR, 1179 МВт 02/02/2015 | Во время ремонта блока, произошел отказ на закрытие запорного выпускного рециркуляционного клапана на напоре циркуляционного насоса реактора. Это привело к получению дополнительной дозы 250 мЗв персоналом и влиянию (13 часов) на график ремонта блока. Событие существенное, так как привело к незапланированным высоким дозам облучения. |  | Причиной отказа клапана является деградация направляющих дисков. Коренной причиной события является возникновение вибрации из-за потока среды и из-за расположения запорного клапана непосредственно за дроссельным регулятором расхода. | ПЗКВ:ER.3, CM.1, диск, вибрация, запорный клапан, рециркуляция |  |
| Последствия, причины и области следующих событий заслуживают особого внимания и представляют интерес для отрасли |  |  |  |  |  |
| WER ATL 15-0411 Запасные части дизель-генератора не соответствовали проектным требованиям Куберг-1, ЮАР, 1984, PWR, 970 МВт 01.07.2013 | Воздушные пускатели, приобретенные поставщиком для аварийных дизель-генераторов (ДГ) не соответствовали требованиям проекта. Все 5 ДГ были работоспособны, но с ухудшенными характеристиками, и имели несоответствия в части установки воздушных стартеров. Событие заслуживает особого внимания из-за риска отказа всех ДГ по общей причине. |  | Непосредственной причиной является то, что поставщик больше не производил и не поставлял стартеры ядерного класса для атомной промышленности. В настоящее время изготовитель поставляет только двигатели общепромышленного использования. Коренной причиной является то, что требования заказчика не были должным образом рассмотрены руководителем проекта поставщика. |  | ПЗКВ:ER.1, ER.3, воздушный стартер, дизельный генератор, двигатель, поставщик SOER 2002-2 Rec 6 |
| WER ATL 15-0442 ( Предварительное) Автоматический останов реактора из-за пожара главного трансформатора Индиан Пойнт-3, США, 1976, PWR, 1065MWe 09/05/2015 | Во время нормальной эксплуатации произошел пожар на главном трансформаторе, что привел к аварийному останову реактора. Было сообщено о необычном событии и вызвана пожарная бригада для тушения пожара. Пожар был потушен через 14 минут. Впоследствии, произошло смешивание трансформаторного масла с пожарной водой и попадание смеси в окружающую среду. |  | Причины события расследуются. |  | ПЗКВ:ER.1, окружающая среда, пожар, течь, масло, автоматический останов, трансформатор |
| WER MOW 15-0079 ( Предварительное ) Обнаружение посторонних предметов в кольцевой полости коллектора парогенератора при выполнении планового ремонта Пакш 1, ВВЭР-440, 1983, 500 МВт 30/04/2015 | При проведении ультразвукового контроля на остановленном энергоблоке было обнаружено наличие возможного дефекта при продувке кольцевой полости “горячего” коллектора парогенератора ПГ-4. Через трубопровод продувки был выполнен визуальный осмотр полости продувки. В результате визуального осмотра были найдены два фрагмента свинцового щита защиты от радиации. Последний раз такой тип радиационной защиты в этом парогенераторе использовался в период планово-предупредительного ремонта в 2011 году. |  | Причины события расследуются. |  | ПЗКВ:ER.1, MA.2; FME, свинец, экран, парогенератор |
| WER PAR 15-0274 Загрязнение работника подрядной организации Гравлин-5, Франция, 1985, PWR, 951МВт 20/03/2015 | Во время ремонта блока, монитор на выходе из контролируемой зоны зафиксировал загрязнение работника подрядной организации. Эквивалентная доза загрязнения кожи составила 401.5mSv. Событие заслуживает остобого внимания, так как полученная доза больше, чем 50% годового предела индивидуальной дозы (500mSv). |  | Наиболее вероятной причиной события является распространение загрязнения в процессе переодевания на выходе из загрязненной зоны. После переодевания дополнительной защитной одежды контроль загрязнения не была выполнена. |  | ПЗКВ:RP.3, RS.1, контроль загрязнения, подрядчик, дезактивация |
| Следующие события могут быть полезны для рассмотрения тенденций и представлять интерес для отрасли |  |  |  |  |  |
| WER PAR 15-0275 Наличие бочки с отходами и с горячими точками с дозой облучения 50 мЗв / ч в помещении без соответствующей маркировки помещения. Шинон-B1, Франция, 1984, PWR, 954 МВт 12/03/2015 |  | Бочка с радиоактивными отходами с высокой дозой облучения 95 мЗв / ч обнаружена в помещении без контроля доступа в помещение. | Непосредственной причиной события является удаление свинцового экрана с бочки для установки на другой бочке с более высокой дозой облучения. |  | ПЗКВ:RP.2, радиационная защита SOER 2001-1 Rec 1 |
| WER ATL 15-0422 Останов насоса жидкостной зоны регулирования другого блока Брюс-Б6, Канада, 1984, PHWR, 891МВт 13.03.2015 |  | Во время нормальной эксплуатации, работник, назначенный для удаления устройств отключения используемых во время ремонта насоса управления жидкостной зоны регулирования блока 8, отправился на блок 6, включил разъединитель пускателя двигателя и попытался открыть дверцы ячейки центра управления двигателями. Это вызвало отключение насосного агрегата управления жидкостной зоны регулирования блока 6, что привело к снижению мощности реактора на 2%. При открытии ячейки существовала угроза для жизни работника и риск возникновения дуги при повторном отключении выключателя. | Причиной события является ошибка персонала из-за неправильной осведомленности о состоянии оборудования и не применение самоконтроля при выполнении работ. |  | ПЗКВ:MA.1, IS.1, ошибка персонала, техника безопасности, центр управления двигателями, снижение мощности, самоконтроль |
| WER ATL 15-0420 Неработоспособность аварийного дизель-генератора из-за наличия дизельного топлива в смазочном масле Лагуна Верде-1, Мексика, 1990, BWR, 682 МВт 18.03.2015 |  | Аварийный дизель-генератор (ДГ) был объявлен неработоспособной из-за попадания дизельного топлива в смазочное масло. | Непосредственной причиной является течь дизельного топлива через топливные форсунки двигателя. Коренной причиной является неадекватный контроль подрядчика при обслуживании ДГ, приводящей к установке поддельных/контрафактных деталей. Другой причиной является недостаток процедуры технического обслуживания. Способствующим фактором является недостаток подготовки компетентного персонала. |  | ПЗКВ:ER.1,MA.2, подрядчик, дизельное топливо, дизель-генератор, топливный инжектор, течь, смазочное масло, недостаток процедуры, запчасти, обучение SOER 2002-2 Rec 6 |
| WER ATL 15-0415 Снижение мощности из-за кратковременной потери питания приборов Брюс-А3, Канада, 1978, PHWR, 805 МВт 11.03.2015 |  | Во время нормальной работы, мгновенное прерывание 45В постоянного тока питания приборов привело к переходным процессам в ряде систем управления и контроля реактора. В результате, произошло снижение мощности реактора на 1,4% . Для стабилизации параметров блока персонал приступил к ручному управлению согласно процедурам. | Непосредственной причиной является ослабление соединения между предохранителем и держателем предохранителей в источнике питания. В течение времени эксплуатации произошло ухудшение состояния держателя предохранителя, и держатель потерял способность обеспечивать хороший электрический контакт. Существующая стратегия ремонта не использует термографию в качестве предупредительной меры контроля. |  | ПЗКВ:ER.2, MA.2, снижение мощности, блок питания, ремонт, переходный процесс |
| WER ATL 15-0412 Повреждение крепежа коробки передач тахометра стержня управления Чак Ривер 1 12.03.2015 |  | Во время останова, обнаружено повреждение крепежа редуктора тахометра стержня управления. Ремонт был продлен на три дня для замены. О событии сообщено регулирующему органу. | Непосредственной причиной является недостатки в изменении проекта при замене шплинтов крепежа редуктора. Способствующими факторами являются недостаточное тестирование, ошибки персонала и не использование опыта эксплуатации. |  | ПЗКВ:CM.3, управляющий стержень, шплинт, изменение конструкции, действия персонала, опыт эксплуатации, временное изменение SER 2005-3 |
| WER ATL 15-0410 Превышение проектного значения времени закрытия главных изолирующих клапанов пара (MSIV). Хэтч-2, США, 1979, 921 МВт, BWR, 09.02.2015 |  | Во время нормальной эксплуатации, при выполнении испытания, время закрытия двух главных изолирующих клапанов пара (MSIV) превысило проектное значение. Это привело к попаданию под ограничения пределов и условий безопасной эксплуатации. | Непосредственной причиной является задержка в открытии подачи воздуха и выхлопных трактов воздушного цилиндра из-за прилипания 2-х и 4-ходовых клапанов пневматического коллектора в результате чрезмерного смазывания и наличия незначительного количества постороннего материала. |  | ПЗКВ:ER.1, MA.1, привод, FME, пределы и условия безопасной эксплуатации, смазка, главный изолирующий клапан , испытание |
| WER ATL 15-0409 Падение стрежней в активную зону Брюс-Б5, Канада, 1985, 872 МВт, PHWR, 28.02.2015 |  | Во время нормальной работы произошел перекос плотности энерговыделения в активной зоне реактора из-за падения стержней в активную зону. В результате произошло снижение мощности до 60%, и реактор был остановлен в течение 2 суток из-за предельных уровней в жидкостной зоне регулирования. | Непосредственной причиной является неправильное электрическое соединение из-за ошибки ремонта. Со временем произошло постепенное ослабление разъема, и вибрация насоса замедлителя привела к разделению разъема. |  | ПЗКВ:MA.1, разъем, падение стержня управления, снижение мощности, останов реактора |
| WER ATL 15-0369 Закрытие БРУ-К из-за застревания кнопки ручного / автоматического управления Фарли-2, США, 1981, PWR, 905 МВт 17.05.2014 |  | Во время снижения мощности на 15% для ремонта распредустройств, произошло неожиданное закрытие БРУ-К при ручном управлении для поддержания давления в паровом коллекторе. Это привело к колебаниям средней температуры первого контура, что позднее было классифицировано как событие управления реактивностью уровня 3. | Непосредственной причиной является застревание кнопки ручного/автоматического управления в нажатом положении после того как операторы пытались с помощью кнопки вручную снижать расход пара. В результате старения произошла деградация пружинного механизма. Способствующим фактором являются недостатки ремонта, или не проведение ремонта. |  | ПЗКВ:ER.2, ER.3, MA.1, старение, регулятор, предупредительный ремонт, кнопка, клапан сброса пара |
| WER MOW 15-0081 Отключение энергоблока от сети действием газовой защиты блочного трансформатора вследствие снижения уровня масла в расширительном баке трансформатора Ростовская 1, ВВЭР-1000, 2001, 1000 МВт 29/11/2014 |  | Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1065 МВт. Произошло отключение энергоблока выключателями В-10, В-11 действием отключающей ступени газовой защиты блочного трансформатора ГТ-1. Прошел запуск системы аварийного пожаротушения ГТ-1 (САПТ). Срабатывание ускоренной разгрузки энергоблока (УРБ) по факту отключения энергоблока от сети. Открытие и работа быстродействующих редукционных установок со сбросом пара в атмосферу (БРУ-А). Реакторная установка разгружена до 37%. | Непосредственные причины: образование течи в трубе маслоохладителя трансформатора ГТ-1, приведшее к снижению уровня масла в расширительном баке трансформатора ГТ-1; зависание поплавка маслоуказателя маслобака в промежуточном положении привело к несрабатыванию сигнализации по снижению уровня масла в расширительном баке системы охлаждения трансформатора ГТ-1. Коренные причины: дефект изготовления - локальная электрохимическая язвенная коррозии под воздействием рабочей среды в процессе эксплуатации; ошибка конструирования - деформирование защитной пленки расширительного бака произошло из-за образовавшегося вакуума во внутренней полости трубы, соединяющей расширяющий бак и бак трансформатора ГТ-1, вследствие утечки масла. |  | ПЗКВ:ER.3, уровнемер, масляной охладитель, трансформатор, течь трубки SOER 2011-1 Rev 1 Rec 5 |
| WER PAR 15-0255 Отказ передвижных захватных устройств перегрузочной машины во время перегрузки Хинкли Пойнт-B2, 655 МВт, 1976, AGR Великобритания 08/01/2015 |  | Во время проведения перегрузки, перегрузочная машина (ПМ) зацепила передвижные захватные устройства, что привело к потере питания 110В переменного тока ПМ. В результате произошла задержка перегрузки и потеря выработки. | Непосредственной причиной является ослабление болтов крепления, что вызвало повреждение опорного изолятора и короткое замыкание электропитания. История ремонта показала, что периодичность 120 недельного планового технического обслуживания для 110В и 415В захватных устройств и рельсов была просрочена почти на шесть месяцев. |  | ПЗКВ:ER.2, источник питания, ремонт, перегрузка, короткое замыкание |
| WER MOW 15-0077 ( Предварительное ) Отключение главного циркуляционного насоса (ГЦН) действием защиты от замыкания на землю Хмельницкая 1, ВВЭР-1000/В-320, 1988, 1000 МВт 04/05/2015 |  | Во время работы на мощности 1005 МВт, произошло отключение главного циркуляционного насоса (ГЦН-1) действием защиты от замыкания на землю. Сработал РОМ, и мощность реактора была понижена. При осмотре секции 1ВА были выявлены выпавшие блинкера «Замыкание на землю» и «Вызов в КРУ». Выявлена неисправность реле РТЗ-51 в цепях защиты. После замены реле, мощность реактора снижена до 30% Nном и включен ГЦН-1. | Выявлена неисправность реле РТЗ-51 в цепях защиты. После замены реле, выполнена проверка работоспособности защиты от замыкания на землю – без замечаний. |  | ПЗКВ:ER.1, система защиты, насос охлаждения реактора, реле, останов |
| WER ATL 15-0435 Потеря регулирования охлаждения блочного трансформатора привела к снижению мощности Пикеринг-B6, Канада, 1984, 540 МВт, PHWR 16/02/2015 |  | Во время нормальной работы, сработала сигнализация о высокой температуре масла в блочном трансформаторе. Мощность блока снижена до 70%. | Непосредственной причиной является потеря расхода охлаждающей воды низкого давления на теплообменника трансформатора из-за закрытия электроприводных клапанов. Вероятной коренной причиной является отказ всех четырех микропереключателей в обоих температурных переключателях, или двух коротких замыканий, происшедших в цепях управления клапанами. |  | ПЗКВ:ER.1, охлаждающая вода, электроприводной клапан, охладитель масла, снижение мощности, трансформатор |
| WER ATL 15-0432 Отклонение результатов испытаний величины утечки от допустимых технологическим регламентом значений Браунс Ферри-1, США, 1974, BWR, 1152 МВт 05/10/2014 |  | Во время ремонта при выполнении испытания первичного конатайнмета на определение величины утечки, выявлено отклонение значения утечки клапана на главном паропроводе от допустимых регламентных величин. | Причиной является накопление неоднородной накипи между седлом клапана и затвором. |  | ПЗКВ:ER.1, целостность защитной оболочки, деградация, скорость утечки, БЗОК, технологический регламент |
| WER PAR 15-0253 Ухудшение качества конденсата на блоке 1 Нинде-1, Китай, PWR, 1087 МВт 19/04/2014 |  | Во время ремонта блока с одним конденсатным насосом, работающим на рециркуляцию, обнаружено ухудшение качества воды второго контура. Содержание натрия и величина электропроводности достигли предельных значений. Это привело к отключению блока и выходу из строя смолы обессоливающей установки конденсата. | Непосредственной причиной является загрязнение конденсата морской водой. Морская вода попала во второй контур через уплотнение вала конденсатного насоса. Затем, морская вода попала в систему технической воды через уплотнение вала насоса морской воды из-за проблем с седлом обратного клапана на линии уплотнительной воды. |  | ПЗКВ:ER.1, обратный клапан, циркуляционный насос, конденсатный насос, уплотняющая вода, техническая вода |
| WER ATL 15-0431 Турбина не ускорилась при подъеме частоты вращения Гранд Галф-1, США, 1985, BWR, 1333 МВт 09/10/2013 |  | Во время пуска блока, при попытке поднять частоту вращения, турбина не ускорилась. Пуск блока отложен примерно на два дня для решения проблемы. | Непосредственной причиной является отказ двух электрогидравлических преобразователей регулирования (ЭГП). Произошел чрезмерный износ вращающихся пилотных клапанов обоих преобразователей из-за загрязнения жидкости ЭГП частицами, что помешало увеличению давления жидкости. |  | ПЗКВ:ER.2, электрогидравлическое регулирование, FME предприятие, жидкость ЭГП, клапан регулирования турбины |
| WER ATL 15-0429 Уставка канала системы защиты находилась вне пределов значений технического регламента в течение тринадцати дней Пало Верде-2, США, 1986, PWR, 1414 МВт 24/01/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации, на станционном компьютере появился сигнал показывающий отклонение между уставками дифференциальных давлений двух парогенераторов. Операторы не реагировали на сигнал в течение 13 дней. В итоге, уставка канала системы защиты находилась вне пределов значений, указанных в технологическом регламенте. | Причиной отклонения уставки является дрейф уставки. Причиной задержки действий операторов является то, что операторы не поняли значение сигнализации. Сигнализация не имела соответствующего оповещения для указания на действия в течение времени, предусмотренном технологическим регламентом. |  | ПЗКВ:OP.1, OP.2, сигнализация, компьютер, перепад давления, заданный дрейф, уставки, парогенератор, технологический регламент SOER 2013-1 Rec 3 |
| WER ATL 15-0428 Течь пара из цилиндра высокого давления турбины Терки Пойнт-4, США, 1973, 729 МВт, PWR 30/11/2014 |  | Во время нормальной эксплуатации обнаружена течь пара из цилиндра высокого давления турбины. Турбина остановлена вручную, и начат останов реактора. При мощности 23% произошло незапланированное включение системы вспомогательной питательной воды. | Непосредственной причиной является течь пара из паропровода подогрева ЦВД. Коренной причиной события является негабаритный сварной шов, который привел к увеличению напряжения, в сочетании с вибрацией трубопровода, к течи. Причиной срабатывания системы вспомогательной питательной воды является автоматический останов реактора выше уровня мощности предусмотренный процедурой и недостаточная подготовленность операторов. |  | ПЗКВ:CM.1, OP.1, OP.2, вспомогательная питательная вода, проект, усталость, техника безопасности, течь, ручной останов, соблюдение процедур, пар, останов турбины, вибрация, сварной шов |
| WER ATL 15-0427 Превышение частоты испытания системы охлаждения потребителей безопасности привело к нарушению установленных требований Куберг-1, ЮАР, 1984, 970 МВт, PWR 16/03/2015 |  | Вывялено, что клапан системы охлаждения потребителей безопасности не прошел испытание с периодичностью 9 лет, и не был испытан с 1999 года. Клапан был протестирован с удовлетворительным результатом в марте 2015 года, однако 16-летний период не проведения испытания привел к нарушению установленных требований. | Возможной причиной являются ошибки, допущенные во время обработки запроса на изменение частоты и планирования испытания. |  | ПЗКВ:WM.1, ER.2, охлаждающая вода, ремонт, предохранительный клапан |
| WER ATL 15-0426 Неготовность вакуумных насосов и останов насоса охлаждения конденсатора привел к снижению мощности реактора Пикеринг-B5, Канада, 1983, PHWR, 540 МВт 05/12/2013 |  | Во время нормальной эксплуатации, когда насос охлаждения конденсатора был остановлен согласно условиям наряда, произошло отключение вакуумного насоса что привело к увеличению давления в конденсаторе. Мощность реактора была вручную снижена до 89%. | Причиной события является отключение единственного доступного вакуумного насоса по электрической защите с одним отключенным насосом охлаждения конденсатора. Коренной причиной является недостаток оборудования и неготовность двух других вакуумных насосов. |  | ER.1, циркуляционная вода, вакуума в конденсаторе, снижение мощности, насос |
| WER ATL 15-0425 Неготовность перегрузочной машины привела к снижению мощности больше, чем на десять процентов Пикеринг-A4, Канада, 1973, PHWR, 542 МВт 04/04/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации произошло застревание при передаче топлива из приемника перегрузочной машины (ПМ) в механизм передачи топлива. Мощность блока снижена до 89% для решения проблемы. | Причиной события является ошибка позиции приемника ПМ из-за старения указателя сигнализации. |  | ПЗКВ:FA.1, ER.3, старение, снижение мощности, перегрузка, дрейф уставки |
| WER ATL 15-0424 Отказ отсечного клапана пара цилиндра низкого давления привел к снижению мощности Пикеринг-A1, Канада, 1971, 542МВт, PHWR 25/07/2013 |  | Во время работы на 97% мощности, произошло закрытие отсечного клапана пара цилиндра низкого давления турбины. Это привело к открытию выпускного клапана, который впоследствии был закрыт вручную. Обнаружена неисправность еще одного выпускного клапана пара во время испытания. Неготовность двух выпускных клапанов привела к снижению мощности до 87%. | Коренной причиной является течь из линии подачи воздуха на управление отсечного клапана из-за отсоединения крепежа в результате старения и вибрации. |  | ПЗКВ:ER.3, старение, пневматический клапан, крепеж, течь, ЦНД, снижение мощности, вибрация |
| WER TYO 15-0058 Ручной останов реактора из-за течи теплоносителя Циньшань-1, Китай, 310 МВт, 1994, PWR, 16/12/2014 |  | Во время нормальной эксплуатации произошло резкое увеличение величины утечки из системы охлаждения реактора. Реактор остановлен сроком на семь дней для решения проблемы. | Непосредственной причиной является коррозионное растрескивание сварного шва на участке подключения расходомера к первому контуру. Коренной причиной события является недостаток проекта. Способствующим фактором являются недостатки предупредительного ремонта. |  | ПЗКВ:ER.3,ER.2,CM.1,проект, межкристаллитное коррозионное растрескивание под напряжением, течь, ремонт, теплоноситель, останов реактора, вибрация, сварной шов |
| WER TYO 15-0057 Повреждение элемента отработавшего топлива из-за неправильной эксплуатации Циньшань-3-1, Китай, 2002, PHWR, 700 МВт 06/11/2014 |  | Во время установки крышки корзины отработавшего топлива, оператор заметил преграду между крышкой и корзиной. Другой оператор нашел топливный элемент вне корзины отработавшего топлива. | Оператор, который проверял целостность ТВС перед установкой крышки, заметил, что элемент слегка наклонен наружу, но не сообщил об этом руководителю. Коренной причиной является не выявление рисков и отсутствие критического подхода. |  | ПЗКВ:CM.4, обращение с топливом, хранение отработавшего топлива SER 2004-2 |
| WER MOW 15-0088 Ложное срабатывание световой защиты на секции 6кВ Богунице 4,ВВЭР-440, 1985, 504МВт, 09/03/2015 |  | Ложное срабатывание световой защиты при появлении дуги произошло на секции 2ВВ. Срабатывание защиты привело к блокированию работы автоматического ввода резерва (АВР), секция оставалась обесточенной, что привело к следующей цепочке происшествий: отключение выключателей присоединенных потребителей секции, запуск дизель-генератора и запуск ступенчатого пуска второго канала системы безопасности. Секция 2ВВ оставалась обесточенной, сработала автоматика ограничения мощности реактора, что привело к снижению мощности до 75%. | Световая защита секций - морально и физически устаревшая система, которая отработала более 30 лет. Коренная причина- Проблемы с оборудованием, неоднократные повторные срабатывания световой защиты, корректирующие меры до настоящего момента не реализованы. |  | ПЗКВ:ER.3; PI.3; старение, ДГ, снижение мощности, секция |
| WER MOW 15-0087 Закрытие быстрозапорного отсечного клапана БЗОК-5 из-за снижения давления сжатого воздуха при работе энергоблока на номинальной мощности Богунице 3, ВВЭР-400, - 1985, 505 МВт 30/01/2015 |  | При стабильной работе энергоблока на номинальном уровне мощности отмечено снижение давления в главном паровом коллекторе, снижение мощности турбогенераторов, появление сигнала "увеличение давления в парогенераторе ПГ-5 более 5,0 МПа". Затем было обнаружено исчезновение сигнализации положения быстрозапорного отсечного клапана (БЗОК-5) и открытие быстродействующей редукционной установки сброса пара в атмосферу (БРУ-А) на паропроводе от парогенератора ПГ-5. С целью стабилизации давления в главном паровом коллекторе мощность турбогенераторов была снижена, начальник смены второго контура убедился по месту в закрытии (посадке) БЗОК-5. Был остановлен главный циркуляционный насос ГЦН-5 пятой петли, что привело к срабатыванию третьего уровня защиты реактора АЗ-3 и снижению мощности реактора до 72%. | Непосредственные причины – недостаточная степень открытия ручного вентиля на линии подачи сжатого воздуха в ресивер БЗОК-5; утечка воздуха из ресивера. Коренные причины – несоблюдение требований действующих инструкций; отсутствие самоконтроля или неэффективное его применение; недостатки контроля за выполнением работы. Коренные причины закрытия БЗОК-5 могут быть определены только после получения информации по результатам расследования в период проведения следующего капитального ремонта энергоблока. |  | ПЗКВ:CM.2, OP.1, воздух для КИП, свежий пар, неправильное положение, снижение мощности, бак, клапан |
| WER MOW 15-0085 Отключение насоса системы аварийного впрыска низкого давления из-за высокой температуры подшипника Темелин 1, ВВЭР-1000, 2000, 1077 МВт 30/07/2014 |  | При пуске насоса системы аварийного впрыска низкого давления произошел резкий рост температуры подшипника. Колебания температуры прекратились после отключения и повторного включения датчика температуры. Повышение температуры было отрегулировано путем изменения зазора на валу до максимально возможного значения. | После останова насоса была выявлена причина высокой температуры подшипника – недостаточный объем масла на смазку подшипника. |  | ПЗКВ:ER.3, подшипник, течь, аварийная подпитка низкого давления, смазочное масло |
| WER MOW 15-0084 Повреждение уплотнения главного предохранительного клапана компенсатора давления (кд) во время останова блока Темелин 2, ВВЭР-1000, 2002, 1056МВт 11/07/2014 |  | Второй блок был остановлен для ремонта насоса технической воды ответственных потребителей. Во время замены паровой подушки азотной в КД, повысилось давление в барботажном баке. При осмотре по месту в гермообъеме (ГО), была обнаружена течь одного ПК КД. Было принято решение о расхолаживании блока для ремонта дефектного клапана, что продлило неплановый ремонт на 2 дня. | Причина события еще не установлена. Наиболее вероятной причиной может быть значительная пульсация давления азота на линии низкого давления. |  | ПЗКВ:OP.1,ER.1,течь, ПК компенсатора давления, уплотнение клапана |
| WER ATL 15-0441 Высокая вибрация турбины во время снижения мощности Окони-3,США,1974, PWR,891 МВт 25/10/2014 |  | Во время планового снижения мощности блока для ремонта насоса охлаждения реактора, произошло постепенное увеличение вибрации турбины до неприемлемых значений. Мощность реактора была снижена до 20%, турбина выведена из работы и переведена на волоповорот в течение восьми часов. | Непосредственной причиной является износ турбинного подшипника из-за тепловых переходных явлений в сочетании с неточными зазорами уплотнений. Во время последнего ремонта при замене сальника зазоры были установлены неправильно. Коренной причиной являются недостатки надзора за установкой зазоров и не проведение технического обслуживания для настройки. |  | ПЗКВ:MA.2 ER.2 подшипник, снижение мощности, ремонт, турбина, вибрация |
| WER ATL 15-0439 Получение травмы руки во время гололеда Дэйвис Бесси-1, США, 1978, PWR, 925 МВт 10/02/2015 |  | Работник упал, получил перелом правой руки и был доставлен в больницу для лечения. | Причиной является не принятие мер по исключению условий образования льда на территории. |  | ПЗКВ:IS.1техника безопасности, травма |
| WER MOW 15-0082 Вывод энергоблока во внеплановый ремонт из-за отказа чехла привода СУЗ вследствие образования в основном металле сквозной трещины Ростовская 2, ВВЭР-1000, 2010, 1000 МВт 16/02/2015 |  | Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1075 МВт. При плановом осмотре обнаружено наличие следов бора на приводе СУЗ ШЭМ-3 координаты 05-38. Подана неотложная заявка на останов энергоблока, начата разгрузка энергоблока. Генератор отключен выключателем, и реакторная установка переведена в “холодное состояние”. | Непосредственными причинами события послужили: внутренний дефект металла, усталость, разрушение, образование трещины, протечки. Коренная причина связана с недостатками конструирования. |  | ПЗКВ:CM.1,механизм перемещения привода, проект, трещина, межкристаллитная коррозия под напряжением, останов реактора |
| WER MOW 15-0080 Утонение стенки трубопровода системы аварийной питательной воды (1LAR14/24/34/44) Тяньвань 1, ВВЭР-1000, 2006, 1060 МВт 29/10/2014 |  | Блок находился в режиме нормальной эксплуатации на мощности. Во время ежемесячной регламентной проверки работоспособности насоса аварийной питательной воды на энергоблоке 1, была выявлена струйная течь на гибе трубопровода рециркуляции со стороны напора насоса (технические характеристики: ф89х8мм, нержавеющая сталь 08Х18Н10Т). Причиной течи явилось сильное утонение трубопровода в районе гиба. Это событие привело к выведению канала 1LAR40 системы аварийной подпитки из состояния готовности. | На каналах 1 и 3 возникали такие же проблемы утонения стенок вследствие кавитации, так как длина прямого участка трубопровода между дроссельной шайбой и гибом была недостаточной. Следовательно, коренная причина утонения стенок трубопроводов заключалась в недостаточной длине прямого участка трубопровода после дроссельной шайбы. |  | ПЗКВ:CM.1, CM.3, кавитация, изменение проекта, питательная вода, течь, рециркуляция, ультразвуковое испытание SER 2005-3 |
| WER MOW 15-0078 Останов блока для ремонта композитного сварного шва Дукованы 3, ВВЭР-440 / В-213, 1986, 500МВт 22/12/2014 |  | Увеличение поступления радиоактивных протечек в приямок дренажей было зарегистрировано во время нормальной работы блока. Протечка была зарегистрирована в гермозоне на следующий день после контроля параметров, после чего было принято решение о снижении мощности блока до 0,5% номинального уровня, учитывая расположение течи. Протечка появилась в зоне композитного шва приварки штуцера импульсной линии замера давления и трубопровода подачи питательной воды. После установления места течи было принято решение о снижении мощности и ремонта сварного шва. Недовыработка электроэнергии составила 5 суток. | Непосредственной причиной события является дефект сварного шва. Причиной появления течи является усталостное растрескивание и механические напряжения. Механические напряжения могли возникать от контакта импульсной линии с металлической лестницей, которая находилась на расстоянии 3см от импульсной линии. |  | ПЗКВ:ER.3, старение, питательная вода, линия КИП, течь, останов, сварной шов |
| WER MOW 15-0096 ( Предварительное ) Неплановое снижение мощности блока Тяньвань 2, ВВЭР-1000, 2007, 1060 МВт 12.05.2015 |  | Система контроля и сигнализации сработала на БЩУ. Был организован немедленный осмотр работающего насоса ГЦН-4. При осмотре насоса была обнаружена капельная течь на трубке промежуточного контура воздухоохладителя двигателя насоса со скоростью 20-30 капель в минуту. Было принято решение о снижении мощности реактора до 67%. | Коренные причины события расследуются. |  | ПЗКВ:ER.1, охладитель, течь, двигатель, снижение мощности, ГЦН |
| WER MOW 15-0095 Снижение уровня воды в баке спринклерной системы контайнмента ниже допустимого предела после калибровки датчика Темелин 2, ВВЭР-1000, 2002 , 1000МВт 19.01.2015 |  | После калибровки датчика уровня бака бората калия спринклерной системы контайнмента обнаружено снижение уровня в баке до 229,9 см, что ниже предельного значения (230 см). Приняты меры по заполнению бака до уровня 237см. | Непосредственная причина: Неправильное определение уровня датчиком из-за погрешности датчика и воздействия среды (плотность, пузыри воздуха) импульсной линии датчика измерительной цепи. Коренная причина: Недостатки технического обслуживания и ремонта (ТОиР). |  | ПЗКВ:ER.3, дрейф калибровки, спринклерная система контайнмента, уровнемер, бак, технологический регламент |
| WER MOW 15-0094 Потеря измерений нейтронного потока канала аварийной защиты реактора Темелин 2, ВВЭР-1000, 2002, 1000МВт 15.03.2015 |  | В одном из каналов аварийной защиты реактора, а также дополнительной аварийной защиты, обнаружено отсутствие измерений нейтронного потока. Через минуту после срабатывания сигнализации, сигнал «Потеря измерений нейтронного потока» снялся. После восстановления измерений нейтронного потока оператор блокировал влияние отсутствия измерений нейтронного потока на часть аварийных защит данного канала. Питание отключено от ионизационной камеры источника питания, который автоматически включился во время данного события. Устойчивого отказа источника питания не было. В течение следующих 4-х дней, отказов при отключении питания не было. | Установлено, что потеря измерений вызвана внезапной потерей питания стабилизатора напряжения. Коренная причина: Не установлена из-за самопроизвольного устранения отказа. |  | ПЗКВ:ER.1, нейтронный поток, источник питания, система защиты реактора |
| WER MOW 15-0093 Нарушение пределов и/или условий безопасной эксплуатации вследствие непроведения функционального испытания и недостатков документации Дукованы 3, ВВЭР-400, 1986, 470МВт 29.12.2014 |  | При проведении периодических испытаний на энергоблоке, инспектором регулирующего органа выявлен факт непроведения функционального испытания персоналом ремонтной службы в надлежащем объеме. При нахождении энергоблока в режиме холодного останова не проверено давление в промежуточном пространстве разделительных трубопроводов отсечного клапана петли (контура) и компенсатора давления, а также не составлен отчет о проведении измерений согласно требованиям документации. Из-за недостатков соответствующей документации своевременно не выпущен наряд на проведение функциональных испытаний. Впоследствии оператором выявлено нарушение пределов и/или условий безопасной эксплуатации. | Выявлен факт невыполнения функционального испытания в надлежащем объеме – проведено другое опробование с контролем требуемой цепи измерений, но без внесения необходимой записи в соответствии с пределами и/или условиями безопасной эксплуатации. |  | ПЗКВ:MA.2, послеремонтное испытание, технологический регламент |
| WER MOW 15-0091 (Предварительное) Останов реактора ключом Быстрого Снижения Мощности (БСМ) при опробовании главных предохранительных клапанов первого контура Курская 2, РБМК-1000, 1979, 1000 МВт 10.05.2015 |  | Энергоблок находится в работе для проведения испытаний. Электрическая нагрузка энергоблока 170 МВт. Персонал приступил к проверке функциональной способности действия импульсно–предохранительных клапанов (ИПК) главных предохранительных клапанов (ГПК) первого контура (КМПЦ). При опробовании импульсно-предохранительного устройства (ИПУ) от ключа электромагнитного клапана не произошло его закрытие от возвратной пружины. Электромагнитный клапан закрыт путем заневоливания. В соответствии с требованиями Технологического регламента по эксплуатации энергоблока, реактор заглушён ключом быстрого снижения мощности (БСМ). | Непосредственная причина – отказ оборудования системы управления и контроля. Коренные причины события расследуются. |  | ПЗКВ:ER.1, ручной останов, предохранительный клапан, останов реактора, пружина |
| WER MOW 15-0090 Разгрузка энергоблока из-за отключения турбогенератора ТТ-6 от сети действием защиты от потери возбуждения Кольская 3, ВВЭР-440, 1982, 1000 МВт 04.01.2015 |  | Энергоблок работал с электрической нагрузкой 445 МВт. На БЩУ сработала сигнализация по перегрузке ротора турбогенератора ТГ-6 и срабатыванию защит. Зафиксировано отключение автомата гашения поля ТГ-6 и генераторного выключателя ТГ-6. В связи с повышением давления во втором контуре, в соответствии с проектным алгоритмом, кратковременно открылись регулирующие клапаны БРУ-К. Действием предупредительной защиты РУ разгружена до 53%. | Непосредственные причины: потеря возбуждения генератора из-за замыкания в цепи постоянного тока ротора, вызванного выходом из строя изоляционной втулки на шпильке крепления радиаторов охлаждения тиристора. Коренные причины: недостатки изготовления изолирующей втулки стяжной шпильки радиатора охлаждения тиристора. Способствующий фактор: в заводской документации не предусмотрены операции по проверке исправного состояния изолирующих втулок тиристоров, контролю состояния и затяжки шпилек. |  | ПЗКВ:MA.2, ER.3, документация, возбудитель, изоляция, снижение мощности, турбина, останов турбины, поставщик, втулка |
| WER MOW 15-0089 Течь по разъёмным соединениям технологических каналов реактора из-за износа уплотнительного пояска прокладок Ленинградская 4, РБМК-1000, 1981, 1000 МВт, 07.03.2015 |  | Энергоблок работал с электрической нагрузкой 1025 МВт. С 26.02.2015 наблюдается увеличение удельной объёмной активности аэрозолей в необслуживаемом помещении контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ) в пределах допустимых значений. В соответствии с Инструкцией по эксплуатации КМПЦ начата подготовка к разгрузке и останову энергоблока. 06.03.2015 в 01:30 начата разгрузка энергоблока по согласованной неотложной заявке. | Непосредственная причина - появление газовой неплотности прокладок в процессе эксплуатации. Коренная причина временно не определена. Для определения коренных причин события необходимо проведение дополнительных исследований прокладок, снятых с ЗРК в 2015 году. |  | ПЗКВ:ER.1, коррозия, соединение, течь, останов реактора |
| WER MOW 15-0097 (Предварительное) Снижение разрежения в контайнменте Тяньвань 2, ВВЭР-1000, 2007, 1060 МВт, 16/05/2015 |  | Энергоблок находился в режиме расхолаживания при его останове на перегрузку топлива. Такелажники выполняли работу по транспортировке оборудования через грузовой гермошлюз контайнмента. Оператор внутренней двери гермошлюза, узнав о том, что транспортная тележка находится в средней части гермошлюза, стал открывать внутреннюю дверь грузового гермошлюза. При этом он обнаружил, что наружная дверь гермошлюза еще не полностью закрыта, расстояние до ее полного закрытия составляло примерно 10 см. Обе двери гермошлюза оказались не полностью закрытыми, что приводит к снижению разрежения в контайнменте энергоблока. Внутренняя дверь была закрыта, и уровень разрежения в контайнменте был восстановлен. | Непосредственная причина – ошибка персонала. Коренные причины – не использование методов предотвращения ошибок персонала, связанных с человеческим фактором. |  | ПЗКВ:ER.1, OP.1 гермошлюз, взаимодействие, целостность контайнмента, неправильное положение |
| WER MOW 15-0098 (Предварительное) Срабатывание локализующей системы энергоблока (в случае землетрясения) Тяньвань 2, ВВЭР-1000, 2007, 1060 МВт 16/05/2015 |  | Энергоблок находился в режиме расхолаживания при его останове на перегрузку топлива. Сработала система останова реактора и локализующая система энергоблока из-за возникновения сигнала землетрясения. Защитой от землетрясения остановлены главные циркуляционные насосы 1, 2 и 3. Было подтверждено, что первопричиной события является падение на отметку 34 метра одной из цементных плит, которые были складированы около грузового гермошлюза. Эта плита, соскользнула с другой плиты, и удар от ее падения привел к возникновению сигнала землетрясения, срабатыванию системы останова реактора и локализующей системы энергоблока. | Непосредственная причина события – падение тяжелой железобетонной плиты из-за деформирования, растрескивания и повреждения шпалы, что привело к срабатыванию сигнализации о землетрясении. Коренные причины в настоящее время выясняются. |  | ПЗКВ:MA.2, землетрясение, недостаток процедуры, бетонная плита |
| WER PAR 15-0266 Газомер внутри картера двигателя дизельного генератора Сайзуэлл-B, Великобритания, 1995, PWR, 1250 МВт 10/03/2015 |  | Во время планового технического обслуживания дизельного генератора обнаружен газомер, оставленный внутри картера двигателя во время предыдущего ремонта. Посторонний предмет может привести к повреждению, незапланированной неготовности оборудования системы безопасности. | Это была редко выполняемая работа, после которой осмотр не был проведен соответствующим образом. Наряд на выполнение работ не содержал административных требований. Не предотвращение попадания посторонних предметов является способствующим фактором. |  | ПЗКВ:WM.1, MA.2, дизель-генератор, FME , посторонний материал, ошибка персонала, контроль работы |
| WER PAR 15-0262 Обнаружение пены внутри бака масла генератора ДГ Аско-2, Испания, 1986, PWR, 1027 МВт 19/01/2015 |  | Во время проверки работоспособности аварийного дизель-генератора, наличие 10-12 см слоя пены обнаружено внутри бака масла генератора. Несколько образцов масла было взято. Присутствие таких загрязняющих веществ, как кальций, было выявлено при анализе масла. ДГ был объявлен неработоспособным. | Причиной события является загрязнение масла частицами кальция из-за наличия пыли цемента или бетона в результате проведения различных строительных работ на площадке. Всасывающие вентиляционные установки помещений ДГ не оснащены фильтрами и во время технического обслуживания и ремонта ДГ, роликовые двери здания были оставлены открытыми, что способствовало попаданию пыли в помещения ДГ. |  | ПЗКВ:WM.1, MA.2, цемент, бетон, дизель-генератор, FME, смазка, масло, образец SOER 2002-2 Rec 6 |
| WER MOW 15-0103 (Предварительное) Отключение турбогенератора ТГ-5 по падению вакуума при переводе питания коллектора паровых собственных нужд Запорожская 5, ВВЭР-1000, 1989, 1000 МВт 26.05.2015 |  | Энергоблок работал с электрической нагрузкой 450 МВт. При переводе питания блочного коллектора паровых собственных нужд с общестанционного коллектора собственных нужд была закрыта задвижка RQ31S02 при закрытой задвижке RQ31S01 произошла потеря пара питания основных эжекторов турбины. Началось падение вакуума в конденсаторах турбины. Отключился турбогенератор ТГ-5 с посадкой стопорных клапанов турбины по снижению вакуума. Произошла разгрузка реакторной установки устройством разгрузки и ограничения мощности реактора до уровня мощности 39% с доразгрузкой предупредительной защитой 1 рода (ввод регулирующей группы в активную зону с рабочей скоростью) (ПЗ-1) при давлении в главном паровом коллекторе (ГПК) более 70 кгс/см2 до 4%. | Непосредственная причина – ошибка персонала. Коренные причины будут установлены при расследовании события. |  | ПЗКВ: ER.1, вакуум в конденсаторе, снижение мощности, останов турбины, подача пара |
| WER MOW 15-0102 Разгерметизация фланцевого соединения дренажного вентиля ресивера водорода с последующим самовоспламенением водорода. Ростовская 1-3, ВВЭР-1000, 2001-2014, 3000 МВт 09/02/2015 |  | Энергоблоки 1-3 работали на заданном уровне мощности. Обнаружено загорание водорода на фланце дренажного вентиля ресивера второй группы ресиверов водорода открытой площадки ресиверного хозяйства. Персонал отключил от заполнения вторую группу ресиверов и приступил к сбросу давления водорода, с последующим замещением на азот. Загорание водорода на фланце дренажного вентиля ресивера было ликвидировано без последствий для работы энергоблоков № 1-3. Вторая группа ресиверов водорода была выведена в ремонт. | Непосредственная причина: потеря свойств уплотнения прокладки с разгерметизацией фланцевого соединения дренажного вентиля ресивера водорода второй группы ресиверов с последующим самовоспламенением водорода. Коренная причина: недостатки ремонта, некачественный ремонт дренажного вентиля с необоснованным применением герметика в качестве уплотняющего материала фланцевого соединения. |  | ПЗКВ: ER.1, MA.1, подрядчик, дренажный вентиль, фланец, водород, течь, пожар |
| Прочие события |  |  |  |  |  |
| WER MOW 15-0101 Вывод в ремонт высоковольтного выключателя из-за утечки воздуха через продольную трещину изолятора фазы «С» Запорожская 1-6, ВВЭР-1000, 6000 МВт, 1985-1996, 10/05/2015 |  | На центральном щите управления (ЦЩУ) сработала сигнализация "Неисправность продувки" высоковольтного выключателя ВВ (Л-Дн/1). При осмотре оборудования по месту обнаружено снижение "низкого" давления продувки полостей воздушного выключателя до значения 0,4 кгс/см2 на всех фазах. Оперативным персоналом произведена регулировка давления воздух. На фазах "А" и "В" давление восстановлено до рабочего (0,9 кгс/см2), на фазе "С" давление не изменилось. При осмотре обнаружена продольная трещина по телу фарфорового опорного изолятора (2-й снизу) 1-го полуполюса выключателя ВВ. | Непосредственная причина – ошибка персонала. Коренные причины – не использование методов предотвращения ошибок персонала, связанных с человеческим фактором. |  |  |
| WER MOW 15-0076 Заклинивание пенала кантователя при выполнении работ по разделке отработавших тепловыделяющих сборок в защитной камере хранилища отработанного ядерного топлива Курская 1-4, РБМК-1000, 1977-1986 4000 МВт 31/08/2014 |  | В хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) выполнялись работы по разделке отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) на пучки твэлов (ПТ) и загрузке упаковочного комплекта хранения (УКХ). При выполнении операции в автоматическом режиме в защитной камере (ЗК) пристроя ХОЯТ по подъему кантователя с ОТВС на манипуляторе консольном (МК2) произошел его останов по блокировке "перегрузка кантователя" из-за утыкания верхней части ПТ (ВПТ) в открытые тиски поворотно-зажимного устройства (ПЗУ). После центровки ВПТ с помощью ручного копирующего манипулятора (РКМ) в отверстии ПЗУ ВПТ был приподнят над ПЗУ и оператор отделения разделки (ОР) визуально обнаружил отсутствие полусферического наконечника ВПТ. | Непосредственная причина: некорректный выбор места реза подвески ОТВС, приведший к разъединению полусферического наконечника от ВПТ и падению его в шахту кантователя. Коренные причины: недостатки эксплуатационной технической документации - нечеткие требования по выбору места реза подвески ОТВС и контролю за положением полусферического наконечника ВПТ. |  |  |
| WER MOW 15-0083 Разрушение шпильки муфты насоса технической воды ответственных потребителей Темелин 2, ВВЭР-1000, 2002, 1056МВт 25/06/2014 |  | Насос №1 технической воды ответственных потребителей (ТВОП) второго канала блока 2 был выведен в ремонт. Потребители 2-го канала снабжались охлаждающей водой (ОВ) вторым (резервным) насосом ТВОП 2-го канала. Во время осмотра насоса ТВОП №2, были обнаружены фрагменты материала, которые были идентифицированы как шпильки крепежа муфты насоса. Насос был признан в работоспособном состоянии, и остался в работе. Началась подготовка ремонта. Было обнаружено, что почти все втулки (10 штук) были повреждены в разной степени, или полностью разбиты. Все стыковочные шпильки и втулки были заменены. | Коренная причина события все еще не выявлена. Преждевременное старение материала POLYTAN 15/90 является самой вероятной причиной повреждения |  |  |
| WER MOW 15-0086 При работах на системе жидких радиоактивных отходов были нарушены условия радиационной безопасности Темелин 1, ВВЭР-1000, 2000, 1077 МВт 27/02/2015 |  | При попытке дренирования импульсных линий для калибровки датчиков давления на системе хранения жидких радиоактивных отходов произошел сброс радиоактивной жидкости в рабочее помещение, загрязнение работников, выполнявших работы, и поверхностей помещения. Импульсная линия была уплотнена и дальнейшее дренирование прекращено. При этом на работы не выдавался дозиметрический наряд, так как посчитали, что в его выдаче нет необходимости. В связи с этим дополнительные меры по радиационной защите не были приняты. | Коренная причина события была определена, как не выполнение указаний инструкций при работе с радиоактивными средами. Другой коренной причиной было установлено недостаточное взаимодействие с персоналом службы радиационного контроля. Еще одной коренной причиной установлен недостаточный контроль со стороны административного персонала за персоналом, готовившим рабочее место. |  |  |
| WER MOW 15-0100 Перемещение груза привело к срабатыванию сигнализации радиационного контроля Тяньвань 2, 1060 МВт, ВВЭР-1000, 2007 14/01/2015 |  | Блок находился в работе. На мониторе контроля радиационной обстановки сработал сигнал повышения радиационного уровня. Дежурный персонал немедленно произвел осмотр соответствующих помещений. Источником срабатывания сигнализации оказалась сварочный пост с коммутационными проводами, которую перемещали в помещении. Работники, перемещавшие сварочный пост, не вызвали персонал дозиметрического контроля для замера уровня радиоактивного загрязнения сварочного поста. Они нарушили соответствующую инструкцию. | Работы не были закончены за одни сутки. На следующий день они продолжили работы, но не известили об этом персонал ЩДК. При дальнейшей транспортировке оставшейся части оборудования произошло срабатывание сигнализации повышения радиационного уровня. Была произведена немедленная проверка помещений. На второй день работы работники изменили маршрут перемещения и, кроме того, они не использовали индивидуальные средства дозиметрического контроля. |  |  |
| WER MOW 15-0099 Неправильно выбранный тип автомата электронагревателя привел к залипанию контакта реле Тяньвань 1, ВВЭР-1000, 2006, 1060 МВт, 12/01/2015 |  | Электромонтер обнаружил перегоревший провод между автоматом К01 и контактом реле F01 электронагревателя. При замене провода он также обнаружил перегоревшие выводы на автомате. Поэтому он заменил автомат. 12 января 2015 года после включения нагревателя он отключился через 10 минут. Катушка автомата была обнаружена перегоревшей при осмотре. 14 января 2015 года электронагреватель не отключился по автоматике, так как контакты реле оказались залипшими. | Неправильно выбранный тип катушки автомата был заменен ремонтным персоналом. Автомат перегорел из-за неправильного выбора напряжения катушки контактора. Первоначально был установлен автомат типа 24DAC, а вновь установленный имел другой тип - 24VAC. |  |  |
| WER MOW 15-0092 Вывод в ремонт насоса технической воды из-за разрушения подшипника № 3 Белоярская 3, БН-600, 1981, 600 МВт 11.02.2015 |  | Энергоблок работал с электрической нагрузкой 615 МВт. Зафиксирован сигнал о снижении давления за насосом технической воды (НТВ) и включение автоматического ввода резерва (АВР) НТВ. Произошло отключение НТВ-1Б и включение по АВР НТВ-1Г. После снятия напряжения с электродвигателя 3НТВ-1Б персонал проверил вращение вала насоса вручную - вал не вращался. НТВ-1Б выведен в ремонт. | Непосредственная причина: разрушение подшипника насоса. Коренные причины: недостатки изготовления автоматического регулятора уровня масла; отсутствие требований в инструкции по эксплуатации автоматического регулятора уровня масла по проверке его работоспособности. |  |  |

Используемые сокращения:

ATL – Атлантский центр

BWR - Кипящий реактор

CY2 – Знания и навыки персонала химической службы

CY5 – Техника безопасности при работе с химикатами в лабораториях

EAR – Сообщение с анализом события

EN2 – Проведение инженерно-технического обеспечения

EN3 – Знания и навыки персонала службы инженерно-технического обеспечения

EN5 – Реакторная техника и обращение с топливом

EP3 – Противоаварийные средства, оборудование и ресурсы

EP7 – Проверка противоаварийных тренировок

EQ – Характеристики и состояние оборудования

FME – Предотвращение попадания посторонних предметов

FP1 – Управление и административное руководство службой противопожарной защиты

FP2 – Знания и навыки службы противопожарной защиты

FP4 – Рабочая практика противопожарной защиты

FP5 – Инспекция, опробования, техническое обслуживание и ремонт средств противопожарной защиты

FP6 – Установки и оборудование противопожарной защиты

Hot Topic – Актуальная тема

HU – Работа персонала

IS – Техника безопасности

MA2 – Проведение ремонта

MA3 – Знания и навыки ремонтного персонала

MA4 – Ремонтные процедуры и документация

MA5 – Оборудование и средства ремонта

MER – Сообщение о прочем событии

MOW – Московский центр

NRU (National Research Universal) Национальный исследовательский универсальный (реактор)

OE5 - Корректирующие меры

OP1 – Управление и руководство эксплуатацией

OP2 - Ведение эксплуатации

OP3 – Совершенствование управления и руководства

OP4 – Эксплуатационные процедуры и документиация

OP5 – Оборудование и средства эксплуатации

OR3 – Совершенствование управления и руководства

PAR – Парижский центр

PHWR - Реактор с тяжеловодным замедлителем и теплоносителем под давлением

PS(A) - Контроль состояния станционных систем и оборудования

PS(B) - Контроль за проектным состоянием станции

PWR (ВВЭР) - Корпусной водо-водяной энергетический реактор

RP1 – Организация и административное управление службой радиационной защиты

RP2 - Знания и навыки персонала службы радиационной защиты

RP3 - Индивидуальный дозиметрический контроль

RP4 - Контроль радиоактивного загрязнения

RP5 - Контроль радиоактивных материалов

RP6 – Приборы радиационного контроля

RP7 – Твердые радиоактивные отходы

SC – Культура безопасности

SE - Самооценка

SER – Сообщение о значительном событии

SER 2003-4, Нарушение водно-химического режима и продолжительный останов блока вследствие разрыва трубки конденсатора

SER 2003-5, Принятие эксплуатационных решений

SER 2003-7, Нарушения, связанные с изменением реактивности при выполнении редких переключений

SER 2004-2, События, связанные с топливом

SER 2005-2, Недостатки базовой подготовки операторов

SER 2005-3, Ошибки при подготовке и внедрении модификаций

SER 2007-1, Потеря соединения с энергосистемой и последующий отказ двух секций надежного питания систем, важных для безопасности

SER 2011-1, Протечки первого контура из-за распухания и механического отказа электронагревателей компенсатора давления

SOER – Сообщение о значительном опыте эксплуатации

SOER 1998-1, Контроль состояния систем безопасности

SOER 1999-1, Потеря питания от внешнего источника энергоснабжения и Приложение 2004 года

SOER 2001-1, Неплановое радиационное облучение

SOER 2002-1, Сложные погодные условия

SOER 2002-2, Надежность аварийного электроснабжения

SOER 2003-2, Повреждение крышки реактора на АЭС Дэйвис-Бесси

SOER 2004-1, Внесение изменений в проект активной зоны

SOER 2007-1, Управление реактивностью

SOER 2007-1, Управление реактивностью

SOER 2007-2, Блокирование водозаборных сооружений

SOER 2008-1, Грузоподъемные приспособления, подъем и перемещение грузов

SOER 2010-1, Безопасность реактора в остановленном состоянии

SOER 2011-1,Надежность силовых трансформаторов

SOER 2011-2, Повреждение топлива на АЭС Фукусима Дайичи, вызванное землетрясением и цунами

SOER 2011-3, Потеря охлаждения и подпитки БВ ОТВС на АЭС Фукусима Дайичи

SOER 2011-4 Безотлагательные действия по принятию мер при длительной потере всех источников электроснабжения переменного тока

SOER 2013-1 Недостатки требований к базовым знаниям операторов

SOER 2013-2.Уроки, извлеченные из аварии на АЭС Фукусима-Дайичи

TQ2 – Знания обучающего персонала и его деятельность

TQ4 – Проведение обучения

TYO – Токийский центр

WM – Управление работами

БЩУ – Блочный щит управления

ГЦН – Главный циркуляционный насос

КИПиА – Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ОЭ – опыт эксплуатации

ПЗКВ – Производственные задачи и критерии

РБМК (LWCGR) – Канальный уран-графитовый реактор

СУЗ – Система управления и защиты реактора

Перечень выпущенных сообщений о событиях в МЦ в 2015 году

На сайте ВАО АЭС МЦ размещены сообщения о событиях 1989-2014г.г. на русском языке.

С 01 июля 2012г. используется новое справочное руководство по программе опыта эксплуатации. Руководство направлено на все АЭС ВАО АЭС МЦ.

WPG 02 Версия 5 Основные Положения Программы Обмена Информацией по Опыту Эксплуатации ВАО АЭС

SOER|SER

SOER 2013-2rev 1.  “Уроки, извлеченные из аварии на АЭС Фукусима-Дайичи”

SER 2014-1 Обрушение временной подъемной конструкции на блоке привело к смертельному случаю, потере внешнего источника электроснабжения, аварийному отключению реактора и значительным повреждениям оборудования

SER 2014-2 Отказ по общей причине системы аварийного электроснабжения из-за внутреннего затопления

SER 2014-3 Ошибки персонала во время технического обслуживания привели к останову реактора и срабатыванию системы аварийного впрыска

JIT

WER

- WER MOW 2015-001(Предварительное) Отключение блока от сети в связи с ложной работой УРОВ (АЭС Козлодуй 6, .03 января 2015г.)

- WER MOW 2015-002(Предварительное) Отключение турбонасоса питательной воды из-за срабатывания защиты повышения давления в конденсаторе ТПН (АЭС Козлодуй 6, 07 января 2015г.)

- WER MOW 2015-003(Предварительное) Землетрясение в районе АЭС Бушер 30.12.2014г. (АЭС Бушер 1, 30 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-004 Ввод 12 стержней БАЗ в активную зону реактора из-за обесточивания муфт СП БАЗ (Игналинская АЭС 2, 23 апреля 2014г.)

- WER MOW 2015-005Останов генератора турбины 41SA-SP вследствие разуплотнения обратного клапана системы маслоуплотнения вала генератора(АЭС Пакш 4, 03 июля 2014г.)

- WER MOW 2015-006(Предварительное) Пожар на автотрансформаторе блока 3 Ю-У АЭС(Южно-Украинская АЭС 3, 16 января 2015г.)

- WER MOW 2015-007 Вывод в ремонт вентилятора газового контура реакторной установки из-за постороннего шума второго подшипника электродвигателя вентилятора в связи с дефектом ротора электродвигателя (Билибинская АЭС 4, 09 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-008 (Предварительное) Снижение электрической нагрузки энергоблока из-за некорректной работы электрогидравлической системы регулирования турбины(Ростовская АЭС 3, 16 января 2015г.)

- WER MOW 2015-009 Преждевременное срабатывание автоматического затвора системы регулирования турбопривода турбопитательного насоса из-за попадания в него постороннего предмета (Балаковская АЭС 4, 18 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-010 Срабатывание системы автоматического водяного пожаротушения кабельного отсека вследствие поступления пыли в оптическую камеру пожарных извещателей при повреждении трубопровода сжатого воздуха (Курская АЭС 1-4, 10 сентября 2014г.)

- WER MOW 2015-011 Останов генератора турбины 42SA-SP вследствие утечки газа приводного механизма фазы С выключателя генератора (42 АМ) (АЭС Пакш 4, 10 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-012 Отключение генератора турбины 41SA-SP в результате срабатывания защиты статора генератора(АЭС Пакш 4, 31 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-013 Снижение нагрузки в связи с выводом в ремонт дренажного трубопровода системы питательной воды из-за эрозионно-коррозионного износа основного металла (Курская АЭС 3, 25 апреля 2014г.)

- WER MOW 2015-014Снижение нагрузки на энергоблоке № 4 Кольской АЭС в результате отключения ТГ-8 действием защиты от потери возбуждения генератора из-за выхода из строя источника питания стабилизированным напряжением контроллера первого канала регулятора системы возбуждения.(Кольская АЭС 4, 02 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-015 Снижение мощности энергоблока в результате отключения турбогенератора от сети "ложной" работой продольной дифференциальной защиты генератора (Нововоронежская АЭС 5, 04 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-016 Падение регулирующего стерженя 12-25 в АЗ до нижнего концевика привело к снижению мощности реактора(АЭС Богунице 3, 17 января 2015г.)

- WER MOW 2015-017Срабатывание главного предохранительного клапана из-за самопроизвольного открытия импульсного предохранительного клапана вследствие временного нарушений проходимости его дренажного устройства (Курская АЭС 2, 25 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-018 (Предварительное) Отключение блочного трансформатора блока 1(АЭС Моховце 1, 05 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-019 (Предварительное) Отключение блока 5 от сети из-за дефекта системы возбуждения генератора. (АЭС Козлодуй 5, 06 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-020 Обрыв штока регулирующего клапана цилиндра высокого давления (Ровенская АЭС 4, 28 мая 2014г.)

- WER MOW 2015-021Снижение электрической нагрузки энергоблока из-за отключения цепи силового питания ОР СУЗ 05-27 (Нововоронежская АЭС 5, 19 января 2015г.)

- WER MOW 2015-022 (Предварительное) Отключение генератора 13 блока 5 для устранения утечки водорода системы статора генератора.(Нововоронежская АЭС 5, 10 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-023 Разгрузка энергоблока вследствие отказа регулятора уровня в деаэраторе (Запорожская АЭС 5, 19 января 2015г.)

- WER MOW 2015-024 Снижение мощности в результате дефекта патрубка обратной промывки фильтра предварительной очистки системы циркводоснабжения энергоблока (Ленинградская АЭС 4, 28 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-025 Вывод в ремонт насоса маслосистемы регулирования турбопитательного насоса ТПН-1 из-за разрушения сепараторов подшипников третьей опоры и деформация подшипников четвертой опоры маслонасоса (Калининская АЭС 3, 27 сентября 2014г.)

- WER MOW 2015-026 (Предварительное) Снижение мощности реактора из-за отключения двух ГЦН.(Южно-Украинская АЭС 1, 22 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-027 Разгрузка блока до 67% от номинального уровня вследствие отключения главного циркуляционного насоса (ГЦН) 6-й второго контура (Белоярская АЭС 3, 22 февраля 2015г.).

- WER MOW 2015-028Останов перегрузочной машины на энергоблоке № 3 Балаковской АЭС действием блокировок системы управления перегрузочной машины канала "В" из-за обрыва кабелей на токоподводе моста МП.(Балаковская АЭС 3, 12 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-029 Снижение нагрузки энергоблока № 1 Курской АЭС до 50 % номинальной мощности в результате отключения ТГ-2 вследствие течи водорода(Курская АЭС 1, 13 сентября 2014г.)

- WER MOW 2015-030 Снижение нагрузки энергоблока № 1 Ленинградской АЭС из-за несанкционированного ввода в активную зону стержня ячейки 56-21 аварийной защиты (АЗ)(Ленинградская АЭС 1, 01 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-031 Срабатывание дифференциальной защиты трансформатора собственных нужд с последующим открытием БРУ-А из-за запаздывания открытия БРУ-К (АЭС Пакш 1, 24 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-032 Утечка из трубопровода подачи дезактивирующей среды при резке трубопровода во время ремонта (АЭС Пакш 3, 19 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-033 Повышение температуры упорного подшипника турбины и повреждение ротора цилиндра высокого давления (АЭС Куданкулам 1, 15 сентября 2014г.)

- WER MOW 2015-034 Отказ при проведении периодических испытаний клапана системы безопасности (АЭС Темелин 2, 22 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-035 Падение запасного ротора электропривода ГЦН после пробуксовки тормоза крана (АЭС Темелин 1, 10 апреля 2014г.)

- WER MOW 2015-036(P) (Предварительное) Разгрузка блока для замены трансформатора напряжения (Ровенская АЭС 3, 23 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-037 Течь водорода на турбогенераторе (АЭС Темелин 2, 18 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-038 Отказ на срабатывание БРУ-А и ПКПГ (АЭС Моховце 1, 21 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-039 Протечка воды первого контура из теплообменника системы аварийного расхолаживания (АЭС Темелин 2, 15 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-040 Разгрузка энергоблока персоналом до 870 МВт из-за отключения циркуляционного насоса (Запорожская АЭС 6, 07 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-041 Снижение нагрузки энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС из-за отключения от сети ТГ-13 для устранения неисправности резервного трансформатора тока.(Нововоронежская АЭС 5, 15 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-042 Вывод в ремонт турбопитательного насоса 4ТПН-2 (4RL42D01) энергоблока № 4 Калининской АЭС из-за разуплотнения фланцевого соединения трубопровода воздушника на корпусе 4ТПН-2 (Калининская АЭС 4, 25 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-043 Отключение электродвигателя ПЭН-34 энергоблока  № 3 Смоленской АЭС действием защиты от перегрузки из-за повреждения обмотки статора (Смоленская АЭС 3, 30 сентября 2015г.)

- WER MOW 2015-044 (Предварительное) Запуск аварийных дизель-генераторов на остановленном в ремонт энергоблоке из-за короткого замыкания на высоковольтной линии за пределами станции (Курская АЭС 2, 30 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-045 Отключение насоса охлаждения бассейна выдержки (БВ) из-за срабатывания сигнала защиты от затопления(АЭС Пакш 2, 18 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-046 Непреднамеренное отключение БРУ-К турбины №4 при опробовании БРУ-К турбины №3 энергоблока 2(АЭС Пакш 2, 17 января 2015г.)

- WER MOW 2015-047 Ошибочное включение оперативным персоналом ЭЦ заземляющего ножа в шкафу 2 секции 1ВМ, находящейся под напряжением (Запорожская АЭС 1, 12 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-048 Разгрузка энергоблока до 700 МВт из-за случайного воздействия персонала на отключенные ненадежно заизолированные жилы контрольного кабеля.(Балаковская АЭС 1, 27 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-049 Отказы показаний термопар подшипников турбогенератора(АЭС Темелин1, 26 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-050 (Предварительное) Снижение электрической нагрузки энергоблока из-за отключения одного из двух работающих турбогенераторов (Смоленская АЭС 2, 08 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-051 (Предварительное) Отключение одного из двух турбогенераторов от сети из-за ухудшения водно-химического режима в парогенераторах (Армянская АЭС 2, 09 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-052 (Предварительное)  Ложное срабатывание сигнализации «неготовность двух каналов защиты реактора и двух каналов аварийного охлаждения активной зона». (АЭС Пакш 1, 08 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-053 (Предварительное) Отключение блока 3 из-за отключения турбогенератора от сети (Южно-Украинская АЭС 3, 11 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-054 Отключение от сети энергоблока 2 из-за потери внешних потребителей электроэнергии на ОРУ 500 кВ вследствие короткого замыкания (Ростовская АЭС 2, 04 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-055 Срабатывание защиты реактора, находившегося на минимально-контролируемом уровне мощности, при выполнении работ по наряду (Белоярская АЭС 3, 08 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-056 Нарушение работы системы регулирования концентрации бора вследствие закрытия задвижки на всасе насоса (АЭС Дукованы 4, 28 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-057 Блокировка ключей на панелях системы аварийной питательной воды третьего блока, вместо блока 4.(АЭС Дукованы 3, 30 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-058 (Предварительное) Отключение блока 4 от сети (Ровенская АЭС 4, 13 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-059 (Предварительное) Обнаружение затрудненного перемещения стержня регулирования во время опробования после ППР.(АЭС Дукованы 2, 14 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-060 Потеря сознания двух рабочих, выполнявших покрасочные работы.(АЭС Темелин 1, 27 февраля 2014г.)

- WER MOW 2015-061Отказ на ввод регулирующих стержней во время опробования(АЭС Темелин 1, 28 июня 2014г.)

- WER MOW 2015-062 Пожар, вызванный работой циркулярной пилы(АЭС Темелин 1, 26 мая 2014г.)

- WER MOW 2015-063 Запуск насосов системы безопасности при опробовании работы приборов КИПиА.(АЭС Темелин 1, 12 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-064 (Предварительное) Смертельный случай на сооружаемом энергоблоке (Нововоронежская АЭС-2, 11 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-065 (Предварительное) Снижение электрической нагрузки энергоблока из-за некорректной работы электрогидравлической системы регулирования турбины (Южно-Украинская АЭС 3, 14 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-066 (Предварительное) Отключение трансформатора собственных нужд с отключением от сети одного из двух работавших турбогенераторов (Курская АЭС 3, 15 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-067 (Предварительное) При опробовании предохранительный клапан ПК ПГ4 не открылся(АЭС Моховце 1, 16 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-068 (Предварительное) При опробовании предохранительный клапан ПК ПГ4 не открылся (АЭС Моховце 1, 16 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-069 Вывод блока 1 в ремонт после срабатывания дифференциальной защиты трансформатора (АЭС Куданкулам 1, 14 января 2015г.)

- WER MOW 2015-070 Негерметичные оболочки твэл обнаружены при проведении КГО во время ППР(АЭС Темелин 1, 09 июля 2014г.)

- WER MOW 2015-071 Срабатывание автоматического регулятора ограничения мощности реактора (РОМ) из-за повышения давления в главном паровом колекторе (ГПК) вследствие отказа БРУ-К (АЭС Темелин 1, 30 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-072 (Предварительное) Снижение электрической нагрузки энергоблока из-за присосов циркуляционной воды в конденсатор турбины (Балаковская АЭС 1, 21 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-073 Вывод в ремонт конденсатных насосных агрегатов из-за выхода из строя подшипников качения электродвигателей (Кольская АЭС 2, 18 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-074 Разгрузка энергоблока из-за отключения турбогенератора ТГ-2 от сети в связи с разрушением изоляции высоковольтного ввода блочного трансформатора (Ленинградская АЭС 1, 04 января 2015г.)

- WER MOW 2015-075 (Предварительное) Разгрузка блока действием газовой защиты блочного трансформатора (Калининская АЭС 4, 29 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-076 Заклинивание пенала кантователя при выполнении работ по разделке отработавших тепловыделяющих сборок в защитной камере хранилища отработанного ядерного топлива (Курская АЭС 4, 31 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-077 (Предварительное) Отключение главного циркуляционного насоса (ГЦН) действием защиты от замыкания на землю(Хмельницкая АЭС 1, 04 мая 2015г)

- WER MOW 2015-078 Останов блока для ремонта композитного сварного шва(АЭС Дукованы 3, 22 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-079 Обнаружение посторонних предметов в кольцевой полости коллектора парогенератора при выполнении планового ремонта (АЭС Пакш 1, 30 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-080 Утонение стенки трубопровода системы аварийной питательной воды (1LAR14/24/34/44) (АЭС Тяньвань 1, 29 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-081 Отключение энергоблока от сети действием газовой защиты блочного трансформатора вследствие снижения уровня масла в расширительном баке трансформатора (Ростовская АЭС 1, 29 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-082 Вывод энергоблока во внеплановый ремонт из-за отказа чехла привода СУЗ вследствие образования в основном металле сквозной трещины (Ростовская АЭС 2, 16 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-083 Разрушение шпильки муфты насоса технической воды ответственных потребителей(АЭС Темелин 2, 25 июня 2014г.)

- WER MOW 2015-084 Повреждение уплотнения главного предохранительного клапана компенсатора давления во время останова блока (АЭС Темелин 2, 11 июля 2014г.)

- WER MOW 2015-085 Отключение насоса системы аварийного впрыска низкого давления из-за высокой температуры подшипника(АЭС Темелин 1, 30 июля 2014г.)

- WER MOW 2015-086 При работах на системе жидких радиоактивных отходов были нарушены условия радиационной безопасности(АЭС Темелин 1, 27 февраля 2015г.0

- WER MOW 2015-087Закрытие быстрозапорного отсечного клапана БЗОК-5 из-за снижения давления сжатого воздуха при работе энергоблока на номинальной мощности (АЭС Богунице 3, 30 января 2015г.)

- WER MOW 2015-088 Ложное срабатывание световой защиты на секции 6кВ (АЭС Богунице 4, 09 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-089 Течь по разъёмным соединениям технологических каналов реактора из-за износа уплотнительного пояска прокладок (Ленинградская АЭС 4, 07 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-090 Разгрузка энергоблока из-за отключения турбогенератора ТТ-6 от сети действием защиты от потери возбуждения (Кольская АЭС 3, 04 января 2015г.)

- WER MOW 2015-091 (Предварительное) Останов реактора ключом Быстрого Снижения Мощности (БСМ) при опробовании главных предохранительных клапанов первого контура (Курская АЭС 2, 10 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-092 Вывод в ремонт насоса технической воды из-за разрушения подшипника № 3 (Белоярская АЭС 3, 11 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-093 Нарушение пределов и/или условий безопасной эксплуатации вследствие непроведения функционального испытания и недостатков документации (АЭС Дукованы 3, 29 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-094 Потеря измерений нейтронного потока канала аварийной защиты реактора (АЭС Темелин 2, 15 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-095 Снижение уровня воды в баке спринклерной системы контайнмента ниже допустимого предела после калибровки датчика(АЭС Темелин 2, 19 января 2015г.)

- WER MOW 2015-096 Неплановое снижение мощности блока(АЭС Тяньвань 2, 12 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-097 Снижение разрежения в контайнменте (АЭС Тяньвань 2, 16 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-098 Срабатывание локализующей системы энергоблока (в случае землетрясения) (АКЭС Тяньвань 2, 16 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-099 Неправильно выбранный тип автомата электронагревателя привел к залипанию контакта реле (АЭС Тяньвань 1, 12 января 2015г.)

- WER MOW 2015-100 Перемещение груза привело к срабатыванию сигнализации радиационного контроля(АЭС Тяньвань 2, 14 января 2015г.)

- WER MOW 2015-101 Вывод в ремонт высоковольтного выключателя из-за утечки воздуха через продольную трещину изолятора фазы «С» (Запорожская АЭС 4, 10 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-102 Разгерметизация фланцевого соединения дренажного вентиля ресивера водорода с последующим самовоспламенением водорода.(Ростовская АЭС 3, 09 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-103 Отключение турбогенератора ТГ-5 по падению вакуума при переводе питания коллектора паровых собственных нужд (Запорожская АЭС 5, 26 мая 2015г.)

Примечание:

- Обычным шрифтом указаны сообщения о событиях, которые опубликованы на сайте Московского центра ВАО АЭС на русском языке и на сайте ВАО АЭС на английском языке

- Жирным шрифтом – не переведены на русский или английский язык

- Курсивом – не положены на сайты ВАО АЭС / ВАО АЭС МЦ

- Остальные сообщения о событиях, которые поступили в Секретариат ВАО АЭС-МЦ, находятся в стадии обработки

В принятом долгосрочном плане ВАО АЭС на 2010-2015 годы, утвержденным Советом Управляющих, приведены цели и задачи по программам ВАО АЭС. По программе обмена опытом эксплуатации долгосрочной задачей является следующее:

"Своевременно собирать и обмениваться информацией о событиях и эксплуатационным опытом таким образом, чтобы цели отчетности, определенные в руководстве по программе эксплуатационного опыта, были выполнены во всех регионах ".

Если сообщение о событии связано с несколькими энергоблоками на станции, то оно может быть отнесено только к одному из этих энергоблоков.

Итоги выполнения долгосрочного плана по странам и станциям в 2015 году

| Страна / АЭС | Количество эксплуатируемых блоков | Количество выпущенных сообщений | Количество (№ блоков) с сообщениями | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Армения | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Армянская | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Болгария | 2 | 3 | 2 | 100 |
| Козлодуй | 2 | 3 | 2 | 100 |
| Венгрия | 4 | 9 | 4 | 100 |
| Пакш | 4 | 9 | 4 | 100 |
| Китай | 2 | 6 | 2 | 100 |
| Тяньвань | 2 | 6 | 2 | 100 |
| Индия | 1 (1) | 2 | 1 | 100 |
| Куданкулам | 1 (1) | 2 | 1 | 100 |
| Россия | 34 | 37 | 22 | 65 |
| Балаковская | 4 | 4 | 3 | 75 |
| Белоярская | 1 | 3 | 1 | 100 |
| Билибинская | 4 | 1 | 1 | 25 |
| Ростовская | 3 | 5 | 3 | 100 |
| Калининская | 4 | 3 | 2 | 50 |
| Кольская | 4 | 3 | 3 | 75 |
| Курская | 4 | 8 | 4 | 100 |
| Ленинградская | 4 | 3 | 2 | 50 |
| Нововоронежская | 3 | 5 | 1 | 33 |
| Смоленская | 3 | 2 | 2 | 66 |
| Словакия | 4 | 7 | 3 | 75 |
| Богунице | 2 | 3 | 2 | 100 |
| Моховце | 2 | 4 | 1 | 50 |
| Украина | 15 | 13 | 9 | 60 |
| Запорожская | 6 | 5 | 4 | 66 |
| Ровенская | 4 | 3 | 2 | 50 |
| Хмельницкая | 2 | 1 | 1 | 50 |
| Южно-Укр. | 3 | 4 | 2 | 66 |
| Финляндия | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ловииза | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Чешская респ. | 6 | 23 | 5 | 83 |
| Дукованы | 4 | 5 | 3 | 75 |
| Темелин | 2 | 18 | 2 | 100 |
| Иран | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Бушер | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Атомфлот | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Литва | 0 | 1 | 1 | - |
| Игналинская | 0 | 1 | 1 | - |
| Итого | 73 | 103 | 52 | 71 |

Примечание к таблице:

- Красным цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым не было выпущено ни одного сообщения о событии.

- Зеленым цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым было выпущено, по крайней мере, по одному сообщению о событиях на один энергоблок в 2015 году.

Выпуск сообщений о событиях по энергоблокам ВАО АЭС-МЦ в 2015 году

|  | АЭС - Блок | Выпуск сообщений в текущем году | Дата последнего опубликованного события/ date of last event | Дата и номер последнего опубликованного сообщения/ date and number of last report |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Армянская-2 | 1WER(Р) | 09.04.2015 | 10.04.2015 WER MOW 15-051 |
|  | Козлодуй-5 | 1WER (P) | 06.02.2015 | 09.02.2015 WER MOW 15-019 |
|  | Козлодуй-6 | 1WER (P) 1WER (P) | 07.01.2015 | 08.01.2015 WER MOW 15-002 |
|  | Пакш-1 | 1WER 1WER1 WER | 30.04.2015 | 15.05.2015 WER MOW 15-079 |
|  | Пакш-2 | 1WER 1WER | 17.01.2015 | 03.04.2015 WER MOW 15-046 |
|  | Пакш-3 | 1WER | 19.10.2014 | 07.03.2015 WER MOW 15-032 |
|  | Пакш-4 | 1WER 1WER 1WER | 31.08.2014 | 19.01.2015 WER MOW 15-012 |
|  | Тяньвань-1 | 1 WER1WER | 12.01.2015 | 25.05.2015 WER MOW 15-099 |
|  | Тяньвань-2 | 1 WER1 WER1 WER1 WER | 16.05.2015 | 28.05.2015 WER MOW 15-0097 |
|  | Балаковская-1 | 1WER1WER(Р) | 21.04.2015 | 22.04.2015 WER MOW 15-072 |
|  | Балаковская-2 |  | 26.05.2014 | 03.10.2014 WER MOW 14-137 |
|  | Балаковская-3 | 1WER1WER | 12.12.2014 | 03.03.2015 WER MOW 15-028 |
|  | Балаковская-4 | 1WER | 18.10.2014 | 19.01.2015 WER MOW 15-009 |
|  | Белоярская-3 | 1WER1WER1 WER | 08.04.2015 | 13.04.2015 WER MOW 15-055 |
|  | Билибинская-1 |  | 05.09.2014 | 22.12.2014 WER MOW 2014-189 |
|  | Билибинская-2 |  | 15.02.2014 | 20.05.2014 WER MOW 2014-068 |
|  | Билибинская-3 |  | 04.10.2014 | 22.12.2014 WER MOW 2014-188 |
|  | Билибинская-4 | 1WER | 09.10.2014 | 19.01.2015 WER MOW 15-007 |
|  | Ростовская-1 | 1 WER | 29.11.2014 | 07.05.2015 WER MOW 15-081 |
|  | Ростовская-2 | 1WER1WER | 16.02.2015 | 07.05.2015 WER MOW 15-082 |
|  | Ростовская - 3 | 1WER1 WER | 09.02.2015 | 26.05.2015 WER MOW 15-102 |
|  | Калининская-1 |  | 18.09.2014 | 23.12.2014 WER MOW 14-130 |
|  | Калининская-2 |  | 16.05.2014 | 07.08.2014 WER MOW 14-112 |
|  | Калининская-3 | 1WER | 27.09.2014 | 15.02.2015 WER MOW 15-025 |
|  | Калининская-4 | 1WER1 WER(Р) | 29.04.2015 | 29.04.2015 WER MOW 15-075 |
|  | Кольская-1 |  | 06.03.2014 | 14.10.2014 WER MOW 2014-147 |
|  | Кольская-2 | 1WER | 18.12.2014 | 23.04.2015 WER MOW 15-073 |
|  | Кольская-3 | 1 WER | 04.01.2015 | 11.05.2015 WER MOW 15-090 |
|  | Кольская-4 | 1WER | 02.10.2014 | 20.01.2015 WER MOW 15-014 |
|  | Куданкулам 1 | 1WER1WER | 14.01.2015 | 22.04.2015 WER MOW 15-068 |
|  | Куданкулам 2 |  |  |  |
|  | Курская-1 | 1WER | 13.09.2014 | 03.03.2015 WER MOW 15-029 |
|  | Курская-2 | 1WER1WER1 WER | 10.05.2015 | 12.05.2015 WER MOW 15-092 |
|  | Курская-3 | 1WER1WER(Р) | 15.04.2015 | 16.04.2015 WER MOW 15-066 |
|  | Курская-4 | 1 WER | 31.08.2014 | 24.12.2014 WER MOW 2015-076 |
|  | Ленинградская-1 | 1WER1WER | 04.01.2015 | 28.04.2015 WER MOW 15-074 |
|  | Ленинградская-2 |  | 18.07.2014 | 06.10.2014 WER MOW 2014-139 |
|  | Ленинградская-3 |  | 27.06.2014 | 01.12.2014 WER MOW 2014-170 |
|  | Ленинградская-4 | 1WER 1 WER | 07.03.2015 | 11.05.2015 WER MOW 15-089 |
|  | Нововоронежская-3 |  | 12.07.2014 | 05.11.2014 WER MOW 2014-158 |
|  | Нововоронежская-4 |  | 18.01.2014 | 24.04.2014 WER MOW 2014-058 |
|  | Нововоронежская-5 | 1WER1WER 1WER 1WER | 10.02.2015 | 12.05.2015 WER MOW 15-022 |
|  | Нововоронежская 6 | 1WER (Р) | 11.04.2015 | 15.04.2015 WER MOW 15-064 |
|  | Смоленская-1 |  | 07.09.2014 | 01.12.2014 WER MOW 2014-169 |
|  | Смоленская-2 | 1WER(Р) | 08.04.2015 | 09.04.2015WER MOW 15-050 |
|  | Смоленская-3 | 1WER | 30.09.2014 | 30.03.2015 WER MOW 15-043 |
|  | Богунице-3 | 1WER1 WER | 30.01.2015 | 08.05.2015 WER MOW 15-087 |
|  | Богунице-4 | 1 WER | 09.03.2015 | 08.05.2015 WER MOW 15-088 |
|  | Моховце-1 | 1WER (P) 1WER1WER(Р) 1WER(Р) | 16.04.2015 | 21.042015 WER MOW 15-067 |
|  | Моховце-2 |  | 31.07.2014 | 01.12.2014 WER MOW 2014-172 |
|  | Запорожская-1 | 1WER | 12.02.2015 | 07.04.2015 WER MOW 15 047 |
|  | Запорожская-2 |  | 07.11.2014 | 21.12.2014 WER MOW 2014-184 |
|  | Запорожская-3 |  | 28.11.2014 | 25.12.2014 WER MOW 2014-179 |
|  | Запорожская-4 | 1 WER | 10.05.2015 | 25.05.2015 WER MOW 15-101 |
|  | Запорожская-5 | 1WER 1 WER | 26.05.2015 | 27.05.2015 WER MOW 15-103 |
|  | Запорожская-6 | 1WER | 07.03.2015 | 26.03.2015 WER MOW 15-040 |
|  | Ровенская-1 |  | 22.04.2014 | 23.05.2014 WER MOW 2014-055 |
|  | Ровенская-2 |  | 04.04.2014 | 28.05.2014 WER MOW 2014-037 |
|  | Ровенская-3 | 1WER(Р) | 23.03.2015 | 24.03.2015 WER MOW 15-036 |
|  | Ровенская-4 | 1WER 1WER | 13.04.2015 | 29.04.2015 WER MOW 15-058 |
|  | Хмельницкая-1 | 1 WER | 04.05.2015 | 07.05.2015 WER MOW 2015-077 |
|  | Хмельницкая-2 |  | 30.07.2014 | 19.12.2014 WER MOW 2014-186 |
|  | Южно-Украинская-1 | 1WER | 22.02.2015 | 24.03.2015 WER MOW 15-026 |
|  | Южно-Украинская-2 |  | 26.12.2014 | 28.12.2014 WER MOW 2014-193 |
|  | Южно-Украинская-3 | 1WER (Р) 1WER(Р) 1WER(Р) | 14.04.2015 | 15.04.2015 WER MOW 15-065 |
|  | Ловииза-1 |  | 22.08.2013 | 08.11.2013 WER MOW 2013-124 |
|  | Ловииза-2 |  | 29.01.2014 | 02.01.2015 WER MOW 2014-021 |
|  | Дукованы-1 |  | 16.04.2014 | 22.08.2014 WER MOW 2014-120 |
|  | Дукованы-2 | 1WER (Р) | 14.04.2015 | 15.04.2015 WER MOW 15-59 |
|  | Дукованы-3 | 1WER1 WER1 WER | 29.12.2014 | 13.05.2015 WER MOW 15-093 |
|  | Дукованы-4 | 1WER | 28.11.2014 | 13.04.2015 WER MOW 15-56 |
|  | Темелин-1 | 10 WER | 27.02.2015 | 08.05.2015 WER MOW 15-086 |
|  | Темелин-2 | 8 WER | 19.01.2015 | 14.05.2015 WER MOW 15-095 |
|  | Бушер | 1WER | 30.12.2014 | 11.01.2015 WER MOW 15-003 |
|  | Россия |  |  |  |
|  | Таймыр |  |  |  |
|  | Вайгач |  |  |  |
|  | Ямал |  |  |  |
|  | Советский Союз |  |  |  |
|  | 50-лет Победы |  | 13.09.2013 | 24.12.2013 WER MOW 2013-0164 |
|  | Игналинская АЭС | 1WER | 23.04.2014 | 12.01.2015 WER MOW 15-004 |

Примечание к таблице:

- Красным цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым не было выпущено ни одного сообщения о событии, а также, если со дня последнего события прошел год и более.

- Зеленым цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым было выпущено, по крайней мере, по одному сообщению о событиях на один энергоблок в текущем году, или со дня последнего события прошло менее года.