Гайк Багдасарян

EN-04-HB

# интервью с  руководителями  оябин и рассмотрение документации

## ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЙ

В течение двух часов проводилось интервью с руководителями  ОЯБиН и рассмотрение документации в административном корпусе.

## НАБЛЮДЕНИЯ

- По результатам рассмотрения документации и интервью с представителями ОЯБиН выяснилось, что оценка надежности проводится в целом по блоку. Расчёт надёжности производит ВНИИАЭС по потоку количества отказов присылаемых с АЭС но не содержит количественных оценок. Это не позволяет показатель надёжности сделать контролируемым и управляемым. (EN-04-HB-01)

- В техническом отчёте по оценке параметров надёжности элементов энергоблоков 1-4 АЭС, как в период доопытной эксплуатации, так и по результатам опытной эксплуатации в увеличенных более 12-ти месяцев межремонтных периодах отсутствует поток событий по 19-ой компании 1-го блока и 13-ой компании 4-го блока.  Это может привести к неточности оценки изменения тенденций по отказам. (EN-04-HB-02)

- В техническом отчёте параметров надёжности элементов энергоблоков 1-4 АЭС, как в период доопытной эксплуатации, так и по результатам опытной эксплуатации в увеличенных более 12-ти месяцев межремонтных периодах информация по тенденциям предоставляется недостаточно чётко по знакам сравнения интенсивности потока событий по 17,18 и 20 компаниям, в частности по фильтрам (= разница несущественная, > и < направление  изменения).

|  | Количество событий |  |  | Сравнение интенсивностей потока событий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 компания | 18 компания | 20 компания | 17 и18 компании | 17и20 компании | 18и20 компании |
| фильтры | 24 | 31 | 5 | = | > | = |

Анализ результата оценки не проводился или проводился недостаточно тщательно.

Нет чёткого критерия для понимания существенности разницы между показателями. Это может привести к неверной интерпретации уровня надёжности контролируемого оборудования, и оценке при управлении ресурсными характеристиками. (EN-04-HB-03)

- В техническом отчёте параметров надёжности элементов энергоблоков 1-4 АЭС нет критериев отнесения оборудования по технологическому назначению к учётной группе, что делает группировку оборудования  нечёткой. Это может привести к неверной интерпретации уровня надёжности контролируемого оборудования, и оценке при управлении ресурсными характеристиками. (EN-04-HB-04)