Эбрахим Дейлами

EN-03-ED

# Интервью с персоналом ОЯБин, омипр

## ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЙ

Были проведены интервью с руководителем и специалистами ОЯБиН в зданиях АБК-1 и АБК-2 в течение 2-х часов и с руководителем и персоналом отдела модернизаций и продления ресурса в здании АБК-1 в течение 2-х часов,

## НАБЛЮДЕНИЯ

- В ходе интервью с руководителем группы «Надёжности и разработки технической документации» были рассмотрены ИЛАС, РУЗА и РУТА. В результате рассмотрения РУЗА критерии перехода в РУТА не были обнаружены.   Отсутствие критериев перехода из РУЗА в РУТА может затруднить принятие персоналом правильных решений во время аварии.(EN-03-ED-1)

- Во время интервью с ведущим инженером группы «Надёжности и разработки технической документации» были запрошены показатели надежности насосов системы основного конденсата в базе данных оборудования. Ведущий инженер не смог предоставить данную информацию. Отсутствие показателей надежности в базе данных оборудования может привести к снижению надежности оборудования. (EN-03-ED-2)

- (EN-03-ED-3) ) удален.

- (EN-03-ED-4) удален.

- (EN-03-ED-5) удален.