| УТВЕРЖДАЮ Deputy Managing Director For Technical and Engineering of NPPD H. Derakhshandeh « » 20 |  | УТВЕРЖДАЮ Вице-президент АО «ТВЭЛ» А.В. Угрюмов « » 20 |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ Главный инженер блока № 1 АЭС «Бушер» М. Ширази « » 20 |  |  |

ПРОТОКОЛ

по результатам работы совместной комисии представителей 
АО «ТВЭЛ» (Поставщик, Россия), Nuclear Power Production & Development Co. of Iran (Заказчик, Иран) и АЭС «Бушер» по 
определению причин разгерметизации ТВС N40209452 
в 4-ю топливную кампанию блока № 1 АЭС «Бушер»

г. Бушер, Иран, 21-23 октября 2019 г.

Совместная комиссия представителей Поставщика ядерного топлива (АО «ТВЭЛ», Россия), Заказчика (NPPD, Иран) и АЭС «Бушер» по определению причин разгерметизации ТВС N40209452 на блоке № 1 АЭС «Бушер» создана на основании писем Заказчика от 04.05.2019 № NM_11746 и Поставщика от 03.06.2019 № 4/1/8859-кт, Протокола встречи в г. Тегеране от 24-26.06.2019, письма Заказчика от 09.10.2019 № 4900-9815804 в составе:

| От NPPD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | А. Эмамджоме / A. Emamjomeh |
| От TAVANA |  |  |
|  |  | Х. Аббаспур / H. Abbaspour |
| От АЭС «Бушер» |  |  |
| BNPP Главный Инженер |  | М. Ширази / M. Shirazi |
| BNPP ЗДБ |  | М. Моаззен / M. Moazzen |
| Начальник ОСМиН |  | К. Хезри/ K. Khezri |
| Начальник СЯБиТ |  | С. Голь / S. Gol |
| Начальник ОРБ |  | М. Джафари / M. Jafari |
| Начальник ХС |  | Э. Мосалланежад / E. Mosallanejad |
| Начальник РО |  | Х. Валихани / H. Valikhani |
| Начальник ОГТ |  | М. Раджабибонаб / M. Rajabibonab |
| Начальник СПКР |  | М. Мовахедирад / M. Movahedirad |
| Начальник СТОиР ТМО |  | Б. Асагелсефиди / B. Asagelsefidi |
| От АО «ТВЭЛ»: |  |  |
| Руководитель проекта АО «ТВЭЛ» Project manager of R&D Department |  | В. Смирнов / V. Smirnov |
| Главный специалист АО «ТВЭЛ» Chief Expert of Quality Department |  | Е. Линяев / E. Linyaev |
| Ведущий инженер-конструктор ПАО «НЗХК» Lead Design Engineer NCCP |  | Р. Иванов / R. Ivanov |
| Старший научный сотрудник Lead Design Engineer VNIINM |  | Б. Нестеров / B. Nesterov |
| Научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Chief Expert of Radiation Safety Department Kurchatov Institute |  | А. Гирченко / A. Girchenko |
| Старший научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт» Chief Expert of Water-Chemic Mode Department Kurchatov Institute |  | А. Сазонов / A. Sazonov |

- РАССМОТРЕЛИ:

1.1	Результаты эксплуатации и выполнение условий гарантий на продукцию:

- соблюдение Заказчиком требований технической документации по Контракту № 08843672/50293-09D от 08.08.1995;

- эксплуатацию Заказчиком продукции в соответствии с требованиями проектной и технической документации на эксплуатацию продукции, переданной Поставщиком;

- организацию работ на вскрытом оборудовании первого контура и обеспечение контроля за непопаданием посторонних предметов;

- обеспечение контроля параметров эксплуатации активной зоны с помощью системы внутриреакторного контроля;

- использование для расчетов НФХ активной зоны реактора блока № 1 АЭС «Бушер» расчетных кодов и библиотек констант к ним, переданных Поставщиком.

1.2	Контрактную, техническую и эксплуатационную документацию:

[Д1].	Контракт № 08843672/50293-09D от 08.08.1995;

[Д2].	«Комплекс составных частей активной зоны ВВЭР-1000 (тип В-446). Руководство по эксплуатации», 0401.16.00.000 РЭ;

[Д3].	«Комплекс составных частей активной зоны ВВЭР-1000 (тип В-446).. Каталожное описание», 0401.16.00.000 ДКО;

[Д4].	 «Окончательный отчет по обоснованию безопасности», ГЛАВА 4,  49.BU.10.0.OO.FSAR.RDR.001;

[Д5].	«Технологический регламент безопасной эксплуатации», 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX001;

[Д6].	 «Технологический регламент Безопасная эксплуатация при обращении со свежим ядерным топливом в здании 2ZK.0», 85.BU.1 2ZK0.0.NS.RG.FNSM15156;

[Д7].	«Комплект рабочих программ по обращению с ядерным топливом на АЭС «Бушер-1». Программа приёмочного контроля свежего ядерного топлива» 53.BU.1 0.0.AB.SPR.FNSM14290;

[Д8].	«Комплект рабочих программ по обращению с ядерным топливом на АЭС «Бушер-1». Программа перегрузки ядерного топлива»», 53.BU.1 0.0.AB.SPR.FNSM14291;

[Д9].	«Инструкция. Обеспечение ядерной безопасности при транспортировке, перегрузке и хранении свежего и облученного ядерного топлива», 85.BU.1 0.0.NS.INS.FNSM13215;

[Д10].	«Перечень ядерно-опасных работ на реакторной установке блока № 1 АЭС Бушер», 69.BU.1 0.0. AB.LST.FNSM14030;

[Д11].	«Инструкция по проведению первичного входного контроля упаковочных комплектов со свежим ядерным топливом в здании 2ZK.0», 16.BU.1 2ZK0.0.AB.WI.FNSM15157;

[Д12].	«Инструкция контроль герметичности оболочек твэлов во время работы и после остановки реактора АЭС «Бушер-1»», 99.BU.1 0.PP.AB.1NS.FNSM12724;

[Д13].	«Руководящий документ эксплуатирующей организации Сборки тепловыделяющие ядерных реакторов ВВЭР-1000 Типовая методика контроля геомегичности оболочек тепловыделяющих элементов», РД ЭО 1.1.2.10.0521-2009;

[Д14].	«Альбом. Нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора 4 топливной загрузки для оперативного персонала БПУ», 52.BU.1 0.0.AB.AL.FNSM10527;

[Д15].	«Альбом. Нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора 4 топливной загрузки для оперативного персонала БПУ. Допустимые значения относительного объемного энерговыделения», 52.BU.1 0.0.AB.AL.FNSM10528;

[Д16].	«Рабочий график.Четвертая перегрузка активной зоны реактора блока №1 АЭС «Бушер», 53.BU.1 0.0.ABR.GR.FNSM14394;

[Д17].	«АЭС “Бушер”. Блок №1. Установка реакторная В-446. Нормы водно-химического режима первого контура». 446 ДЗ;

[Д18].	«Инструкция по организации и ведению водно-химического режима 1 контура» 16.BU.1 ZA.YA.AB.WI.ChEM14271, ревизия 3;

[Д19].	«Инструкция по эксплуатации. Система очистки неохлажденного теплоносителя» 16.BU.1 ZA.ТС60-90.AB.WI.ATEX.001, ревизия 2;

[Д20].	«Инструкция по эксплуатации. Система очистки продувочной воды первого контура» 16.BU.1 ZC.TC. АВ. WI.ATEX.001, ревизия 2;

[Д21].	Отчеты о ведении водно-химического режима 1-го контура в 4-ую топливную кампанию с 19.01.2016 по 02.03.2018, No. 1443-2036;

[Д22].	Журнал химического контроля теплоносителя 1-го контура, LGB-1442-1433.

[Д23].	График несения мощности в 4-й топливной кампании блока № 1 АЭС «Бушер»;

[Д24].	Информация по изменению теплогидравлическх и нейтронно-физических параметров и харатеристик (мощностиблока, расхода теплоносителя через реактор, температуры теплоносителя на выходе ТВС, максимальных значений Kv, Kq) в течение 4-й топливной кампании;

[Д25].	Видеозапись осмотра негерметичной ТВС N40209452 в ППР-2018.

[Д26].	Журнал контроля активности теплоносителя 1-го контура. LGB-1230-1525.

[Д27].	Положение. Организация работ со вскрытием оборудования на АЭС «Бушер». Ревизия 0. 68.BU.10.0.ABR.PL.CPM15422.

[Д28].	Журнал актов и готовности оборудования реакторного отделения, LGB-1411-1268.

[Д29].	Программа. Проведение работ по четвертой перегрузке активной зоны реактора блока № 1 АЭС «Бушер», 53.BU.1 0.0.ABR.РМ.FNSM14201.

[Д30].	Техническая справка «Сопровождение эксплуатации ядерного топлива на АЭС «Бушер-1» во время кампании № 4 в части КГО на работающем и остановленом реакторе», ТРИНИТИ, Инв. № 10/НИР-7243.

[Д31].	Атлас. Послереакторное состояние твэлов и ТВС ВВЭР. УДК 621.039.548. АО «ТВЭЛ», 2012 г.

1.3	Результаты выполненных работ:

[А1].	«Протокол технического совещания по результатам КГО в течение ППР-2018г. после 4 топливной кампании блока № 1 АЭС «Бушер» от 14-20.03.2018.

[А2].	«Акт входного контроля 48 УТВС, поставленных на АЭС «Бушер» в сентябре 2015 года», RPT-1220-9427 от 20.09.2015;

[А3].	«Протокол измерения и регистрации времени падения ОР СУЗ с ВКВ на НЖУ по сигналу АЗ», № 1600-PL049 от 28.03.2017.

[А4].	«Протокол измерения и регистрации времени падения ОР СУЗ по сигналу АЗ», № 1600-PL059 от 06.03.2018.

[А5].	«Акт о выполнении проверки усилий перемещения и расцепления штанг приводов СУЗ с ПС СУЗ на ВБ при разборке реактора в ППР-2017», № FRM-3181-01-95/40 от 11.03.2017.

[А6].	Формуляр 10р «Измерение расстояния от нижних платиков БЗТ до опорной поверхности ШВК на этапе сборки реактора», ППР-2018.

[А7].	Формуляр 5р «Измерение расстояния от нижних платиков БЗТ до опорной поверхности ШВК на этапе разборки реактора», ППР-2018.

[А8].	Формуляр 6с «Формуляр проверки усилий перемещения штанг на ВБ на этапе разборки реактора», ППР-2018.

[А9].	Акт «Результаты измерений усилий затирания ТВС в ППР-2018», RPT-1220-9725.

[А10].	«Протокол измерения и регистрации времени падения ОР СУЗ с ВКВ до НЖУ по сигналу АЗ», № 1600-PL049 от 28.03.2017.

[А11].	Акт загрузки активной зоны реактора АЭС «Бушер-1» на 4 топливную кампанию», RPT-1220-9550 от 14.03.2017.

[А12].	Акт осмотра активной зоны реактора АЭС «Бушер-1» 4 топливной кампании, RPT-1220-9552 от 14.03.2017.

[А13].	Акт о проверке положения внутрикорпусных устройств в корпусе реактора на этапе сборки в ППР-2017, № FRM-3181-01-95/41 от 11.03.2017.

[А14].	Справка ПАО «НЗХК» по результатам контроля качества изготовления ТВС N40209452, № 21/25-05-дсп/514-ВК от 14.01.2019.

[А15].	Акт проведения КГО ТВС в пеналах СОДС в конце останова на ППР-2018, RPT-1220-9712 от 20.04.2018.

[А16].	«Протокол закрытия оборудования реактора после капитального ремонта в ППР-2015», № 68.BU.ZA.YC.REM.LST.AER.2020-03/15-2 от 29.11.2015.

[А17]. Технический ежемесячный отчет СЯБиТ, RPT-1220-9641.

[А18]. Протокол учета количества циклов нагружения ТВС при НУЭ, ННУЭ, аварийных режимах.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ТТО В ХСТ, РЕГЛАМЕНТНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ПРОВЕРОК

В соответствии с проведенным анализом данных, представленных в Акте загрузки активной зоны реактора АЭС «Бушер-1» на 4 топливную кампанию [А11] замечаний при проведении транспортно-технологических операций с ТВС N40209452 зафиксировано не было.

В соответствии с проведенным анализом данных, представленных в Акте входного контроля 48 свежих ТВС для второй перегрузки на АЭС «Бушер» [А2], в составе которых была ТВС N40209452, установлено:

- в период с 11 по 16 сентября 2015 года на АЭС «Бушер» произведен входной контроль свежих ТВС и СВП из состава второй перегрузки в объеме 46 ТВС, 30 СВП и 2 ТВС из состава первой перегрузки.

- замечаний по состоянию индикаторов ударов и толчков, установленных на ТУК, сохранности пломб, наличию этикеток и сопроводительных надписей, состоянию внешних поверхностей ТУК нет.

- замечаний по внешнему виду проконтролированных ТВС и СВП; по габаритным, присоединительным, установочным размерам ТВС и СВП; по маркировке ТВС и СВП; по проходимости ЦТ и трубы под СВРД; по проходимости НК; по сцеплению с головкой ТВС; по сцеплению с головкой СВП нет.

- во время проведения входного контроля параметры воздуха в ХСТ и ТТО соответствовали требованиям нормативной документации.

- все измерительные приборы и инструменты, использованные для проведения входного контроля, прошли проверку.

- персоналу, задействованному во всех операциях входного контроля, проведен соответствующий инструктаж.

- внешний вид и все контролируемые параметры ТВС и СВП удовлетворяют приемочным критериям, указанным в таблице 2 раздела 7 документа «Комплекс составных частей активной зоны ВВЭР-1000 (тип В-446). Руководство по эксплуатации», 0401.16.00.000 РЭ [Д2].

- требования контрактной и технической документации в части проведения входного контроля свежих ТВС соблюдены.

- все 48 ТВС и 30 СВП признаны прошедшими входной контроль и пригодными к загрузке в активную зону реактора блока №1 АЭС «Бушер».

- РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА АКТИВНОСТИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПЕРВОГО КОНТУРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ РУ ДО ППР-2018

9 апреля 2017 г. блок № 1 АЭС «Бушер» был выведен на полную мощность. 24-25 апреля мощность реактора снижалась до 50%, 13 мая – до 30%. В остальное время мощность энергоблока была близка к номиналу (имелись периоды работы реактора при мощности ниже номинала на 2-3 %).

До 26 мая 2017 г. во время работы на постоянной мощности активности реперных радионуклидов йода, цезия, активационных и коррозионных продуктов и 135Xe были стабильны. При этом уровни активности всех без исключения радионуклидов, по которым были предоставлены данные, не превосходили или были меньше активностей во время предыдущей кампании № 3, во время которой негерметичных твэлов в активной зоне не было.

Отношения приведенных активностей йодов до 26 мая 2017 г. не превышали 2. Такой уровень характерен при отсутствии негерметичных твэлов в активной зоне. Для определения приведенных активностей использовались данные блока № 1 АЭС «Бушер» по эффективности ионообменных фильтров в системе СВО.

В переходных режимах работы РУ при снижениях мощности 24 апреля и 13 мая 2017 г. спайк-эффект не наблюдался.

Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что негерметичные твэлы в активной зоне до 26 мая 2017 г. отсутствовали. В начальный период кампании № 4 фоновая активность теплоносителя была низкой. Следовательно, низкой была загрязненность реактора топливными отложениями.

После 26 мая 2017 г. сначала резко повысились и затем продолжили рост активности 131I, 133Xe и 135Xe. Кроме того, выросло отношение приведенных активностей 131I и 134I и отношение активностей 133Xe и 135Xe. Эти признаки однозначно свидетельствовали о произошедшей разгерметизации топлива. Наблюдавшийся после 2 июня рост активностей Kr дополнительно подтверждает сделанный вывод о разгерметизации твэла(ов).

Несмотря на заметный рост по сравнению с фоновым уровнем, абсолютные значения активностей реперных радионуклидов установились на относительно невысоких уровнях. Для их обеспечения было достаточно разгерметизации 1 твэла. Из проведенного анализа данных по эксплуатации можно заключить, что в реакторе к концу июня 2017 г. находился по меньшей мере 1 негерметичный твэл. По оценке сверху количество негерметичных твэлов не превышало 2 шт. Признаки выноса топливной композиции из негерметичного твэла(ов) в теплоноситель отсутствовали.

Активность теплоносителя в первом контуре была относительно невысокой – намного меньше предела безопасной эксплуатации. Поэтому – с точки зрения радиационной безопасности АЭС – препятствий для дальнейшей эксплуатации энергоблока до плановой перегрузки топлива не было.

В июле 2017 г. активность 131I существенно снизилась. Соотношение приведенных активностей 131I/134I к концу июля 2017 г. стало ниже, либо незначительно превышало уровень 2. Ниже 2 стало и отношение приведенных активностей других йодов. Это соответствует ситуации, когда активность радионуклидов йода определяется выходом продуктов деления из топливных отложений в активной зоне. Вклад негерметичного твэла  в активность 131I-135I к концу июля 2017 г. стал несущественным.

Активности инертных радиоактивных газов (ИРГ) в июле 2017 г. несколько снижались, но степень их снижения была существенно меньше, чем для йодов. Активность 133Xe оставалась достаточно высокой – порядка 3-810–6 Ки/кг. Активности долгоживущих цезиев находились на стабильно низком уровне с начала топливной кампании.

В период с 31 июля по 18 сентября 2017 г. реактор работал на номинальной мощности. 18 сентября мощность снижалась на 20%. Затем было восстановлено номинальное значение мощности, при которой реактор продолжил работать до 21 сентября.

При работе реактора в номинальном режиме активности всех реперных радионуклидов были стабильны и оставались практически на том же уровне, что и в конце предыдущего проанализированного периода. Мало изменились и соотношения активностей различных радионуклидов.

18 сентября во время снижения мощности наблюдались всплески активностей инертных радиоактивных газов (133Xe, 135Xe, 85mKr). Амплитуда всплесков по сравнению с предшествующим уровнем активностей была относительно небольшой. По радионуклидам йода спайк-эффект не наблюдался.

За период с 21 сентября по 15 октября 2017 г. дважды значимо снижалась мощность РУ: 25-26 сентября – до 26%, и 5-6 октября –до 70%. В остальное время реактор работал на номинальной мощности. Снижение мощности сопровождалось спайк-эффектами по 131I и по ИРГ. На этих интервалах также временно повышались значения отношений приведенных активностей 131I/134I, отношения активностей 88mKr/135Xe и отношений активностей ксенонов к йодам. По возвращении РУ в номинальный режим после каждого маневра активности и отношения активностей реперных радионуклидов выходили на предшествующий уровень. Это свидетельствует о том, что радиационное состояние энергоблока оставалось стабильным, и новых разгерметизаций не произошло.

В период времени с 15 октября 2017 г. до останова блока № 1 на ППР в феврале 2018 г. существенных изменений активности реперных радионуклидов зарегистрировано не было.

При останове блока № 1 на ППР было зафиксировано два всплеска активности (спайк-эффекты).

Первый спайк-эффект по 134Cs, 137Cs и 131I наблюдался при выключении мощности реактора 12 февраля 2018 г. Активность 131I после снижения мощности выросла примерно на порядок. Расчетная величина средней фоновой активности перед сбросом мощности 12 февраля составила 2,410–9 Ки/кг для 134Cs и 3,910–9 Ки/кг для 137Cs.

Спайк-эффект по долгоживущим радионуклидам цезия был небольшой амплитуды: превышение фона для активности 137Cs во время всплеска 12 февраля для измерения в 18:10 составило 4,7 раз, для измерения в 20:10 – 5 раз.

Второй спайк-эффект по реперным радионуклидам – существенно большей амплитуды – наблюдался 14 февраля при сбросе давления в первом контуре. Активности долгоживущих радионуклидов цезия выросли более чем на 2 порядка.

После обработки данных по спайк-эффекту при останове на ППР было сделано заключение, что выгорание негерметичного топлива, наиболее вероятно, соответствовало ТВС 2-го или 1-го циклов эксплуатации.

В соответствии с требованиями Окончательного отчета по обоснованию безопасности [Д4] для ТВС, которые на основании полученных результатов классифицированы как «негерметичные» или «подозрительные»,  проведен контроль с помощью штатного пенального метода КГО по разработанной АЭС «Бушер» рабочей программе 53.BU.1 0.0.ABR.PM.FNSM14201 с целью выявления негерметичных ТВС и оценки возможности их дальнейшей эксплуатации  в активной зоне.

- РЕЗУЛЬТАТЫ КГО В ПЕНАЛАХ СОДС

На первом этапе пенального КГО руководством АЭС «Бушер», после консультаций с Поставщиком, было принято решение о проверке 48 ТВС, отработавших 2 года. Все эти ТВС были запланированы к загрузке в активную зону для эксплуатации во время 5-ой топливной кампании.

По результатам проверки 48 ТВС 2-го года была выявлена одна негерметичная ТВС N40209452, отработавшая 2 кампании, с выгоранием 25,86 МВт*сут/кгU с координатой ячейки активной зоны 14-27; активность 131I в пробе воды для этой ТВС составила 2,54104 Бк/кг - это соответствует критерию негерметичности A > Ā+3σ(131I); критерий отказа по активности 131I = 3,7106 Бк/кг, установленный в каталожном описании 0401.16.00.000 ДКО [Д3], не достигнут.

На втором этапе пенального КГО с учетом технических ограничений на блоке № 1АЭС «Бушер» и ограничений по времени, исходя из плана-графика ППР-2018, пенальное КГО было выполнено в объеме 18 ТВС 1-го года, находившихся во время 4-ой кампании на периферии активной зоны. Выбор для контроля этих ТВС был связан с тем, что для них в 5-ую кампанию планировался наибольший прирост мощности.

Дополнительно на втором этапе КГО были проверены 8 ТВС после 3 лет облучения в реакторе. Проверенные ТВС были выбраны из числа 18 штук ТВС 3-го года, эксплуатация которых была запланирована во время 5-ой кампании.

Во всех ТВС, проверенных на втором этапе пенального КГО, негерметичные твэлы обнаружены не были.

По результатам проведения КГО пенальным методом составлен Акт проведения КГО ТВС в пеналах СОДС [А15].

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА ТВС N40209452 СПЕЦИАЛИСТАМИ 
АО «ТВЭЛ», NPPD, TAVANA, АЭС «БУШЕР»

В соответствии с рабочей программой проведения работ по четвертой перегрузке активной зоны реактора блока № 1 АЭС «Бушер», 53.BU.1 0.0.ABR.РМ.FNSM14201 негерметичная ТВС N40209452 была визуально осмотрена в течение ППР-2018 г. с помощью штатной видео системы МП-1000, установленной на перегрузочной машине. Осмотр состояния и взаимного положения верхних заглушек твэлов не проводился из-за особенностей конструкции и ограничения хода штанги МП при осмотре ТВС в стеллажах бассейна выдержки.

Были осмотрены все шесть граней ТВС. Выбранные для осмотра углы поворота телештанги обеспечивали осмотр поверхности твэлов и межтвэльного пространства в максимально возможном объеме. При осмотре выполнялась видеозапись.

Визуальный осмотр взаимного расположения ДР замечаний не выявил. Визуальный осмотр ТВС проводился с отметки 700 мм от верхнего торца головки ТВС.

На поверхности твэлов периферийного ряда наблюдаются светлые пятна, имеющие вид, характерный для оксидных пятен в ТВС второго года эксплуатации. Нарушения целостности узлов, конструктивных элементов и их креплений не обнаружены.

Признаки негерметичности оболочки в периферийном ряду твэлов не обнаружены. Посторонние предметы в периферийном ряду твэлов и видимом межтвэльном пространстве не обнаружены. Замечания к внешнему виду ТВС не выявлены.

Выводы по результатам визуального осмотра ТВС N40209452: внешний вид негерметичной ТВС N40209452 соответствует внешнему виду ТВС, отработавших 2 года на блоке № 1 АЭС «Бушер». Место и причина разгерметизации техническими средствами АЭС не установлена.

В связи с тем, что существующими методиками невозможно прогнозировать состояние негерметичных твэлов в 5-ой топливной кампании, по решению руководства АЭС «Бушер», согласованному с представителями Поставщика, негерметичная ТВС N40209452 была досрочно выгружена из реактора в гермопенал бассейна выдержки. Перед 5-ой топливной кампанией в активную зону вместо ТВС N40209452 была загружена ТВС после 3-х лет эксплуатации.

Подробные результаты осмотра представлены в Протоколе от 20.03.2018 технического совещания по результатам КГО в течение ППР-2018 после 4-й топливной кампании блока № 1 АЭС «Бушер» [А1].

- РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВЕДЕНИЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Рассмотрены данные автоматизированного и лабораторного химического контроля показателей качества теплоносителя первого контура и подпиточной воды 1-го контура и воды подпитки (Журналы химического контроля I контура за период 4-й топливной кампании) на соответствие требованиям нормативных документов к обеспечению ВХР 1 контура действующих АЭС с ВВЭР-1000 [Д17] и технологического регламента безопасной эксплуатации [Д5].

Из результатов анализа следует, что нормируемые и диагностические показатели качества теплоносителя первого контура и подпиточной воды 1-го контура в течение 4-й топливной кампании соответствовали требованиям [Д17].

- РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОЕКТНОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

ТВС N40209452 поставлена на АЭС «Бушер» 19.08.2015 года по Контракту № 08843672/50293-09D от 08.08.1995.

Дата начала 4-й кампании – 05.04.2017, дата останова на ППР – 12.02.2018. Длительность 4-й топливной кампании составила 303,96 эфф. суток. На момент завершения 4-й кампании ТВС, эксплуатирующиеся в составе 4-х топливных загрузок, отработали 14236 эфф. часов. Календарный срок их эксплуатации (от момента начала эксплуатации ТВС) составил 2 года, что не превышает допустимое значение, указанное в каталожном описании [Д3]. Оставшееся время эксплуатации составляет 1 год и 10 мес.

Таким образом, допустимый срок эксплуатации для всех ТВС из состава 4-й топливной загрузки превышен не был.

Расчетное выгорание (МВт*сут/кгU) твэлов, а также по кассете для ТВС N40209452 на момент завершения 4-й кампании не превышает установленных ограничений:

|  | для ТВС N40209452 | Максимальное значение для 4-й т.з. | Максимально допустимое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| в ТВС | 25,55 | 42,30 | 44,0 |
| в твэле | 29,67 | 47,40 | 50,1 |

Расчетные значения средней глубины выгорания топлива по ТВС и в твэле для ТВС, эксплуатировавшихся в 4-й топливной кампании, не превышают установленных ограничений согласно каталожному описанию [Д3].

Рассмотрены данные СВРК по тепло-гидравлическим параметрам в течение 4-й топливной кампании, а именно: тепловая мощность, расход теплоносителя 1 контура через активную зону, температуры теплоносителя на входе в а.з. и выходе из ТВС, давление теплоносителя первого контура, скорости изменения мощности РУ. Анализ данных не выявил превышения допустимых значений контролируемых параметров.

Рассмотрены данные по НФХ активной зоны в 4-й кампании. Анализ НФХ по представленным данным СВРК в части регламентируемых значений Kq и Kv, линейной мощности твэлов не выявил превышения допустимых значений.

Требования по допустимым отклонениям текущего значения аксиального офсета от его стационарной величины приведены в Альбомах нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора 4 топливной загрузки [Д14, Д15]. В течение 4-й кампании нарушений указанных требований по поддержанию аксиального офсета не зафиксировано, подробная информация приведена в акте [А17]

Количество реализованных циклов нагружения на комплекс кассет за период 1÷4 кампаний находилось в установленных каталожным описанием [Д3] пределах, подробная информация приведена в Протоколе учета количества циклов нагружения ТВС [А18].

В ходе эксплуатации ТВС, входящих в 4-ю топливную загрузку, выполнялись испытания по хронометрированию времени падения ОР СУЗ в активную зону. Испытания проводились в состоянии «Горячий останов» в начале кампании перед выходом на МКУ и в конце кампании перед началом ППР. Максимальное время падения ОР СУЗ в активную зону за этот период составило 2,825 секунды (окончание 4-ой кампании), что не превышает максимально допустимого значения 4 секунды. Подробная информация приведена в актах [А3, А4].

- ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ  РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ТВЭЛа(ов)

В связи с тем, что имеющимися на АЭС проектными средствами невозможно установить однозначную причину разгерметизации ТВЭЛа(ов) комиссия рассмотрела возможные причины, которые могли бы привести к   разгерметизации твэла(ов):

- Конструкция: комиссия не выявила каких-либо факторов, связанных с конструкцией ТВС, которые могли привести к появлению первичного дефекта, в том числе следов фреттинг-коррозии на видимых поверхностях твэлов.

- Изготовление: по информации АО «ТВЭЛ» (справка ПАО «НЗХК» [А14]) ТВС N40209452 была изготовлена без каких-либо отклонений от технической документации в полном соответствии с контрактными требованиями, что подтверждается результатами приемочных инспекций.

- Эксплуатация: отклонений от нормальных условий эксплуатации не обнаружено.

Комиссия приняла к сведению информацию АО «ТВЭЛ», что по результатам послереакторных исследований ТВС, выполненных АО «ГНЦ НИИАР» в последние годы, причиной возникновения сквозного дефекта оболочки являлось дебриз-повреждение. Документальное подтверждение данной информации представлено в Атласе послереакторных испытаний ТВС, выполненных АО «ТВЭЛ» [Д31].

- ВЫВОДЫ КОМИССИИ

  - По информации АО «ТВЭЛ» ТВС N40209452 была изготовлена без отклонений от технической документации в полном соответствии с контрактными требованиями, что подтверждается результатами приемочных инспекций.

  - ТВС N40209452 не достигла критерия отказа по активности 131I, составляющего 3,7106 Бк/кг в соответствии с каталожным описанием 0401.16.00.000 ДКО [Д3] - для ТВС N40209452 активность 131I в пробе воды составила 2,54104 Бк/кг. Также не достигнут критерий отказа по механической целостности - не выявлено замечаний к внешнему виду ТВС N40209452.

  - Не выявлено отклонений условий хранения, транспортировки, обращения и условий эксплуатации ТВС N40209452 в соответствии с требованиями технической документации по контракту каталожным описанием 0401.16.00.000 ДКО [Д3] и руководством по эксплуатации 0401.16.00.000 РЭ [Д2], которые могли привести к ее разгерметизации.

  - Не установлено каких-либо механических повреждений, связанных с проведением транспортно-технологических операций (смещения дистанционирующих решеток, повреждений и обрывов ободов ДР, отрывов концевых элементов твэлов) и посторонних предметов, которые могли послужить непосредственной причиной разгерметизации твэлов.

  - В связи с отсутствием методик, позволяющих прогнозировать состояние негерметичных твэлов, с целью исключения риска превышения эксплуатационного предела по активности теплоносителя 1-го контура было принято решение о замене ТВС N40209452 в 5-ой топливной кампании.

  - По результатам работы комиссии не представляется возможным однозначно установить точную причину разгерметизации твэл ТВС N40209452.

| От NPPD |  | От АО «ТВЭЛ»: |
| --- | --- | --- |
| А. Эмамджоме / A. Emamjomeh |  | В. Смирнов / V. Smirnov |
| От TAVANA |  | Е. Линяев / E. Linyaev |
| Х. Аббаспур / H. Abbaspour |  | Р. Иванов / R. Ivanov |
| От АЭС «Бушер» |  | Б. Нестеров / B. Nesterov |
| М. Моаззен / M. Moazzen |  | А. Гирченко / A. Girchenko |
| К. Хезри/ K. Khezri |  | А. Сазонов / A. Sazonov |
| С. Голь / S. Gol |  |  |
| М. Джафари / M. Jafari |  |  |
| Э. Мосалланежад / E. Mosallanejad |  |  |
| Х. Валихани / H. Valikhani |  |  |
| М. Раджабибонаб / M. Rajabibonab |  |  |
| М. Мовахедирад / M. Movahedirad |  |  |
| Б. Асагелсефиди / B. Asagelsefidi |  |  |