شرکت توسعه و ارتقای ایمنی نیروگاه های اتمی

X XX.XX.XXX.XX.XXX.XX

اسفند 1397

تکلیف فنی

طراحي مخازن کندانسهای کثیف (CCT)

جدول تدوین، بازنگري و تاييد مدرک

| امضاء | تاريخ | سمت | نام و نام خانوادگي | مسوولیت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شرکت مهندسی و ساخت نیروگاههای اتمی (مسنا) |  |  |  |  |
|  |  | کارشناس فنی | رضا بابانژاد سعید طاهری آرمین طاهری حسن گلمحمدی | تدوین |
|  |  | مدیر بهینهسازی و مدرنیزاسیون پروژههای نیروگاهی | محمدرضا یزدخواستی | بازنگري |
|  |  | معاون پروژههای پشتیبان | رضا لک | تائید |
| شرکت توانا |  |  |  |  |
|  |  |  |  | بازنگری |
|  |  | معاون فرآیندها و پروژههای گروه مشارکت | فرهاد احسانی | تایید |
| شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر |  |  |  |  |
|  |  |  |  | بازنگری |
|  |  | مدیر توربین | پرویز زارعی | تایید |
|  |  | مدیر مهندسي شیمی | ابراهیم مصلي نژاد |  |
|  |  | مدیر تحلیل عملکرد تجهیزات و سیستم‌ها | محمد راستی |  |
|  |  | معاون فنی و مهندسی | ابراهیم دیلمی |  |
|  |  | سر مهندس نیروگاه | محسن شیرازی |  |

جدول توزیع مدرک

| دریافت کننده مدارك | ###### تعداد نسخ | ###### ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| شرکت مهندسی و ساخت نیروگاههای اتمی (مسنا) | 1 | نسخه کاغذی ثبت شده |
| شرکت توسعه و ارتقای ایمنی نیروگاه اتمی (توانا) | 1 | نسخه کاغذی ثبت شده |
| شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر | 1 | نسخه کاغذی ثبت شده |

| تصویب | ###### محمد قدس مدیرعامل شرکت توسعه و ارتقای ایمنی نیروگاه اتمی (توانا) | ###### حسین غفاری رئیس نیروگاه و مدیرعامل شرکت بهره‌برداری |
| --- | --- | --- |

فهرست مطالب

1- مقدمه	8

1-1- فاز دوم: طراحی مخازن و تجهیزات مورد نظر	9

2- تعاریف و اختصارات	9

3- عنوان پروژه	10

4- دلایل توجیهی انجام پروژه	10

5- سفارش‌دهنده فعالیت یا کارفرما	10

6- مجری پروژه یا پیمانکار	10

7- برنامه زمان‌بندی انجام پروژه به همراه نفر/ساعت	10

8- اصول و الزامات سازماندهی و انجام پروژه	12

8-1- الزامات انجام پروژه	13

8-1-1- مدارک مورد نیاز	13

8-1-2- مدارک تولیدی	13

8-1-3- الزامات انجام و اجرای فعالیت	14

8-1-4- شرح پیشنهاد و توجیه	15

8-2- الزامات استانداردی و مدارک مرجع	21

8-3- الزامات ایمنی	21

8-4- الزامات اقتصادی	21

8-5- الزامات آموزشی	21

8-6- سایر الزامات	21

9- تست و پایان فعالیت	21

10- مراجع و ضمائم	21

10-1- مراجع	21

10-2- ضمائم	23

فهرست جداول

جدول 1: استانداردهای مورد نیاز در این تکلیف فنی	9

جدول 2: برنامه زمانبندی انجام هر فاز به انضمام مدت زمان انجام و نفر ساعت هر فاز	11

جدول 3: کلاس ایمنی و زلزله تجهیزات سیستمهای مرتبط با پروژه	12

جدول 4: میزان حجم آب دمین در تجهیزات و خطوط لوله مدار دوم	16

جدول 5: مشخصات آب دمین جهت پر کردن مولد بخار و تجهیزات مدار دوم	17

جدول 6: کیفیت آب تغذیه مولد بخار در حالت قدرت نامی کمتر از 50 درصد	17

جدول 7: کیفیت آب تغذیه مولد بخار در حالت قدرت نامی بیش از 50 درصد	18

فهرست اشکال

شکل 1 :گانتچارت برنامه زمانبندی	12

شکل 2: چرخه حرارتی مدار دوم	16

شکل 3: موارد استفاده کندانسهای جمعآوری شده	19

# مقدمه

آب مورد استفاده در مدار دوم نیروگاه اتمی بوشهر از نوع دمین میباشد. آب دمین آبی است تصفیه شده که بیشتر یونهای معدنی و نمکی آن مانند کلسیم، منیزیم، سدیم، کلرید، سولفات، نیترات و ... را حذف نمودهاند. این آب فوق خالص بوده و در آن یونهای H+ و OH- با یکدیگر در تعادل میباشند. این آب با داشتن pH نسبتاً قلیایی و به دلیل عدم وجود یونهای محلول خاصیت خوردگی نداشته و به همین دلیل در مدار دوم جهت خنککاری تجهیزات و کندانس بخار از آن استفاده میشود. در حال حاضر آب مدار دوم در زمان تعمیرات و توقف بهرهبرداری (هر 300 روز یک بار و یا یک بار در سال) در صورت تایید مدیریت شیمی، به دریا تخلیه میشود و مجدداً با آب دمین دیگری جهت مصرف یک ساله پر میگردد. از همین رو پروژه "طراحی مخزن کندانسهای کثیف"جهت جمعآوری و استفاده مجدد از آب دمین مدار دوم به منظور کاهش هزینههای تعمیر، نگهداری و تهیه سالانه آب دمین مورد نیاز مدار دوم در دستور کار قرار گرفته است. در این پروژه ابتدا میبایست حجم و خصوصیات آب درین مدار دوم مشخص شده سپس تعداد و حجم مخازن مورد نیاز، جانمایی آنها در سایت و موارد استفاده مجدد از آب با توجه به تستهای شیمی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین صرفه اقتصادی استفاده از مخازن کندانس کثیف به جای تخلیه به دریا نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از جمله معایب تخلیه آب درین مدار دوم در دریا میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

- وجود مشکلات زیست محیطی

- مصرف زیاد آب دمین در سال

- پر هزینه بودن تولید آب دمین با توجه به حجم مورد نیاز آن در سال

همچنین برخی از مزیتهای این طرح عبارتند از:

- کاهش هزینههای مربوط به تولید آب دمین

- استفاده مجدد از آب مدار دوم

- کاهش مخاطرات زیستمحیطی

این تکلیف فنی در دو فاز اصلی به شرح زیر انجام میشود:

فاز اول: امکانسنجی فنی- اقتصادی طراحی مخزن جمعآوری مایعات کندانس شده کثیف

این مرحله شامل انجام فعالیتهای زیر میباشد:

- بازدیدهای میدانی و جلسه با گروه های فنی بهرهبردار

- جمعآوری و بررسی مدارک سیستم و اطلاعات بهرهبرداری

- بررسی عملیاتهای متداول در سایر نیروگاهها و امکان تامین یا انجام آنها

- انتخاب یک یا چند گزینه و مقایسه آنها از لحاظ موارد مختلف فنی و ایمنی با یکدیگر

- برآورد هزینه تامین تجهیزات شامل خط لوله، پمپ، هزینه ساخت مخازن و ...

- تعیین گزینه مناسب از لحاظ فنی و اقتصادی

- ارائه گزارش فاز اول

## فاز دوم: طراحی مخازن و تجهیزات مورد نظر

فاز طراحی شامل طراحی زیرساختهای مورد نیاز برای نصب و بهرهبرداری تجهیزات بوده و شامل دو قسمت میباشد:

- طراحی پایه

- طراحی تفصیلی

استانداردهای مورد نیاز در این تکلیف فنی در جدول 1 آورده شده است.

جدول 1: استانداردهای مورد نیاز در این تکلیف فنی

| Code | Name | NO. |
| --- | --- | --- |
| NS-G-2.3 | Modifications to Nuclear Power Plants, Safety Guide | 1 |
| OPB-88/97 | General Regulations on Ensuring Safety of Nuclear Power Plants | 2 |
| OPEAS | Basic Rules for Operation of Nuclear Station | 3 |
| PNAE G-5-006-87 | Code for Designing Earthquake Resistant Atomic Station | 4 |
| PNAE G-7-008 | Rules for Arrangement and Safe Operation of Equipment and Piping of Nuclear Power Installations | 5 |
| IPS-E-PR-190 | Engineering standard for layout and spacing | 6 |
| IPS-E-PR-230 | Engineering standard for piping and instrumentation diagrams (P&ID) | 7 |
| IPS-E-PR- 725 | Engineering standard for process design of plant waste water sewer systems | 8 |
| IPS-E-PR-360(1) | Engineering standard for process design of Liquid & Gas transfer and storage | 9 |
| API STD 620 | Design and Construction of large, welded, low-pressure storage tanks | 10 |

# تعاریف و اختصارات

آب دمین: آبی است تصفیه شده که بیشتر یونهای معدنی و نمکی آن مانند کلسیم، منیزیم، سدیم، کلرید، سولفات، نیترات و ... حذف شدهاند. این آب فوق خالص بوده و در آن یونهای H+ و OH- با یکدیگر در تعادل میباشند.

# عنوان پروژه

طراحي مخازن کندانسهای کثیف (CCT)

# دلایل توجیهی انجام پروژه

آب دمین مدار دوم پس از یک دوره یک ساله و در زمان تعمیر و توقف بهرهبرداری پس از انجام آنالیز شیمیایی به دریا ریخته میشود که با توجه به حجم و مشخصات شیمیایی آن میتوان جهت مصارف دیگر نیروگاه از قبیل تست هیدرواستاتیک یا پر کردن کندانسورهای اصلی سود برد. به همین جهت مطالعه و بررسی طراحی مخزن کندانسهای کثیف نیروگاه جهت ذخیره و نگهداری موقت و استفاده مجدد آن در دستور کار قرار گرفته است. در این پروژه پس از انجام مطالعات اولیه، بازدید، بررسی شرایط و برگزاری جلسات کارشناسی با کارفرما به بررسی روشی مناسب و کم هزینه جهت اجرای این طرح پرداخته شده است.

# سفارش‌دهنده فعالیت یا کارفرما

کارفرما: شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

دستگاه نظارت(نماینده کارفرما):شرکت بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر

# برنامه زمان‌بندی انجام پروژه به همراه نفر/ساعت

مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام فعالیت مهندسی این پروژه 8 ماه از زمان تصویب تکلیف فنی میباشد. مدت زمان تخمینی لازم برای انجام فعالیت طبق جدول 2 میباشد. انجام فعالیت در دو فاز انجام میشود که هر یک از فازهای انجام پروژه به شرح زیر میباشد.

- فاز اول: امکانسنجی فنی-اقتصادی طراحی مخزن کندانسهای کثیف

  - بررسی مدارک و اطلاعات موجود

  - بررسی روشهای موجود جهت طراحی مخزن و انتقال آبهای کثیف

  - انتخاب روش مناسب

  - انتخاب/ طراحی اولیه تجهیزات و اقلام عمده

  - شناسائی تامینکنندگان

  - جمعآوری و بررسی الزامات ایمنی

  - بررسی زیرساختهای موجود و جانمایی اولیه

  - تهیه مدارک PFD و P&ID اولیه

  - برآورد هزینههای پروژه

  - بررسی اقتصادی با استفاده از نرمافزار کامفار

  - جمعبندی و ارائه گزارش نهایی امکانسنجی فنی- اقتصادی

- فاز دوم: طراحی و اجرای روش منتخب طراحی مخزن

- فاز طراحی شامل طراحی زیرساختهای مورد نیاز برای نصب و بهرهبرداری تجهیزات بوده و شامل دو قسمت میباشد:

- طراحی پایه

- طراحی تفصیلی

برنامه زمانبندی کلی انجام پروژه در جدول 2 آورده شده است.

جدول 2: برنامه زمانبندی انجام هر فاز به انضمام مدت زمان انجام و نفر ساعت هر فاز

| ردیف | عنوان فعالیت کلی | زمان | نفر/ساعت کلی مورد نیاز |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | بازدید، برگزاری جلسه، جمعآوری و بررسی مدارک، تدوین تکلیف فنی | 2 ماه | 620 |
| 1-1 | گردآوری و بررسی مدارک، بازدید و برگزاری جلسات (با بهره بردار) | - | 310 |
| 1-2 | تدوین تکلیف فنی | - | 310 |
| 2 | مرحله امکان سنجی | 2 ماه | 1624 |
| 2-1 | گردآوری و بررسی احجام درینهای مختلف | - | 262 |
| 2-2 | بررسی خواص آب و امکان استفاده مجدد از آن | - | 220 |
| 2-3 | محاسبه اولیه تعداد، نوع و ابعاد مخازن مورد نیاز و محل نصب |  | 235 |
| 2-4 | بررسی زیرساختهای مورد نیاز (مکانیکی، برقی و ...) | - | 115 |
| 2-5 | طراحی مفهومی |  | 232 |
| 2-6 | بررسی اولیه سرمایه گذاری مورد نیاز و میزان هزینه صرفه جویی شده در دراز مدت |  | 230 |
| 2-7 | تدوین گزارش امکانسنجی فنی-اقتصادی | - | 330 |
| 3 | Basic design | 2 ماه | 1662 |
| 3-1 | Calculation/selection report | - | 490 |
| 3-2 | PFD |  | 233 |
| 3-3 | Equipment Layout | - | 164 |
| 3-4 | Pipe Sizing | - | 152 |
| 3-5 | P&ID | - | 273 |
| 3-6 | Data Sheet | - | 350 |
| 4 | Detail design | 2 ماه | 1380 |
| 4-1 | Process Description/Operating Manual |  | 320 |
| 4-2 | Isometric & Piping Layout | - | 290 |
| 4-3 | MRQ/BOM/MTO | - | 360 |
| 4-4 | Mechanical Drawing |  | 410 |
| مجموع |  | 8 ماه | 5286 |

گانتچارت برنامه زمانبندی در شکل 1 آورده شده است.

شکل 1: گانتچارت برنامه زمانبندی

# اصول و الزامات سازماندهی و انجام پروژه

کلاس ایمنی و زلزله تجهیزات مطابق جدول 3 میباشد.

1

جدول 3: کلاس ایمنی و زلزله تجهیزات سیستمهای مرتبط با پروژه

| Equipment Name | Safety class according to PNAE G-01-011-97 (OPB-88/97) | Seismic resistance category according to PNAE G-7-008-89 |
| --- | --- | --- |
| Steam turbine K – 1000 - 60/3000 – 3 (SA) | 3N | IIb |
| Blocks of high pressure valves of HPSDU (SA) | 3N | IIb |
| Casings of HPC high pressure cylinders (SA) | 3N | IIb |
| Blocks of low pressure valves of LPSDU (SA) | 3N | IIb |
| Casings of LPC low pressure cylinders (SA) | 3N | IIb |
| Casings of turbine unit bearings (SB) | 3N | IIb |
| Condensers with steam collection devices and with LPH – 1/2 (SD) | 3N | IIb |
| RB10(20)B001 | 3N | IIb |
| RK10(20)B001 | 3N | IIb |
| SD10(11)B001 | 3N | IIb |
| RM11,12,13D001 | 3N | IIb |
| UB11,21,31,41B001 | 3N | IIb |
| UB12,22,32,42B001 | 3N | IIb |
| RH11,12,13,14B001 | 3N | IIb |
| RF60B001 | 3N | IIb |
| RL12,22,32D001 | 3N | IIb |

لازم به ذکر است فعالیتهایی که در حین انجام این تکلیف فنی انجام میشود جز فعالیتهای خطرناک هستهای محسوب نمیشود.

## الزامات انجام پروژه

### مدارک و اطلاعات مورد نیاز

مدارکی که میبایست از طرف کارفرما به پیمانکار ارائه شود عبارتند از:

- مدارک Item 16 مربوط به سیستمهای UA1 , UA2 , UB , RB , RF , RH , RK , RL , RM , SA , SB , SD ,TG , TR

- مدارک Item 22, Item 13, Item14 سیستمهای فوق

- نقشهها و پلان معماری ساختمانهای ZF, ZC ، ZG1 , ZG4 , ZG10  ZG0 ,،  ZM،  ZN1، ZN32 (آیتمهای 2، 5، 7 و 11)

- مدارک و اطلاعات مرتبط با کندانسور

- حجم و مشخصات آب دمین مصرفی در مدار دوم

- مقدار و مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب مورد نیاز برای تست هیدرواستاتیک و سایر مواردی که امکان کاربرد دارد

- مشخصات فرآیندی و جانمایی نقاط درین آب مدار دوم

- حجم آب خروجی از هر درین و گزارش آنالیز آن طی چند سال بهرهبرداری

- روش شست و شوی مدار دوم (مراحل مختلف)

- مشخصات  و میزان آب مورد استفاده در شست و شو مدار دوم

- هزینه احیا و تعویض رزینهای سیستم UB و زمان تعویض آنها با توجه به کیفیت آب ورودی به سیستم

- هزینه تمام شده تولید آب دمین در واحدهای  UA1 و  UA2

- گزارش آنالیز آب زیرکش مولد بخار

- مشخصات و حجم آب مورد نیاز برای استخر سوخت

### مدارک تولیدی

مدارکی که توسط این پیمانکار ارائه میشود عبارتند از:

- گزارش امکانسنجی فنی- اقتصادی

- گزارش طراحی و انتخاب تجهیزات

- Process Flow Diagram (PFD)

- Process Equipment Layout

- Pipe Sizing

- Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)

- Equipment Data Sheet (Process and Mechanical)

- تشریح فرآیند/ دستورالعمل بهرهبرداری

- Mechanical Drawing

- Single Line Diagram for LV Panel

- Cable Route Layout or Cable Schedul

- Circuit Wiring Diagram

- Isometric Drawing

- Piping and Equipment Layout

- MRQ/BOM/MTO

- Welding Procedure Specification (WPS)

لازم به ذکر است که مدارک مطابق عنوان آنها به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه خواهد شد.

### الزامات انجام و اجرای فعالیت

همان گونه که قبلاً نیز به آن اشاره شد کندانسهای موجود در مدار دوم هر 300 روز یک بار (یک مرتبه در سال) تعویض میگردد. بدین ترتیب که آب دمین موجود در این مدار پس از انجام تستهای شیمی و با اخذ تایید، در دریا تخلیه میشود. با توجه به پر هزینه بودن تامین آب دمین پیشنهاد جمعآوری این آب در مخزن یا مخازنی به جای تخلیه در دریا و استفاده از آن جهت تست، شستشو و نیز پر نمودن مجدد کندانسورها داده شده است. در این طرح آب موجود در خطوط لوله و تجهیرات مدار دوم در هنگام تخلیه از طریق خط لوله به مخزنی/ مخازنی که در این طرح پیش بینی شده است هدایت و سپس با توجه به نوع و میزان نیاز از مخازن برداشت میگردد. در این پروژه میبایست اطلاعات مربوط به مبدلها، کندانسورها، پمپها، طول، سایز و جنس خط لوله و محلهای درین مدار دوم و موارد استفاده مجدد از آب مدار دوم در زمان تعمیرات و راهاندازی نیروگاه بررسی گردد و سپس ظرفیت و جنس مخزن/مخازن و تجهیزات مورد نیاز و همچنین خطوط و شیرهای مورد نیاز انتخاب و یا طراحی گردد.

### شرح پیشنهاد و توجیه

#### تشریح کلی مدار دوم

به طور کلی سیکل حرارتی مدار دوم را به سه قسمت تقسیم مینمایند:

- از مولد بخار تا کندانسور که سیال فقط بخار میباشد.

- از کندانسور تا هوازدا که سیال آب میباشد.

- از هوازدا تا مولد بخار که مسیر آب تغذیه میباشد.

چرخه حرارتی سیال در مدار دوم به شرح زیر است:

بخار اشباع خروجی از مولد بخار با دمای 274 درجه سانتیگراد و فشار حدود 60 بار وارد توربین فشار قوی میشود. توربین فشار قوی دارای سه زیرکش میباشد. زیرکش شماره 1 به هوازدا (RF60B001)، زیرکش شماره 2 به گرمکن فشار قوی (RF31B001) و زیرکش شماره 3 به گرمکن فشار ضعیف (RH14B001) وارد میشود. برای جدا کردن رطوبت از بخار و گرم کردن دوباره آن از یک جداکننده رطوبت از بخار و یک مرحله پیشگرمکن استفاده میشود که همگی در یک پوسته قرار داشته و MSR نامیده میشود. بخار خروجی از توربین وارد MSR (RB10B001) شده و از آنجا پس از خشک شدن در یک مرحله و گرم شدن مجدد توسط بخار تازه به بخار Superheat تبدیل شده و وارد سه توربین فشار ضعیف میشود. توربینهای فشار ضعیف نیز هر یک دارای 3 زیرکش بوده که به گرمکنهای فشار ضعیف (RH11,12,21,21,13,23B001) وارد میشوند.

بخار خروجی از توربینهای فشار ضعیف وارد کندانسورها (SD11,12B001)که تحت خلا نسبی میباشند، میشود. در داخل کندانسور تعداد زیادی لوله تعبیه شده که آب خنک (آب دریا) در آنها جریان دارد. بخار خروجی از توربین فشار ضعیف در نتیجه تماس سطح خنککننده با لولهها تبدیل به کندانس (آب) شده و در کف کندانسور جمع میشود. سپس این آب که کندانس اصلی میباشد توسط پمپهای کندانس (RM11,12,13D001) وارد سیستم UB میشوند. پمپهای سیستم RM دو مرحلهای میباشند. کندانس در سیستمUB  پس از عبور از فیلترهای کاتیونی(UB11,21,31,41B001) و فیلترهای بستر مختلط(UB12,22,32,42B001)  تصفیه شده و توسط پمپهای کندانس مرحله دوم وارد گرمکنهای فشار ضعیف (RH11,12,13B001) میشوند. آب تصفیه شده پس از عبور از گرمکنهای فشار ضعیف وارد هوازدا میشود.

در هوازدا، آب پس از گرم شدن دوباره، گاززدایی (حذف اکسیژن و گازهای دیگر) میشود. آب خروجی از هوازدا (آب تغذیه) توسط پمپهای آب تغذیه (RL12,22,32D001) و عبور از پیشگرمکنهای فشار بالا (RF31,41B001) به سمت مولدهای بخار (YB10,20,30,40B001) روانه میشود.

شمای کلی چرخه حرارتی مدار دوم در شکل 2 مشخص شده است.

شکل 2: چرخه حرارتی مدار دوم

#### روش پیشنهادی

روش پیشنهادی برای انجام این پروژه طراحی سیستمی شامل خطوط لوله، مخازن و تجهیزاتی جهت جمعآوری کندانسهای کثیف مدار دوم به جای تخلیه در دریا میباشد.

با توجه به بررسیهای صورت گرفته مقدار حدودی آب دمین مدار دوم به تفکیک تجهیزات به شرح جدول 4 میباشد که مجموعاً در حدود 2 هزار متر مکعب تخمین زده میشود.

جدول 4: میزان تخمینی حجم آب دمین در تجهیزات و خطوط لوله مدار دوم

| Volume (m3) | m3 حجم زمان تست |  |  | m3 حجم در زمان بهره برداری نرمال)بخارگرم کننده) |  | m3 حجم در زمان بهره برداری نرمال)کندانس) | Equipment or pipeline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 |  |  |  |  |  |  | Steam generator |
| 580 | 580 |  |  |  |  | 340 | Deaerator |
| 50 | 2000 |  |  |  |  | 200 | Condenser |
| 354 |  |  |  | - |  |  | RL pipe line system |
| 778 |  |  |  | - |  |  | RM pipie line system |
| 6.5 | 32 |  |  | 16 |  | 16 | RN11,12,21,22B001 |
| 13 | 80 |  |  | 54 |  | 26 | RH11,12,21,22B001 |
| 6.9 | 28.3 | 22 |  |  |  | 6.3 | RH13,23B001 |
| 16.5 | 15.5 | 28 |  |  |  | 15.5 | RH14B001 |
| 10.8 | 58 | 32 |  |  |  | 26 | RF31,41B001 |
| 1920 |  |  |  |  |  |  | Sum |

همچنین مطابق اظهارات بهرهبردار حدود 1000 متر مکعب آب دمین نیز جهت تست هیدرواستاتیک کندانسور مورد استفاده قرار میگیرد که در مجموع میزان آب دمین درین شده سالانه را میتوان در حدود 3000 متر مکعب تخمین زد.

با توجه به حجم آب مدار دوم، مشخصات شیمیایی آن و همچنین شرایط دما و فشاری سیال و محیط، مخزن یا مخازنی عمودی با سقف ثابت قابل پیشبینی است که البته جانمایی مخازن و حجم دقیق آنها پس از بررسیهای بیشتر در بخشهای بعدی پروژه ارائه میگردد. همچنین امکان دارد تجهیزات دیگری از قبیل پمپ و خطوط انتقال آب مدار دوم به مخازن نیز در پیشنهاد مورد نیاز باشد که در ادامه پروژه مشخصات آنها ارائه خواهد شد.

با بررسی مدارک و استانداردهای مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر مشخصات آب مدار دوم یا به طور کلی شیمی آب مدار دوم در شرایط مختلف کاری نیروگاه به صورت زیر میباشد:

آب دمین توسط سیستم UA تهیه شده و جهت ذخیرهسازی به سیستم UD ارسال میشود. مشخصات آب دمین ذخیره شده در مخازنUD00B001,2,3  که جهت پر کردن مولد بخار و تجهیزات مدار دوم به کار میرود در جدول 5 آورده شده است.

جدول 5: مشخصات آب دمین جهت پر کردن مولد بخار و تجهیزات مدار دوم

| Value | Parameter |
| --- | --- |
| 1.2 | Specific electrical conductivity, μSm/сm, not more than |
| 5.5 to 8.0 | Value рН |
| 50 | Chloride-ions concentration, μg/kg, not more than |
| 20 | Silicic acid concentration, not more than |
| 100 | Oil and heavy-oil concentration, μg/kg, not more than |

کیفیت استاندارد آب تغذیه مولد بخار در شرایطی که نیروگاه با قدرت کمتر از 50 درصد عمل مینماید در جدول 6 آورده شده است.

جدول 6: کیفیت آب تغذیه مولد بخار در حالت قدرت نامی کمتر از 50 درصد

| Value | Parameter |
| --- | --- |
| 30 | Oxygen concentration, μg/kg |
| 20 | Iron concentration, μg/kg, not more |
| 2 | Copper concentration, μg/kg, not more |
| 20 | Hydrazine concentration, μg/kg, more |
| 100 | Concentration of oils and crude oil products, μg/kg, not more |
| 2 | Ammonia percentage (%) |

کیفیت استاندارد آب تغذیه مولد بخار در شرایطی که نیروگاه با قدرت بیش از 50 درصد عمل مینماید در جدول 7 آورده شده است.

جدول 7: کیفیت آب تغذیه مولد بخار در حالت قدرت نامی بیش از 50 درصد

| Value | Parameter |
| --- | --- |
| 30 | Oxygen concentration, μg/kg |
| 10 | Iron concentration, μg/kg, not more |
| 1 | Copper concentration, μg/kg, not more |
| 20 | Hydrazine concentration, μg/kg, more |
| 100 | Concentration of oils and crude oil products, μg/kg, not more |
| 2 | Ammonia percentage (%) |

راجع به شیمی آب خروجی از مدار دوم در زمان توقف بهرهبردای اطلاعات دقیقی در مدارک نیروگاه اتمی بوشهر موجود نمیباشد و میبایست اطلاعات در خصوص مشخصات فیزیکی و شیمیایی و نتایج آنالیز آب دمین درین شده از بهرهبردار اخذ گردد. لذا در این مرحله امکان تعیین و دستهبندی آبهای دمین قابل جمعآوری از مدار دوم و اظهار نظر در رابطه با تصفیه و روشهای استفاده از آن امکانپذیر نمیباشد.

آب جمعآوری شده میتواند در مصارف مختلفی (شکل3) به کار برده شود.

نکته قابل ذکر در رابطه با جمعآوری و استفاده مجدد از آب دمین مدار دوم این است که با توجه به روشهای پیشبینی شده جهت استفاده مجدد از آن، آبی که جهت تت هیدرولیک و شستشوی تجهیزاتی نظیر کندانسور استفاده شده است، نمیتواند مجدداً به مخزن اصلی طراحی شده جدید بازگردانده شود، چرا که میزان آلودگی آن بیشتر بوده و با انتقال آن به مخزن، کیفیت و غلظت مواد کل آب موجود افت کرده و نمیتوان از آن جهت مصارف دیگر استفاده کرد. بنابراین احتمال طراحی دو مخزن مجزا جهت مصارف مختلف دور از انتظار نخواهد بود. لذا اظهار نظر قطعی در زمان طراحی دقیق انجام خواهد شد.

جهت طراحی باید ابتدا نقاط جمعآوری کندانسها و مشخصات آن نظیر حجم دقیق، خواص و غلظت مواد محلول در آن مشخص گردد و در ادامه با توجه به نتایج آنالیز و تستهای آزمایشگاهی روش مناسب انتخاب میشود. در صورتی که کیفیت کندانسهای جمعآوری شده مناسب نباشد و یا عمل بازیافت و استفاده مجدد از آنها پر هزینه باشد، میتوان کندانس را به دریا تخلیه نمود.

شکل 3: موارد استفاده کندانسهای جمعآوری شده

در زیر مراحل امکانسنجی به تفکیک ارائه شده است:

#### فاز اول: امکانسنجی

- مشخص نمودن حجم دقیق و مشخصات فیزیکی و شیمیایی درین

- تعیین موارد مصرف مجدد آب کندانس مدار دوم و مشخصات مشخصات فیزیکی و شیمیایی آب پس از مصرف مجدد

- مشخص کردن تعداد و حجم مخازن مورد نیاز

- مشخص نمودن جانمایی مخزن/ مخازن جمعآوری کندانسها در سایت

- بررسی و تکمیل اطلاعات اولیه جهت انجام محاسبات شامل دما، فشار، امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی و ...

- مطالعات مهندسی و طراحی اولیه شامل مطالعه انواع مخزن، تعیین ابعاد، جنس مطلوب و تعیین ضوابط و استانداردهای طراحی

- ارزیابی فنی تجهیزات و انجام محاسبات آن از قبیل دبی، ظرفیت و تهیه PFD

- تعیین تجهیزات مورد نیاز و فهرست تامینکنندگان

- ارزیابی اقتصادی شامل هزینه تهیه آب دمین مصرفی در مدار دوم، برآورد قیمت مخزن و سایر تجهیزات، سایز و طول خطوط لوله مورد نیاز، هزینههای بهرهبرداری، برآورد صرفهجویی انجام شده و ...

- تهیه گزارش امکانسنجی فاز اول

#### فاز دوم: طراحی

- طراحی مخازن و انتخاب تجهیزات مورد نیاز

- تعیین نوع و مشخصات فنی پمپهای مورد نیاز و سایز خطوط لولهها

- تهیه PFD و P&ID

- تهیه گزارش تشریح فرآیند/ دستورالعمل بهرهبرداری

- انتخاب محل و تهیه جانمایی تجهیزات و خطوط لوله (Piping and Equipment Layout)

- تهیه نقشههای مکانیکی تجهیزات (Mechanical Drawing)

- تهیه نقشههای Isometric (Isometric Drawing)

- تهیه برگه مشخصات فنی تجهیزات (Process & Mechanical Data sheet)

- تهیه لیست کلیه اقلام پایپینگ شامل لوله، اتصالات، فلنجها، گسکتها، شیرآلات و ... و مشخصات فنی آنها از جمله متریال و استاندارد مربوط به متریال، سایز و استاندارد مربوط به سایز، استاندارد طراحی، ضخامت، کلاس فشار و دما (BOM)

- تهیه کلیه مشخصات و پارامترهای جوشکاری با جزئیات کامل مطابق کد و استاندارد مربوطه (WPS)

- طراحی سیستمهای برقرسانی و تجهیزات مورد نیاز

- طراحی دستگاههای کنترل و ابزار دقیق، شیرکنترلی و ...

- تهیه مدارک خرید (MRQ)

## الزامات استانداردی و مدارک مرجع

استانداردهای مورد نیاز در این تکلیف فنی در جدول 1 آورده شده است.

## الزامات ایمنی

استانداردهای ایمنی مورد نیاز در این تکلیف فنی در جدول 1 آورده شده است.

## الزامات اقتصادی

با در نظر گرفتن مقدار تقریبی حجم آب مدار دوم (3000 متر مکعب) و با توجه به قیمت تمام شده تهیه آب دمین که در حال حاضر در حدود 30000 ریال به ازای هر لیتر آب دمین میباشد، میتوان پیشبینی نمود که سالانه در حدود 90 میلیارد ریال جهت تولید و تهیه آب دمین مورد نیاز این مدار صرفهجویی خواهد شد که البته باید هزینههای جمعآوری، نگهداری و بازفرآوری آن نیز در زمان طراحی دقیق در نظر گرفته شود.

## الزامات آموزشی

در این قسمت الزام خاصی در نظر گرفته نشده است.

## سایر الزامات

در این قسمت الزام خاصی در نظر گرفته نشده است.

# تست و پایان فعالیت

پایان فعالیت منوط به ارائه یک نسخه گزارش امکان سنجی فنی- اقتصادی و مدارک طراحی ارائه شده در بخش 8-1-2 و تایید آنها میباشد.

# مراجع و ضمائم

## مراجع

- روش اجرایی نحوه تدوین تکالیف فنی،PRO. TDPM0029  99.BU.1 0.0 . AB.

- 16.BU.1 ZF.RB.AB.WI.ATEX.001-2, Description Of The Separation  And Reheating System.

- 16.BU.1 ZF.RF.AB.WI.ATEX.001-2, Description Of High Pressure Extraction System.

- 16.BU.1 ZF.RL.AB.WI.ATEX.001-2, Description Of Main Feedwater System.

- 16.BU.1 ZF.SA.AB.WI.ATEX.001-2, Description Of The Turbine Plant.

- 16.BU.1 ZF.RM.AB.WI.ATEX.001-2, Description Of Turbine Condensate System.

- 16.BU.1 ZF.RH.AB.WI.ATEX.001-2, Description Of Low Pressure Extraction System.

- 16.BU.1 ZF.UB.AB.WI.ATEX.001-2, Description Of Condensate Demineralizing System.

- 49.BU.1 0.0.ОО.FSAR.RDR001, FSAR, 10.4.1 Turbine Main Condensers (SD).

- 49.BU.1 0.0.ОО.FSAR.RDR001, FSAR, 10.4.9 Water chemistry of the secondary side.

## ضمائم

ضمیمه شماره یک: نمونه لیست کارکنانی که تکلیف فنی حاضر را مطالعه نمودهاند

لیست کارکنانی که تکلیف فنی حاضر را مطالعه نمودهاند

| نام و نام خانوادگی | سمت | تاریخ | امضاء | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |

جدول نمایش تغییرات مدرک حاضر

| شماره تغییر | شماره صفحات |  |  |  | شماره گواهی اعمال تغییرات | تاریخ گواهی اعمال تغییرات | نام و نام خانوادگی فرد اعمال کننده تغییرات | تاریخ، امضاء فرد اعمال کننده تغییرات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | تغییر داده شده | جایگزین شده | جدید | باطل شده |  |  |  |  |

لیست کارکنانی که تغییرات مدرک حاضر را مطالعه نمودهاند

| نام و نام خانوادگی | سمت | تاریخ | امضاء | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |

COMFAR

Blowdown

Separator

Mixed-bed filters