## Slide 1
عنوان: گزارش استخر سوخت مصرفي
معاونت ايمني / مديريت سوخت و ايمني هسته اي

## Slide 2
وضعيت استخر سوخت
1
ظرفیت قابل استفاده استخر سوخت نيروگاه اتمي بوشهر جهت نگهداري مجتمع­هاي سوخت مصرف شده 634 محفظه می­باشد.
مطابق با تعويض سوخت­هاي صورت گرفته، تعداد 248 محفظه اشغال شده ( معادل 39% ظرفیت استخر) و تعداد387 محفظه جهت استقرار مجتمع­های سوخت مصرف­شده خالي باقي مانده­اند. با احتساب اينكه همواره بايستي 163 محفظه جهت تخلیه­ي اضطراري قلب راکتور و تعميرات اساسي خالی باشند لذا 65% ظرفیت استخر قابل استفاده نمي­باشد و تنها تعداد 224 محفظه جهت استقرار مجتمع­های سوخت مصرف­شده (معادل 35% ظرفیت استخر) قابليت استفاده دارد كه این تعداد معادل 4 تعویض سوخت آتی قلب راکتور نيروگاه اتمي بوشهر مي­باشد.

## Slide 3
  آناليز ايمني در خصوص استخر سوخت مصرفي
2
الف:كاهش زمان رسيدن دما به 50 و 70 درجه سانتي­گراد، مدت زمان رسيدن آب به جوشش و همچنين مدت زمان بي آب شدن مجتمع­هاي سوخت مصرف شده

## Slide 4
  آناليز ايمني در خصوص استخر سوخت مصرفي
3

## Slide 5
  آناليز ايمني در خصوص استخر سوخت مصرفي
4
    ب: توصيه­ها و درس­هاي آموخته شده از نيروگاه فوكوشيما دائيچي:
مدرنيزاسيون استخر سوخت كار كرده با سيستم خنك كننده پسيو (كه مي تواند در زمان رويداد آغازگر خارجي، خنك­كنندگي استخر را تامين كند)،
انتقال سريع­تر مجتمع­هاي سوخت كاركرده به يك انبار خشك،
استفاده از كسك­هاي خشك.
    ج: نتايج تحليل ايمني احتمالاتي:
مهمترين رويدادهاي سهيم در آسيب به سوخت­هاي مصرفي عبارتند از:
سقوط قطعات سنگين از ماشين سوخت بداخل استخر در حين عمليات تعويض سوخت،
سقوط قطعاتي سنگين از جرثقيل قطبي.

## Slide 6
  آناليز ايمني در خصوص استخر سوخت مصرفي
5
    د: بر اساس نتايج استرس تست نيروگاه اتمي بوشهر
زمان بي­آب شدن قسمتي از مجتمع سوخت(سطح آب به ارتفاع 35/4 متري از كف استخر برسد) در حالت"بعد از تعويض سوخت برنامه‌ريزي شده" (كل توان حرارتی باقی مانده مجتمع‌هاي سوخت مصرف شده در استخر 19/3 مگاوات می­باشد)، حداقل 191 ساعت مي­باشد.
در حالت "تخيله‌ي اضطراري يك ماه بعد از آغاز تعويض سوخت برنامه‌ريزي شده«(كل توان حرارتی باقی مانده مجتمع‌هاي سوخت استخر 48/19 مگاوات مي­باشد) حداقل 30 ساعت مي­باشد.
در اين حالات لازم است در مدت زمان حداكثر 30 ساعت(حداقل زمان براي شروع بي‌آب شدن سوخت) آب با حداقل نرخ 9/2كيلوگرم در ثانيه (35 متر مكعب در ساعت) جهت جبران آب از دست رفته به استخر سوخت تزريق شود

## Slide 7
با تشكر از توجه شما