Департамент безопасности

Внутризонное управление топливом

Предварительный отчет по управлению топливом для восьмого топливного цикла

Блока № 1 АЭС «Бушер»

85.BU.1 0.PP.AB.PFMR.FNSM17598

1399

Ревизия 0

Лист проверки, согласования, рассылки и утверждения

|  | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись | Подпись проверяющего (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработал | Азимимогаддам Мохсен | Инженер группы физики и контроля реактора СЯБиТ |  |  |  |
| Проверил | Изади Хасанреза | Руководитель группы физики и контроля реактора СЯБиТ |  |  |  |
| Согласовано | Голь Саид | Начальник СЯБиТ |  |  |  |
| Согласовано | Ходжати Мехди | Начальник ОПиТД |  |  |  |
| Согласовано | Моазен Мохсен | ЗДБ |  |  |  |
| Согласовал | Дерахшанде Хосейн | Зам.ИТП “NPPD” |  |  |  |

Рассылка:

| Направить | Кол-во экз. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ОПиТД | 1 | Оригинал, электронная копия |
| СЯБиТ | 1 | Учтённая копия |
| NPPD Co. | 1 | Электронная копия |
| TAVANA Co. | 1 | Электронная копия |

Утверждаю

Главный инженер

________________ М. Ширази

1399/______/_______

Содержание

| Введение…………………………………………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| 1 Исходные данные для расчета……………………………………………………………. | 7 |
| 2 Ограничения нейтронно-физических характеристик………………………… | 22 |
| 3 Актуализированный проектный план управления топливом…………… | 26 |
| 3.1 Описание расчетов…………………………………………………………………………… | 26 |
| 3.2 Седьмая топливная загрузка……………………………………………………………. | 26 |
| 3.3 Проектная восьмая топливная загрузка…………………………………………. | 43 |
| 3.4 Скорректированная восьмая топливная загрузка…………………………… | 49 |
| 4 План управления топливом с уменьшением длительности Седьмой топливной загрузки………………………………………………………………………………… | 66 |
| 4.1 Описание расчетов…………………………………………………………………………… | 66 |
| 4.2 Седьмая топливная загрузка…………………………………………………………… | 67 |
| 4.3 Восьмая топливная загрузка……………………………………………………………. | 70 |
| 5 План управления топливом с увеличением длительности Седьмой топливной загрузки………………………………………………………………………………… | 76 |
| 5.1 Описание расчетов…………………………………………………………………………… | 76 |
| 5.2 Седьмая топливная загрузка…………………………………………………………… | 76 |
| 5.3 Восмьмая топливная загрузка…………………………………………………………. | 85 |
| 6 Сопоставление расчетных и измеренных нейтронно-физических характеристик (шестой и Седьмой циклы)……………………………………………. | 93 |
| 6.1 Описание сопоставления НФХ…………………………………………………………. | 93 |
| 6.2 Сопоставление расчетных и экспериментальных данных для шестого топливного цикла………………………………………………………………….. | 93 |
| 6.3 МКУ мощности (начало седьмой кампании)…………………………………. | 107 |
| 6.3.1 Определение температурного коэффициента реактивности………. | 107 |
| 6.3.1.1 Первое измерение ТКР………………………………………………………………. | 107 |
| 6.3.1.2 Второе измерение ТКР………………………………………………………………. | 108 |
| 6.3.2 Дифференциальная и интегральная эффективности рабочей группы ОР СУЗ, коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты…………………………………………………………………………………………………… | 109 |
| 6.4 Сопоставление расчетных и экспериментальных данных для шестого топливного цикла……………………………………………………………………… | 111 |
| 7 Заключение………………………………………………………………………………………….. | 122 |
| Приложение 1 (обязательное) Сравнение характеристик топливных загрузок…………………………………………………………………………………………………… | 125 |
| Перечень принятых сокращений…………………………………………………………… | 132 |
| Условные обозначения………………………………………………………………………….. | 133 |
| Список использованных источников……………………………………………………… | 136 |
| Лист ознакомления………………………………………………………………………………… | 137 |
| Лист регистрации изменений………………………………………………………………… | 138 |
| Лист ознакомления с изменениями………………………………………………………. | 139 |

Введение

Настоящии Отчет «Внутризонное управление топливом.Предварительный отчет по управлению топливом для восьмого топливного цикла Блока № 1 АЭС Бушер» 85.BU.1 0.PP.AB.PFMR.FNSM17598 Ревизия 0 содержит результаты анализа краткосрочного плана управления топливом на блоке № 1 АЭС «Бушер». Планирование проводилось с учетом предоставленной BNPP информации о посуточном графике эксплуатации блока.

Настоящий отчет разрабатывается и действуется для будущей топливной кампании РУ (восьмой) и срок действия будет до конца будущей топливной кампании (архивируется). Ответственным за разработку, пересмотр и внесение изменений в документе является руководитель группы физики и контроля реактора службы ядерной безопасности и топлива  BBNP-1.

Основная цель планирования состоит в определении для восьмой загрузки таких параметров топлива (количество свежих ТВС, их тип, схема размещения ТВС в активной зоне и т.д.), при которых выполняются требования по энерговыработке и обеспечиваеться непревышение пределов нейтронно-физических характеристик.

Настоящий отчет должны знать:

- начальник СЯБиТ;

- Руководитель и  инженеры группы физики и контроля реактора (ГФКР) СЯБиТ.

С настоящим отчетом должны быть ознакомлены:

- Другие персонал СЯБиТ.

Для восьмой топливной загрузки рассмотрены три варианта плана управления топливом, в которых длительность эксплуатации текущей седьмой топливной загрузки рассчитывалась:

- до момента полного исчерпания реактивности активной зоны, компенсируемой жидким бором;

- с сокращением длительности эксплуатации

- с удлинием длительности эксплуатации.

Рассмотрен вариант перехода на топливо ТВС-2М с использованием в загрузках 7 и 8 ТВС-2М с увеличенным до 16 шт. количеством дистанционирующих решеток, при этом с загрузки 9 и далее будут использоваться ТВС-2М с 13 ДР. Максимальное обогащение по урану-235 не превышает 4,60 % вес. В качестве выгорающего поглотителя используется оксид гадолиния (Gd2O3) с природным содержанием изотопов гадолиния. Данный выгорающий поглотитель широко используется в реакторах ВВЭР-1000. Содержание Gd2O3 выбирается из диапазона от 5 до 8 % вес., который принят в настоящее время для реакторов ВВЭР-1000.

Расчеты нейтронно-физических характеристик активной зоны выполнялись по программам БИПР-7А [1] и ПЕРМАК-А [2], разработанным в НИЦ «Курчатовский институт». Константы для этих программ подготовлены с помощью кода ТВС-М [3]. Расчеты по программе БИПР-7А проводились с использованием 60 равновеликих объемов в аксиальном направлении.

Расчеты по программе БИПР-7А проводились с использованием 60 равновеликих объемов в аксиальном направлении из-за результатов PFMR и FMR седмого цикла было бы сопоставимо.

Таким образом положение рабочей группы, соответствующей 90 % от низа активной зоны, составляет 88.83 % (для шестой кампании).

При выполнении расчетов использовались исходные данные и ограничения, представленные в [4, 5].

Так же в отчете приведено сопоставление рассчитанных и экспериментальных НФХ для шестой и седьмой топливных загрузок.

Отмечено, что анализ аварийной защита реактора был устранен в разделе 6.3 текущего отчета из-за отсутствия программой, чтобы проанализировать это.

- Исходные данные для расчета

- Исходные данные, использованные при подготовке малогрупповых констант и при проведении нейтронно-физических расчетов (геометрические размеры и материальный состав элементов ТВС и активной зоны, эксплуатационные параметры активной зоны) представлены в таблицах 1.1.1 – 1.1.8.

В таблице 1.1.9-1.1.10 приведено описание типов ТВС, которые использованы в топливных загрузках 6 – 7 блока № 1 АЭС «Бушер», распределение ОР СУЗ по группам содержит рисунок  1.1.1, а  на рисунках 1.1.2–1.1.8 приведены картограммы расположения в этих ТВС тепловыделяющих и конструкционных элементов.

Таблица 1.1.1– Характеристики активной зоны

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная тепловая мощность активной зоны, МВт | 3000 |
| Давление теплоносителя на выходе из активной зоны, МПа | 15.7 |
| Температура теплоносителя на входе в активную зону, ºС | 289.5 |
| Расход теплоносителя через активную зону, м3/ч | 84000 |
| Средний подогрев теплоносителя в реакторе, ºC | 30.3 |
| Число ТВС, шт. | 163 |
| Число ТВС с ПС СУЗ, шт. | 102 |
| Шаг между ТВС, м | 0.236 |
| Среднее линейное энерговыделение твэла, Вт/см | 167 |
| Рабочая скорость перемещения ПС СУЗ, м/с | 0.02 |
| Время сброса ПС СУЗ, с | от 1.2 до 4 |

Таблица 1.1.2 – Характеристики УТВС

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Расположение твэлов | по треугольной сетке |
| Количество твэлов в ТВС, шт. | 311 |
| Шаг расположения твэлов, м | 12.75*10-3 |
| Размер «под ключ», номинальный, м | 0.234 |
| Количество направляющих каналов, шт. | 18 |
| Материал направляющего канала | сплав Zr + 1 % Nb + 0.05 % Hf |
| Наружный диаметр направляющего канала, м | 13.0*10-3 |
| Внутренний диаметр направляющего канала, м | 11.0*10-3 |
| Количество дистанционирующих решеток в топливной сборке, шт. | 15 |
| Материал дистанционирующей решетки | сплав Zr + 1 % Nb + 0.05 % Hf |
| Вес дистанционирующей решетки, кг | 0.55 |
| Количество измерительных каналов, шт. | 1 |
| Материал измерительного канала | сплав Zr + 1 % Nb + 0.05 % Hf |
| Наружный диаметр измерительного канала, м | 13.0*10-3 |
| Внутренний диаметр измерительного канала, м | 11.0*10-3 |
| Материал центральной трубки | сплав Zr + 1 % Nb + 0.05 % Hf |
| Наружный диаметр центральной трубки, м | 13.0*10-3 |
| Внутренний диаметр центральной трубки, м | 11.0*10-3 |

Таблиц 1.1.3– Характеристики твэл (УТВС)

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Материал топливной таблетки | двуокись урана (UO2) |
| Вес UO2 в твэле, кг | 1.575 |
| Материал оболочки | сплав Zr + 1 % Nb + 0.05 % Hf |
| Внешний диаметр оболочки, м | 9.1*10-3 |
| Внутренний диаметр оболочки, м | 7.73*10-3 |
| Высота столба топлива в холодном состоянии, м | 3.53 |
| Начальное давление гелия под оболочкой, МПа | 2.0 |
| Наружный диаметр топливной таблетки, м | 7.57*10-3 |
| Высота топливной таблетки, м | 11*10-3 |
| Диаметр центрального отверстия в топливной таблетке, м | 1.5*10-3 |
| Плотность топливной таблетки, кг/м3 | 10.4*103 10.7*103 |
| Длина (высота) газосборника, м | 0.248 |
| Материал фиксатора | 08Х18Н10Т |

Таблица 1.1.4 - Характеристики ТВС-2М

| Параметры, единицы измерения | Значение |
| --- | --- |
| Расположение твэлов | по треугольной сетке |
| Количество твэлов в ТВС, шт | 312 |
| Шаг расположения твэлов, м | 12.75*10-3 |
| Размер «под ключ», номинальный, м | 0.234 |
| Размер «под ключ», максимальный, м | 0.2351 |
| Количество направляющих каналов, шт. | 18 |
| Материал направляющего канала | Сплав E635 |
| Наружный диаметр направляющего канала, м | 13.0*10-3 |
| Внутренний диаметр направляющего канала, м | 11.0*10-3 |
| Количество дистанционирующих решеток в топливной сборке, шт. | 13 / 16 |
| Материал дистанционирующей решетки | Сплав E110 |
| Вес дистанционирующей решетки, кг | 0.9 |
| Количество измерительных каналов, шт. | 1 |
| Материал измерительного канала | Сплав E635 |
| Наружный диаметр измерительного канала, м | 13.0*10-3 |
| Внутренний диаметр измерительного канала, м | 11.0*10-3 |

Таблица 1.1.5 - Характеристики топливных элементов ТВС-2М

| Параметры, единицы измерения | Значение |
| --- | --- |
| Материал топливной таблетки | двуокись урана (UO2) |
| Вес UO2 в твэле, кг | 1.689 |
| Материал оболочки | Сплав E110 |
| Внешний диаметр оболочки, м | 9.1*10-3 |
| Внутренний диаметр оболочки, м | 7.73*10-3 |
| Высота столба топлива в холодном состоянии, м | 3.68 |
| Наружный диаметр топливной таблетки, м | 7.6*10-3 |
| Высота топливной таблетки, м | 11*10-3 |
| Диаметр центрального отверстия в топливной таблетке, м | 1.2*10-3 |

Таблица 1.1.6 - Характеристики уран-гадолиниевых топливных элементов (ТВС-2М)

| Параметры, единицы измерения | Значение |
| --- | --- |
| Материал топливной таблетки | UO2 + Gd2O3 |
| Количество уран-гадолиниевых топливных элементов в ТВС, шт | 6 - 15 |
| Материал оболочки | Сплав E110 |
| Внешний диаметр оболочки, м | 9.1*10-3 |
| Внутренний диаметр оболочки, м | 7.73*10-3 |
| Наружный диаметр топливной таблетки, м | 7.6*10-3 |
| Диаметр центрального отверстия в топливной таблетке, м | 1.2*10-3 |
| Масса Gd2O3 / масса топлива в уран-гадолиниевых топливных элементах, % вес. | 5 / 8 |

Таблица 1.1.7– Характеристики ПС СУЗ

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Количество ПЭЛ в ПС СУЗ, шт. | 18 |
| Поглощающий материал - верхняя часть - нижняя часть | B4C Dy2O3∙TiO2 |
| Высота столба поглощающего материала в холодном состоянии, мм, номинальная - карбида бора (B4С) - титаната диспрозия (Dy2O3 ∙ TiO2) - общая | 3200 300 3500 |
| Плотность поглощающего материала, кг/м3 , не менее - верхняя часть (B4C) - нижняя часть (Dy2O3∙TiO2) | 1.7*103 4.9*103 |
| Наружный диаметр оболочки ПЭЛ, м | 8.2*10-3 |
| Толщина оболочки ПЭЛ, м | 0.5*10-3 |
| Материал оболочки ПЭЛ | 42ХНМ |

Таблица 1.1.8 – Характеристики пучка СВП (УТВС)

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Количество стержней в пучке СВП, шт. | 18 |
| Наружный диаметр СВП, м | 9.1*10-3 |
| Материал оболочки СВП | сплав Zr + 1 % Nb + 0.05 % Hf |
| Поглощающий материал | CrB2 + Al |
| Высота столба поглощающего материала в холодном состоянии, мм, номинальная | 3550 |
| Плотность поглощающего материала, кг/м3, не менее | 2.8*103 |
| Содержание естественного бора в поглощающем материале, кг/м3 | от 0.020*103 до 0.050*103 |

Таблицa 1.1.9– Характеристики ТВС (УТВС)

| Тип ТВС | Среднее обогащение, % вес. 235U | Количество твэлов разных типов / обогащение, % вес. 235U |  | Характеристики СВП |  |  | Ссылка на рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип 1 | тип 2 | тип поглотителя | количество стержней в пучке СВП | содержание бора в СВП, г/см3 |  |
| 16 | 1.6 | 311 / 1.6 | – | – | – | – | рисунок 1.1.2 |
| 24 | 2.4 | 311 /2.4 | – | – | – | – | рисунок 1.1.2 |
| 40 | 4.02 | 245 / 4.1 | 66 / 3.7 | – | – | – | рисунок 1.1.3 |
| 36B20 | 3.62 | 245 / 3.7 | 66 / 3.3 | выгорающий | 18 | 0.020 | рисунок 1.1.4 |
| 40B50 | 4.02 | 245 / 4.1 | 66 / 3.7 | выгорающий | 18 | 0.050 | рисунок 1.1.4 |

Таблица 1.1.10 - Описание использованных типов ТВС-2М

| Обозначение ТВС*) | Среднее обогащение топлива ТВС по 235U, вес. % | Описание тепловыделяющих элементов (твэлов) |  |  |  | Описание уран-гадолиниевых тепловыделяющих элементов (твэгов) |  |  | Номер рисунка с описанием ТВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип 1 |  | тип 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обогащение по 235U, вес. % | Количество, шт. | Обогащение по 235U, вес. % | Количество, шт. | Количество, шт. | Обогащение по 235U, вес. % | Содержание Gd2O3, вес. % |  |
| w35E5 | 3.52 | 3.60 | 231 | 3.30 | 66 | 15 | 3.30 | 5 | рисунок 1.1.5 |
| w35E6 | 3.54 | 3.60 | 246 | 3.30 | 60 | 6 | 3.30 | 5 | рисунок 1.1.6 |
| w39E9 | 3.90 | 4.00 | 237 | 3.60 | 66 | 9 | 3.30 | 5 | рисунок 1.1.7 |
| w39E6 | 3.91 | 4.00 | 246 | 3.60 | 60 | 6 | 3.30 | 5 | рисунок 1.1.6 |
| w35E2 | 3.53 | 3.60 | 234 | 3.30 | 66 | 12 | 3.30 | 5 | рисунок 1.1.8 |

*) ТВС-2М типа w содержат бланкетные зоны (~ 3.7  см в верхней части топливного столба и ~ 11.3 см в нижней части топливного столба) и 16 дистанционирующие решетки ; для ТВС этого типа среднее обогащение топлива приведено без учета бланкетных зон; бланкетные зоны формируются из диоксида урана с естественным содержанием изотопов, гадолиний в бланкетных зонах отсутствует.

Группы 8, 9, 10 – управляющие

Группа 10 – рабочая

*В ТВС № 154 ОР СУЗ демонтирован

Рисунок 1.1.1 – Распределение ОР СУЗ по группам для загрузок 4 – 8 (верхнее число – номер ТВС на картограмме, нижнее – группа к которой принадлежит ОР СУЗ)

Рисунок 1.1.2 – Расположение топливных элементов в ТВС

(тип 16, 24)

Рисунок 1.1.3– Схема ТВС (тип 40)

Рисунок 1.1.4– Схема ТВС (тип 36B20, 40B50)

- твэл тип 1

- направляющий канал

- измерительный канал

- твэл тип 2

- твэг

Рисунок 1.1.5– Схема ТВС типы w35E5, w39E5

- твэл тип 1

- направляющий канал

- измерительный канал

- твэл тип 2

- твэг

Рисунок 1.1.6– Схема ТВС типы w35E6, w39E6

- твэл тип 1

- направляющий канал

- измерительный канал

- твэл тип 2

- твэг

- твэл тип 1

- направляющий канал

- измерительный канал

- твэл тип 2

- твэг

Рисунок 1.1.7– Схема ТВС типы w39E9

- твэл тип 1

- направляющий канал

- измерительный канал

- твэл тип 2

- твэг

Рисунок 1.1.8– Схема ТВС типы w35E2

- твэл тип 1

- направляющий канал

- измерительый канал

- твэл тип 2

- твэг

- Ограничения нейтронно-физических характеристик

2.1 Используемые ограничения НФХ приняты на основании [4].

2.2 Диоксид урана, обогащенный 235U, используется в качестве топлива в переходных и стационарных загрузках. Максимальное (среднее по ТВС) выгорание топлива не должно превышать 49 МВтсут/кгU (70 МВтсут/кгU по ТВС-2М).

2.3 В начале каждой топливной загрузки должен быть обеспечен достаточный запас реактивности для работы реактора на номинальной мощности минимально в течение 7000 эффективных часов. При этом используемая программа перегрузок ТВС не должна приводить к превышению проектных пределов по выгоранию топлива.

2.4 Ядерные реактивностные обратные связи активной зоны должны ограничивать быстрый рост мощности реактора при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации и в проектных авариях во всем диапазоне изменения параметров. В соответствии с этим, коэффициенты реактивности по температуре топлива, температуре теплоносителя, удельному объему теплоносителя и по тепловой мощности реактора не должны быть положительными. Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя не должен быть отрицательным.

2.5 Распределения энерговыделения в активной зоне вместе с другими эксплуатационными параметрами, обоснованными в проекте, должны обеспечивать:

- отсутствие кризиса теплоотдачи и непревышение допустимых пределов повреждения оболочек твэлов в нормальных режимах эксплуатации и при их нарушениях;

- непревышение максимального проектного предела повреждения твэлов в проектных авариях.

2.6 В условиях нормальной эксплуатации линейное энерговыделение твэлов не  превышает максимального допустимого значения 448 Вт/см (360 Вт/см для ТВЭГ). Это значение включает в себя учет инженерного коэффициента запаса (Кинж) по линейному энерговыделению, согласно с таблицам 2.10.1, а также погрешность определения и поддержания тепловой мощности реактора, равную 4 %.

2.7 Скорость введения реактивности при извлечении регулирующих групп ПС СУЗ с рабочей скоростью 2 см/с, а также при максимальном возможном разбавлении бора в теплоносителе первого контура не должна превышать 0.07 eff/с, где eff – эффективная доля запаздывающих нейтронов.

2.8 Максимальная эффективность отдельных ПС СУЗ должна быть ограничена таким образом, чтобы в аварии с выбросом ПС СУЗ увеличение мощности не приводило к нарушению границ давления первого контура, прекращению эффективного охлаждения активной зоны и превышению проектных пределов для топлива.

2.9 Эффективность ПС СУЗ должна быть достаточной, чтобы в режимах аварийного останова перевести реактор в подкритическое состояние с номинального уровня мощности и поддерживать подкритичность в проектных аварийных режимах до момента эффективного подключения борной системы останова. При этом, быстродействие аварийной защиты должно обеспечивать снижение мощности без нарушения проектных пределов безопасной эксплуатации.

2.10 При выборе топливной загрузки должны обеспечиваться ограничения на расчетные значения параметров, приведенные в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1 – Граничные значения нейтронно-физических характеристик топливных загрузок энергоблока АЭС «Бушер» [4]

| Параметр | Состояние реактора | Допустимое расчетное значение (по ТВС-2М) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное значение относительного энерговыделения ТВС (Kq) | Номинальная мощность | 1.35(1.40) |  |  |
| Максимальное значение относительного энерговыделения твэла (Kr) | Номинальная мощность | 1.50 |  |  |
| Максимальное значение линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql), Вт/см (с учетом Kинж): h = 50 %На.з. h = 80 %На.з.[ТВЭГ] | Номинальная мощность | 448 360[360] |  |  |
| Максимальная (средняя по ТВС) глубина выгорания выгружаемого топлива, МВтсут/кгU | – | 49(70) |  |  |
| Коэффициент реактивности по температуре топлива ∂∂tU, (1/°С)·10-5 | МКУ мощности: - минимум - максимум | - 3.57 - 2.42 |  |  |
|  | Номинальная мощность: - минимум - максимум | - 2.89 - 1.96 |  |  |
| Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя ∂∂tM, (1/°С)·10–5 | МКУ мощности: - минимум - максимум | - 66.6 - 3.0 |  |  |
|  | Номинальная мощность: - минимум - максимум | - 72.0 - 13.0 |  |  |
| Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя ∂∂, (1/г/см3)·10–2 | минимум максимум | + 1.5 + 30.6 |  |  |
| Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты ∂∂С, (1/г/кг)·10–2 | минимум максимум | - 2.24 - 1.18 |  |  |
| Максимальная эффективность одиночного выброшенного ПС СУЗ AR, eff | МКУ мощности | 0.75 |  |  |
|  | Номинальная мощность | 0.27 |  |  |
| Эффективность рабочей группы ПС СУЗ WG, % | МКУ мощности: - минимум - максимум | 0.50 0.90 |  |  |
|  | Номинальная мощность: - минимум - максимум | 0.50 0.90 |  |  |
| Минимальная по топливной загрузке эффективность аварийной защиты при застревании в верхнем положении одного наиболее эффективного ПС СУЗ аз, % | МКУ мощности | 6.4 |  |  |
|  | Номинальная мощность | 7.7 |  |  |
| Эффективная доля запаздывающих нейтронов деления eff, % | МКУ мощности: - минимум - максимум | 0.54 0.74 |  |  |
|  | Номинальная мощность: - минимум - максимум | 0.54 0.74 |  |  |
| Максимальное время жизни мгновенных нейтронов l, 10-6 с | Номинальная мощность: - минимум - максимум | 17.54 34.48 |  |  |
| Температура повторной критичности остановленного реактора с учетом застревания одного наиболее эффективного ПС СУЗ, °С | – | 100 |  |  |
| Инженерные коэффициенты запаса (Keng) | Загрузка | Периферийный ряд | Второй ряд | Остальные твэлы/твэги |
|  | 7 | 1.24 | 1.16 | 1.10 |
|  | 8 | 1.19 | 1.14 | 1.10 |
|  | 9 | 1.19 | 1.14 | 1.10 |
|  | 10 и далее | 1.16 | 1.12 | 1.10 |

- Актуализированный проектный план управления топливом

  - Описание расчетов

В проектном варианте плана расчетное моделирование выгорания 1-6 топливных загрузок выполнялось до момента завершения топливной загрузки, в соответствии с эксплуатационной информацией об уровне мощности и положении ОР СУЗ.

Длительность эксплуатации шестой топливной загрузки блока № 1 АЭС «Бушер» составила 303.44 эфф. сут.

Выгорание последующих загрузок (с седьмой по восьмую) рассчитывалось до момента полного исчерпания реактивности активной зоны, компенсируемой жидким бором.

В [4, 5] указывается, что необходимым условием при выборе загрузки реактора является, что с учетом расчетной погрешности приводит к условию

1/С.

Такое условие можно обеспечить, если реализовать пуск реактора с частично погруженной рабочей группой ОР СУЗ. Положение рабочей группы выбирается так, чтобы наибольшее расчетное значение температурного коэффициента реактивности, реализуемое в начале топливной загрузки на МКУ мощности, было не более минус 3∙10-5 1/С.

Все параметры и распределения рассчитаны для стационарных состояний реактора (равновесное отравление ксеноном, номинальные параметры) и положения рабочей группы ОР СУЗ, равного 88.83% от низа активной зоны.

  - Седьмая топливная загрузка

3.2.1 Картограмма седьмой топливной загрузки с указанием для каждой ТВС ее типа, срока эксплуатации и местоположения в активной зоне в предыдущей топливной загрузке представлена на рисунке 3.2.1.1, а схема перемещения ТВС в процессе пятой перегрузки топлива - в таблице 3.2.1.1. Суммарное количество загружаемых в активную зону свежих ТВС в процессе перегрузки составляет 50  шт., в том числе: 18 ТВС типа w39E9, 12 ТВС типа w35E6, 18 ТВС типа w35E5, 1 ТВС типа 16 и 1  ТВС типа 24. Среднее обогащение свежего топлива равно 3.61 %.

Изменение основных параметров критичности и коэффициенты реактивности в процессе работы реактора видно из данных таблицы 3.2.1.2, расчетная длительность эксплуатации cедьмой топливной загрузки составляет 314.25 эфф. сут.

Рисунок 3.2.1.2 демонстрирует графическое изменение некоторых НФХ.

Информация о распределении выгорания топлива в седьмой топливной загрузке представлена на рисунках 3.2.1.3 - 3.2.1.5:

- картограмма распределения среднего выгорания по ТВС на начало и конец топливной загрузки, МВт.сут/кгU – рисунок 3.2.1.3;

- картограмма распределения среднего по ТВС выгорания топлива, максимальных по ТВС значений выгораний твэлов и топливных таблеток, МВт.сут/кгU (начало работы топливной загрузки) – рисунок 3.2.1.4;

- картограмма распределения среднего по ТВС выгорания топлива, максимальных по ТВС значений выгораний твэлов и топливных таблеток, МВт.сут/кгU (конец работы топливной загрузки) – рисунок 3.2.1.5.

Распределение относительного энерговыделения ТВС на начало и конец цикла представлено на рисунке 3.2.1.6.

Распределение относительного энерговыделения ТВС, максимальных значений относительного энерговыделения твэлов, а так же максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов и твэгов (без учета коэффициента запаса), представлено на рисунках 3.2.1.7 и 3.2.1.8 (начало топливной загрузки) и рисунках 3.2.1.9 3.2.1.10 (конец топливной загрузки).

Изменение в течение эксплуатации топливной загрузки максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) представлено на рисунке 3.2.1.11.

Максимальная линейная тепловая нагрузка твэлов и твэгов по высоте активной зоны в ходе скорректированной седьмой топливной загрузки (с учетом Кинж) представлено на рисунках 3.2.1.12 и 3.2.1.13.

Рисунок 3.2.1.1 – Картограмма седьмтой топливной загрузки

Таблица 3.2.1.1 – Схема перегрузки топлива после шестой топливной загрузки

Свежие ТВС типа    w39E9 , обогащения 3.90%

9    2   18  127  125

11   20   75

13    5   42

17   16   66  119  130   26   53

24   25   23

38   51    6

47

63   49   77

74   61   57   99  100  116   93

90  103  107   45   34  138  111

101  115   87  149

117  118  158

126  113  157

140  139  141   37   39

147  148   98   65   64

151  159  122   30   19   48   71

153   46    7

155

Свежие ТВС типа w35E6 , обогащения 3.60%

10   41

12    8

27   76

35   44

50   79

60   14

104  150

114   85

129  120

137   88

152  156

154  123

Свежие ТВС типа w35E5 , обогащения 3.50%

29   32   68  102

31    3   21

33   72   69  163

52  134  145    4   43

54   55   22

56   70   73

58   36   59

78   40   81  160  121

80   67   28

84   97  136

86  124   83   62

106  128  105

108   94   91

110  109  142

112  144   89

131   92   95    1

133  161  143

135  132   96

Свежие ТВС типа 16, обогащения  1.60%

82

Свежие ТВС типа 24, обогащения  2.40%

162  146   15

Таблица 3.2.1.2  – Изменение основных параметров критичности и коэффициентов реактивности в ходе седьмой топливнойзагрузки

Рисунок 3.2.1.2 – Изменение нейтронно-физических характеристик в ходе седьмой топливной загрузки

Рисунок 3.2.1.3 – Значения среднего по ТВС выгорания топлива на начало и конец седьмой топливной загрузки, МВт·сут/кгU

Рисунок 3.2.1.4 – Значения среднего по ТВС выгорания топлива, максимальных по ТВС значений выгораний топлива твэлов и топливных таблеток твэлов на начало седьмой топливной загрузки, МВтсут/кгU

Рисунок 3.2.1.5 – Значения среднего по ТВС выгорания топлива, максимальных по ТВС значений выгораний топлива твэлов и топливных таблеток твэлов на конец седьмой топливной загрузки, МВтсут/кгU

Рисунок 3.2.1.6 – Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq) на начало и конец седьмой топливной загрузки

Рисунок 3.2.1.7 – Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) на начало седьмой топливной загрузки

Рисунок 3.2.1.8 – Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) на начало седьмой топливной загрузки

Рисунок 3.2.1.9 – Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) на конец седьмой топливной загрузки

Рисунок 3.2.1.10 – Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) на конец седьмой топливной загрузки

Рисунок 3.2.1.11 – Изменение максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) в ходе седьмой топливной загрузки

| Margin |  |  |  | Ql |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | T(EFPD) | H(cm) | Margin | FA | T(EFPD) | H(cm) | Qlmax(W/cm) |  |
| 33 | 240.0 | 313.6 | 0.041 | 104 | 0.0 | 133.5 | 393.45 | With Kengmax |
| 155 | 270.0 | 313.6 | 0.085 | 13 | 0.0 | 133.5 | 390.39 | With various Keng |

Рисунок 3.2.1.12 – Максимальная линейная тепловая нагрузка твэлов по высоте активной зоны в ходе седьмой топливной загрузки (с учетом Кинж)

| Margin |  |  |  | Ql |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | T(EFPD) | H(cm) | Margin | FA | T(EFPD) | H(cm) | Qlmax(W/cm) |  |
| 106 | 170.0 | 96.3 | 0.044 | 106 | 170.0 | 96.3 | 344.29 | With Kengmax |
| 106 | 170.0 | 96.3 | 0.152 | 106 | 170.0 | 96.3 | 305.42 | With various Keng |

Рисунок 3.2.1.13 – Максимальная линейная тепловая нагрузка твэгов по высоте активной зоны в ходе седьмой топливной загрузки (с учетом Кинж)

  - Проектная восьмая топливная загрузка

3.3.1 Картограмма восьмой топливной загрузки с указанием для каждой ТВС ее типа, срока эксплуатации и местоположения в активной зоне в предыдущей топливной загрузке представлена на рисунке 3.3.1.1, а схема перемещения ТВС в процессе седьмой перегрузки топлива  в таблице 3.3.1.1. Суммарное количество загружаемых в активную зону свежих ТВС в процессе перегрузки составляет 49  шт., в том числе: 19 ТВС типа w35E2, 12 ТВС типа w39E6 и 18 ТВС типа w39E9. Среднее обогащение свежего топлива равно 3.67 %.

Изменение основных параметров критичности и коэффициенты реактивности в процессе работы реактора видно из данных таблицы 3.3.1.2, расчетная длительность эксплуатации проектной восьмой топливной загрузки составляет 317.95 эфф. сут.

Рисунок 3.3.1.2 демонстрирует графическое изменение некоторых НФХ.

Изменение в течение эксплуатации топливной загрузки максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) представлено на рисунках 3.3.1.3.

Все параметры и распределения рассчитаны для стационарных состояний реактора (равновесное отравление ксеноном, номинальные параметры) и положения рабочей группы ОР СУЗ, равного 88.83%  от низа активной зоны.

Рисунок 3.3.1.1– Картограмма восьмой топливной загрузки

Таблица 3.3.1.1 – Схема перегрузки топлива после седьмой топливной загрузки

Свежие ТВС типа    w39E6 , обогащения 3.90%

9   19    4

13   22    2   41

17   28   49   79

24   34   48

63   64   26

74   73   25   44

90   91  139  120

101  100  138

140  130  116

147  136  115   85

151  142  162  123

155  145  160

Свежие ТВС типа w39E9, обогащения -  3.90%

10   42   55

11   20

12   43   32

27   53   40

35   57   70

38   51

47   46

50   66   67

60   71   72

104   93   92

114   98   97

117  118

126  113

129  107   94

137  111  124

152  121  132

153  144

154  122  109

Свежие ТВС типа w35E2, обогащения -  3.50%

29    8    5   18   30

31   21    6

33   14   61   23   45

52   39    7

54   68    3    1

56   69   36   15

58   59   75

78   76   16   77   65

80   81   37   62

82

84   83  127  102

86   88  148   87   99

106  105   89

108   95  128  149

110   96  161  163

112  125  157

131  150  103  141  119

133  143  158

135  156  159  146  134

Таблица 3.3.1.2 – Изменение основных параметров критичности и коэффициентов реактивности в ходе восьмой топливной загрузки

Рисунок 3.3.1.2 – Изменение нейтронно-физических характеристик в ходе восьмой топливной загрузки

Рисунок 3.3.1.3 – Изменение максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) в ходе восьмой топливной загрузки

  - Скорректированная восьмая топливная загрузка

3.4.1 Вследствие изменения в проектной седьмой топливной загрузки связано с дефектами топлив необходимо измененить проектная седьмая топливная загрузка. Сушествуют 2 ТВС с пятой топливной загрузки и их выгорвния на конце цикла будет больше предела, поэтому из-за безопасной потребности необходимо измененить проектная восьмая топливная загрузка.

Картограмма скорректированной восьмой топливной загрузки с указанием для каждой ТВС ее типа, срока эксплуатации и местоположения в активной зоне в предыдущей топливной загрузке представлена на рисунке 3.4.1.1, а схема перемещения ТВС в процессе седьмой перегрузки топлива  в таблице 3.4.1.1. Суммарное количество загружаемых в активную зону свежих ТВС в процессе перегрузки составляет 49  шт., в том числе: 19 ТВС типа w35E2, 12 ТВС типа w39E6 и 18 ТВС типа w39E9. Среднее обогащение свежего топлива равно 3.67 %.

В исполнительом анализе предсмотрен возможность применении ОР СУЗ 154. Такой сценарий влияет только на эффективности АЗ и рекритическом температуре которые показаны в табице 1.1, приложении 1.

Изменение основных параметров критичности и коэффициенты реактивности в процессе работы реактора видно из данных таблицы 3.4.1.2, расчетная длительность эксплуатации проектной восьмой топливной загрузки составляет 318.42 эфф. сут.

Рисунок 3.4.1.2 демонстрирует графическое изменение некоторых НФХ.

Информация о распределении выгорания топлива в восьмой топливной загрузке представлена на рисунках 3.4.1.3 - 3.4.1.5:

- картограмма распределения среднего выгорания по ТВС на начало и конец топливной загрузки, МВт.сут/кгU – рисунок 3.4.1.3;

- картограмма распределения среднего по ТВС выгорания топлива, максимальных по ТВС значений выгораний твэлов и топливных таблеток, МВт.сут/кгU (начало работы топливной загрузки) – рисунок 3.4.1.4;

- картограмма распределения среднего по ТВС выгорания топлива, максимальных по ТВС значений выгораний твэлов и топливных таблеток, МВт.сут/кгU (конец работы топливной загрузки) – рисунок 3.4.1.5.

Распределение относительного энерговыделения ТВС на начало и конец цикла представлено на рисунке 3.4.1.6.

Распределение относительного энерговыделения ТВС, максимальных значений относительного энерговыделения твэлов, а так же максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов и твэгов (без учета коэффициента запаса), представлено на рисунках 3.4.1.7 и 3.4.1.8 (начало топливной загрузки) и рисунках 3.4.1.9 3.4.1.10 (конец топливной загрузки).

Изменение в течение эксплуатации топливной загрузки максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) представлено на рисунке 3.4.1.11.

Максимальная линейная тепловая нагрузка твэлов и твэгов по высоте активной зоны в ходе скорректированной седьмой топливной загрузки (с учетом Кинж) представлено на рисунках 3.4.1.12 и 3.4.1.13.

Все параметры и распределения рассчитаны для стационарных состояний реактора (равновесное отравление ксеноном, номинальные параметры) и положения рабочей группы ОР СУЗ, равного 88.83% от низа активной зоны.

для дальнейшего расчёта были выбраны,	скорректированной восьмой топливную загрузку- в разделах 4 и 5 этого отчета для этой загрузке представляет план управления топливом  с уменьшением и  уменьшением увеличением длительности седьмой топливной загрузки.

Рисунок 3.4.1.1– Картограмма скорректированной восьмой топливной загрузки

Таблица 3.4.1.1 – Схема перегрузки топлива после седьмой топливной загрузки

Свежие ТВС типа    w39E6 , обогащения-  3.90%

9   19    4

13   22    2   41

17   28   49   79

24   34   48

63   64   26

74   73   25   44

90   91  139  120

101  100  138

140  130  116

147  136  115   85

151  142  162  123

155  145  160

Свежие ТВС типа w39E9, обогащения -  3.90%

10   42   55

11   20

12   43   32

27   53   40

35   57   70

38   51  102

47   46

50   66   67

60   71   72

104   93   92

114   98   97

117  118

126  113   62

129  107   94

137  111  124

152  121  132

153  144

154  122  109

Свежие ТВС типа w35E2, обогащения -  3.50%

29    8    5   18   30

31   21    6

33   14   61   23   45

52   39    7

54   68    3    1

56   69   36   15

58   59   75

78   76   16   77   65

80   81   37

82

84   83  127

86   88  148   87   99

106  105   89

108   95  128  149

110   96  161  163

112  125  157

131  150  103  141  119

133  143  158

135  156  159  146  134

Таблица 3.4.1.2 – Изменение основных параметров критичности и коэффициентов реактивности в ходе скорректированной восьмой топливной загрузки

Рисунок 3.4.1.2 – Изменение нейтронно-физических характеристик в ходе скорректированной восьмой топливной загрузки

Рисунок 3.4.1.3 – Значения среднего по ТВС выгорания топлива на начало и конец скорректированной восьмой топливной загрузки, МВт·сут/кгU

Рисунок 3.4.1.4 – Значения среднего по ТВС выгорания топлива, максимальных по ТВС значений выгораний топлива твэлов и топливных таблеток твэлов на начало скорректированной восьмой топливной загрузки, МВтсут/кгU

Рисунок 3.4.1.5 – Значения среднего по ТВС выгорания топлива, максимальных по ТВС значений выгораний топлива твэлов и топливных таблеток твэлов на конец скорректированной восьмой топливной загрузки, МВтсут/кгU

Рисунок 3.4.1.6 – Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq) на начало и конец скорректированной восьмой топливной загрузки

Рисунок 3.4.1.7 – Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) на начало скорректированной восьмой топливной загрузки

Figure 3.4.1.8- Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэгов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэгов (Ql) (без учета Кинж) на начало скорректированной восьмой топливной загрузки

Рисунок 3.4.1.9 – Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) на конец скорректированной восьмой топливной загрузки

Рисунок 3.4.1.10- Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэгов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэгов (Ql) (без учета Кинж) на конец скорректированной восьмой топливной загрузки

Рисунок 3.4.1.11 – Изменение максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) в ходе скорректированной восьмой топливной загрузки

| Margin |  |  |  | Ql |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | T(EFPD) | H(cm) | Margin | FA | T(EFPD) | H(cm) | Qlmax(W/cm) |  |
| 153 | 260.0 | 313.6 | 0.077 | 154 | 0.0 | 139.7 | 386.45 | With Kengmax |
| 153 | 250.0 | 313.6 | 0.110 | 50 | 0.0 | 139.7 | 371.50 | With various Keng |

Рисунок 3.4.1.12 – Максимальная линейная тепловая нагрузка твэлов по высоте активной зоны в ходе скорректированной восьмой топливной загрузки (с учетом Кинж)

| Margin |  |  |  | Ql |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | T(EFPD) | H(cm) | Margin | FA | T(EFPD) | H(cm) | Qlmax(W/cm) |  |
| 52 | 180.0 | 83.8 | 0.096 | 52 | 180.0 | 83.8 | 325.32 | With Kengmax |
| 52 | 180.0 | 83.8 | 0.165 | 52 | 180.0 | 83.8 | 300.71 | With various Keng |

Figure 3.4.1.13- Максимальная линейная тепловая нагрузка твэгов по высоте активной зоны в ходе скорректированной восьмой топливной загрузки (с учетом Кинж)

- План управления топливом  с уменьшением длительности седьмой топливной загрузки

- Описание расчетов

4.1.1 Уменьшить продолжительность седьмой топливной загрузки можно путем досрочного останова блока до момента полного исчерпания запаса реактивности на выгорание при номинальных параметрах реактора. Величина интервала преждевременного останова блока зависит от запланированной перегрузки реактора (состава свежего топлива, схемы размещения в активной зоне свежего и выгоревшего топлива). Если седьмая перегрузка  реактора выполняется согласно выбранному плану (см. раздел 3), необходимо убедиться в том, что проектные ограничения нейтронно-физических характеристик в восьмой топливной загрузке не нарушаются. Для расчетов был выбран план с использованием седьмой топливной загрузки.

В [4, 5] указывается, что необходимым условием при выборе загрузки реактора является, что с учетом возможной расчетной погрешности приводит к условию

1/С.

Такое условие можно обеспечить, если реализовать пуск реактора с частично погруженной рабочей группой ОР СУЗ. Положение рабочей группы выбирается так, чтобы наибольшее расчетное значение температурного коэффициента реактивности, реализуемое в начале топливной загрузки на МКУ мощности, было не более минус 3∙10-5 1/С.

В таблице 4.1.1 представлены  значении ТКР когда все группы ОР СУЗ находятся на ВКВ, H10 в условии  в случае преждевременного останова седьмой кампании.

Когда все группы ОР СУЗ находятся на ВКВ, условие  удовлетворяется при останове седьмой кампании не больше 6.0 эфф. сут.

Как толька из-за превышении предела коэффицента реактиаити по плотности (описана в разделе 2), такой интервал до 4.0 эфф. сут уменшается.

Выгорание седьмой загрузки рассчитывалось до момента полного исчерпания реактивности активной зоны, компенсируемой жидким бором.

Таблица 4.1.1– Значения ТКР на МКУ в седьмой загрузке при различной величине преждевременного останова в седьмой топливной загрузке

| Длина седьмой кампании, эфф.сут. | ТКР при H1-10 = 100.0%, (1/°С)•10–5 | Коэффицент реактиаити по плотности, ∂ρ/∂γ, (1/g/cm3).10-2 | Положение 10 группы от низа активной зоны, при котором ТКР ≤ -3.10-5, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 314.25 | -0.47 | 1.70 | 45 |
| 313.25 | -0.39 | 1.65 | 44 |
| 312.25 | -0.31 | 1.60 | 43 |
| 311.25 | -0.23 | 1.56 | 42 |
| 310.25 | -0.16 | 1.51 | 41 |
| 309.25 | -0.08 | 1.46 | 41 |
| 308.25 | 0.00 | 1.42 | 39 |
| 307.25 | 0.08 | 1.37 | 39 |
| 306.25 | 0.16 | 1.32 | 37 |
| 305.25 | 0.24 | 1.28 | 35 |
| 304.25 | 0.31 | 1.23 | 35 |
| 303.25 | 0.39 | 1.18 | 34 |
| 302.25 | 0.47 | 1.14 | 32 |
| 301.25 | 0.55 | 1.09 | 30 |
| 300.25 | 0.63 | 1.04 | 30 |
| 299.25 | 0.71 | 0.99 | 28 |
| 298.25 | 0.79 | 0.95 | 26 |
| 297.25 | 0.86 | 0.90 | 24 |
| 296.25 | 0.94 | 0.85 | 22 |

- седьмая топливная загрузка

4.2.1 Изменение основных параметров критичности и коэффициенты реактивности в ходе седьмой топливной загрузки видно из данных таблицы 4.2.1.1. С учетом досрочного останова блока на 4.0 эфф. сут. расчетная длительность эксплуатации седьмой топливной загрузки составляет 310.25 эфф. сут. Рисунок 4.2.1.1 демонстрирует графическое изменение некоторых НФХ в ходе топливной загрузки.

Таблица 4.2.1.1 – Изменение основных параметров критичности и коэффициентов реактивности в ходе седьмой топливной загрузки (при укороченной длительности эксплуатации)

Рисунок 4.2.1.1 – Изменение нейтронно-физических характеристик в ходе седьмой топливной загрузки (при укороченной длительности эксплуатации)

- восьмая топливная загрузка

4.3.1 Изменение основных параметров критичности и коэффициенты реактивности в ходе восьмой топливной загрузки видно из данных таблицы 4.3.1.1 Расчетная длительность эксплуатации восьмой топливной загрузки составляет 320.85 эфф. сут.

Рисунок 4.3.1.1 демонстрирует графическое изменение некоторых НФХ в ходе топливной загрузки.

Изменение в течение эксплуатации топливной загрузки максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) представлено на рисунке 4.3.1.2.

Максимальные в процессе эксплуатации топливной загрузки значения линейной тепловой нагрузки твэлов и твэгов по высоте активной зоны (с учетом Кинж) представлены на рисунках 4.3.1.3 и 4.3.1.4.

Нейтронно-физические характеристики восьмой топливной загрузки, при уменьшенной длительности шестой загрузки представлены в таблице 1.1 (см. Приложение 1).

Таблица 4.3.1.1. Изменение основных параметров критичности и коэффициентов реактивности в ходе восьмой топливной загрузки

Рисунок 4.3.1.1 Изменение нейтронно-физических характеристик в ходе восьмой топливной загрузки

Рисунок 4.3.1.2 Изменение максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) в ходе восьмой топливной загрузки

| Margin |  |  |  | Ql |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | T(EFPD) | H(cm) | Margin | FA | T(EFPD) | H(cm) | Qlmax(W/cm) |  |
| 153 | 260.0 | 313.6 | 0.078 | 154 | 0.0 | 139.7 | 385.13 | With Kengmax |
| 153 | 260.0 | 313.6 | 0.111 | 50 | 0.0 | 139.7 | 370.72 | With various Keng |

Рисунок 4.3.1.3 Максимальная линейная тепловая нагрузка твэлов по высоте активной зоны в ходе восьмой топливной загрузки (с учетом Кинж)

| Margin |  |  |  | Ql |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | T(EFPD) | H(cm) | Margin | FA | T(EFPD) | H(cm) | Qlmax(W/cm) |  |
| 52 | 180.0 | 83.84 | 0.097 | 52 | 180.0 | 83.84 | 325.13 | With Kengmax |
| 52 | 180.0 | 83.84 | 0.165 | 52 | 180.0 | 83.84 | 300.54 | With various Keng |

Figure 4.3.1.4- Максимальная линейная тепловая нагрузка твэгов по высоте активной зоны в ходе восьмой топливной загрузки (с учетом Кинж)

# 5 План управления топливом  с увеличением длительности седьмой топливной загрузки

  - Описание расчетов

5.1.1 Увеличить длительность топливной загрузки можно за счет использования мощностного эффекта реактивности, который высвобождается при снижении мощности реактора и средней температуры теплоносителя (часть эффекта обусловлена также уменьшением ксенонового отравления).

Величина интервала продления зависит от условия, что после запланированной перегрузки реактора  в следующем топливном цикле не будет нарушен проектный предел по мощности твэла Kr. Для седьмой загрузки рассмотрен предельный вариант работы реактора на пониженных параметрах (после исчерпания запаса реактивности, компенсируемого борной кислотой и выгорающим поглотителем) до уровня мощности 0.96 Wном. Показано, что в этом случае увеличение длительности эксплуатации седьмой загрузки составляет 3.88 эфф. сут.

Вариантные расчеты показали, что безопасные условия работы реактора в восьмой топливной загрузке (т.е. непревышение допустимого значения Kr) обеспечиваются в том случае, если величина увеличенного интервала работы блока в  седьмой загрузке составляет не более 3.88 эфф. сут. сут.

Выгорание восьмой загрузки рассчитывалось до момента полного исчерпания реактивности активной зоны, компенсируемой жидким бором. Предполагалось, что схема перестановок ТВС соответствует восьмой топливной загрузке.

  - седьмая топливная загрузка

5.2.1 Изменение основных параметров критичности и коэффициенты реактивности в ходе седьмой топливной загрузки видно из данных таблицы 5.2.1.1. С учетом работы блока на мощностном эффекте 3.88 эфф. сут. расчетная длительность эксплуатации седьмой топливной загрузки составляет 318.13 эфф. сут. Рисунок 5.2.1.1 демонстрирует графическое изменение некоторых НФХ в ходе топливной загрузки. На рисунке 5.2.1.2 представлена картограмма распределения среднего выгорания по ТВС на начало и конец седьмой топливной загрузки. Распределение относительного энерговыделения ТВС на начало и конец цикла представлено на рисунке 5.2.1.3 Изменение в течение эксплуатации топливной загрузки максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) представлено на рисунке 5.2.1.4 Максимальные в процессе эксплуатации топливной загрузки значения линейной тепловой нагрузки твэлов по высоте активной зоны (с учетом Кинж) представлены на рисунках 5.2.1.5 и 5.2.1.6.

Таблица 5.2.1.1 Изменение основных параметров критичности и коэффициентов реактивности в ходе седьмой топливной загрузки (при увеличенной длительности эксплуатации)

Рисунок 5.2.1.1  Изменение нейтронно-физических характеристик в ходе седьмой топливной загрузки (при увеличенной длительности эксплуатации)

Рисунок 5.2.1.2  Значения среднего по ТВС выгорания топлива на начало и конец седьмой топливной загрузки, МВт·сут/кгU (при увеличенной длительности эксплуатации)

Рисунок 5.2.1.3  Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq) на начало и конец седьмой топливной загрузки (при увеличенной длительности

Рисунок 5.2.1.4 Изменение максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) в ходе седьмой топливной загрузки (при увеличенной длительности эксплуатации) эксплуатации

| Margin |  |  |  | Ql |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | T(EFPD) | H(cm) | Margin | FA | T(EFPD) | H(cm) | Qlmax(W/cm) |  |
| 33 | 240.0 | 313.6 | 0.041 | 104 | 0.0 | 133.5 | 393.45 | With Kengmax |
| 155 | 270.0 | 313.6 | 0.085 | 13 | 0.0 | 133.5 | 390.39 | With various Keng |

Рисунок 5.2.1.5 Максимальная линейная тепловая нагрузка твэлов по высоте активной зоны в ходе седьмой топливной загрузки (с учетом Кинж) (при увеличенной длительности эксплуатации)

| Margin |  |  |  | Ql |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | T(EFPD) | H(cm) | Margin | FA | T(EFPD) | H(cm) | Qlmax(W/cm) |  |
| 106 | 170.0 | 96.3 | 0.043 | 106 | 170.0 | 96.3 | 344.29 | With Kengmax |
| 106 | 170.0 | 96.3 | 0.152 | 106 | 170.0 | 96.3 | 305.42 | With various Keng |

Рисунок 5.2.1.6 Максимальная линейная тепловая нагрузка твэлов по высоте активной зоны в ходе седьмой топливной загрузки (с учетом Кинж) (при увеличенной длительности эксплуатации)

5.3 восьмая топливная загрузка

5.3.1 Для расчетов был выбран план с использованием скорректированной восьмой топливной загрузки.

Изменение основных параметров критичности и коэффициенты реактивности в ходе восьмой топливной загрузки видно из данных таблицы 5.3.1.1. Расчетная длительность эксплуатации седьмой топливной загрузки составляет 316.09 эфф. сут. Значение температурного коэффициента реактивности, реализуемое в начале топливной загрузки на МКУ мощности не более минус 3∙10-5 1/С обеспечивается при положении рабочей группы H10=49% от низа активной зоны.

Рисунок 5.3.1.1 демонстрирует графическое изменение некоторых НФХ в ходе топливной загрузки. На рисунке 5.3.1.2 представлена картограмма распределения среднего выгорания по ТВС на начало и конец восьмой топливной загрузки. Распределение относительного энерговыделения ТВС на начало и конец цикла представлено на рисунке 5.3.1.3 Изменение в течение эксплуатации топливной загрузки максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) представлено на рисунке 5.3.1.4 Максимальные в процессе эксплуатации топливной загрузки значения линейной тепловой нагрузки твэлов и твэгов по высоте активной зоны (с учетом Кинж) представлены на рисунке 5.3.1.5 и 5.3.1.6.

Нейтронно-физические характеристики восьмой топливной загрузки, при увеличенной длительности пятой загрузки представлены в таблице 1.1 (см. Приложение 1).

Таблица 5.3.1.1 Изменение основных параметров критичности и коэффициентов реактивности в ходе восьмой топливной загрузки

Рисунок 5.3.1.1 Изменение нейтронно-физических характеристик в ходе восьмой топливной загрузки

Рисунок 5.3.1.2 Значения среднего по ТВС выгорания топлива на начало и конец восьмой топливной загрузки, МВт·сут/кгU

Рисунок 5.3.1.3 Распределения относительного энерговыделения ТВС (Kq) на начало и конец восьмой топливной загрузки

Рисунок 5.3.1.4 Изменение максимального значения относительного энерговыделения ТВС (Kq), максимальных значений относительного энерговыделения твэлов (Kr) и максимальных значений линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql) (без учета Кинж) в ходе восьмой топливной загрузки

| Margin |  |  |  | Ql |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | T(EFPD) | H(cm) | Margin | FA | T(EFPD) | H(cm) | Qlmax(W/cm) |  |
| 153 | 260.0 | 313.6 | 0.075 | 154 | 0.0 | 139.7 | 387.80 | With Kengmax |
| 153 | 250.0 | 313.6 | 0.109 | 50 | 0.0 | 139.7 | 372.39 | With various Keng |

Рисунок 5.3.1.5 Максимальная линейная тепловая нагрузка твэлов по высоте активной зоны в ходе восьмой топливной загрузки (с учетом Кинж)

| Margin |  |  |  | Ql |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA | T(EFPD) | H(cm) | Margin | FA | T(EFPD) | H(cm) | Qlmax(W/cm) |  |
| 52 | 180.0 | 83.84 | 0.096 | 52 | 180.0 | 83.84 | 325.51 | With Kengmax |
| 52 | 180.0 | 83.84 | 0.164 | 52 | 180.0 | 83.84 | 300.89 | With various Keng |

Figure 5.3.1.6- Максимальная линейная тепловая нагрузка твэгов по высоте активной зоны в ходе восьмой топливной загрузки (с учетом Кинж)

- Сопоставление расчетных и измеренных нейтронно-физических характеристик (шестой и седьмой циклы)

- Описание сопоставления нфх

6.1.1 В отчете представлено сопоставление расчетных и экспериментальных данных, полученных в процессе работы реактора на энергетических уровнях мощности в течение шестого топливного цикла (с 140 по 303.44 эфф. сут.), а также расчетные и экспериментальные данные, полученные в процессе пуска реактора в седьмом топливном цикле (измерения критических параметров в состоянии на МКУ мощности) и последующей его работы на энергетических уровнях мощности (с 0.0 по 75.9 эфф. сут.).

В состояниях на МКУ мощности сравнивались рассчитанные и измеренные значения пусковых характеристик реактора.

В состояниях на энергетических уровнях мощности сопоставлены расчетные и измеренные данные об энергораспределении активной зоны.

- Сопоставление расчетных и экспериментальных данных для шестого топливного цикла

6.2.1 В состояниях на энергетических уровнях мощности сопоставлены расчетные и измеренные данные об энергораспределении активной зоны. данные, которые были использованы для сопоставлений в диапазоне с 140.0 по 303.44 эфф. сут.

6.2.2 Расчетная информация об  энергораспределении активной зоны в различные моменты топливной загрузки получена с помощью трехмерной расчетной программы путем имитации режима выгорания. Экспериментальная информация об энергораспределении активной зоны получена на основании показаний родиевых датчиков (детекторов прямой зарядки – ДПЗ) системы внутриреакторного контроля. Токовые показания ДПЗ пропорциональны плотности потока нейтронов и, следовательно, энерговыделению в месте расположения детектора.

Расчетные и измеренные значения энерговыделения сравнивались только в те моменты топливной загрузки реактора, когда его состояние признавалось стационарным. Для отбора таких состояний анализировался посуточный график эксплуатации блока совместно с набором тех состояний реактора, для которых выполнены измерения.

Для итогового набора стационарных состояний реактора представлено сравнение расчётных и измеренных значений относительного энерговыделения и выполнен статистический анализ отклонений измеренных значений энерговыделения от расчетных (относительных значений средних мощностей ТВС – Kq и относительных значений объемных мощностей – Kv), т.е. определялись параметры распределения отклонений – среднее (А) и стандартное () значения отклонений. При этом, в силу условий нормировки, для полной выборки сопоставляемых ТВС (в данном случае количество таких ТВС равно 54 шт.) среднее отклонение (А) значений средней и объемной мощности ТВС примерно равно нулю. Для частичной выборки (например, для какой-либо группы ТВС – кассет с заданным уровнем мощности и пр.) среднее отклонение в общем случае может быть отличным от нуля.

Среднее значение отклонений вычислялось по формуле:

Стандартное значение отклонений вычислялось по формуле:

,

где         – измеренное значение относительной мощности n–й ТВС;

– рассчитанное значение относительной мощности n–й ТВС;

– разница между  и  для n–й ТВС;

– среднее значение ;

N – общее количество ТВС, оснащенных ДПЗ (54 шт.).

Картограмма шестой топливной загрузки с указанием для каждой ТВС ее типа, срока эксплуатации и местоположения в активной зоне в предыдущей топливной загрузке представлена на рисунке 6.2.2.1.

Результаты сравнения относительных энерговыделений ТВС, полученных расчётным путём и в результате измерений с помощью ДПЗ представлены на 
рисунках 6.2.2.2 – 6.2.2.7.

Анализ статистических данных об отклонениях показывает следующее:

- стандартное отклонение измеренных значений средней мощности топливной сборки от расчетных, определенное на всей совокупности оснащенных ДПЗ ТВС, составляет менее 0.02 (рисунок 6.2.2.2);

- стандартное отклонение измеренных значений объемной мощности топливной сборки от расчетных, определенное на всей совокупности оснащенных ДПЗ ТВС, составляет менее 0.03 (рисунок 6.2.2.3);

- для группы топливных сборок, относительная мощность которых меньше средней (т.е. Kq1), наблюдается недооценка расчетом средней мощности ТВС (рисунок 6.2.2.4). Среднее отклонение измеренного значения относительной мощности от расчетного можно принять равным 0.002, а стандартное отклонение составляет примерно 0.017 (рисунок 6.2.2.5);

- для топливных сборок, относительная мощность которых больше или равна средней (т.е. Kq1), наблюдается переоценка расчетом средней мощности ТВС (рисунок 6.2.2.6).  Среднее отклонение измеренного значения относительной мощности от расчетного можно принять равным 0.007, а стандартное отклонение составляет примерно 0.026 (рисунок 6.2.2.7).

Рисунки 6.2.2.8 – 6.2.2.13 содержат картограммы загрузки с указанием рассчитанных значений относительных мощностей ТВС и разности между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС в различные моменты эксплуатации пятой топливной загрузки.

Изменение критической концентрации борной кислоты (рассчитанной и измеренной) в процессе эксплуатации загрузки иллюстрирует рисунок 6.2.2.14, а на рисунке 6.2.2.15 показано, как отклоняются в течение кампании измеренные значения критической концентрации борной кислоты от расчетных. Как видно из данных этих рисунков, расчетные и измеренные значения критической концентрации борной кислоты согласуются в пределах границ ±0.38 г/кг.

Рисунок 6.2.2.1 – Картограмма шестой топливной загрузки

Рисунок 6.2.2.2. Стандартное отклонение измеренной относительной мощности ТВС (Kq) от рассчитанной

Рисунок 6.2.2.3. Стандартное отклонение измеренного коэффициента неравномерности объемного энерговыделения (Kv) от рассчитанного

Рисунок 6.2.2.4 Среднее отклонение измеренной относительной мощности ТВС (Kq) от рассчитанной (для группы ТВС с Kq  1)

Рисунок 6.2.2.5 Стандартное отклонение измеренной относительной мощности ТВС (Kq) от рассчитанной (для группы ТВС с Kq  1)

Рисунок 6.2.2.6 Среднее отклонение измеренной относительной мощности ТВС (Kq) от рассчитанной (для группы ТВС с Kq  1)

Рисунок 6.2.2.7 – Стандартное отклонение измеренной относительной мощности ТВС (Kq) от рассчитанной (для группы ТВС с Kq  1)

Рисунок 6.2.2.8 – Рассчитанные значения относительных мощностей ТВС и разность между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС

T = 142.0 эфф. сут. (шестая топливная загрузка)

Рисунок 6.2.2.9. Рассчитанные значения относительных мощностей ТВС и разность между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС

T = 168.0 эфф. сут. (шестая топливная загрузка)

Рисунок 6.2.2.10. Рассчитанные значения относительных мощностей ТВС и разность между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС

T = 203.0 эфф. сут. (шестая топливная загрузка)

Рисунок 6.2.2.11. Рассчитанные значения относительных мощностей ТВС и разность между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС

T = 228.0 эфф. сут. (шестая топливная загрузка)

Рисунок 6.2.2.12. Рассчитанные значения относительных мощностей ТВС и разность между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС

T = 260.0 эфф. сут. (шестая топливная загрузка)

Рисунок 6.2.2.13. Рассчитанные значения относительных мощностей ТВС и разность между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС

T = 285.0 эфф. сут. (шестая топливная загрузка)

Рисунок 6.2.2.14 Рассчитанные и измеренные значения критической концентрации борной кислоты в течение шестой топливной загрузки

Рисунок 6.2.2.15 Отклонение измеренных значений критической концентрации борной кислоты от рассчитанн

- МКУ мощности (начало шестой кампании)

В начале пятой топливной загрузки блока № 1 АЭС «Бушер» в период 
с 19 по 20 июнь 2020 года выполнялись испытания по определению нейтронно-физических характеристик на МКУ мощности. В ходе выполнения программы испытаний измерены коэффициенты реактивности по температуре теплоносителя и концентрации борной кислоты, интегральная и дифференциальная эффективность рабочей группы ОР СУЗ, а также эффективность аварийной защиты.

Активная зона блока № 1 АЭС «Бушер» в ходе шестой топливной кампании эксплуатируется с демонтированным ОР СУЗ 02 – 31.

- Определение температурного коэффициента реактивности

В ходе выполнения программы пусковых измерений в начале пятой топливной загрузки коэффициент реактивности по температуре теплоносителя (ТКР) определялся дважды, при различных положениях групп ОР СУЗ.

- Первое измерение ТКР

Параметры активной зоны в ходе проведения первого измерения ТКР, на этапе расхолаживания представлены в таблице 6.3.1.1.1.

Таблица 6.3.1.1.1 Параметры активной зоны в ходе проведения первого измерения ТКР, на этапе расхолаживания

| T, С | , г/кг | P, МПа | H1-9, % | H10, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 278.82 до 278.32 | 9.8 | 15.7 | ВКВ | 70 |

Сравнение расчетного и экспериментального значений ТКР в ходе проведения первого измерения на этапе расхолаживания приведено в таблице 6.3.1.1.2.

Таблица 6.3.1.1.2 Сравнение расчетного и экспериментального значений ТКР в ходе проведения первого измерения на этапе расхолаживания

| ∂ρ/∂t full, 10-5 °С-1 | ∂ρ/∂t U calc, 10-5 °С-1 | ∂ρ/∂t H2O, 10-5 °С-1 эксперимент | ∂ρ/∂t H2O calc 10-5 °С-1 Альбом НФХ | Об. Пог. %/°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -5.53 | -2.97 | -2.56 | -2.32 | 0.24×10-3 |

Параметры активной зоны в ходе проведения первого измерения ТКР, на этапе разогрева представлены в таблице 6.3.1.1.3.

Таблица 6.3.1.1.3 Параметры активной зоны в ходе проведения первого измерения ТКР на этапе разогрева

| T, С | , г/кг | P, МПа | H1-9, % | H10, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 277.52 до 278.42 | 9.8 | 15.7 | ВКВ | 70 |

Сравнение расчетного и экспериментального значений ТКР в ходе проведения первого измерения на этапе разогрева приведено в таблице 6.3.1.1.4.

Таблица 6.3.1.1.4 Сравнение расчетного и экспериментального значений ТКР в ходе проведения первого измерения на этапе разогрева

| ∂ρ/∂t full, 10-5 °С-1 | ∂ρ/∂t U calc, 10-5 °С-1 | ∂ρ/∂t H2O, 10-5 °С-1 эксперимент | ∂ρ/∂t H2O calc 10-5 °С-1 Альбом НФХ | Об. Пог. %/°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -7.52 | -2.97 | -4.55 | -2.32 | 2.23×10-3 |

- Второе измерение ТКР

Параметры активной зоны в ходе проведения второго измерения ТКР, на этапе расхолаживания представлены в таблице 6.3.1.2.1.

Таблица 6.3.1.2.1 Параметры активной зоны в ходе проведения второго измерения ТКР на этапе расхолаживания

| T, С | , г/кг | P, МПа | H1-9,% | H10, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 279.27 до 278.52 | 9.6 | 15.7 | ВКВ | 24 |

Сравнение расчетного и экспериментального значений ТКР в ходе проведения второго измерения на этапе расхолаживания приведено в таблице 6.3.1.2.2.

Таблица 6.3.1.2.2 Сравнение расчетного и экспериментального значений ТКР в ходе проведения второго измерения на этапе расхолаживания

| ∂ρ/∂t full, 10-5 °С-1 | ∂ρ/∂t U calc, 10-5 °С-1 | ∂ρ/∂t H2O, 10-5 °С-1 эксперимент | ∂ρ/∂t H2O calc 10-5 °С-1 Альбом НФХ | Об. Пог. %/°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -3.92 | -2.96 | -0.96 | -5.29 | 4.33×10-3 |

Параметры активной зоны в ходе проведения второго измерения ТКР, на этапе разогрева представлены в таблице 6.3.1.2.3.

Таблица 6.3.1.2.3 Параметры активной зоны в ходе проведения второго измерения ТКР на этапе разогрева

| T, С | , г/кг | P, МПа | H1-9, % | H10, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с 274.61 до 275.43 | 9.6 | 15.7 | ВКВ | 24 |

Сравнение расчетного и экспериментального значений ТКР в ходе проведения второго измерения на этапе разогрева приведено в таблице 6.3.2.1.4.

Таблица 6.3.1.2.4 Сравнение расчетного и экспериментального значений ТКР в ходе проведения второго измерения на этапе разогрева

| ∂ρ/∂t full, 10-5 °С-1 | ∂ρ/∂t U calc, 10-5 °С-1 | ∂ρ/∂t H2O, 10-5 °С-1 эксперимент | ∂ρ/∂t H2O calc 10-5 °С-1 Альбом НФХ | Об. Пог. %/°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -8.42 | -2.96 | -5.46 | -5.29 | 0.17×10-3 |

- Дифференциальная и интегральная эффективности рабочей группы ОР СУЗ, коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты

6.3.2.1 Измерение дифференциальной и интегральной эффективности рабочей группы ОР СУЗ на блоке № 1 АЭС «Бушер» в начале работы пятой топливной загрузки проводилось при снижении концентрации борной кислоты. Снижение концентрации борной кислоты в первом контуре осуществлялось путем подачи чистого конденсата с постоянным расходом, при этом вносимая положительная реактивность периодически компенсировалась движением вниз рабочей группы 10 ОР СУЗ. В процессе испытаний была отключена передача группового движения с группы 10 на группу 9 ОР СУЗ.

Интегральная эффективность группы 10 ОР СУЗ определялась путем суммирования изменений реактивности Δρ на каждом участке перемещения группы ОР СУЗ. Дифференциальная эффективность группы ОР СУЗ определялась как отношение  изменения реактивности на каждом шаге перемещения к величине этого шага.

Сравнение расчетного и экспериментального значений интегральной эффективности группы 10 ОР СУЗ представлено в таблице 6.3.2.1.1.

Таблица 6.3.2.1.1 Сравнение расчетного и экспериментального значений интегральной эффективности группы 10 ОР СУЗ (Teff = 0 эфф. сут., МКУ, H1-9 на ВКВ, eff = 0.65%)

| Δρ (расчет), % | Δρ (эксперимент), % |
| --- | --- |
| –0.72 | –0.66 |

Сравнение расчетного и экспериментального значений коэффициента реактивности по концентрации борной кислоты представлено в таблице 6.3.2.1.2.

Таблица 6.3.2.1.2 Сравнение расчетного и экспериментального значений коэффициента реактивности по концентрации борной кислоты

| (расчет), %/(г/кг) | (эксперимент), %/(г/кг) |
| --- | --- |
| – 1.43 | – 1.43 |

Значения дифференциальной эффективности, полученные при обработке измерения с погружением группы 10 ОР СУЗ в активную зону реактора, представлены на рисунке 6.3.2.1.1, а интегральной – на рисунке 6.3.2.1.2.

Рисунок 6.3.2.1.1 Сопоставление экспериментально полученных значений дифференциальной эффективности группы 10 ОР СУЗ с расчетными значениями (начало кампании, МКУ мощности)

Рисунок 6.3.2.1.2 Сопоставление экспериментально полученных значений интегральной эффективности группы 10 ОР СУЗ с расчетными значениями (начало кампании, МКУ мощности)

  - 6.4 Сопоставление расчетных и экспериментальных данных для седьмого топливного цикла

6.4.1 В состояниях на энергетических уровнях мощности сопоставлены расчетные и измеренные данные об энергораспределении активной зоны. Данные, которые были использованы для сопоставлений в диапазоне от 0 до 75.9 эфф. сут.

Методика получения и обработки расчетных и экспериментальных значений для седьмого топливного цикла аналогична методике для пятого топливного цикла, которая была описана в подразделе 6.2 настоящего отчета.

Картограмма седьмой топливной загрузки с указанием для каждой ТВС ее типа, срока эксплуатации и местоположения в активной зоне в предыдущей топливной загрузке представлена на рисунке 3.2.1.1.

Результаты сравнения относительных энерговыделений ТВС, полученных расчётным путём и в результате измерений с помощью ДПЗ представлены на рисунках 6.4.1.1 – 6.4.1.6.

Анализ статистических данных об отклонениях показывает следующее:

стандартное отклонение измеренных значений средней мощности топливной сборки от расчетных, определенное на всей совокупности оснащенных ДПЗ ТВС, составляет менее 0.024 (рисунок 6.4.1.1);

стандартное отклонение измеренных значений объемной мощности топливной сборки от расчетных, определенное на всей совокупности оснащенных ДПЗ ТВС, составляет менее 0.034 (рисунок 6.4.1.2);

для группы топливных сборок, относительная мощность которых меньше средней (т.е. Kq1), наблюдается недооценка расчетом средней мощности ТВС (рисунок 6.4.1.3). Среднее отклонение измеренного значения относительной мощности от расчетного можно принять равным 0.008, а стандартное отклонение составляет примерно 0.021 (рисунок 6.4.1.4);

для топливных сборок, относительная мощность которых больше или равна средней (т.е. Kq1), наблюдается переоценка расчетом средней мощности ТВС (рисунок 6.4.1.5). Среднее отклонение измеренного значения относительной мощности от расчетного можно принять равным 0.006, а стандартное отклонение составляет примерно 0.023 (рисунок 6.4.1.6).

Рисунки 6.4.1.7 – 6.4.1.11 содержат картограммы загрузки с указанием рассчитанных значений относительных мощностей ТВС и разности между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС в различные моменты эксплуатации седьмой топливной загрузки.

Изменение критической концентрации борной кислоты (рассчитанной и измеренной) в процессе эксплуатации загрузки иллюстрирует рисунок 6.4.1.12, а на рисунке 6.4.1.13 показано, как отклоняются в течение кампании измеренные значения критической концентрации борной кислоты от расчетных. Как видно из данных этих рисунков, расчетные и измеренные значения критической концентрации борной кислоты согласуются в пределах границ ±0.54 г/кг.

Рисунок 6.4.1.1 – Стандартное отклонение измеренной относительной мощности ТВС (Kq) от рассчитанной

Рисунок 6.4.1.2 – Стандартное отклонение измеренного коэффициента неравномерности объемного энерговыделения (Kv) от рассчитанного

Рисунок 6.4.1.3 – Среднее отклонение измеренной относительной мощности ТВС (Kq) от рассчитанной (для группы ТВС с Kq  1)

Рисунок 6.4.1.4 – Стандартное отклонение измеренной относителной мощности ТВС (Kq) от рассчитанной (для группы ТВС с Kq  1)

Рисунок 6.4.1.5 – Среднее отклонение измеренной относительной мощности ТВС (Kq) от рассчитанной (для группы ТВС с Kq  1)

Рисунок 6.4.1.6 – Стандартное отклонение измеренной относительной мощности ТВС (Kq) от рассчитанной (для группы ТВС с Kq  1)

Рисунок 6.4.1.7 – Рассчитанные значения относительных мощностей ТВС и разность между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС

T = 10.0 эфф. сут. (седьмая топливная загрузка)

Рисунок 6.4.1.8 – Рассчитанные значения относительных мощностей ТВС и разность между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС

T = 26.0 эфф. сут. (седьмая топливная загрузка)

Рисунок 6.4.1.9 – Рассчитанные значения относительных мощностей ТВС и разность между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС

T = 41.0 эфф. сут. (седьмая топливная загрузка)

Рисунок 6.4.1.10 – Рассчитанные значения относительных мощностей ТВС и разность между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС

T = 60.0 эфф. сут. (седьмая топливная загрузка)

Рисунок 6.4.1.11 – Рассчитанные значения относительных мощностей ТВС и разность между измеренными и рассчитанными значениями относительных мощностей ТВС

T = 75.0 эфф. сут. (седьмая топливная загрузка)

Рисунок 6.4.1.12 – Рассчитанные и измеренные значения критической концентрации борной кислоты в течение седьмой топливной загрузки

Рисунок 6.4.1.13 – Отклонение измеренных значений критической концентрации борной кислоты от рассчитанных

- Заключение

Выполнен анализ управления топливом на блоке № 1 АЭС «Бушер». Планирование проводилось с учетом предоставленной BNPP информации относительно энерговыработки топливных загрузок.

Основная цель планирования состоит в определении для восьмой  загрузки параметров свежего топлива (количество свежих ТВС, их тип, схема размещения в активной зоне и т.д.), при которых выполняются требования по энерговыработке и выполнения граничных условий для нейтронно-физических характеристик. После демонтажа ОР СУЗ с координатами 02–31, эффективность аварийной защиты снизилась. Изменения в загрузке выполнены таким образом, чтобы увеличить эффективность аварийной защиты и обеспечить выполнение всех граничных значений НФХ топливных загрузок энергоблока АЭС «Бушер».

Для восьмой загрузки блока рассмотрены три варианта плана управления топливом:

- вариант, в котором выгорание текущей седьмой загрузки блока № 1 рассчитывалось до момента полного исчерпания реактивности активной зоны, компенсируемой жидким бором;

- план с сокращением длительности эксплуатации текущей седьмой загрузки блока 1;

- план с увеличением длительности эксплуатации текущей седьмой загрузки блока 1.

В варианте расчетное моделирование выгорания топливных загрузок с первой по шестую выполнялось в соответствии с по суточной эксплуатационной информацие. Выгорание последующих загрузок (шестой и седьмой) рассчитывалось до момента полного исчерпания реактивности активной зоны, компенсируемой жидким бором. Прогнозируемая длительность эксплуатации седьмой и восьмой топливных загрузок блока № 1 АЭС «Бушер» составляет в этих условиях 314.25 и 318.42 эфф. сут. соответственно.

Для расчетов с уменьшением и увеличением длительности седьмой топливной загрузки был выбран план управления топливом с использованием восьмтой топливной загрузки.

Во втором варианте проанализирована возможность уменьшения проектной длительности седьмой топливной загрузки. Определен временной интервал, в пределах которого можно варьировать (уменьшать) проектную длительность этой кампании и выполнять последующую перегрузку топлива без превышения ограничений нейтронно-физических характеристик.

Уменьшение продолжительности кампании достигалось путем досрочного останова блока при номинальных параметрах реактора. Интервал досрочного останова блока зависит от запланированной перегрузки реактора (состава свежего топлива, схемы размещения в активной зоне свежего и выгоревшего топлива). Путем итерационных расчетов определена граница временного интервала, в пределах которого можно варьировать (уменьшать) длительность седьмой кампании и обеспечивать в последующей восьмой  кампании безопасные условия физического пуска реактора и непревышения НФХ. Рассмотрен практически предельный вариант, когда величина упомянутого интервала досрочного останова составила 4.0 эфф. сут. Прогнозируемая длительность эксплуатации седьмой и восьмой топливных загрузок блока №1 АЭС «Бушер» составляет в этих условиях 310.25 и 320.85 эфф. сут. соответственно.

В третьем варианте проанализирована возможность увеличения проектной длительности седьмой топливной загрузки. Определены временные интервалы, в пределах которых можно варьировать (увеличивать) проектную длительность этой кампании и выполнять последующую перегрузку топлива без превышения ограничений нейтронно-физических характеристик.

Увеличение продолжительности кампании достигалось за счет работы на мощностном эффекте реактивности. Для седьмой загрузки рассмотрен предельный вариант работы реактора на пониженных параметрах (после исчерпания запаса реактивности, компенсируемого борной кислотой и выгорающим поглотителем) до уровня мощности 0.96 Wном. Показано, что в этом случае увеличение длительности эксплуатации седьмой загрузки составляет 3.88 эфф. сут. Прогнозируемая длительность эксплуатации седьмой и восьмой топливных загрузок блока № 1 АЭС «Бушер» составляет в этих условиях 318.13 и 316.09 эфф. сут. соответственно.

Проведено сопоставление расчетных и экспериментальных данных, полученных в процессе работы пятого топливного цикла (с 140.0 по 303.44 эфф. сут.), а так же расчетные и экспериментальные данные, полученные в процессе пуска реактора в шестом топливном цикле (измерения критических параметров в состоянии на МКУ мощности) и последующей его работы на энергетических уровнях мощности (с 0 по 75.9 эфф. сут.). В состояниях на МКУ мощности сравнивались рассчитанные и измеренные значения пусковых характеристик реактора, а в состояниях на энергетических уровнях мощности сопоставлены расчетные и измеренные данные об энерговыделении активной зоны. По итогам сопоставления можно сделать вывод о том, что расчетные величины хорошо согласуются с экспериментальными данными, как на МКУ мощности, в процессе пуска реактора, так и на энергетических уровнях мощности. Критерии положительности результатов сопоставления выполняются.

Приложение 1 (обязательное) сравнение характеристик топливных загрузок

Сравнение основных расчетных нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора блока № 1 АЭС «Бушер» для различных топливных загрузок представлены в таблице 1.1, где: 8 –проектная восьмая топливная загрузка; Скорр. 8- восьмая скорректированная топливная загрузка ; 8- – восьмая топливная загрузка, при уменьшенной длительности восьмой загрузки; 8+ – восьмая топливная загрузка, при увеличенной длительности седьмой загрузки. Значения НФХ восьмая загрузки при уменьшенной длительности седьмой загрузки и восьмая топливной загрузки, при увеличенной длительности седьмой загрузки удовлетворяют ограничениям, перечисленным в разделе 2.

Таблица 1.1 – Расчетные характеристики топливных загрузок блока № 1 АЭС «Бушер»

| Характеристика | Состояние реактора |  | Ограничение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | Скорр. 8 | 8- | 8+ |  |  |
| Количество свежих ТВС, загруженных в активную зону во время перегрузки, всего | - | 49 | 49 | 49 | 49 | - |  |
| Тип w35E2 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | - |  |
| Тип w39E6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| Тип w39E9 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | - |  |
| Среднее обогащение топлива подпитки, % масс. 235U |  | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | - |  |
| Длительность работы реактора между перегрузками, эфф. сут. | - | 317.95 | 318.42 | 320.85 | 316.09 | - |  |
| Критическая концентрация борной кислоты в воде, г/кг (начало цикла, режим нормальной эксплуатации) | - | 6.45 | 6.46 | 6.53 | 6.39 | - |  |
| Средняя глубина выгорания выгружаемого топлива, МВтсут/кгU | - | 41.62 | 41.34 | 41.24 | 41.44 | - |  |
| Максимальная (средняя по ТВС) глубина выгорания выгружаемого топлива, МВтсут/кгU | - | 51.7 | 44.5 | 44.4 | 44.7 | не более 49.0 |  |
| Максимальная глубина выгорания твэла в выгружаемом топливе, МВтсут/кгU | - | 59.7 | 52.9 | 52.8 | 53.0 | - |  |
| Максимальная глубина выгорания топливной таблетки в выгружаемом топливе, МВтсут/кгU | - | 65.3 | 58.6 | 58.5 | 58.6 | - |  |
| Максимальное значение относительного энерговыделения ТВС (Kq) | Номинальная мощность | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | не более 1.35 |  |
| Максимальное значение относительного энерговыделения твэла (Kr) | Номинальная мощность | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | не более 1.50 |  |
| Максимальное значение линейной тепловой нагрузки твэлов (Ql), Вт/см | Номинальная мощность | 387.43 | 386.45 | 385.13 | 387.8 | не более: 448 (h = 50 % На.з.) |  |
| Коэффициент реактивности по температуре топлива ∂∂tU, (1/°С)·10–5 | МКУ мощности: - минимум (T=EOC, N=0%, H1-10 = 100.0%) - максимум (T=0, N=0%, H1-10 = 100.0%) | -3.26 -2.96 | -3.26 -2.96 | -3.26 -2.96 | -3.26 -2.96 | от - 3.57 до - 2.42 |  |
|  | Номинальная мощность: - минимум (T= EOC, N=100%, H1-9 = 100.00%, H10 = 88.83%) - максимум (T=0, N=100%, H1-9 =100.00%, H10 = 88.83%) | -2.78 -2.41 | -2.78 -2.41 | -2.78 -2.41 | -2.78 -2.41 | от - 2.89 до - 1.96 |  |
| Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя ∂∂tM, (1/°С)·10–5 | МКУ мощности: - минимум (T= EOC, N=0%, H1-8 = 100.0%, H9-10 = 5.0%) - максимум (T=0, N=0%, H1-9 = 100.0%) | -34.30 -3.07 )H10=45.0%( | -34.31 -3.07 )H10=45.0%( | -34.32 -3.10 )H10=40%( | -34.31 -3.07 )H10=49.0%( | от - 66.6 до - 3.0 |  |
|  | Номинальная мощность: - минимум (T= EOC, N=100%, H1-9 = 100.0%, H10 = 88.83%) - максимум (T=0, N=100%, H1-9 = 100.0%, H10 = 88.83%) | -58.99 -18.08 | -58.97 -18.05 | -58.95 -17.55 | -58.98 -18.53 | от - 72.0 до - 13.0 |  |
| Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя ∂∂, (1/г/см3)·10–2 | - минимум (T=0, N=0%, H1-10 = 100.0%) - максимум (T= EOC, N=100%, H1-9 = 100.0%, H10 = 88.83%) | 1.70 25.71 | 1.70 25.70 | 1.51 25.71 | 1.87 25.70 | от + 1.5 до + 30.6 |  |
| Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты ∂∂С, (1/г/кг)·10–2 | - минимум (T= EOC, N=0%, H1-9 = 100.0%, H10 = 20.0%) - максимум (T=0, N=100%, H1-9 = 100.0%, H10 = 88.83%) | -1.63 -1.32 | -1.63 -1.32 | -1.63 -1.32 | -1.63 -1.33 | от - 2.24 до - 1.18 |  |
| Эффективность рабочей группы ПС СУЗ WG, % | МКУ мощности: - начало кампании (T=0, N=0%, H1-9 = 100.0%, H10 = 100.0% → H10 = 8.3%) - конец кампании (T= EOC, N=0%, H1-9 = 100.0%, H10 = 100.0% → H10 = 8.3%) | 0.81 0.86 | 0.81 0.86 | 0.81 0.86 | 0.81 0.86 | от 0.50 до 0.90 |  |
|  | Номинальная мощность: - начало кампании (T=0, N=100%, H1-9 = 100.0%, H10 = 100.0% → H10 = 8.3%) - конец кампании (T= EOC, N=100%, H1-9 = 100.0%, H10 = 100.0% → H10 = 8.3%) | 0.88 0.94 | 0.88 0.94 | 0.88 0.94 | 0.88 0.94 | от 0.50 до 0.90 |  |
| Минимальная эффективность аварийной защиты при застревании в верхнем положении одного наиболее эффективного ПС СУЗ аз, % | МКУ мощности: - начало кампании (T=0, N=0%, H1-8 = 100.0%, H9-10 = 8.3% → H1-10 = 5.0% ) - конец кампании (T= EOC, N=0%, H1-8 = 100.0%, H9-10 = 8.3% → H1-10 = 5.0% ) | 11.93 11.36 | 11.94 11.36 | 11.96 11.36 | 11.92 11.36 | не менее 6.4 |  |
|  | Номинальная мощность: - начало кампании (T=0, N=100%, H1-9 = 100.0%, H10 = 70% → H1-10 = 5.0% ) - конец кампании (T= EOC, N=100%, H1-9 = 100.0%, H10 = 70% → H1-10 = 5.0% ) | 12.75 11.96 | 12.75 11.96 | 12.77 11.96 | 12.74 11.96 | не менее 7.7 |  |
| Эффективная доля запаздывающих нейтронов деления eff, % | МКУ мощности: - минимум (T= EOC, N=0%, H1-10 = 100.0%) - максимум (T=0, N=0%, H1-10 = 100.0%) | 0.57 0.65 | 0.57 0.65 | 0.57 0.65 | 0.57 0.65 | от 0.54 до 0.74 |  |
|  | Номинальная мощность: - минимум (T= EOC, N=100%, H1-9 = 100.0%, H10 = 88.83%) - максимум (T=0, N=100%, H1-9 = 100.0%, H10 = 88.83%) | 0.55 0.65 | 0.55 0.65 | 0.55 0.65 | 0.55 0.65 | от 0.54 до 0.74 |  |
| Максимальное время жизни мгновенных нейтронов l, 10-6 с | T= EOC, N=100%, H1-9 = 100.0%, H10 = 88.83% | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | от 17.54 до 34.48 |  |
| Температура повторной критичности остановленного реактора с учетом застревания одного наиболее эффективного ПС СУЗ, с влиянием ОР СУЗ 154, °С | T= EOC, N=0%, H1-10 = 5.0% | <27 | <27 | <27 | <27 | не более 100 |  |

# Перечень принятых сокращений

| АЗ | – | аварийная защита |
| --- | --- | --- |
| АЭС | – | атомная электростанция |
| ВКВ | – | верхний концевой выключатель |
| ДПЗ | – | детектор прямого заряда |
| ЗАО «ФТЦ» | – | закрытое акционерное общество «Физика топливных циклов» |
| ИК | – | ионизационная камера |
| МКУ | – | минимально–контролируемый уровень (мощности) |
| НФХ | – | нейтронно–физические характеристики |
| ОР СУЗ | – | органы регулирования системы управления и защиты |
| ПС СУЗ | – | поглощающие стержни системы управления и защиты |
| ПЭЛ | – | поглощающий элемент |
| СВП | – | стержень выгорающего поглотителя |
| ТВС | – | тепловыделяющая сборка |
| твэл | – | тепловыделяющий элемент |
| ТКР | – | коэффициент реактивности по температуре теплоносителя |
| эфф. сут., EFPD | – | эффективные сутки |
| BOC | – | момент топливной загрузки (начало) |
| cm | – | см (сантиметр) |
| ЕOC | – | момент топливной загрузки (конец) |

# Условные обозначения

| eff | – | эффективная доля запаздывающих нейтронов, % |
| --- | --- | --- |
| , | – | коэффициент реактивности по температуре теплоносителя, 1/°С |
| ∂/∂ | – | коэффициент реактивности по плотности теплоносителя, 1/(г/см3) |
| ∂/∂H | – | дифференциальная эффективность ОР СУЗ, %/см |
| ∂/∂Nf | – | мощностной коэффициент реактивности активной зоны (изменение реактивности, обусловленное скачком мощности, сопровождается изменением температуры топлива и теплоносителя в предположении неизменной входной температуры теплоносителя), 1/МВт |
| ∂/∂Nqs | – | мощностной коэффициент реактивности активной зоны (изменение реактивности, обусловленное скачком мощности, сопровождается изменением температуры топлива и теплоносителя в предположении неизменной средней температуры теплоносителя), 1/МВт |
| ∂/∂tU | – | коэффициент реактивности активной зоны по температуре топлива (для распределенного по объему приращения температуры), 1/°C |
| ∂/∂tU* | – | коэффициент реактивности активной зоны по температуре топлива (для однородного по объему приращения температуры), 1/°C |
| ∂/∂С | – | коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты, 1/(г/кг) |
| ∂ρ/∂NU | – | доплеровская часть мощностного коэффициента реактивности активной зоны (изменение реактивности вызвано мгновенным скачком мощности без изменения распределения температуры теплоносителя в объеме активной зоны), 1/МВт |
|  | – | реактивность, % |
| B | – | глубина выгорания топлива в активной зоне, МВтсут/кгU |
|  | – | средняя глубина выгорания топлива в активной зоне, МВтсут/кгU |
| Burmax | – | максимальное выгорание ТВС, МВтсут/кгU |
| Burnup | – | выгорание |
| Boron burnable poison rod | – | СВП (стержень выгорающего поглотителя) |
|  | – | концентрация борной кислоты, г/кг |
|  | – | критическая концентрация борной кислоты, г/кг |
| Central tube | – | центральная труба |
| Control rods bank | – | группа ОР СУЗ |
| Enrichment | – | обогащение топлива по 235U |
| Fresh FA | – | свежая ТВС |
| Fuel assembly (FA) | – | ТВС (тепловыделяющая сборка) |
| Fuel element | – | твэл (тепловыделяющий элемент) |
| G | – | расход теплоносителя через активную зону, м3/ч |
| Guide tube | – | направляющая труба |
| Н1–10 | – | положение ОР СУЗ (расстояние от нижнего торца поглощающего стержня до низа активной зоны), см (%) |
| Нупр, Нreg | – | положение управляющей (десятой) группы, см (%) |
| Instrumental tube | – | измерительный канал |
| Kинж | – | инженерный коэффициент запаса |
| Kq | – | максимальное значение относительной мощности ТВС |
| KqC | – | рассчитанное значение относительной мощности ТВС |
| KqM | – | измеренное значение относительной мощности ТВС |
| Kr | – | максимальное значение относительной мощности твэлов |
| l | – | время жизни мгновенных нейтронов, с |
| max | – | максимальное значение |
| MWday/kgU (МВтсут/кгU) | – | единицы измерения выгорания топлива |
| Nk | – | номер ТВС, в которой реализуется максимальное значение |
| Nz | – | номер участка по высоте, начиная от низа активной зоны |
| Offset | – | аксиальный офсет распределения энерговыделения: , где NB, NH, N соответственно мощность верхней половины, нижней и всей активной зоны |
| Pelletmax | – | максимальное выгорание топливной таблетки, МВтсут/кгU |
| Ql | – | значение локальной линейной тепловой нагрузки, Вт/см |
| Rodmax | – | максимальное выгорание твэла, МВтсут/кгU |
| Sm | – | индекс учета влияния 149Sm: 0 – без отравления; 1 – соответствующая текущему состоянию равновесная концентрация; 2 – учет постепенного накопления Sm; 3 – распад Pm в Sm в начале кампании с дальнейшим постепенным накоплением Sm; 4 – учет постепенного накопления Sm с последующим распадом Pm в Sm в конце кампании; –1 – концентрация из предыдущего состояния; –2 – полученная при выгорании загрузки равновесная концентрация на данный момент кампании |
| t, tentry | – | температура на входе в реактор, ºC |
| T, Тэфф, Тeff | – | эффективные сутки |
| Type | – | тип (ТВС) |
| W | – | тепловая мощность реактора, MВт |
| Xe | – | индекс учета влияния 135Xe: 0 – без отравления; 1 – соответствующая текущему состоянию равновесная концентрация; –1 – концентрация из предыдущего состояния; –2 – полученная при выгорании загрузки равновесная концентрация на данный момент кампании |

# Список использованных источников

- Аттестационный паспорт программного средства БИПР-7А (версия 1.5). Регистрационный номер ПС в ЦОЭП при РНЦ «Курчатовский институт» - № 613 от 31.07.2008. Регистрационный номер паспорта аттестации ПС - №241 от 23.09.2008 г.

- Аттестационный паспорт программного средства ПЕРМАК-А (версия 1.5). Регистрационный номер ПС в ЦОЭП при РНЦ «Курчатовский институт» - № 612 от 31.07.2006. Регистрационный номер паспорта аттестации ПС - № 240 от 23.09.2008 г.

- Аттестационный паспорт программного средства ТВС-М (версия 1.4). Регистрационный номер ПС в ЦОЭП при РНЦ «Курчатовский институт» - № 611 от 31.07.2006. Регистрационный номер паспорта аттестации ПС - № 239 от 23.09.2008 г.

- Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), Nuclear power plant division, Final safety analysis report, chapter 4, reactor, 49.BU.10.0.OO.FSAR.RDR001, Revision 2.

- Комплекс составных частей активной зоны ВВЭР-1000 (Тип B-446). Каталожное описание 0401.16.00.000 ДКО, изм.4.

- Технологический регламент безопасной эксплуатации 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.001 Ревизия 2, 2015.

- Техническая поддержка и консультации по физическим экспериментам после 3 перегрузки блока №1 АЭС «Бушер». Отчет ЗАО «ФТЦ», Инв. № 110.10-48/1-145-217, от 16.05.2017, отв. исп. С.В. Цыганов.

- 99.BU.1 0.0.AB.PRO.TDPM1584 «Процедура. Порядок кодирования производственно-технической документации».

- 99.BU.1 0.0.AB.INS.TDPM14880 F0 «دستورالعمل تعيين الزامات چارچوب مدارك غير فارسي»

# Лист ознакомления

| Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов |  |  |  | Всего листов в докум. | № докум. | Входящий № сопроводи–тельного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен–ных | заменен–ных | новых | аннули–рованных |  |  |  |  |  |

  - Лист ознакомления с изменениями

| Должность | Фамилия, имя, отчество | № изменения | Дата | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |