## مكانيك
شماره عيب | صاحب تجهيز | كد ژورنال | تاريخ ثبت | AKZ | محل | نوع تجهيز | شرح عيب | ملاحظات
503 | XC | ХС ZG1 | 2021-01-16 | UA03B001 | zg1 | Фильтр | نشتی از دریچه شیشه ای | قابل رفع
235 | XC | ХС ZG0 | 2021-03-04 | UA70S010 | zl6-otm(-6) | Арматура | نشتی ازاتصال فلنچی/Парение по фланцевому соединению | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
989 | TO | ТО ZF | 2021-03-24 | RT11D001 | ZF | Насос | دبی ندارد/Нет расхода | نیاز به تامین قطعه یدکی
V1490 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2021-04-23 | UV11D003 | ZM2,4,5 | Вентилятор | سروصدای غیر عادی دارد/Посторонний шум | نیاز به تامین قطعه یدکی
1130 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-05-06 | VE42D001 | ZM2.4.5 | Насос | پیچهای محکم کننده فنداسیون شکسته است/Оборваны болты крепления на фундамент | نیاز به خروج سیستم
1135 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-05-20 | VA71S003 | ZM2.4.5 | Арматура | سوراخ/Свищь | نیاز به تامین قطعه یدکی
510 | XC | ХС ZG1 | 2021-05-20 | UA07S021 | ZG.1 | Трубопровод | سوراخ در خط جوش/Свищ по сварному шву | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
511 | XC | ХС ZG1 | 2021-05-20 | UA01S016 | ZG.1 | Трубопровод | سوراخ در بدنه لوله/Свищ по основному металу | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
242 | XC | ХС ZG0 | 2021-06-01 | UA60S005 | zgo-202 | Арматура | نشتی آب/ Течь воды | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
241 | XC | ХС ZG0 | 2021-06-01 | UA52D001 | zgo-109 | Насос | نشتی از فلنچ/Течь по фланцу | رفع شده
1139 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-06-08 | UL | ZM2.4.5 | Трубопровод | ZW44سوراخ بروی خط جوش فلنچ خط لوله کلکتور پمپ در تراز0متر | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
1061 | TO | ТО ZF | 2021-06-19 | UD82D001 | ZF | Насос | ویبره بالاست/Повышенная вибрация | نیاز به توقف واحد
243 | XC | ХС ZG0 | 2021-06-22 | UA22S035 | zgo-202 | Арматура | نشتی آب/ Течь воды | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
515 | XC | ХС ZG1 | 2021-06-27 | UA56B005 | ZG1 | Сосуд | سوراخ در بدنه لوله/Свищ по основному металу | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
514 | XC | ХС ZG1 | 2021-06-27 | UA56B010 | ZG1 | Другие Оборудование | نشتی از فلنچ/Течь по фланцу | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
1154 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-07-03 | Труб. VB96 | ZM2.4.5 | Трубопровод | سوراخ/Свищь | نیاز به خروج کانال ایمنی
V1584 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2021-07-21 | UV80D002 | ZL0 | Вентилятор | تسمه پاره شده است/Разрыв приводного ременя | رفع شده
138 | OOO | (ООО ОПК) | 2021-07-28 | UL109D006 | ZW109 | Насос | روشن نمی شود/Не включается | رفع شده
1170 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-08-08 | VR02D001 | ZM2.4.5 | Насос | نشتی/Течь | نیاز به خروج سیستم
45 | OOPAO | ZC ООРАО | 2021-08-15 | TT12S501 | ZC1 | Арматура | در حالت باز سیال از خود عبور نمی دهد/Нет Пропуска в положении "открыто" | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
1172 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-08-15 | VP12D001 | ZM2.4.5 | Насос | سروصدای غیر عادی دارد/Посторонний шум | نیاز به خروج سیستم
248 | XC | ХС ZG0 | 2021-08-21 | UA52D002 | ZG0 | Трубопровод | سوراخ در خط جوش/Свищ по сварному шву | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
247 | XC | ХС ZG0 | 2021-08-21 | UA52D001 | ZG0 | Насос | محور پیستون پمپ حرکت نمی کند /Нет хода штока плунжера | نیاز به تامین قطعه یدکی
1176 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-08-25 | UL | ZM2.4.5 | Трубопровод | سوراخ/Свищь | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
146 | OOO | (ООО ОПК) | 2021-08-27 | UL 109 D 005 | zw 109 | Насос | پمپ وجود ندارد | نیاز به تامین تجهیز رزرو
15 | TO | ТО ZF | 2021-08-27 | VL40D001 | ZF | Насос | نشتی/Течь | نیاز به تامین قطعه یدکی
520 | XC | ХС ZG1 | 2021-08-28 | UA01S013 | ZG1 | Арматура | در حالت بسته گیر کرده است/Заклинено в положение "закрыто" | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
146 | XC | ХС ZF | 2021-08-29 | UB62D001 | ZF | Насос | پمپ سروصدای غیر عادی دارد/Посторонний шум | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
153 | OOO | (ООО ОПК) | 2021-09-06 | VC | zn34 | Оборудование Теплообменное | آسيب ديدگي رنگ و پوشش خارجي / Повреждение окраски и наружного покрытия | نیاز به تامین قطعه یدکی
152 | OOO | (ООО ОПК) | 2021-09-06 | VC | zn34 | Оборудование Теплообменное | سوراخ/Свищь | نیاز به تامین قطعه یدکی
C870 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2021-09-08 | UH71S007,UH71S008 | ZL6 | Арматура | شیر یک طرفه عمل نمی کند/Неисправная работоспособность обратного клапана | نیاز به تامین قطعه یدکی
159 | OOO | (ООО ОПК) | 2021-09-08 | UL35D005 | ZW35 | Насос | دبی کم است/Малый расход | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
25 | TO | ТО ZF | 2021-09-09 | SA10 | ZF | Турбина | نشتی از آب بندی/Течь по уплотнению | نیاز به توقف واحد
V1636 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2021-09-11 | UV25D001 | ZE | Вентилятор | سروصدای غیر عادی دارد/Посторонний шум | قابل رفع
V1638 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2021-09-13 | UV50D011 | ZY | Вентилятор | تسمه پاره شده است/Разрыв приводного ременя | نیاز به تامین قطعه یدکی
1186 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-09-20 | UF17S018 | ZM2.4.5 | Арматура | شیر گیر کرده است/Арматура заклинена | نیاز به خروج کانال ایمنی
165 | OOO | (ООО ОПК) | 2021-09-23 | ZW00S821 | ZL6 | Арматура | دستگیره درگیر نیست /Нет зацепления со штурвалом | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
523 | XC | ХС ZG1 | 2021-09-23 | UA56B002 | ZG1 | Другие Оборудование | نیاز به تمیزکاری/Прочистить фильтр | قابل رفع
49 | OOPAO | ZC ООРАО | 2021-09-30 | TT13S051 | ZC | Арматура | خرابی شیر یکطرفه | قابل رفع
1192 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-09-30 | UK | ZM2.4.5 | Трубопровод | UKپوسیدگی خط لوله | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
50 | OOPAO | ZC ООРАО | 2021-10-01 | TT20S199 | ZC | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | قابل رفع
84 | TO | ТО ZF | 2021-10-27 | UD55D001 | ZF | Насос | ویبره بالاست/Повышенная вибрация | نیاز به توقف واحد
51 | OOPAO | ZC ООРАО | 2021-10-30 | TT20S138 | ZC | Арматура | در حالت بسته گیر کرده است/Заклинено в положение "закрыто" | قابل رفع
1206 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-11-06 | VA72S003 | ZM2.4.5 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به تامین قطعه یدکی
1208 | OOO | ТО ZM2.4.5 | 2021-11-12 | M0155 | ZM.2.4.5 | Трубопровод | M0154 سوراخ در بدنه لوله هواگیری آوان کامرا کانال 4در محل | نیاز به توقف واحد
1211 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-11-14 | VE43D001 | ZM2.4.5 | Насос | بریدن پیچ های محکم کننده استکانی پمپ به زمین | نیاز به خروج سیستم
1215 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-11-27 | VR02S002 | ZM2.4.5 | Арматура | شیر یک طرفه عمل نمی کند/Неисправная работоспособность обратного клапана | نیاز به خروج سیستم
535 | XC | ХС ZC | 2021-12-06 | UA53S007 | ZG-1 | Трубопровод | خوردگي / Коррозия | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
536 | XC | ХС ZG1 | 2021-12-06 | UA06S053 | ZG1 | Арматура | نشتی آب/ Течь воды | قابل رفع
534 | XC | ХС ZG1 | 2021-12-06 | UA54B001,2 | ZG-1 | Трубопровод | خوردگي / Коррозия | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
537 | XC | ХС ZG1 | 2021-12-07 | UA06S012 | ZG1 | Трубопровод | نشتی آب/ Течь воды | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
52 | OOPAO | ZC ООРАО | 2021-12-18 | TT20S152 | ZC1 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | قابل رفع
108 | TO | ТО ZF | 2021-12-18 | VH99S902 | ZF | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
1226 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2021-12-22 | VB98 | ZM2.4.5 | Трубопровод | نشتی/Течь | نیاز به خروج کانال ایمنی
538 | XC | ХС ZG1 | 2021-12-22 | UA57S014 | ZG1 | Арматура | نشتی آب/ Течь воды | قابل رفع
540 | XC | ХС ZG1 | 2021-12-26 | UA03S016 | zg1 | Трубопровод | نشتی آب/ Течь воды | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
539 | XC | ХС ZG1 | 2021-12-26 | UA01S001 | ZG1 | Трубопровод | نشتی آب/ Течь воды | تحت کنترل(رفع شده ولی امکان تکرار عیب می باشد)
189 | OOO | (ООО ПРК) | 2022-01-01 | UW15S906 | zw69 | Арматура | شیر دقیق تنظیم نمی شود/Не регулируется тщательно | قابل رفع
126 | TO | ТО ZF | 2022-01-01 | VH54S901 | ZF | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
128 | TO | ТО ZF | 2022-01-02 | RL45S901-RL45S902-RL55S901-RL55S902 | ZF | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
C924 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-01-05 | VG24 | ZL6 | Соединение | پارگی لرزه گیر، ورودی کندانسور UF00B001 | نیاز به تامین قطعه یدکی
544 | XC | ХС ZG1 | 2022-01-05 | UA06S058 | ZG1 | Трубопровод | نشتی آب/ Течь воды | قابل رفع
43 | XC | ХС ZM9 | 2022-01-05 | VR04S004 لوله بعد از شیر مربوطه و قبل از کلکتور | ZM9 | Трубопровод | سوراخ در بدنه لوله/Свищ по основному металу | نیاز به توقف واحد
546 | XC | ХС ZG1 | 2022-01-07 | UA01B003 | ZG1 | Сосуд | نشتی آب/ Течь воды | قابل رفع
545 | XC | ХС ZG1 | 2022-01-07 | UA07S021 | ZG1 | Арматура | نشتی از فلنچ/Течь по фланцу | قابل رفع
138 | TO | ТО ZF | 2022-01-08 | SF15S001 | ZF | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
1236 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-01-08 | VF11S003 | ZM2.4.5 | Арматура | نشتی/Течь | نیاز به خروج سیستم
548 | XC | ХС ZG1 | 2022-01-10 | UA04S012 | ZG1 | Арматура | نشتی آب/ Течь воды | قابل رفع
1239 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-01-12 | Коллектор VR | ZM2.4.5 | Трубопровод | نشتی/Течь | نیاز به خروج سیستم
551 | XC | ХС ZG1 | 2022-01-17 | UA01B003 | ZG1 | Фильтр | سوراخ در پوسته /Свищь по корпусу | قابل رفع
550 | XC | ХС ZG1 | 2022-01-17 | UA53D001 | ZG1 | Насос | نشتی روغن/Течь масла | قابل رفع
1242 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-01-18 | VS22S903 | ZM2.4.5 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به خروج سیستم
1243 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-01-19 | VA71S003 | ZM2.4.5 | Арматура | شیر گیر کرده است/Арматура заклинена | نیاز به خروج سیستم
145 | TO | ТО ZF | 2022-01-21 | RD54S010 | ZF | Арматура | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
144 | TO | ТО ZF | 2022-01-21 | VT11S002 | ZF | Арматура | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
V1719 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2022-01-24 | UV96D004 | ZG60 | Вентилятор | سروصدای غیر عادی دارد/Посторонний шум | قابل رفع
V1718 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2022-01-24 | UV96D003 | ZG60 | Вентилятор | سروصدای غیر عادی دارد/Посторонний шум | قابل رفع
148 | TO | ТО ZF | 2022-01-24 | VF23S002 | ZF | Соединение | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
147 | TO | ТО ZF | 2022-01-24 | RL22D001-M | ZF | Насос | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
559 | XC | ХС ZG1 | 2022-01-26 | UA00S043 | ZG1 | Арматура | بسته نشدن | قابل رفع
561 | XC | ХС ZG1 | 2022-01-26 | UA06S041 | ZG1 | Арматура | شیر یک طرفه عمل نمی کند/Неисправная работоспособность обратного клапана | قابل رفع
560 | XC | ХС ZG1 | 2022-01-26 | UA06S040 | ZG1 | Арматура | شیر یک طرفه عمل نمی کند/Неисправная работоспособность обратного клапана | قابل رفع
1251 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-01-27 | VR02D001 | ZM2.4.5 | Насос | اب و روغن قاطی کرده | نیاز به خروج سیستم
1252 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-01-31 | VB96 | ZM2.4.5 | Соединение | نشتی/Течь | نیاز به خروج سیستم
153 | TO | ТО ZF | 2022-02-01 | SJ19S101 | ZF | Арматура | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
1253 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-02-01 | VA80D002 | ZM2.4.5 | Насос | پمپ مکش ندارد/Не качает насос | قابل رفع
565 | XC | ХС ZG1 | 2022-02-09 | UA56S068 | ZG1 | Трубопровод | گرفتگی لوله/Забит линии | قابل رفع
564 | XC | ХС ZG1 | 2022-02-09 | UA56S067 | ZG1 | Трубопровод | گرفتگی لوله/Забит линии | قابل رفع
163 | TO | ТО ZF | 2022-02-12 | RM41S801 | ZF | Арматура | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
V1729 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2022-02-13 | TL39D001 | ZC2 | Вентилятор | سروصدای غیر عادی دارد/Посторонний шум | قابل رفع
164 | TO | ТО ZF | 2022-02-14 | RG22D001 | ZF | Насос | نشتی/Течь | نیاز به خروج سیستم
34 | XC | ХС ZM9 | 2022-02-14 | VR05S013 | ZM9 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به تامین قطعه یدکی
201 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-02-15 | ZW105 | zw105 | Дверь | خطا در الگوریتم باز/بسته شدن/Неправильность алгоритма ОТКРЫТ-ЗАКРЫТ | قابل رفع
200 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-02-15 | ZW108 | zw108 | Дверь | خطا در الگوریتم باز/بسته شدن/Неправильность алгоритма ОТКРЫТ-ЗАКРЫТ | قابل رفع
168 | TO | ТО ZF | 2022-02-15 | SJ11S101 | ZF | Соединение | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
2483 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-02-16 | ZW105 | zw105 | Другие Оборудование | روشن نمی شود/Не включается | قابل رفع
202 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-02-16 | RQ17S018 | ZW35 | Арматура | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
15 | XC | ХС ZC | 2022-02-21 | TF80S015 | c0734 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | قابل رفع
C934 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-02-25 | VL63S006 | ZL6 | Трубопровод | سوراخ/Свищь | نیاز به توقف واحد
173 | TO | ТО ZF | 2022-02-26 | SQ12 | ZF | Подшипник | ویبره بالاتر از 4.5 MM/S | نیاز به خروج سیستم
1261 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-02-26 | VC10S516 | ZM2.4.5 | Арматура | نشتی/Течь | نیاز به خروج سیستم
1260 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-02-26 | VL98S004 | ZM2.4.5 | Арматура | مشکل مکانیکی دارد و باز و بسته نمیشود (طبق اکت شماره 141 توسط ایزار دقیق) | نیاز به خروج کانال ایمنی
1262 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-02-27 | VF12S902 | ZM2.4.5 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به خروج سیستم
174 | TO | ТО ZF | 2022-02-27 13:50 | RD64S081 | ZF | Арматура | Пропуск предохранительного клапана | نیاز به خروج سیستم
1263 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-02-28 | UF17S021 | ZM2.4.5 | Арматура | در حالت بسته گیر کرده است/Заклинено в положение "закрыто" | نیاز به خروج سیستم
634 | PO | РДЭС ZK.1 | 2022-02-28 10:20 | VB82N001 | ZK1 | Фильтр | نشتی/Течь | نیاز به تامین قطعه یدکی
178 | TO | ТО ZF | 2022-03-01 | SB13B001 | ZF | Подшипник | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
569 | XC | ХС ZG1 | 2022-03-02 | UA01D001 | ZG1 | Насос | نشتی آب/ Течь воды | قابل رفع
212 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-03-03 | P8 | p8 | Другие Оборудование | اتصالات جدا شده اند/Отсоедены обвязки | قابل رفع
211 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-03-03 | P8 | p8 | Другие Оборудование | آسيب ديدگي پوشش داخلي / Повреждение внутреннего покрытия | قابل رفع
181 | TO | ТО ZF | 2022-03-04 | SJ12S101 | ZF | Арматура | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
180 | TO | ТО ZF | 2022-03-04 | RM11D001 | ZF | Насос | نشتی/Течь | نیاز به خروج سیستم
218 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-03-05 | UG1D001 | p6 | Насос | دبی کم است/Малый расход | قابل رفع
182 | TO | ТО ZF | 2022-03-05 | RH14B001 | ZF | Оборудование Теплообменное | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
C941 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-03-06 | VL63S005 | ZL6 | Арматура | نشتی از آب بند شیر در حالت بسته/Утечка в положении закрыто из уплотнения" | نیاز به توقف واحد
213 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-03-09 | UJ | zw51 | Трубопровод | نشتی/Течь | نیاز به خروج سیستم
1265 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-03-09 | VE11D001 | ZM.2.4.5 | Насос | نشتی/Течь | نیاز به خروج کانال ایمنی
1266 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-03-12 14:20 | VA80D001 | ZM.2.4.5 | Насос | دستی روشن میشود اما اتوماتیک خاموش نمیشود | قابل رفع
188 | TO | ТО ZF | 2022-03-14 14:20 | SB15B001 | ZF | Подшипник | Капельная течь масла по пробке дозирующего устройства камери Г/П | نیاز به توقف واحد
636 | PO | РДЭС ZK.1 | 2022-03-15 16:00 | TP22S023 | ZL9 | Арматура | ردکتور خراب است و قابل تنظیم نمیباشد | نیاز به تامین قطعه یدکی
V1758 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2022-03-17 | UV20S102 | ZE | Арматура | سفت می چرخد/Тугой ход | قابل رفع
1269 | OOO | ТО ZM2.4.5 | 2022-03-19 22:40 | VA52S007 | ZM.2.4.5 | Арматура | پارگی سیم بکسل وزنه VA72S007 | نیاز به توقف واحد
199 | TO | ТО ZF | 2022-03-22 01:50 | VT11S003 | ZF | Арматура | Заметно пропускает в закрытом положении | نیاز به خروج سیستم
200 | TO | ТО ZF | 2022-03-23 08:50 | UH40S032 | ZF | Арматура | عبوردهی والو اطمینان در زمان کار پمپ/Пропуск П.К при работе насоса | قابل رفع
202 | TO | ТО ZF | 2022-03-24 19:30 | RL41S201,RL41S202,RL42S201,RL42S202,RL44S201,RL44S202 | ZF | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
C952 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-03-25 | VF42 | ZL6 | Трубопровод | سوراخ/Свищь | نیاز به توقف واحد
638 | PO | РДЭС ZK.1 | 2022-03-25 04:30 | GY11D001 | ZK2 | Дизель-генератор | سیستم گرمکن دیزل به درستی عمل نمی کند. | نیاز به خروج کانال ایمنی
203 | TO | ТО ZF | 2022-03-25 05:10 | Т/П RL45 | ZF | Трубопровод | سوراخ/Свищь | نیاز به توقف واحد
1270 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-03-28 22:00 | VB96S002 | ZM.2.4.5 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به خروج کانال ایمنی
570 | XC | ХС ZG1 | 2022-03-30 | UA01 | ZG1 | Трубопровод | نشتی آب/ Течь воды | قابل رفع
948 | PO | РО ZC | 2022-04-04 08:30 | VB92N001 | ZB | Фильтр | نشتی/Течь | نیاز به خروج کانال ایمنی
47 | XC | ХС ZM9 | 2022-04-05 | VR03D003 | ZM9 | Насос | نشتی از آب بندی/Течь по уплотнению | نیاز به تامین قطعه یدکی
211 | PO | РО ZX | 2022-04-07 11:30 | RS20B001 | ZX | Сосуд | نشتی/Течь | نیاز به خروج کانال ایمنی
C958 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-04-09 | UF00S037 | ZL6 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
1273 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-04-09 01:00 | VE31S002 | ZM.2.4.5 | Арматура | نشتی/Течь | نیاز به خروج کانال ایمنی
1274 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-04-09 10:25 | VF12D001 | ZM.2.4.5 | Насос | تمام شدن زاپاس سالنیک | نیاز به خروج سیستم
572 | XC | ХС ZG1 | 2022-04-11 | UA09S008 | zG3 | Арматура | نشتی آب/ Течь воды | قابل رفع
119 | YD | (УД ZC) | 2022-04-12 | RQ50S011 | ZC1,C04.23 | Арматура | نشتی از فلنچ/Течь по фланцу | نیاز به خروج سیستم
55 | OOPAO | ZC ООРАО | 2022-04-16 | C04.01 | ZC1 | Дверь | ********عیوب دربها | قابل رفع
49 | XC | ХС ZM9 | 2022-04-17 | لوله خط تزریق دائم | ZM9 | Трубопровод | سوراخ در بدنه لوله/Свищ по основному металу | نیاز به توقف واحد
48 | XC | ХС ZM9 | 2022-04-17 | VR06D001 | ZM9 | Насос | دارای ویبره بالاست/Повышенная вибрация | قابل رفع
210 | TO | ТО ZF | 2022-04-17 09:40 | Труб. VF | ZF | Трубопровод | سوراخ در بدنه لوله/Свищ по основному металу | نیاز به توقف واحد
216 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-04-18 | PN10D001 | PN10 | Насос | پمپ مکش ندارد/Не качает насос | قابل رفع
211 | TO | ТО ZF | 2022-04-18 15:20 | Труб. RL | ZF | Трубопровод | سوراخ/Свищь | نیاز به توقف واحد
C961 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-04-19 | VL63S001 | ZL6 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
1278 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-04-19 01:50 | VB96N001 | ZM.2.4.5 | Фильтр | سوراخ/Свищь | نیاز به خروج کانال ایمنی
1279 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-04-19 23:00 | VE41B001 | ZM.2.4.5 | Оборудование Теплообменное | سوراخ/Свищь | نیاز به خروج کانال ایمنی
28 | XC | ХС ZC | 2022-04-20 | TR | ZC | Насос | ویبره بالاست/Повышенная вибрация | قابل رفع
50 | XC | ХС ZM9 | 2022-04-20 | UD06S006 | ZM9 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | قابل رفع
28 | XC | ХС ZC | 2022-04-21 | TR | AC | Насос | ویبره بالاست/Повышенная вибрация | قابل رفع
1282 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-04-22 20:00 | VB99S001 | ZM.2.4.5 | Арматура | شیر گیر کرده است/Арматура заклинена | نیاز به خروج کانال ایمنی
953 | PO | РО ZC | 2022-04-23 15:50 | RZ60S010 | ZC | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
1283 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-04-24 13:30 | Труб. VL98 | ZM.2.4.5 | Трубопровод | نشتی/Течь | نیاز به خروج کانال ایمنی
213 | TO | ТО ZF | 2022-04-25 10:15 | VC40S901 | ZF | Арматура | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
576 | XC | ХС ZG1 | 2022-04-26 | UA01S017 | ZG1 | Трубопровод | نشتی آب/ Течь воды | قابل رفع
51 | XC | ХС ZM9 | 2022-04-27 | VR02S012 | ZM9 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | قابل رفع
V1802 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2022-04-28 | UV64S147 | ZK2 | Арматура | در حالت بسته گیر کرده است/Заклинено в положение "закрыто" | قابل رفع
955 | PO | РО ZC | 2022-04-28 11:00 | TF10D001 | ZB | Насос | نشتی/Течь | نیاز به خروج کانال ایمنی
220 | TO | ТО ZF | 2022-04-28 23:27 | RX11S251 | ZF | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
1284 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-04-30 | VC40D001 | ZM.2.4.5 | Насос | مانجات آببند VC40D001 خراب میباشد | نیاز به توقف واحد
960 | PO | РО ZC | 2022-04-30 16:00 | TF20B001 | ZB | Трубопровод | نشتی/Течь | نیاز به خروج کانال ایمنی
959 | PO | РО ZC | 2022-04-30 16:00 | TF40B001 | ZB | Трубопровод | نشتی/Течь | نیاز به خروج کانال ایمنی
C967 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-05-01 | UF00S002 | ZL6 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
212 | PO | РО ZX | 2022-05-01 00:15 | RA30S008 | ZB9 | Арматура | سفت می چرخد/Тугой ход | نیاز به توقف واحد
221 | TO | ТО ZF | 2022-05-01 15:00 | Труб. RG18 | ZF | Соединение | نشتی/Течь | نیاز به خروج سیستم
C968 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-05-02 | VB61S003 | ZL6 | Трубопровод | سوراخ/Свищь | نیاز به توقف واحد
220 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-05-04 | UL41D003 | ZW41 | Трубопровод | سوراخ/Свищь | قابل رفع
1286 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-05-04 | VA71D001 | ZM.2.4.5 | Насос | صدای اضافی از پمپ و ویبره بالا | در حال تعمیر
1287 | OOO | ТО ZM2.4.5 | 2022-05-06 | VA32N001 | ZM.2.4.5 | Вращающие сетки | صدای اضافی و ویبره در ناحیه ردوکتور | نیاز به تامین قطعه یدکی
1288 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-05-08 11:50 | VL98S004 | ZM.2.4.5 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به خروج کانال ایمنی
1290 | OOO | ТО ZM2.4.5 | 2022-05-11 07:48 | VA12N001 | ZM.2.4.5 | Вращающие сетки | صدای اضافی از کوپل | نیاز به تامین قطعه یدکی
643 | PO | РДЭС ZK.1 | 2022-05-11 14:00 | UT47D004 | ZS-3 | Насос | به دلیل شکستگی رینگ و پیستون جام می باشد. (مطابق اکت شماره 1325) | نیاز به تامین قطعه یدکی
221 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-05-14 | PN10 | PN1 | Насос | الکتروموتور روشن نمی شود/Двигатель не вклучается | قابل رفع
S601 | HVAC | ОВиК ZL2-S | 2022-05-16 | VS13D005 | ZL2 | Компрессор | سروصدای غیر عادی دارد/Посторонний шум | نیاز به خروج سیستم
1291 | OOO | ТО ZM2.4.5 | 2022-05-16 12:00 | VA41N001 | ZM.2.4.5 | РСМО | خرابی سیم بکسل | نیاز به توقف واحد
222 | OOO | (ООО ОПК) | 2022-05-18 | UK | ZK1 | Трубопровод | سوراخ/Свищь | نیاز به خروج سیستم
40 | XC | ХС ZC | 2022-05-18 | RQ60D001 | zc | Насос | نشتی سیال خنک کننده یاتاقان/Течь из РОП | نیاز به خروج سیستم
236 | TO | ТО ZF | 2022-05-19 17:50 | UD03D001 | ZF | Насос | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
644 | PO | РДЭС ZK.1 | 2022-05-19 20:00 | VB82S002 | ZK1 | Трубопровод | نشتی آب دریا بدلیل سوراخ شدن روی خط جوش فلانچ قبل از شیر | نیاز به خروج کانال ایمنی
582 | XC | ХС ZG1 | 2022-05-20 | UA54B003,004 | ZG1 | Сосуд | سوراخ روی زانویی/Свищ на отводе | قابل رفع
581 | XC | ХС ZG1 | 2022-05-20 | UA01D001 | ZG1 | Насос | نشتی آب/ Течь воды | قابل رفع
1292 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-05-20 15:50 | VE31D001 | ZM.2.4.5 | Насос | اب پخشکن ندارد | نیاز به خروج کانال ایمنی
1293 | TO | ТО ZM2.4.5 | 2022-05-23 02:58 | VC10D001 | ZM.2.4.5 | Насос | نشتی/Течь | نیاز به خروج سیستم
239 | TO | ТО ZF | 2022-05-23 06:17 | RK12S209-RK12S210 | ZF | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
240 | TO | ТО ZF | 2022-05-23 09:30 | RP12S802-RP12S803 | ZF | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
44 | XC | ХС ZC | 2022-05-24 | UZ21S002 | ZC14048 | Арматура | بصورت کامل بسته نمی شود/Неполное закрытие | نیاز به توقف واحد
43 | XC | ХС ZC | 2022-05-25 | UZ22S002 | 1048ZC | Арматура | بصورت کامل بسته نمی شود/Неполное закрытие | نیاز به توقف واحد
42 | XC | ХС ZC | 2022-05-25 | TG32S036 | zc | Арматура | بصورت کامل بسته نمی شود/Неполное закрытие | قابل رفع
41 | XC | ХС ZC | 2022-05-25 | TB71s014 | zc | Арматура | بصورت کامل بسته نمی شود/Неполное закрытие | قابل رفع
52 | XC | ХС ZM9 | 2022-05-25 | VR03S012 | ZM9 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به تامین قطعه یدکی
V1824 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2022-05-26 | UV53D001 | ZL2 | Вентилятор | سپراتور بسیار کثیف است و نیاز به شستشو دارد | قابل رفع
112 | OOO | (ООО ПРК) | 2022-05-26 | UH75D003 | ZL4 | Насос | نشتی/Течь | قابل رفع
56 | OOPAO | ZC ООРАО | 2022-05-26 | TT20S116 | ZC | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | قابل رفع
46 | XC | ХС ZC | 2022-05-26 | TZ50S006 | ZC2 | Арматура | نشتی از فلنچ/Течь по фланцу | قابل رفع
242 | TO | ТО ZF | 2022-05-26 09:04 | RG18S001 | ZF | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | نیاز به توقف واحد
243 | TO | ТО ZF | 2022-05-26 15:00 | VB40S001 | ZF | Трубопровод | سوراخ/Свищь | نیاز به خروج سیستم
244 | TO | ТО ZF | 2022-05-27 07:30 | VC30S902 | ZF | Арматура | ماخاویک وجود ندارد/Нет маховика | قابل رفع
245 | TO | ТО ZF | 2022-05-27 07:33 | UL05S251 | ZF | Арматура | ماخاویک وجود ندارد/Нет маховика | قابل رفع
247 | TO | ТО ZF | 2022-05-28 15:20 | RA59T001 | ZF | Гильз | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
S603 | HVAC | ОВиК ZL2-S | 2022-05-29 | VS11D006 | ZL2 | Насос | سروصدای غیر عادی دارد/Посторонний шум | نیاز به خروج سیستم
248 | TO | ТО ZF | 2022-05-29 12:00 | SS02S001 | ZF | Арматура | Заметный пропуск в закрытом положении | نیاز به خروج سیستم
V1827 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2022-05-30 | UV40D059 | ZW.109 | Вентилятор | تمیزکننده هوا کثیف است/Грязный воздухоочиститель | قابل رفع
V1728 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2022-05-30 | UV77D002 | ZG.1 | Вентилятор | تمیزکننده هوا کثیف است/Грязный воздухоочиститель | قابل رفع
S605 | HVAC | ОВиК ZL2-S | 2022-05-31 | RV97S002 | ZL2 | Арматура | در حالت بسته سیال از خود عبور می دهد/Пропуск в положении "закрыто" | قابل رفع
V1830 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2022-06-01 | UV80D003 | ZL0 | Вентилятор | تمیزکننده هوا کثیف است/Грязный воздухоочиститель | قابل رفع
C973 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-06-01 | VF | ZL6 | Трубопровод | سوراخ/Свищь | نیاز به توقف واحد
168 | XC | ХС ZF | 2022-06-01 | UB72S022 | zf | Арматура | عبوردهی والو اطمینان در زمان کار پمپ/Пропуск П.К при работе насоса | قابل رفع
53 | XC | ХС ZM9 | 2022-06-01 | VR01B003 | ZM9 | Трубопровод | لوله درین مخزن رسوب گرفته است | قابل رفع
S606 | HVAC | ОВиК ZL2-S | 2022-06-02 | VB53N001 | ZL2 | Фильтр | محرک فیلتر گیر کرده است/Заклинён механизм фильтра | قابل رفع
V1831 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2022-06-02 | UV20D023 | ZE | Вентилятор | مبدل کثیف میباشد | قابل رفع
C976 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-06-02 | VL63N001 | ZL6 | Фильтр | نشتی/Течь | قابل رفع
C974 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-06-02 | VB61S003 | ZL6 | Трубопровод | سوراخ/Свищь | قابل رفع
975 | HVAC | ОВиК ZL6-C | 2022-06-02 | UH71D001 | ZL6 | Насос | نشتی/Течь | قابل رفع
250 | TO | ТО ZF | 2022-06-02 03:44 | SJ51 | ZF | Другие Оборудование | نشتی/Течь | نیاز به توقف واحد
249 | TO | ТО ZF | 2022-06-02 05:35 | VS40S015 | ZF | Арматура | Утечка охлаждающего потока прямо из подводящего Т/П к отводящему Т/П на SC23B001 через VS40S015 | نیاز به توقف واحد
648 | PO | РДЭС ZK.1 | 2022-06-03 18:00 | UJ64 | ZK2 | Трубопровод | نشتی آب به دلیل سوراخ شدن خط لوله آتش نشانی هر دقیقه 5 قطره قبل از ПК22 | نیاز به خروج سیستم
968 | PO | РО ZC | 2022-06-03 22:35 | TS12D001 | ZC | Газодувка | سروصدای غیر عادی دارد/Посторонний шум | قابل رفع
253 | TO | ТО ZF | 2022-06-04 02:40 | UL04D001 | ZF | Насос | نشتی/Течь | قابل رفع
V1833 | HVAC | ОВиК ZL2-V | 2022-06-06 | UV62D002 | ZK1 | Другие Оборудование | اتصالات جدا شده اند/Отсоедены обвязки | قابل رفع

## برق
Дата записи дефекта | Здание | AKZ системы | AKZ оборудования | 1 | Участок | . | Срок устранения | Дата устранения | Способ устранения дефекта
31.05.21 | ZJ4 | UV | UV54D007 NE03 | شاسی کلید F369 روی تابلوی NE03 شکسته شده است. | КРУ | Хейдари | До поставки оборудования |  | До поставки оборудования
31.07.21 | Blok 2 | PU | PU102 | درایو پمپ راه انداز PU102 وباتری UPS ایراد دارد. | АБП | Шахряри | 01.06.22 |  | До поставки оборудования
13.12.21 | آبشیرین کن | TIC | TIC601 | هیتر آبشیرین کن TIC601 گرم نمی کند. | КХ и О | Ахлаги | До поставки оборудования |  | До поставки оборудования
01.01.22 | SAM | GY (EL) | GY70D001 (10EL14/2) (10EL14/3) | شارژرهای مربوط به شین جریان مستقیم و باطری اضطراری دیزل در پانل 10CZ01 خروجی ندارد . | АБП | Шахряри | До поставки оборудования |  | До поставки оборудования
26.01.22 | ZM2,4,5 | VA | VA80D002 | عایقی الکتروموتور 100 کیلو اهم شده است. | BM | Кавуси | До поставки оборудования |  | До поставки оборудования
09.03.22 | ZE | UV | UV20D009 | مبدل فرکانسی الکتروموتور بلوکه شده است. | АБП | Шахряри | До поставки оборудования |  | До поставки оборудования
29.03.22 | ZC | TS | TS15W001/A | کلید تغذیه بعد از 30 دقیقه می پرد.عایقی 1/5 مگااهم و جریان کاری 13.5 امپر | КХ и О | Ахлаги | 24.06.22 |  | До поставки оборудования
05.05.22 | ZK1 | UV | 13UV63D014 | در اثراتصالی درمبدل کلیدبالادستی پریده ومبدل روشن نمی شود. | АБП | Шахряри | 14.06.22 |  | До поставки оборудования
06.05.22 | ZW95 | UL | UL95D101 UL95D102 | در اثر اتصالی در الکتروموتور کلید مربوطه آنی می پرد. Rиз ЭД = 0 Mom | BM | Хосейннеджад | 10.06.22 |  | قابل رفع
14.05.22 | ZF | PN | PN10D001 | مقاومت عایقی گنوم صفر میباشد | BM | Хосейннеджад | 19.06.22 |  | قابل رفع
22.05.22 | ZC2 | TU | 10TU20D001 | سوکت مادگی و نری مربوط به مدار فرمان شکسته است و باید تعویض شود. | РЗА | Париш | 29.05.22 |  | نیاز به تمدید دارد.
23.05.22 | ZM2,4,5 | UL | 10UL53D001 | مقاومت عایقی گنوم صفر میباشد | BM | Хосейннеджад | 10.06.22 |  | نیاز به تمدید دارد.
29.05.22 | ZE | YD | YD20D001 | خرابی مبدل توان کامپلکت 1 کانال 3 (СКУД) | АБП | Шахряри | 01.06.22 |  | نیاز به تمدید دارد.
29.05.22 | ZE | YD | 10SP10E031 | افت ناگهانی مقدار مبدل توان اکتیو در کامپیوتر پرسنل توربین تا 271 مگا وات ( U53) | АБП | Шахряри | 01.06.22 |  | نیاز به تمدید دارد.

## ابزاردقیق
№ | تاریخ | ساختمان | کانال | AKZ | عنوان دفکت | گروه مسوول رفع | انتقال داده شده به | وضعیت دفکت | برطرف کننده | تاریخ رفع عیب | توضیحات
762 | 2022/06/02 | ZK1 | 13 | GY30P537 | Упала стрелка манометра | КИП | - | ЗИП |  |  | عقربه مانومتر از پایه شکسته است
730 | 2022/05/28 | ZY 415/1 | 00 | JCB80 | Неисправен блок питания сервер СПД | СВБУ | - | ЗИП |  |  | پاورها و کنترلر پاورها در حال بررسی و تعمیر هستند. (زنده بودی 28.05.2022)
689 | 2022/05/20 | ZB 0106/1 | 11 | YA40P001B | Бросает показание от 0.56 до 0.62 (CM. 569) | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
680 | 2022/05/18 | ZK1 | 12 | UF50T516 | Нет датчика на месте | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
679 | 2022/05/18 | ZK1 | 12 | UF50T514 | Нет датчика на месте | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
646 | 2022/05/13 | ZB | 11 | YA10P001B | Бросает показание от 0.58 до 0.63 | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
645 | 2022/05/13 | ZB | 11 | YA10P001A | Бросает показание от 0.57 до 0.63 | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
630 | 2022/05/11 | ZL4 | 10 | UH76P009 | سنسور نشتی دارد | КИП | - | ЗИП |  |  | (ماهوتی)ЗИП فعلا موجود نیست
615 | 2022/05/07 | ZB 0106/1 | 11 | YA30P001C | Бросает показание от 0.56 до 0.64 | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
567 | 2022/04/27 | ZG0 | 10 | LXD26 | Не работает манитор и мышка | МЩУ | - | ЗИП |  | 2022/04/27 | مانیتور زیپ موجود نیست و درخواست خرید به بخش IT داده شده است
537 | 2022/04/18 | ZL2 | 10 | VB52P001 | Нет датчика на месте | КИП | - | ЗИП
512 | 2022/04/12 | ZY 415/1 | 00 | JCB80 | Неисправен raid massive data | СВБУ | - | ЗИП |  |  | در حال بررسی و تعمیر ذخیره ساز تحت شبکه СПД 12.04.22
509 | 2022/04/10 | ZB.0 112-2 | 12 | TF20S012 | در حالت بسته باز نشان میدهد | АСРиДУ | - | ЗИП | گندم کار | 2022/04/13 | قطعه یدکی ندارد - نامه تامین ДУ-3 به شماره LTR-1400-285334 تاریخ 1400/06/15
508 | 2022/04/10 | ZB.0 212 | 11 | TF11S012 | در حالت بسته باز نشان میدهد | АСРиДУ | - | ЗИП | گندم کار | 2022/04/13 | قطعه یدکی ندارد - نامه تامین ДУ-3 به شماره LTR-1400-285334 تاریخ 1400/06/15
507 | 2022/04/10 | ZA A0604/4 | 14 | RS42S005 | در حالت بسته باز نشان میدهد | АСРиДУ | - | ЗИП | گندم کار | 2022/04/13 | قطعه یدکی ندارد - نامه تامین ДУ-3 به شماره LTR-1400-285334 تاریخ 1400/06/15
504 | 2022/04/09 | ZK2 | 14 | GY40D502 | Отключается при переключения с ручного режима на автоматического режима переключателем режима работы компрессора | МЩУ | - | ЗИП |  | 2022/04/12 | فعلا قطعه یدکی موجود نیست (شریف زاده 12.04.2022)
470 | 2022/03/26 | ZC2 | 10 | UW20S831 | در حالت بسته بودن شیر سیگنال بسته بصورت پریودی و پشت سر هم قطع و وصل میگردد و باعث قطع و وصل متوالی رله در کابینت 10LXC11 میشود ( ورودی رله تا رفع ایراد قطع شد) | АСРиДУ | - | ЗИП | پویان فرد | 2022/03/28 | در محل بررسی شد. چرخنده ریگادا که محور را باید بچرخاند، خورده شده و نیاز به تعویض دارد و ЗИП موجود نیست
412 | 2022/02/27 | ZL2 | 10 | АРМ | یکی از ایستگاه های کاری سوخته است. | МЩУ | - | ЗИП |  |  | سفارش خرید کامپیوتر داده شده (کنعانی 14.03.2022)
392 | 2022/02/23 | ZG1 | 10 | UA53L001 | عقربه نشانگر گیر دارد و با ضربه جابجا میشود | КИП | - | ЗИП |  |  | پریبور خراب است و یدکی وجود ندارد. در حال مدرنیزاتسی (کاظمی 24.02.2022)
370 | 2022/02/16 | ZK1 | 12 | UF50P517 | Нет датчика на месте | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
354 | 2022/02/13 | ZF | 10 | VL20P001 | Нет показания датчика | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
310 | 2022/02/03 | ZF | 10 | UB71L001 | Занижает и не реагируется на изменения уровня | КИП | - | ЗИП |  |  | سنسور براک است و زیپ وجود ندارد
305 | 2022/02/02 | ZM 2,4,5 | 14 | VE41F001 | малиновые и миносовые показания датчика "взлет" | КИП | - | ЗИП |  | 2022/03/30 | به درخواست مدیریت توربین مقدار بر روی 4000 ایمیته شد (02.06.2022)
195 | 2022/01/13 | ZE710 | 10 | JCK10 | Сигнал "NTP - Модуль- не отв" | СВБУ | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی وجود ندارد (16.01.2022)
168 | 2022/01/11 | ZF | 10 | RL32T578 | Не исправен термометр | КИП | - | ЗИП |  | 2022/01/30 | قطعه یدکی
128 | 2022/01/08 | ZE | 10 | JCS20 | Неисправен вентлятор (УВО-05) | СВБУ | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
127 | 2022/01/08 | ZE | 10 | JCV30 | Неисправен вентлятор (УВО-05) | СВБУ | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
63 | 2021/12/25 | ZK3 | 10 | LUP57 | При отключении Q10, не горит светодиод " Battery Fail " | МЩУ | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
60 | 2021/12/15 | ZL4 | 10 | UU01P501 | Неисправен датчик | КИП | - | ЗИП |  | 2021/12/18 | قطعه یدکی
59 | 2021/11/28 | ZE 0710 | 10 | JCB10 | Неисправен вентилятор | СВБУ | - | ЗИП |  | 2021/11/28 | جهت رفع دفکت به فن مناسب УВО-07 نیاز است
56 | 2021/10/28 | ZE 0710 | 10 | JCB50 | Неисмправность "задний фен" | СВБУ | - | ЗИП |  |  | رفع دفکت نیازمند به فن و تامین آن میباشد
54 | 2021/10/23 | ZK3 | 10 | TM10P527 | Неисправен манометр | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
53 | 2021/09/26 | ZE | 10 | JCU10 | Неисправен УВО-05(فن) | СВБУ | - | ЗИП |  |  | تحت کنترل
52 | 2021/09/17 | ZG1 | 10 | LXD11 | Сигнал неисп. на CPU контролера "BAF" , " EXTF" | МЩУ | - | ЗИП |  |  | این خطا مربوط به باتری CPU است و مشکلی در روند کار CPU ندارد. (آرمند - 19.09.21)-باتری موجود نمی باشد
51 | 2021/08/29 | ZF | 10 | SC05L002 | موقع افزایش سطح ، سنسور عمل نکرده و ماشین خاموش نمیشود | КИП | - | ЗИП |  | 2021/08/31 | درخواست تجهیز جایگزین ثبت گردید. Нет ЗИПа
50 | 2021/08/22 | ZF | 10 | UH33L003 | Завышают показания дифманометра на 70СМ по сравнению с датчиком UH33L001 | КИП | - | ЗИП |  | 2021/08/23 | سنسور براک است و زیپ وجود ندارد
49 | 2021/08/21 | ZE 0710 | 10 | JCB60 | Неисправен фан по ЖД № 1 | СВБУ | - | ЗИП |  |  | نیاز به فنБМД دارد
48 | 2021/08/11 | ZF | 10 | VT21P001 | صفر سنسور تنظیم نمی شود. | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
46 | 2021/07/08 | ZC | 10 | TZ36L002 | Не правильная сработка максимального уровня. Выполнено ТО СПРС б.з. но результат не дал | КИП | - | ЗИП |  | 2021/07/29 | درخواست تجهیز جایگزین ثبت گردید.
45 | 2021/06/29 | ZE 0710 | 10 | JCB40 | Неисправен вентлятор N.1 | СВБУ | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
44 | 2021/06/24 | ZE | 10 | JCU40 | Постронный шум на венляторе шкафа(فن 220) | СВБУ | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی وجود ندارد (فن)
43 | 2021/06/20 | ZL2 | 10 | LXJ77 | نمایشگر دیجیتال سنسور VB54P001 نیم سوز شده است | КИП | - | ЗИП |  | 2021/07/29 | قطعه یدکی
42 | 2021/06/17 | ZB | 10 | VB93P001 | صفر سنسور تنظیم نمی شود. | КИП | - | ЗИП |  | 2021/06/17 | در فرایند نصب سنسور جدید یکی از فلنچ ها مشکل دارد و باز نمی شود. در حال پی گیری مشکل (سینایی - 06.07.2021)
40 | 2021/05/27 | ZE 0710 | 10 | JCB40 | Посторонный шум вентилятора | СВБУ | - | ЗИП |  |  | رفع دفکت نیاز به قطعات یدکی دارد ( فن مورد نیاز می باشد)
34 | 2021/05/06 | ZF | 10 | SC05P003 | Раздавлен манометр | КИП | - | ЗИП | ملک نصب - کاظمی | 2021/05/06 | قطعه یدکی
32 | 2021/04/19 | ZF | 10 | RM13T501 | Не исправен термометр | КИП | - | ЗИП | فیروزی | 2021/05/18 | قطعه یدکی
31 | 2021/03/20 | ZB | 11 | TH18S002 | در حالت بسته باز نشان میدهد | АСРиДУ | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
29 | 2021/02/13 | ZL4 | 10 | UU70P003 | Не реагирует на изменение давления | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
28 | 2021/01/25 | ZL4 | 10 | UT95P501 | روغن مانومتر کاملا سیاه شده(با گازوییل مخلوط شده است) و مانومتر قابل خواندن نیست. | КИП | - | ЗИП | ملک نصب-زاهدی | 2021/01/26 | قطعه یدکی
27 | 2021/01/14 | ZK2 | 14 | UF70P512 | Неисправен манометр | КИП | - | ЗИП | طبسی | 2021/01/14 | قطعه یدکی
26 | 2020/11/15 | ZE 0710 | 10 | JCB 20 | Постронный шум на венляторе шкафа (فن پشتی) | СВБУ | - | ЗИП |  |  | تحت کنترل
25 | 2020/10/28 | ZF | 10 | UV10S111 | Не управляется "blimo" | АСРиДУ | - | ЗИП | لشکر شکن | 2020/10/18 | قطعه یدکی
24 | 2020/08/29 | ZF | 10 | RA20T005 | Броски показания от 0° C до 480° C | КИП | - | ЗИП |  |  | Нет зипа LTR1600252652 درخواست خرید داده شده است نامه شماره
23 | 2020/08/26 | ZF | 10 | SL13T501 | Неисправен термометр. Упала головка термометра. | КИП | - | ЗИП |  |  | قطعه یدکی
21 | 2020/08/11 | ZX 0463 | 10 | Ворот | Не управляется ворот | АСРиДУ | - | ЗИП |  |  | الکترو مگنیت موجود نمیباشدنامه ارسالی به مدیریت راکتور شماره LTR-1601-254521 تاریخ 1399/5/25
20 | 2020/07/19 | ZX | 13 | UV43T010 | Нет вторичный прибор (ИПМ) на шкафе | КИП | - | ЗИП |  |  | سنسور نمونه جهت ساخت داخل به شرکت مسنا ارسال شده است
19 | 2020/07/19 | ZX | 13 | UV43T007 | Нет вторичный прибор (ИПМ) на шкафе | КИП | - | ЗИП |  |  | سنسور نمونه جهت ساخت داخل به شرکت مسنا ارسال شده است
18 | 2020/07/19 | ZX | 12 | UV42T008 | Не исправен вторичный прибор (ИПМ) в 12LXT11 (قطع و وصل میشود) | КИП | - | ЗИП |  |  | سنسور نمونه جهت ساخت داخل به شرکت مسنا ارسال شده است
17 | 2020/07/15 | ZK2 | 11 | GY10P538 | Неисправен манометр | КИП | - | ЗИП |  |  | درخواست خرید شماره 21906 داده شد
16 | 2020/07/13 | ZM9 | 10 | VR04L004 | Не достоверные показания (درپوش سنسور برای تنظیم صفر باز نمیشود) | КИП | - | ЗИП |  |  | درخواست خرید شماره0 21906 داده شد
15 | 2020/06/28 | ZK2 | 14 | UV44T026 | Не исправен вторычный прибор в шкафу 14LXT21 | КИП | - | ЗИП |  | 2020/06/29 | ИПМ سوخته است و باید تعویض شود. نمونه جهت ساخت به نماینده مسنا تحویل داده شد -شهریور 99د
14 | 2020/06/23 | ZB | 12 | TH20S005 | При ЗАКР показание показание на БПУ "ОТКР" | АСРиДУ | - | Зип |  | 2020/06/24 | قطعه یدکی ندارد - نامه تامین ДУ-3 به شماره LTR-1400-285334 تاریخ 1400/06/15 نیاز به تعمیر دارد/
13 | 2020/06/11 | ZL4 | 10 | UT84P502 | Броски по стрелке (сработка нижного защита) | КИП | - | ЗИП
11 | 2020/03/27 | ZK2.653 | 14 | UV44T004 | Занижает показание датчика(-13) в 14LXT21 | МЩУ | КИП | ЗИП |  | 2020/03/29 | مبدل ипм خراب است و یدکی موجود نیست-نمونه جهت ساخت به نماینده مسنا تحویل داده شد -شهریور 99
10 | 2020/03/27 | ZK2.653 | 14 | UV44T003 | Занижает показание датчика(-13) в 14LXT21 | МЩУ | КИП | ЗИП |  | 2020/03/29 | مبدل ипм خراب است و یدکی موجود نیست-نمونه جهت ساخت به نماینده مسنا تحویل داده شد -شهریور 99
9 | 2020/03/27 | ZK2 0631 | 11 | UV41T006 | Не работает вторичный прибор(ИПМ) в 11LXT21 | КИП | - | ЗИП |  |  | سنسور نمونه جهت ساخت داخل در تاریخ 03.06.98 به شرکت مسنا ارسال شده است
8 | 2020/02/16 | ZF | 10 | RA20T015 | Завышает показания датчика на 30 С | КИП | - | ЗИП |  | 2020/08/26 | توسط شرکت مسنی در حال ساخت می باشد. 06.09.2020
7 | 2020/02/05 | ZF | 10 | RQ07T001 | Неисправен латчик. Сопротивление безконечное | КИП | - | ЗИП |  | 2020/08/26 | توسط شرکت مسنی در حال ساخت می باشد. 06.09.2020
4 | 2020/01/22 | ZL4 | 10 | UT80P502 | Раздавлен манометр | КИП | - | ЗИП | ماهوتی |  | Нет зипа.
2 | 2020/01/10 | ZF | 10 | RF31T002 | Обрыв внутри датчика из-за вибрации | КИП | - | ЗИП | منصوری | 2020/01/11 | توسط شرکت مسنی در حال ساخت می باشد. 06.09.2020
708 | 2022/05/23 | ZF | 10 | SP15T005 | После сильное Колебание показания обнулилось | КИП | - | ППР |  | 2022/05/23 | توقف واحد
682 | 2022/05/19 | ZK1 | 11 | YA21T003C | Завышает показание датчика на 10С | КИП | - | ППР | فیروزی | 2022/05/23 | ایمیتاتور نصب شد
611 | 2022/05/07 | ZA | 10 | YD40T010C | Браски показания датчика от 65 до 70.(سنسور از محاسبه خارج شد) | КИП | - | ППР |  |  | توقف واحد
557 | 2022/04/25 | ZF | 10 | SB14V004 | Броски показания от 60 до 350 | КИП | - | ППР |  |  | کابل بین سنسور و مبدل اتصالی دارد. عدم دسترسی تا تعمیرات
547 | 2022/04/22 | ZA 0304/1 | 11 | TH15S009 | Арматура ЗАКР, но на БПУ мигает на ОТКР | АСРиДУ | - | ППР |  |  | допуска нет (Амери)
516 | 2022/04/13 | ZA 0613 | 10 | YP13S002 | Броски показания по УП (2 - 5)% при ЗАКР положении | АСРиДУ | - | ППР |  |  | فعلا یک سرویس فنی انجام شد تولرانس تقریبا وجود ندارد و تحت کنترل (عامری 13.04.2022)
497 | 2022/04/06 | ZA 0608/3 | 10 | YD30T017 | Нулевое малиновое показание датчика (Смот. Дефект 79) | КИП | - | ППР |  | 2022/04/06 | سنسور خراب است در زمان تعمیرات تعویض خواهد شد
483 | 2022/03/29 | ZF | 10 | SP15T006 | Завышает и нестабилное показание датчика | КИП | - | ППР |  |  | توقف واحد
482 | 2022/03/29 | ZA | 10 | UF19S012 | При закрытии сигнал неисправности "RMF1" | АСРиДУ |  | ППР |  | 2022/03/29 | موقتا ایراد سیم WENZU برطرف شد. ППР
438 | 2022/03/12 | ZF | 10 | RG12T015 | Плавает показание датчика от 58 до 64 с | КИП | - | ППР |  |  | سر سیم ها تعویض شدند. ترمینال سمت سنسور و کابینت کروس محکم شدند. نوسان کاهش پیدا کرد تا حدود 4 درجه اما همچنان باقیست (ماهوتی/زاهدی 12.03.2022)-
411 | 2022/02/27 | ZA 0823/1 | 10 | TA40T001 | Занижает показание датчика на 20 C | КИП | - | ППР |  | 2022/03/02 | توقف واحد
405 | 2022/02/26 | ZA | 10 | RZ30T007 | Показание 175. Должно быть около 280 | КИП | - | ППР |  | 2022/03/02 | توقف واحد
404 | 2022/02/26 | ZA | 10 | RZ30T005 | Показание 222. Должно быть около 280 | КИП | - | ППР |  | 2022/03/02 | توقف واحد
403 | 2022/02/26 | ZA | 10 | RZ20T009 | Показание 205. Должно быть около 280 | КИП | - | ППР |  | 2022/03/02 | توقف واحد
402 | 2022/02/26 | ZA | 10 | RZ20T005 | Показание 226. Должно быть около 280 | КИП | - | ППР |  | 2022/03/02 | توقف واحد
401 | 2022/02/26 | ZA | 10 | RZ10T008 | Показание 230. Должно быть около 280 | КИП | - | ППР |  | 2022/03/02 | توقف واحد
376 | 2022/02/18 | ZA | 10 | YD20T013 | Броски показания от 50 C до 90 C | КИП | - | ППР |  |  | توقف واحد
331 | 2022/02/08 | ZB | 10 | YA42T003B | Браски значение датчика от 0 до 1200. سنسور از محاسبه خارج شده است. | КИП | - | ППР | زاهدی- منصوری | 2022/02/09 | منبع تغذیه تعویض شد. در زمان ППР سنسور باید تعویض شود.
330 | 2022/02/08 | ZA | 10 | YP10T007 | Браски значение датчика от 0 до 330 | КИП | - | ППР |  |  | توقف واحد
322 | 2022/02/07 | ZF | 10 | SB11T027 | Скачки от 52 до 126 | КИП | - | ППР | طبسی - زاهدی | 2022/02/12 | روی 20- ایمیته است
300 | 2022/02/01 | ZA | 10 | YB40G002 | Браски значение датчика от 20 до 40 | СКУД | - | ППР | رنجبر |  | سنسور بررسی شد و در محدوده مجاز نوسان دارد. تحت کنترل (02.02.2022)
277 | 2022/01/27 | ZA 0608/2 | 10 | YD20T011 | Броски показания от 61 C до 36 C. Иногда бросает до 0 | КИП | - | ППР |  | 2022/01/30 | امکان دسترسی به سنسور نیست (طبسی)
229 | 2022/01/17 | ZA 0304/3 | 10 | YA32T004 | Занижает показание датчика (= 260, а надо 290) | КИП | - | ППР | طبسی - زاهدی | 2022/01/24 | توقف واحد
141 | 2022/01/09 | ZF | 10 | SB15V005 | Отключен датчика | КИП | - | ППР |  |  | توقف واحد
119 | 2022/01/06 | ZF | 10 | RG22T012 | Не достоверные показания (140) | КИП | - | ППР |  |  | توقف واحد
83 | 2022/01/03 | ZB | 12 | YA12T006 | Показание=262 (занижает на 15с) (ввод в УПХ б.з. = 11.3 мв) | СУЗ | - | ППР | بختیاری | 2022/05/23 | سرویس فنی انجام شد رفع عیب نشد . رفع عیب در تعمیرات آینده
33 | 2021/05/05 | ZA304/2 | 12 | YA21T008B | سنسور در غلاف گیر کرده است | КИП | - | ППР |  |  | توقف واحد