|  | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

на получение технической и организационной информации по линии ВАО АЭС

- АЭС/Организация: Запорожская АЭС, Украина

- Тема информационного запроса: Способы и методология определение активности инертных радиоактивных газов (ИРГ) в теплоносителе 1 контура для АЭС с ВВЭР-1000 (или аналогичных) в пробах под давлением и при атмосферном давлении.

- Цель информационного запроса: Внедрение на энергоблоках Запорожской АЭС передового международного опыта по контролю активности ИРГ в теплоносителе 1 контура (измерение пробы под давлением, измерение пробы при атмосферном давлении). Использование полученных результатов для определения типа и количества дефектов твэлов, обоснование объема КГО на остановленном реакторе.

- Описание проблемы: В настоящее время, на Запорожской АЭС, контроль герметичности оболочек твэлов на работающем реакторе основан на измерении удельной активности изотопов йода и цезия. Недостатком данного способа является низкая эффективность определения герметичности оболочек твэлов в ОТВС по цезию из-за его большого количества, а по йодам из-за малого периода полураспада изотопа. Кроме того, изотопы йода и цезия являются химически активными элементами, которые задерживаются фильтрами СВО, а также могут вступать во взаимодействие с коррозионными отложениями на оболочках твэлов, что снижает эффективность КГО. В то же время, во всем мире широко применяется метод контроля герметичности оболочек твэлов по активности химически инертных радиоактивных газов (ИРГ) Kr и Xe.

- Конкретные вопросы: Необходимо предоставить информацию о способах и методологии котроля активности ИРГ в теплоносителе 1 контура в пробах под давлением и при атмосферном давлении для реакторов типа ВВЭР (или аналогичных), а именно: 1. Описание существующих на АЭС способов определения активности ИРГ в пробах теплоносителя 1 контура (под давлением, при атмосферном давлении); - способ отбора пробы теплоносителя первого контура, - способ хранения и транспортировки пробы, - способ разведения и подготовки пробы для измерения, - способ измерения пробы, - способ пересчета результатов (при необходимости). 2. Описание и характеристики измерительного канала; 3. Метрологическая аттестация измерительного канала.

- Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос: АЭС эксплуатирующих реакторы ВВЭР, при условии, что на этих АЭС производится измерение активности ИРГ в теплоносителе 1 контура как под давлением, так и в пробе при атмосферном давлении.

- Подразделение – инициатор запроса: Отдел ядерной безопасности

- Контактные реквизиты инициатора запроса: ФИО: Перепелица Марк Леонидович Должность: Заместитель начальника ОЯБ Телефон: +3806139-55899 e-mail: oyb39134@mgw.npp.zp.ua

- Дата запроса: 10.01.2019