## Slide 1: بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر در زمان فروپاشی شبکه سراسری برق کشور

## Slide 2
آرایش شبکه انتقال و فوق‌توزیع مجاور نیروگاه اتمی بوشهر

## Slide 3: در زمان بروز حادثه در شبکه انتقال کشور و فروپاشی شبکه، وقوع یکی از دو سناریو زیر برای نیروگاه اتمی متصور می‌باشد.
سناریو اول: تغییرات فرکانس و ولتاژ شبکه (ناشی از خروج پی‌در‌پی واحدها) باعث ناپایدار شدن ژنراتور نیروگاه اتمی بوشهر و تریپ ژنراتور شده و به علت عدم وجود شبکه‌های 400 و230 کیلوولت و از دست رفتن تغذیه نرمال مصرف‌داخلی نیروگاه، تریپ توربین، تریپ راکتور و توقف اضطراری واحد به وقوع خواهد پیوست.
سناریو دوم: منطق تنظیمات حفاظتی به گونه‌ای انتخاب شده است تا اجازه ورود اغتشاشات از سمت شبکه داده نشده و اولین عملکرد بیشتر حفاظت‌های ژنراتورباعث قطع بریکر‌های 400 کیلوولت ترانس‌های واحد و ایزوله نمودن واحد از شبکه و کاهش قدرت تولیدی نیروگاه تا 10% قدرت‌نامی واحد می‌شود. در صورت قطع خطوط 400 کیلوولت، کاهش توان تا 30٪ و در صورت قطع تمامی خطوط 400 و 230 کیلوولت، کاهش قدرت تولیدی نیروگاه تا 10% قدرت‌نامی واحد پیش‌بینی شده است.
بر این اساس چنانچه تنظیمات حفاظتی عملکرد صحیحی داشته‌باشند؛ در زمان فروپاشی شبکه و از دست رفتن شبکه‌های 400 و 230 کیلوولت، قدرت واحد تا حد مصرف‌داخلی نیروگاه کاهش پیدا خواهد نمود.
در ادامه نحوه مشارکت نیروگاه گازی در زمان وقوع هر یک از ا ین دو سناریو بررسی خواهد شد.

## Slide 4: سناریو اول: نحوه مشارکت نیروگاه گازی در زمان خروج ژنراتور واحد
با توجه به از دست رفتن شبکه 400 و 230 کیلوولت و خروج ژنراتور، تغذیه اصلی و رزرو مصرف‌کنندگان نرمال نیروگاه از دست خواهد رفت. در ادامه توقف توربین، توقف اضطراری راکتور و استارت دیزل‌های کانال‌های ایمنی به وقوع خواهد پیوست و پروسه کنترل پارامترهای راکتور و سرد کردن سوخت هسته‌ای از طریق دیزل‌های کانال‌های ایمنی شروع خواهد شد.
وجود نیروگاه گازی جدید می‌تواند با تغذیه ترانس‌های مصرف‌داخلی واحد، باعث راه‌اندازی موتورهای RCP شده و به برداشت حرارت از قلب راکتور کمک نماید.
ظرفیت فعلی نیروگاه گازی بوشهر می‌تواند جوابگوی بخشی از نیاز مصرف داخلی نیروگاه و راه‌اندازی تعدادی از RCP ها و کمک به برداشت حرارت از قلب راکتور شود. شواهد موجود و بالا بودن جریان راه اندازی پمپهای RCP حکایت از عدم امکان تغذیه این پمپها با ظرفیت فعلی نیروگاه گازی موجود بوشهر دارد. با توجه به قدرت 5 تا 7 مگاواتی الکتروموتورهای RCP، توانائی این نیروگاه در راه‌اندازی این الکتروموتورها می‌بایست از متولیان امر استعلام شود.
با توجه به بُعد مسافت نیروگاه گازی کنگان و نیاز به سوئیچینگهای زیاد به منظور انتقال توان این نیروگاه به واحد اتمی نیروگاه بوشهر، می‌توان محدودیت‌های زمانی نیروگاه اتمی را به استحضار مدیریت شبکه برق ایران رسانده و حداقل و حداکثر زمان ممکن برای این انتقال توان را تعیین نمود.

## Slide 5: سناریو دوم: مشارکت نیروگاه گازی در زمان کاهش توان تا مصرف داخلی
در زمان عملکرد صحیح تنظیمات حفاظتی و کاهش قدرت تولیدی واحد تا حد مصرف‌داخلی، ادامه فعالیت نیروگاه در 10٪ قدرت نامی با محدودیت زمانی 45 دقیقه‌ای مواجه می‌باشد.
چنانچه تا 45 دقیقه، شرایط اتصال مجدد واحد به شبکه فراهم نشود؛ وجود نیروگاه گازی جدید می‌تواند (پس از سنکرون شدن با واحد) تغذیه مصرف‌کنندگان نرمال نیروگاه را فراهم نموده و توقف نرمال واحد و برداشت حرارت از سوخت هسته‌ای را تضمین نماید.
با توجه به اینکه در زمان فعالیت نیروگاه در 10٪ قدرت نامی به حداقل 50 تا 70 مگاوات توان (با قابلیت اطمینان کافی) نیازمندیم؛ و با توجه به اینکه نیروگاه گازی بوشهر دارای دو واحد 25 مگاواتی بوده و حداکثر توانِ واقعیِ تولیدیِ این نیروگاه حدود 30 مگاوات می‌باشد؛ به نظر می‌رسد که نیروگاه گازی بوشهر گزینه مناسبی برای استفاده به عنوان پشتیبان اصلی نیروگاه اتمی در زمان فروپاشی شبکه نباشد.
با توجه به بازه زمانی 45 دقیقه‌ای، به نظر می‌رسد که بتوان از نیروگاه گازی کنگان به عنوان پشتیبان رزرو استفاده نمود. با توجه به بُعد مسافت و پائین آمدن قابلیت اطمینان (به دلیل افزایش تجهیزات و سوئیچینگ‌ها) نمی‌توان این نیروگاه را به عنوان پشتیبان اصلی نیروگاه اتمی بوشهر پذیرفت.
تمام موارد فوق‌الذکر برای یک واحد نیروگاه اتمی بوده و چنانچه نیازمندی سه واحد مد نظر قرار گیرد؛ وجود یک نیروگاه گازی جدید با قدرت کافی (برای سه واحد) اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

## Slide 6
سناریو‌های اول و دوم با فرض عدم بازیابی شبکه در بازه زمانی 45 دقیقه‌ای و نیاز به توقف نرمال یا اضطراری واحد مطرح شد.
چنانچه در بازه زمانی 45 دقیقه‌ایِ مجازِ فعالیتِ نیروگاه در 10٪ قدرت نامی، بازیابی و اتصال مجدد به شبکه اتفاق نیفتد؛ وجود نیروگاه گازی و تامین توان مورد نیاز نیروگاه اتمی توسط نیروگاه گازی نیز نمی‌تواند باعث تداوم تولید نیروگاه اتمی شده و بناچار می‌بایست واحد اتمی را متوقف نمود.
سوال: آیا می‌توان شرایطی را به منظور تداوم تولید نیروگاه و پرهیز از توقف واحد فراهم نمود؟
پاسخ به این سوال باعث مطرح شدن سناریو سومی به نام تداوم تولید نیروگاه می‌شود.

## Slide 7: سناریو سوم: تداوم تولید نیروگاه
شرکت بهره‌برداری، میزان توان مورد نیاز واحد در زمان توقف نرمال را حدود 50 مگاوات اعلام نموده است. میزان مصرف تقریبی واحد در مُد مصرف داخلی نیز حدود 70 مگاوات اعلام شده است. حداقل توان الکتریکی تولیدی که می‌تواند شرایط طولانی‌مدت فعالیت واحد اول را تامین نماید نیز حدود 212 مگاوات الکتریکی اعلام شده است.
در زمان قطع ارتباط واحد اول نیروگاه اتمی با شبکه و کاهش توان تولیدی نیروگاه تا مصرف‌داخلی، چنانچه امکان انتقال حدود 150 مگاوات به شبکه 230 کیلوولت فراهم گردد، این واحد می‌تواند تداوم تولید داشته باشد و نیازی به توقف آن نیست.
با احداث واحدهای 2 و 3 این نیازمندی به تامین بار (توسط شبکه) کمتر می‌شود و مقداری از توان تولیدی یک واحد می‌تواند صرف توقف نرمال واحدهای دیگر شود. . انجام این‌کار نیازمند پیش‌بینی دستورالعمل و الگوریتمهای مربوطه می‌باشد. مدیریت بهره‌برداری طرح احداث واحدهای جدید با نامه 254420-1006 مورخ 1399/05/22 پیشنهاد توانمند سازی یک واحد برای تامین مصرف‌داخلی سه واحد در زمان فروپاشی شبکه را مطرح نمودند. بر همین اساس نامه 4300-132049 مورخ 2020/08/19 به پیمانکار روس ارسال شده است. در صورت لزوم می‌توان با افزودن یک مُد جدید کاری در مدرک PSAR واحدهای جدید، مقدمات تهیه دستورالعمل‌های لازم را فراهم نمود.

## Slide 8: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
از منظر بالابردن ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر و تامین توان مورد نیاز واحد اتمی در زمان فروپاشی شبکه، وجود نیروگاه گازی جدید (با در نظر گرفتن حداقل نیاز 3 واحد) اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به اعلام آمادگی شرکت سبانوین برای سرمایه‌گذاری احداث این نیروگاه (نامه 6522-99 مورخ 1399/06/03)، پیشنهاد می‌شود تا مطالعات لازم جهت تعیین مکان احداث نیروگاه‌گازی (با رعایت الزامات شرکت بهره‌برداری) توسط شرکت سبانوین انجام ‌شود.
وضعیت کنونی نیروگاه گازی بوشهر بگونه‌ای است که این نیروگاه قطعاً نمی‌تواند حداقل توان مورد نیاز واحد برای توقف نرمال (حدود 50 مگاوات) را فراهم نماید. توانائی نیروگاه گازی بوشهر برای راه‌اندازی بخشی از بارهای نیروگاه را در زمان فروپاشی شبکه و توقف اضطراری واحد می‌بایست تعیین شود. عطف به سند "روش اجرائی بازیابی شبکه برق ایران" و تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین شرکت‌ مدیریت شبکه برق ایران، شرکت تولید و توسعه و شرکت بهره‌برداری،، تامین حداقل توان مورد نیاز واحدهای نیروگاه اتمی بوشهر در زمان فروپاشی شبکه توسط شرکت بهره‌بردای/افق‌هسته‌ای و با هدف تامین ایمنی واحدهای نیروگاه اتمی بوشهر از مدیریت شبکه برق ایران مطالبه شود.
در زمان فروپاشی شبکه برق ایران، نیروگاه با محدودیت زمانی 45 دقیقه‌ای برای فعالیت نیروگاه در 10٪ قدرت نامی مواجه می‌باشد. تامین توان مورد نیاز نیروگاه اتمی توسط نیروگاه گازی در این زمان نیز نمی‌تواند تداوم تولید واحد را تضمین کند؛ مقرر شد تا موضوع تخصیص و ایزوله نمودن بخشی از شبکه مجاور نیروگاه به منظور فراهم آوردن امکان اتصال سریع واحد به آن بخش از شبکه به منظور حفظ تداوم تولید نیروگاه و پرهیز از خاموش نمودن آن توسط شرکت بهره‌بردای/افق‌هسته‌ای از شرکت‌ مدیریت شبکه برق ایران پیگیری شود.

## Slide 9
با تشکر از توجه شما