Гайк Багдасарян

EN-01-HB

# Интерьвью по временным модификациям

## ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЙ

Во время интервью были опрошены специалисты ОИТПЭ и РЦ в административном корпусе в течение полутора часов по процессу временных модификаций.

## НАБЛЮДЕНИЯ

- На блоках 1, 3 зафиксированы действующие временные модификации, касающиеся изменения уставки срабатывания зашиты на отключение ГЦН по причине снижения перепада давления воды автономного контура. Персонал ОИТПЭ и РЦ заявил, что такая модификация вводится по результатам испытаний на всех ГЦН, на которых была замена выемной части. После ППР выпускается идентичная временная модификация взамен старой без внесения изменений в основную документацию. Подобная практика для оборудования, важного для безопасности, должна быть сведена к минимуму. (EN-01-HB-01).