Краткая информация ВАО АЭС по ряду сообщений о событиях за Сентябрь 2015 года

| Номер события, заголовок, энергоблок, страна, год ввода, тип реактора, электрическая мощность, дата |  | Краткое описание события (что произошло, и какие последствия имели место) | Причины |  | Ключевые слова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| События, которые признаны существенными |  |  |  |  |  |
| WER TYO 15-0166 Автоматический останов реактора из-за неисправности платы управления АЭС Ханбит 3, Респ. Корея, 1996, PWR,1040 МВт, 16/04/2015 | Во время нормальной эксплуатации, произошел останов ГЦН. Событие классифицируется, как существенное, так как привело к незапланированному останову реактора сроком на 50-дней для решения проблемы. |  | Непосредственной причиной является отказ платы управления ГЦН. Коренной причиной является дефект при изготовлении платы управления. Способствующим фактором является недостаток в спецификации закупок и уязвимость единственного канала платы управления к отказам. | ПЗКВ:CM.1, ER.1, ER.3, плата управления, цепь управления, закупка, ГЦН, автоматический останов, спецификация, поставщик |  |
| WER PAR 15-0563 (Предварительное) Регистрируемые индикации обнаружены во время неразрушающего контроля корпуса реактора АЭС Бецнау-1, Швейцария, 1969, PWR, 380 МВт, 11/06/2015 | Во время останова блока на ремонт, при выполнении ультразвукового контроля металла корпуса реактора, в одной обечайке корпуса были обнаружены индикации. Это привело к продлению останова более чем на 50 суток. Событие классифицируется, как существенное, так как могло повлиять на структурную целостность корпуса реактора. |  | Причины дефектов не выявлены, и дальнейшие анализы продолжаются. | ПЗКВ:ER.1, индикация, ультразвуковой контроль, корпус |  |
| WER PAR 15-0617 Функциональная способность ДГ АЭС Альмарас-1 вызвала сомнения, Испания, 1983, PWR, 1045МВт 29/10/2014 | При проверке данных испытаний дизель-генератора (ГД) во время останова блока, обнаружено, что во время испытания режима подключения ДГ со срабатыванием сигнала аварийной подпитки, с одновременным срабатыванием сигнала о понижении напряжения на секции, не произошло формирование сигнала автоматического отключения потребителей перед подключением ДГ на секцию. Компрессор подачи воздуха для приборов КИПиА не отключился от секции. В результате, нагрузки были отключены от секции питания, чтобы обеспечить работоспособность одного ДГ, а остальные ДГ были объявлены нерабочими. Данное событие классифицируется, как существенное, так как привело к неработоспособности дизелей. |  | Непосредственной причиной события является недостаточная согласованность между отстройками времени срабатывания реле, которые обеспечивали подключение дизель-генераторов к секциям и реле понижения напряжения, которые обеспечивали отключение потребителей от секции перед выходом ДГ на секции. Результаты испытаний от 9 и 12 августа были неправильно анализированы. | ПЗКВ:CM.1, OP.2, EN.1, SC.1, секция питания, дизель-генератор, гарантия, реле понижения напряжение |  |
| WER TYO 15-0197 Останов реактора в результате переходного процесса из-за низкого расхода в первом контуре АЭС Карачи, Пакистан, 1972, PHWR, 137 МВт 08/04/2015 | При работе на мощности 80 МВт и во время отключения одного из двух линий электропередач, произошло резкое изменение частоты в сети, что привело к автоматическому аварийному останову реактора из-за снижения расхода в первом контуре. Полная потеря внешнего питания произошла, когда на второй линии электропередач сработало реле защиты. Одна из двух линий электропередач была выведена из работы более чем месяц назад. Аварийные дизель-генераторы работали в течение более 2 часов до момента восстановления одной линии электропередач. Событие существенное из-за полной потери внешнего питания. |  | Причиной события является нестабильность сети при условии отключения одного источника внешнего питания, а также ложное срабатывание защитного реле, что привело к отключению второй линии внешнего питания. | ПЗКВ:CM.1, ER.1, PI.2, SC.1, WM.1, связь, дизель-генератор, потеря внешнего питания, автоматический останов, реле, культура безопасности, линия передач SOER 1999-1 Rec1 |  |
| Последствия, причины и области следующих событий заслуживают особого внимания и представляют интерес для отрасли |  |  |  |  |  |
| WER MOW 15-0183 Погружение 6-й группы стержней регулирования ниже установленного технологическим регламентом нижнего предела АЭС Моховце 1, Словакия, ВВЭР 440, 470МВт, 1998, 18.04.2015. | 18 апреля 2015 года при пуске блока после планового ремонта 6-я группа стержней регулирования опустилась ниже установленного технологическим регламентом нижнего предела и находилась в этом состоянии в течение 1 часа. Оперативный персонал БЩУ рассчитал это время нижнего положения 6-й группы, используя систему физического расчета состояния реактивности реактора. Это событие классифицировано, как заслуживающее особого внимания, так как привело к нгезапланированному воздействию на реактивность и могло быть предотвращено при эффективном использовании ОЭ и внедрении SOER 2007-1 Rev1 Rec3 |  | Непосредственная причина: Персонал БЩУ не контролировал положение стержней регулирования и мощность реактора. Коренные причины: Не соответствующий установленным требованиям контроль правил изменения реактивности |  | ПЗКВ:CM.1, OP.1, SC.1, подпитка бора, ошибка персонала, монитор, соблюдение процедур, управление реактивности SOER 2007-1 Rev1 Rec3 |
| WER MOW 15-0180 Неплановый запуск системы Аварийного Ступенчатого Пуска, АЭС Темелин 2, Чехия, ВВЭР-1000, 1000МВт, 2002, 24/05/2015 | При проверке системы регулирования в изолированном режиме работы гидрогенератора ГЭС Хнвковице произошел неплановый запуск автоматики ступенчатого пуска на АЭС Темелин 2 из-за ложного срабатывания защиты по снижению частоты в системе. Событие заслуживает особого внимания, так как существовал проектный недостаток, который не был выявлен на этапе анализа проекта. |  | Непосредственная причина Неправильное срабатывание, потеря сигнала, ложный сигнал Непосредственной причиной было непредвиденное действие защиты по снижению частоты на шинах резервного питания при подаче напряжения на шины рабочего питания. Коренные причины Недостаток первоначального проекта/конструкции Коренной причиной было неоптимальное проектное решение защиты. Способствующий фактор Способствующим фактором были недостатки в эксплуатационной документации. |  | ПЗКВ:CM.1, охлаждение активной зоны, аварийное питание, техническая вода ответственных потребителей, ступенчатое подключение нагрузки |
| WER TYO 15-0151 Останов реактора в результате отказа трансформатора тока фазы «B» шины 220 кВ АЭС Кайга-2, Индия, 2000, PHWR, 220 МВт 11/03/2015 | Во время нормальной эксплуатации произошел отказ трансформатора тока фазы «В» шины 220кВ. Это привело к останову питательных насосов бойлера, подключенных к рабочей секции питания. Произошло снижение уровней в парогенераторах, что привело к автоматическому останову реактора в течение 12 дней. Событие заслуживает особого внимания, из-за отказа в результате старения и простоя блока в течение 12 дней. |  | Причиной события является деградация трансформатора тока. Аналогичный трансформатор отказал 4 года назад в результате старения и проникновения влаги из-за деградации уплотнительных материалов. |  | ПЗКВ:ER.3, PI.2, старение, секция, деградация, автоматический останов, уплотнение |
| WER ATL 15-0981 Останов реактора АЭС Чак Рива 1, Канада, NRU , 45МВт, 1957, 01/08/2015 | Во время нормальной эксплуатации, из-за местных неблагоприятных погодных условий, произошла потеря питания площадки. Это привело к аварийному останову реактора и запуску систем безопасности. Событие заслуживает особого внимания из-за повторяющегося отказа в результате не внедрения рекомендации SOER, неожиданного падения уровня воды в первом контуре и срабатывания систем безопасности. |  | Причиной события является не внедрение рекомендации SOER 1999-1. |  | ПЗКВ:CM.1, EN.1, ER.1, недостаток процедуры, автоматический останов SOER 1999-1 Rec 7 |
| WER MOW 15-0168 Неработоспособность двух дизель-генераторов блока 1 во время ППР, вследствие отказа масляных фильтров АЭС Пакш 1, Венгрия, ВВЭР-440, 500МВт, 1982 22/05/2015 | 22 мая 2015, во время ППР блока 1, проводились испытания режима полного обесточивания. Сработала сигнализация о низком уровне масла в поддоне картера ДГС (дизель-генераторной системы) канала W. По месту была обнаружена значительная течь масла на смазку через поврежденное уплотнение корпуса фильтра грубой очистки. ДГ . Событие классифицируется, как заслуживающее внимания, поскольку два из трех ДГ оказались в неработоспособном состоянии по общей причине. |  | Непосредственная причина Несоответствующее уплотнение и значительная течь масла из корпуса маслофильтров ДГС каналов W и Х. Коренная причина Маслофильтры ДГ блока 1 устарели, трудно обеспечить долговременную работоспособность этих ДГ. |  | ПЗКВ:EN.2, ER.3, PI.2, старение, отказ по общей причине, дизель-генератор, фильтр, течь, пределы и условия безопасной эксплуатации, масло, уплотнение SOER 2002-2 Rec 2 and 4 |
| WER PAR 15-0555 Несоблюдение требований технологического регламента АЭС Тианж-3, Бельгия, 1985, PWR, 1094МВт 14/07/2015 | Во время нормальной эксплуатации блока произошел отказ на закрытие клапана системы вентиляции реакторного здания для изоляции защитной оболочки. Персонал смены не принял достаточных мер для организации ремонта клапана в течение времени, указанного в технологическом регламенте. Вместо того чтобы обеспечить охлаждение реактора до восстановления клапана, смена приняла решение вручную блокировать клапан в открытом положении. Это не соответствовало требованиям регламента, так как функция безопасности защитной оболочки больше не была гарантированно обеспечена. Событие заслуживает особого внимания из-за не принятия консервативных решений. |  | Закрытие клапана произошло из-за сбоя платы дистанционного управления. Непосредственной причиной нарушения технологического регламента является неправильное толкование требований документа персоналом ночной смены. Коренной причиной является существование ряда недостатков в культуре безопасности (отсутствие критического подхода, ненадлежащее принятие решений). |  | ПЗКВ:ER.3, OP.2, SC.1, отсечение защитной оболочки, плата управления, недостаток процедуры, здание реактора, техническая спецификация, клапан SOER 2013-1 Rec 3 |
| WER MOW 15-0188 Поддельные сертификаты лабораторного исследования материала АЭС Ловииза 1, Финляндия, 1977, ВВЭР 440, 520МВт, 29.07.2015 | Поставщик материала для изготовления задвижек, которые используются на АЭС Ловииза, систематически проводил подделку ряда сертификатов качества материала на протяжение нескольких лет 2001 – 2009 г. Изготовитель задвижек информировал об этом станцию в середине 2015 года. |  | Причиной события является не отвечающая требованиям система управления и стандартизации, которая не обеспечила выявление поддельной документации. |  | ПЗКВ:ER.3, клапан, поставщик |
| WER ATL 15-1008 Руководство (Предварительное ) Ручной останов реактора из-за потери системы замкнутой охлаждающей воды турбинного здания АЭС Энрико Ферми-2, США, 1988, BWR, 1154 МВт 13/09/2015 | Во время нормальной эксплуатации, персонал вручную остановил блок после полной потери системы замкнутой охлаждающей воды турбинного здания. Все станционные воздушные компрессора остановились в результате потери охлаждения и снижения давления в коллекторе подачи воздуха. Заслонки отсечения вторичной защитной оболочки пошли на закрытие, а главные отсечные клапана пара стали неработоспособными из-за низкого давления воздуха. Это привело к увеличению давления в здании реактора, выше предельных значений и к периодическому срабатыванию предохранительных клапанов для поддержания давления в реакторе. Событие заслуживает особого внимания из-за уникальности события и возникших осложнений в результате снижения давления в коллекторе воздуха. |  | Расследование события продолжается. |  | ПЗКВ:ER.1, замкнутая охлаждающая вода, аварийная эксплуатационная процедура, инструмент воздух подачи на КИП, главные отсечные клапана пара, ручной останов, вторичная защитная оболочка, турбинное здание |
| Следующие события могут быть полезны для рассмотрения тенденций и представлять интерес для отрасли |  |  |  |  |  |
| WER MOW 15-0175 Срабатывание быстродействующей редукционной установки со сбросом пара в атмосферу в переходном режиме после отключения от сети турбогенератора ТГ-11 Нововоронежская АЭС 4, Россия, 1973, ВВЭР-440, 417МВт, 10/03/2015 |  | Энергоблок работал с электрической нагрузкой 428 МВт. Действием газовой защиты трансформатора собственных нужд Р11Т отключился от сети ТГ-11, закрылись СК ТА-11. Застабилизированы параметры РУ: Nтепл=54% Nном; Nэл=220 МВт. | Непосредственные причины: Разгерметизация покрытия поплавка реле газовой защиты типа РГТ 80. Коренные причины: Недостаток изготовления реле газовой защиты типа РГТ 80. Предусмотренное проектом время создания условий работы БРУ-К превышает время достижения уставки срабатывания БРУ-А. |  | ПЗКВ:CM.1, ER.3, байпасный клапан, реле, уставка, переходный процесс, турбогенератор SOER 2011-1 Rev1 Rec.5 |
| WER MOW 15-0177 Образование сквозной трещины в корпусе расходомера ШАДР ТК 47-40, выявленное в период планового ремонта энергоблока № 1 Курской АЭС. Курская АЭС 1, Россия, РБМК 1000, 1977, 1000МВт, 22/06/2015 |  | Энергоблок № 1 находился в плановом ремонте. После проведения гидравлических испытаний контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ) рабочим давлением 70 кгс/см² при осмотре оборудования обнаружено запотевание корпуса расходомера шарикового аксиального датчика расхода (ШАДР) технологического канала ТК 47-40. Выполнена замена дефектного корпуса расходомера ШАДР ТК 47-40. | Непосредственная причина: образование сквозной трещины из-за коррозионного растрескивания наружной поверхности корпуса расходомера, вызванное наличием концентратора напряжений в виде поверхностных дефектов. Коренная причина: недостатки изготовления - поверхностные дефекты, возникшие при изготовлении корпуса ШАДР, которые под воздействием эксплуатационных нагрузок и агрессивной среды привели к образованию сквозной трещины. |  | ПЗКВ:ER.3, старение, трещина, коррозия, деградация, корпус, теплоноситель |
| WER MOW 15-0184 Вывод в ремонт задвижки на всасывающем трубопроводе циркуляционного насоса системы циркуляционного водоснабжения энергоблока № 1 Билибинской АЭС Билибинская АЭС 1, Россия, ЭГП-6, 12МВт,1974, 05/06/2015 |  | Энергоблок № 1 работал на пониженной мощности 7 МВт(э). При проверке АВР циркуляционных насосов обнаружен дефект напорной задвижки на резервном насосе. Произведена замена задвижки. Для замены задвижки потребовалось отключение генератора ТГ-1 от сети. | Непосредственная причина: откручивание с резьбового соединения шаровой опоры крепления тарелки в обойме задвижки, вследствие нарушения фиксации (сварки в одной точке) шаровой опоры и шпильки (шпилька погнута, резьба выработана и сорвана). Коренная причина: недостатки процедуры контроля за техническим состоянием задвижки 1Ц-1Б на всасывающем трубопроводе насоса 1ЦН-1Б. |  | ПЗКВ:ER.1, ER.2, MA.2, циркуляционная вода, недостаток процедуры, насос, останов турбины, клапан, шпилька |
| (Предварительное) WER MOW 15-0191 Срабатывание аварийной защиты реактора по сигналу локального энерговыделения максимально напряженного ТВЭЛ более 448 Вт/см АЭС Бушер 1, Иран, ВВЭР 1000, 1000 МВт, 2012, 29.08.2015 |  | Энергоблок работал на мощности с электрической нагрузкой 990 МВт. Произошло срабатывание предупредительной защиты 1 рода (ввод регулирующей группы в активную зону с рабочей скоростью) и предупредительной защиты 2 рода (запрет на подъем регулирующей группы стержней из активной зоны реактора), а также срабатывание аварийной защиты реактора (A3) по сигналу «Локальное энерговыделение максимально напряженного тепловыделяющего элемента (ТВЭЛ) более 448 Вт/см». Начат ввод бора в первый контур и перевод энергоблока в горячее остановленное состояние. | Причины события устанавливаются. |  | ПЗКВ:ER.3, масло, давление, автоматический останов, регулирование турбины |
| WER MOW 15-0190 Разгрузка и отключение от сети энергоблока №1 для поиска источника повышения аэрозольной активности в герметичном объеме реакторного отделения. Запорожская АЭС 1, Украина, ВВЭР 1000, 1000МВт, 1985, 25.07.2015 |  | Блок работал на номинальной мощности 927МВт(э). С 13.06.2015 по 24.07.2015 наблюдалось повышение активности аэрозолей в гермооболочке без превышения допустимого уровня суточных выбросов аэрозолей. Были выполнены осмотры оборудования в доступных для осмотра местах. | Непосредственная причина: Разрушение сварного шва из-за пор и непроваров сварного соединения со стороны корня шва. Коренная причина: Нарушение технологии сварки при монтаже трубопровода импульсной линии на этапе монтажа оборудования энергоблока. |  | ПЗКВ:OP.1, ER.3, MA.1, деградация, проект, клапан, установка, превышение давления, защита от превышения давления, соблюдение процедур, останов реактора, останов турбины, сварной шов |
| WER TYO 15-0174 Записи инспекции не соответствовали требованиям технологического регламента АЭС Онагава-3, Япония, BWR, 825 МВт, 2002, 29/10/2014 |  | Во время инспекции по безопасности, большое количество ошибок было обнаружено в записях инспекции; в том числе отсутствие даты, ошибочные записи и поправки, которые не соответствовали требованиям внутренней инструкции. Событие было классифицировано как несоответствие требованиям технологического регламента. | Причиной события являются недостатки формата документа для записей результатов инспекции. Нечеткие внутренние правила, касающиеся ведения записей и недостатки управления в недопущении незначительных несоответствий являются способствующими факторами события. |  | ПЗКВ:EN.2, EN.1, документация, проверка, управление, техническая спецификация |
| WER TYO 15-0165 Ручной останов турбины для устранения утечки водорода фазы «Y» генератора. АЭС Раджастан-6, Индия, PHWR, 220 МВт, 2010, 18/07/2015 |  | Во время эксплуатации на 98% мощности, обнаружена утечка водорода на выводе фазы «Y» генератора. Событие привело к снижению мощности до 65% и ручному отключению турбины. После ремонта, примерно через 7 часов блок был подключен к сети. | Причиной события является утечка водорода из верхнего нижнего уплотнительного кольца вывода фазы. |  | ПЗКВ:.1, снижение мощности, останов турбины |
| WER PAR 15-0579 Незапланированное попадание под ограничения пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС Сайзуэлл-B, Великобритания, PWR, 1250 МВт, 1995, 19/05/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации блока, обнаружено, что концентрация бора в баке системы аварийного впрыска бора ниже 7000 ppm. Это привело к попаданию под ограничения пределов и условий безопасной эксплуатации из-за неработоспособности 2-х из 4-х петель системы аварийного впрыска бора из-за неготовности второго бака. | Причиной события является течь теплоносителя через запорные клапана. Данная проблема существовала давно и не была своевременно решена. Способствующим фактором является недостаточный контроль со стороны персонала химической службы. |  | ПЗКВ:CY.2, ER.1, PI.1, SC.1, впрыск бора, передача информации, течь, пределы и условия безопасной эксплуатации, бак |
| WER PAR 15-0578 Снижение уровня в баке суточного расхода топлива ДГ во время испытания АЭС Сайзуэлл-B, Великобритания, PWR, 1250 МВт, 1995, 25/05/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации, при испытании системы подачи топлива дизель-генератора, произошло снижение уровня в баке суточного расхода топлива ниже требуемого минимального уровня необходимого для его работоспособности. В результате, в связи неработоспособностью ДГ, блок попал под ограничения пределов и условий безопасной эксплуатации. | Операторы не смогли своевременно определить снижение уровня в баке, и это является непосредственной причиной события. Недостатки эксплуатационных процедур являются способствующим фактором события. |  | ПЗКВ:NP.1, OP.1, OP.2, ошибка персонала, пределы и условия безопасной эксплуатации, уровень масла, недостаток процедуры испытание SOER 2013-1 Rec 3 |
| WER PAR 15-0577 Задержка в открытии воздушника аварийного охлаждения активной зоны реактора из-за неисправности контактора АЭС Форсмарк-1, Швеция, BWR, 1022 МВт, 1980 03/03/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации, при проведении испытания произошла задержка в открытии запорного клапана системы аварийного охлаждения реактора. Эта система должна находиться в состоянии полной готовности к эксплуатации во всех режимах, когда температура в реакторе выше 100⁰С. | Причиной события является отказ контактора, из-за старения. |  | ПЗКВ:ER.3, старение, контакт, система аварийного охлаждения активной зоны, запорный клапан, теплоноситель |
| WER PAR 15-0575 Неготовность контура охлаждения для эксплуатации в части диверсификации функции охлаждения при номинальном давлении в реакторе АЭС Форсмарк-1,Швеция, BWR, 1022 МВт, 1980, 03/02/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации обнаружена течь теплоносителя в теплообменнике отвода остаточного тепла. Это привело к попаданию под ограничения пределов и условий безопасной эксплуатации для проведения ремонта. | Непосредственной причиной является течь трубки теплообменника. Неплотность запорных клапанов системы отвода остаточного тепла привели к попаданию теплоносителя в систему отвода тепла. Это привело к возникновению тепловых нагрузок на трубках теплообменника. Нагрузки в течение времени привели к возникновению небольших трещин на трубках. |  | ПЗКВ:ER.4, трещина, усталостное растрескивание, теплообменник, течь, отвод остаточного тепла, техническая спецификация, трубка |
| WER PAR 15-0573 Коррозия стальной облицовки АЭС Рингхалс-2, Швеция, PWR, 917 МВт, 1975, 28/09/2014 |  | Во время ремонта блока обнаружено появление воды из трубки сбора протечек из-под одной секции стальной облицовки здания реактора. Значительная местная коррозия стальной облицовки не выявлена. | Причиной события является взаимодействие одного или более механизмов коррозии: активный / пассивный, индуцированной микробной коррозии и коррозии дифференциальной аэрации. |  | ПЗКВ:ER.4, коррозия, свинец, здание реактора, сталь |
| WER TYO 15-0157 Cнижение мощности реактора из-за останова основного питательного насоса АЭС Ханбит 6, Расп. Корея, PWR? 1050МВт, 2002, 23/07/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации мощность реактора была снижена до 52,6%, из-за останова основного питательного насоса. После включения резервного насоса мощность реактора была увеличена до 100%. | Причиной события является быстрое падение давление масла питательного насоса из-за дефекта подшипника масляного насоса. Объем профилактического ремонта маслонасосов был недостаточен. Резервный маслонасос не включился из-за низкого значения уставки. |  | ПЗКВ:ER.2, EN.1, CM.2, старение, насос питательной воды, смазочного масла, давления, упорный подшипник |
| WER PAR 15-0572 Падение работника в открытый люк с высоты 2.5м во время работы на клапане АЭС Гронде, Германия, PWR, 1430 МВт, 1985, 14/04/2015 |  | Во время останова блока на ремонт, работник из сменного персонала при выполнении работ по отсоединению клапана упал в открытый люк, примерно с высоты 2,5 м. В результате работник получил травму ноги. | Событие произошло из-за того что люк не был закрыт и заперт. Работник не оценил существование риска. |  | ПЗКВ:IS.1, падение, защита от падения, техника безопасности, травма |
| WER PAR 15-0571 Автоматический останов реактора из-за кратковременного снижения уровня в реакторе <+28 см АЭС Мюльберг, Швейцария, BWR, 390 МВт, 1972, 06/07/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации блока произошло падение уровня в реакторе из-за неожиданного закрытия регулирующего клапана системы питательной воды. Событие привело к аварийному останову блока. | Причиной события является отказ выходного модуля регулировки сигнала команд для контроля положения работающего клапана. |  | ПЗКВ:ER.1, регулирующий клапан, деградация, система регулирования питательной воды, автоматический останов, уровень воды в реакторе |
| WER TYO 15-0152 Причинение ущерба в результате ошибки во время подъема головки блока цилиндров аварийного дизель генератора АЭС Мондзю, Япония, FBR, 280 МВт, 1994, 17/07/2015 |  | Во время длительного останова блока, при производстве подъема головки блока цилиндров аварийного дизель-генератора (ДГ) произошло падение головки на пол, в результате чего головка была сильно повреждена. Возникла необходимость большого объема ремонта для восстановления ДГ, что привело к увеличению времени неготовности ДГ. | Причиной события является ошибка персонала во время выполнения грузоподъемных работ. |  | ПЗКВ:MA.1, дизель-генератор, ошибка персонала, грузоподъемные работы SOER 2008-1 Rec 2 |
| WER ATL 15-1002 Незапланированное попадание под ограничения пределов и условий из-за утечки азота из БЗОК АЭС Уотерфорд-3, США, PWR, 1200 МВт, 1985, 16/06/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации блока, при выполнении обхода обнаружено, что давление в баке аккумуляторе азота главных отсечных паровых клапанов (БЗОК) ниже значений технической спецификации. Кроме того, сигнализация о низком давлении в баке не сработала. В результате события блок попал под ограничения пределов и условий безопасной эксплуатации. | Причиной события является утечка азота из соединения, а также из запорного клапана. Не срабатывание сигнализатора было связано с контактом концевого выключателя. |  | ПЗКВ:ER.1, сигнализатор, запорный клапан, утечка, концевой выключатель, пределы и условия безопасной эксплуатации, БЗОК, азот |
| WER ATL 15-1001 Незапланированное попадание под ограничения LCO из-за отказа заслонки системы вентиляции ДГ АЭС Перри-1, США, , BWR, 1303 МВт, 1987 08/07/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации, во время выполнения испытания дизель- генератора (ДГ), произошел отказ на закрытие внешней заслонки системы вентиляции. Во время события резервный канал был неработоспособен. Событие привело к попаданию под ограничения пределов и условий безопасной эксплуатации (LCO). | Предполагаемой причиной события является повреждение подшипника двигателя привода заслонки. Условия повреждения были похожи на повреждения подшипников, происшедшие ранее. |  | ПЗКВ:PI.1, ER.3, привод, подшипник, демпфер, деградация, дизель-генератор, пределы и условия безопасной эксплуатации |
| WER ATL 15-0996 Получение травмы с потерей трудоспособности АЭС Пойнт Бич-1, США, PWR, 543 МВт, 1970 30/06/2015 |  | Во время перевозки клапана весом около 20кг, работник ремонтного подразделения упал, в результате чего получил травму бедра. | Потеря равновесия произошла, когда работник споткнулся. |  | ПЗКВ:IS.1, техника безопасности, травма |
| WER ATL 15-0994 Отказ пускового устройства контроля уровня АЭС Хэтч-2, США, BWR, 921 МВт, 1979, 08/03/2015 |  | Во время пуска блока, отказ пускового устройства управления уровня питательной воды вызвал периодическое открытие и закрытие регулятора уровня. Это привело к задержке пуска на двое суток. | Причиной события является внутренний неисправный чип оперативной памяти устройства управления, в результате чего не была выполнена проверка параметров настройки. Способствующими факторами являются: поврежденный преобразователь и поврежденные уплотнительные кольца привода из-за недостаточного профилактического обслуживания. |  | ПЗКВ:ER.1, ER.2, управления, течь, ремонт, уплотнение, преобразователь |
| WER PAR 15-0566 Время реагирования термометров сопротивления температур превысило предел технической спецификации АЭС Вандейос-2, Испания, PWR, 1004 МВт, 1988, 17/04/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации, на одной петле время реагирования термометров сопротивления температур превысило 5сек, что является пределом технической спецификации. Данное отклонение не сообщалось в течение 20 дней. | Причиной события является ухудшение характеристик термометров сопротивления в процессе эксплуатации и неправильная установка термометров. |  | ПЗКВ:ER.1, MA.1, деградация, установка, термометр сопротивления, технические характеристики, датчик температуры |
| WER TYO 15-0149 Трещина в цилиндре высокого давления турбины АЭС Циньшань-2-4, Китай, PWR, 650 МВт, 2011, 10/09/2014 |  | Во время нормальной эксплуатации блока, на ЦВД турбины обнаружена проникающая трещина. Событие привело к утечке пара за пределы цилиндра высокого давления, с потенциальной угрозой для безопасной эксплуатации блока. | Непосредственной причиной события является то, что жесткое соединение привело к распространению трещины в корне шва в процессе работы при высоких температурах и высоком давлении. Коренной причиной являются недостатки изготовления ЦВД, перегрев в процессе производства сварки. |  | ПЗКВ:ER.4,трещина, ЦВД, утечка, пар, турбина, сварной шов |
| WER ATL 15-0992 Останов блока после обнаружения проблемы с клапанами системы аварийного подпитки активной зоны АЭС Брюс-1, Канада, PHWR, 824МВт, 1977, 06/08/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации, при выполнении периодических испытаний, отсечные клапана тяжелой воды системы аварийной подпитки активной зоны не закрывались, как ожидалось. Блок был остановлен сроком на 2,5 суток для устранения дефекта. | Причиной события является заклинивание двух концевых выключателей в закрытом положении. Во время поиска неисправностей не удалось своевременно обнаружить данный дефект. |  | ПЗКВ:ER.1, MA.2, деградация, система аварийного охлаждения активной зоны, концевой выключатель, останов реактора, испытание, устранение неисправностей, клапан, изготовитель |
| WER ATL 15-0115 Автоматический останов реактора из-за потери питательной воды АЭС Дрезден-2,США, BWR,913 МВт, 1970, 13/01/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации, при подключении регистратора испытаний к шинами 5В постоянного тока для контроля уровня питательной воды (КУПВ) для устранения неисправностей события от 13/01/2015, электрическое питание было прервано, что привело к запретам многофункциональных процессоров КУПВ. Это вызвало обратное вращение циркуляционного насоса реактора и повышение уровня в корпусе реактора. В результате, после принятых мер по регулированию уровня, реактор был автоматически остановлен по фактору низкого уровня в реакторе. | Коренной причиной события является внезапный перерыв питания из-за неправильной прокладки кабеля питания для системы КУПВ. Другой причиной являются ошибки, допущенные во время устранения неполадок. Способствующим фактором является неадекватное управление рисков. |  | ПЗКВ:ER.1, MA.1, кабель, система регулирования питательной воды, питание, автоматический останов, устранение неисправностей |
| WER ATL 15-0983 Останов вспомогательного насоса питательной воды после пуска АЭС Форт Калхун-1, США, PWR, 512 МВт. 1973, 04/06/2015 |  | Во время останова блока, вспомогательный насос питательной воды был остановлен вручную на послеремонтное испытание сразу после включения. Событие привело к сообщению о неготовности насоса, попаданию под ограничения пределов и условий безопасной эксплуатации (срок восстановления насоса 7-дней) и продлению ремонта блока на двое суток. | Непосредственной причиной является разница размеров между старым и новым паросборником, а также недостатки знаний персонала относительно требований по настройке системы управления насоса. Способствующим фактором является недостаток процедуры настройки регулятора и соответствующих линий управления. |  | ПЗКВ:CM.3, MA.1, вспомогательный насос питательной воды, регулятор, пределы и условия безопасной эксплуатации, модификация, недостаток процедуры SER 2005-3 |
| WER ATL 15-0982 Отказ зарядного устройства по ограничению тока АЭС Пойнт Бич-1,США, PWR, 543 МВт, 1970, 09/03/2015 |  | Во время нормальной эксплуатации блока произошло нарушение функции ограничения постоянного тока со стороны зарядного устройства к шине постоянного тока. Это привело к состоянию, запрещенному технологическим регламентом. | Причиной события является дефектный изгиб проектной конструкции зарядного устройства. Другой причиной является не устранение предыдущих отказов ограничителя тока из-за неправильной диагностики. |  | ПЗКВ:PI.2, зарядное устройство, изгиб, питание, технологический регламент |
| WER PAR 15-0558 Формальное несоблюдение требований периодических испытаний АЭС Вандейос-2, Испания, PWR, 1004МВт, 1988, 13/04/2015 |  | Установлено, что интервалы между периодическими функциональными испытаниями некоторых систем безопасности не соответствуют требованиям технологического регламента. Это касалось таких систем и насосов как насос вспомогательной питательной воды, аварийный дизель-генератор, вентиляция здания управления. | Коренной причиной являются недостатки методологии планирования из-за непонимания требований к испытаниям и вводящим в заблуждение процедурам. |  | ПЗКВ:WM.1, OP.2, EN.1, недостаток процедуры, технологический регламент, испытание, контроль работ |
| Прочие события |  |  |  |  |  |
| WER MOW 15-0176 Отказ измерительного канала осевого сдвига ротора турбины ТГ-1 энергоблока № 1 Балаковской АЭС из-за обрыва жилы кабеля, соединяющего датчик с преобразователем. Балаковская АЭС, Россия, ВВЭР-1000, 1000МВт, 1989, 15.06.2015 |  | Энергоблок № 1 работал на номинальной мощности 1040 МВт(э). Оперативным персоналом блочного щита управления обнаружен отказ измерительного канала 1SB21G08 осевого сдвига ротора турбины турбогенератора ТГ-1, датчик которого установлен на второй опоре ТГ-1. При проверке выходного сигнала с датчика обнаружено повреждение жилы кабеля, соединяющего датчик с преобразователем из-за крутого изгиба кабеля. Работоспособность кабеля восстановлена. Изменения мощности энергоблока № 1 не было. | Непосредственная причина: обрыв жилы кабеля, соединяющего датчик с преобразователем, приведший к отказу измерительного канала 1SB21G08 осевого сдвига ротора турбины ТГ-1. Коренная причина: недостатки процедуры технического обслуживания и ремонта, выполняемых персоналом АЭС, включая контроль - отсутствие в регламенте капитального, текущего ремонта и технического обслуживания кабельных соединений требований по укладке кабеля, что привело к недопустимому изгибу кабеля внутри соединительной коробки, соединяющего датчик с преобразователем |  |  |
| WER MOW 15-0174 Вывод в ремонт регулирующего клапана подачи пара в деаэратор Д-7 энергоблока № 2 Балаковской АЭС в связи с его неработоспособностью Балаковская АЭС 2, Россия, ВВЭР-1000, 1000МВт, 1988, 24.02.2015 |  | Энергоблок № 2 работал на номинальной мощности 1070 МВт(э). Оператор зафиксировал начало открытия регулирующего клапана (РК) 2RQ22S08 подачи пара в деаэратор Д-7 с 22 % до 100 % и снижение давления в деаэраторе Д-7 с 6,0 кгс/см² до 5,94 кгс/см². Вступил в работу РК 2RQ21S08 резервной линии подачи пара в Д-7. Давление в Д-7 стабилизировалось на заданном уровне (Р=6,0 кгс/см²). Неработоспособный РК 2RQ22S08 снят с автоматического управления. При выполнении прокрутки дефектного РК выявлено неполное его закрытие (около 20 % открытия). Изменения мощности энергоблока № 2 не было. | Непосредственной причиной вывода из работы РК подачи пара в деаэратор Д-7 явилась его неработоспособность из-за рассоединения штока с плунжером клапана. Коренную причину невозможно установить на работающем энергоблоке без вскрытия РК подачи пара в деаэратор Д-7 и будет установлена в плановый ремонт энергоблока № 2 в 2015 г. |  |  |
| WER MOW 15-0173 Ложное срабатывание реле К23 в панели К-10 (ШЭР-14) Ровенская АЭС 2, Украина, ВВЭР-440, 413МВт, 1982, 22.05.2015 |  | Блок 2 работал на уровне мощности 53% , электрическая мощность 210МВт. Оперативным персоналом ТЦ-1 зафиксировано несанкционированное закрытие задвижек МВ406 - МВ411 (2ВП1 - 6-4) на системе питательной воды. После стабилизации параметров состояния энергоблока №2 оперативным персоналом ЦТАИ проведен анализ причин несанкционированного закрытия задвижек МВ406 - МВ411 (2ВП1 - 6-4). | Непосредственная причина: Отсутствие гальванического разделения питания панелей К-9, К-10 и отключение автоматического выключателя QF-3 действием тепловой защиты из-за повышенного напряжения питания панели К-10 Коренная причина: Недостатки в проектировании исполнительных схем панелей К-9, К-10 в части гальванического разделения питания. |  |  |
| WER MOW 15-0172 Выход из строя маслоохладителя МО-1Г, из-за повреждения уплотняющей резиновой прокладки крышки верхней водяной камеры Ровенская АЭС 1, Украина, ВВЭР-440, 420МВт, 08.03.2015 |  | Блок работал на 100% уровне мощности с электрической мощностью 427МВт. При обходе оборудования персоналом обнаружены масляные пятна в охлаждающей воде из пробоотбора МО-1Г. Взята проба охлаждающей воды из МО-1Г на наличие масла. Выполнен анализ охлаждающей воды из МО-1Г. Наличие масла в охлаждающей воде составило 1,48 мгр/дмЗ при норме 0,3 мгр/дмЗ. МО-1Г выведен в ремонт. | Непосредственная причина: Частичное смещение уплотняющей прокладки при установке крышки водяной камеры. Коренная причина: Отсутствие в ремонтной документации требований о контроле положения крышки водяной камеры при сборке маслоохладителя. |  |  |
| WER MOW 15-0179 Отключение насоса технической воды охлаждения неответственных потребителей во время проверки ТЗБ (технологические защиты и блокировки) АЭС Дукованы 1, Чехия, ВВЭР-440, 498МВт, 1985, 18.07.2015 |  | 18 июля 2015 блок 1 АЭС Дукованы работал на полной мощности. В 14:35, во время проведения регулярной проверки ТЗБ на системе технической воды для охлаждения неответственных потребителей, оператор не соблюдал последовательность шагов, указанные процедурой, и не переключил работающий насос в режим ручного управления на МЩУ (местный щит управления). После имитации сигнала «минимальное давление на напоре», насос отключился, а АВР не сработал, так как, согласно проектному алгоритму, во время испытания, резервные насосы имитировались как работающие. | Причиной события является ошибка оператора насосной станции во время проверки ТЗБ. Оператор пропустил шаг переключения на МЩУ в режим ручного управления проверяемого насоса технической воды для неответственных потребителей. |  |  |
| WER MOW 15-0178 Вывод в ремонт подогревателя высокого давления 6ПВД-8 энергоблока № 3 Кольской АЭС из-за неплотности трубной системы. Кольская АЭС 3, Россия, ВВЭР-440, 440МВт, 13.01.2015 |  | Энергоблок № 3 работал на мощности 450 МВт(э). В работе: ТГ-5 с нагрузкой 233 МВт, ТГ-6 с нагрузкой 217 МВт, ПВД ТГ-6 выведены из работы. При осмотре трубопровода опорожнения корпуса 6ПВД-8 выявлена неплотность трубной системы 6ПВД-8. Группа ПВД ТГ-6 выведена в ремонт. | Непосредственные причины: сквозные дефекты в угловых сварных соединениях. Коренные причины: - недостатки изготовления - недостаток заводской сборки трубной системы 6ПВД-8. - недостатки конструирования. - недостатки техобслуживания и ремонта. - недостатки ремонта, выполняемого сторонними организациями |  |  |
| WER MOW 15-0182 Обрыв тарели пружинного предохранительного клапана импульсного предохранительного устройства (ИПУ) ПГ Ростовская АЭС 2, Россия, ВВЭР-1000, 1000МВт, 2010, 07.06.2015 |  | Энергоблок № 2 находился в плановом ремонте. Выполнялся ремонт импульсного предохранительного устройства (ИПУ) 2TX50S04 парогенератора (ПГ). Обнаружен обрыв тарели от штока пружинного предохранительного клапана ИПУ 2TX50S04 ПГ. | Непосредственная причина: образование сквозной трещины межкристаллитного характера в тарели пружинного предохранительного клапана ИПУ 2TX50S04 ПГ. Коренная причина: недостатки изготовления - внутренние дефекты наплавленного металла тарели и штока, образовавшиеся при изготовлении, и развившиеся в процессе эксплуатации. |  |  |
| WER MOW 15-0181 Обесточивание электрической сборки питания топливоперекачивающих насосов склада дизельного топлива первой очереди Смоленской АЭС из-за нарушения порядка производства земляных работ в зоне подземных кабельных коммуникаций. Смоленская АЭС 1, Россия, РБМК-1000, 1000МВт, 1983, 25.02.2015 |  | Энергоблоки № 1, 2 работали на мощности 1060 МВт(э) и 1065 МВт(э), соответственно. Проводились работы по врезке вновь смонтированного трубопровода хозяйственно-питьевого водопровода (ХПВ) в колодце ХПВ-36. При выполнении земляных работ ковшом экскаватора была повреждена защитная оболочка электрического кабеля, питающего сборку питания 10609Н (0,4 кВ) топливоперекачивающих насосов склада дизельного топлива первой очереди Смоленской АЭС. | Непосредственная причина: нарушение порядка производства земляных работ на территории Смоленской АЭС. Коренная причина: 1) персонал ЭЦ и ЦОС при согласовании и производстве земляных работ не применил один из методов предотвращения ошибок 2) недостатки эксплуатационной документации 3) недостатки технического обслуживания и ремонта, выполняемых персоналом АЭС |  |  |
| WER MOW 15-0185 Отключение обратимого двигателя-генератора энергоблоков № 3, 4 Билибинской АЭС из-за короткого замыкания. Билибинская АЭС 3, Россия, ЭГП-6, 12МВт, 1974, 06.06.2015 |  | Энергоблоки № 3, 4 работали на пониженной мощности 7 МВт(э) и 9 МВт(э), соответственно. Проводились работы по замене прокладки под крышкой пикового бойлера ПБ-2. При снятии крышки ПБ-2 произошло неконтролируемое залповое поступление воды на отметку ±0,00 м в районе расположения обратимого двигателя-генератора ОДГ-3. | Непосредственная причина: попадание воды на отметку ±0,00 м расположения МПТ ОДГ-3 с отметки +3,5 м при производстве ремонтных работ по замене прокладки крышки пикового бойлера ПБ-2. Коренные причины: 1) недостаток конструкции пикового бойлера, 2) недостатки эксплуатационной технической документации 3) недостатки технического обслуживания и ремонта |  |  |
| WER MOW 15-0189 Отказ крана машинного зала во время грузоподъемных работ АЭС Ловииза 2, Финляндия, ВВЭР- 440, 520МВт, 13.05.2015 |  | Во время работы блока при выполнении грузоподъемных работ произошел останов крана машинного зала из-за разрыва силового кабеля вследствие заклинивания ползуна токоприемника Кран оставался с подвешенным грузом над главным маслобаком турбины в течение семи часов. | Непосредственная причина Механическое заклинивание ползуна токопровода и отсоединение металлического зажима на ползуне токопровода. Коренная причина Не могла быть точно установлена. Возможно, при модернизации 201 года произошло смещение ползуна внутри токопровода. Это привело к нарушению внутренних деталей ползуна, изготовленных из пластика. |  |  |

Используемые сокращения:

ATL – Атлантский центр

BWR - Кипящий реактор

CY2 – Знания и навыки персонала химической службы

CY5 – Техника безопасности при работе с химикатами в лабораториях

EAR – Сообщение с анализом события

EN2 – Проведение инженерно-технического обеспечения

EN3 – Знания и навыки персонала службы инженерно-технического обеспечения

EN5 – Реакторная техника и обращение с топливом

EP3 – Противоаварийные средства, оборудование и ресурсы

EP7 – Проверка противоаварийных тренировок

EQ – Характеристики и состояние оборудования

FME – Предотвращение попадания посторонних предметов

FP1 – Управление и административное руководство службой противопожарной защиты

FP2 – Знания и навыки службы противопожарной защиты

FP4 – Рабочая практика противопожарной защиты

FP5 – Инспекция, опробования, техническое обслуживание и ремонт средств противопожарной защиты

FP6 – Установки и оборудование противопожарной защиты

Hot Topic – Актуальная тема

HU – Работа персонала

IS – Техника безопасности

MA2 – Проведение ремонта

MA3 – Знания и навыки ремонтного персонала

MA4 – Ремонтные процедуры и документация

MA5 – Оборудование и средства ремонта

MER – Сообщение о прочем событии

MOW – Московский центр

NRU (National Research Universal) Национальный исследовательский универсальный (реактор)

OE5 - Корректирующие меры

OP1 – Управление и руководство эксплуатацией

OP2 - Ведение эксплуатации

OP3 – Совершенствование управления и руководства

OP4 – Эксплуатационные процедуры и документиация

OP5 – Оборудование и средства эксплуатации

OR3 – Совершенствование управления и руководства

PAR – Парижский центр

PHWR - Реактор с тяжеловодным замедлителем и теплоносителем под давлением

PS(A) - Контроль состояния станционных систем и оборудования

PS(B) - Контроль за проектным состоянием станции

PWR (ВВЭР) - Корпусной водо-водяной энергетический реактор

RP1 – Организация и административное управление службой радиационной защиты

RP2 - Знания и навыки персонала службы радиационной защиты

RP3 - Индивидуальный дозиметрический контроль

RP4 - Контроль радиоактивного загрязнения

RP5 - Контроль радиоактивных материалов

RP6 – Приборы радиационного контроля

RP7 – Твердые радиоактивные отходы

SC – Культура безопасности

SE - Самооценка

SER – Сообщение о значительном событии

SER 2003-4, Нарушение водно-химического режима и продолжительный останов блока вследствие разрыва трубки конденсатора

SER 2003-5, Принятие эксплуатационных решений

SER 2003-7, Нарушения, связанные с изменением реактивности при выполнении редких переключений

SER 2004-2, События, связанные с топливом

SER 2005-2, Недостатки базовой подготовки операторов

SER 2005-3, Ошибки при подготовке и внедрении модификаций

SER 2007-1, Потеря соединения с энергосистемой и последующий отказ двух секций надежного питания систем, важных для безопасности

SER 2011-1, Протечки первого контура из-за распухания и механического отказа электронагревателей компенсатора давления

SOER – Сообщение о значительном опыте эксплуатации

SOER 1998-1, Контроль состояния систем безопасности

SOER 1999-1, Потеря питания от внешнего источника энергоснабжения и Приложение 2004 года

SOER 2001-1, Неплановое радиационное облучение

SOER 2002-1, Сложные погодные условия

SOER 2002-2, Надежность аварийного электроснабжения

SOER 2003-2, Повреждение крышки реактора на АЭС Дэйвис-Бесси

SOER 2004-1, Внесение изменений в проект активной зоны

SOER 2007-1, Управление реактивностью

SOER 2007-1, Управление реактивностью

SOER 2007-2, Блокирование водозаборных сооружений

SOER 2008-1, Грузоподъемные приспособления, подъем и перемещение грузов

SOER 2010-1, Безопасность реактора в остановленном состоянии

SOER 2011-1,Надежность силовых трансформаторов

SOER 2011-2, Повреждение топлива на АЭС Фукусима Дайичи, вызванное землетрясением и цунами

SOER 2011-3, Потеря охлаждения и подпитки БВ ОТВС на АЭС Фукусима Дайичи

SOER 2011-4 Безотлагательные действия по принятию мер при длительной потере всех источников электроснабжения переменного тока

SOER 2013-1 Недостатки требований к базовым знаниям операторов

SOER 2013-2.Уроки, извлеченные из аварии на АЭС Фукусима-Дайичи

TQ2 – Знания обучающего персонала и его деятельность

TQ4 – Проведение обучения

TYO – Токийский центр

WM – Управление работами

БЩУ – Блочный щит управления

ГЦН – Главный циркуляционный насос

КИПиА – Контрольно-измерительные приборы и автоматика

ОЭ – опыт эксплуатации

ПЗКВ – Производственные задачи и критерии

РБМК (LWCGR) – Канальный уран-графитовый реактор

СУЗ – Система управления и защиты реактора

Перечень выпущенных сообщений о событиях в МЦ в 2015 году

На сайте ВАО АЭС МЦ размещены сообщения о событиях 1989-2014г.г. на русском языке.

С 01 июля 2012г. используется новое справочное руководство по программе опыта эксплуатации. Руководство направлено на все АЭС ВАО АЭС МЦ.

WPG 02 Версия 5 Основные Положения Программы Обмена Информацией по Опыту Эксплуатации ВАО АЭС

SOER|SER

SOER 2015-1rev 1 “Проблемы обеспечения безопасности при неполнофазном отключении”

SOER 2013-2rev 1.  “Уроки, извлеченные из аварии на АЭС Фукусима-Дайичи”

SER 2014-1 Обрушение временной подъемной конструкции на блоке привело к смертельному случаю, потере внешнего источника электроснабжения, аварийному отключению реактора и значительным повреждениям оборудования

SER 2014-2 Отказ по общей причине системы аварийного электроснабжения из-за внутреннего затопления

SER 2014-3 Ошибки персонала во время технического обслуживания привели к останову реактора и срабатыванию системы аварийного впрыска

JIT

WER

- WER MOW 2015-001(Предварительное) Отключение блока от сети в связи с ложной работой УРОВ (АЭС Козлодуй 6, .03 января 2015г.)

- WER MOW 2015-002(Предварительное) Отключение турбонасоса питательной воды из-за срабатывания защиты повышения давления в конденсаторе ТПН (АЭС Козлодуй 6, 07 января 2015г.)

- WER MOW 2015-003(Предварительное) Землетрясение в районе АЭС Бушер 30.12.2014г. (АЭС Бушер 1, 30 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-004 Ввод 12 стержней БАЗ в активную зону реактора из-за обесточивания муфт СП БАЗ (Игналинская АЭС 2, 23 апреля 2014г.)

- WER MOW 2015-005Останов генератора турбины 41SA-SP вследствие разуплотнения обратного клапана системы маслоуплотнения вала генератора(АЭС Пакш 4, 03 июля 2014г.)

- WER MOW 2015-006(Предварительное) Пожар на автотрансформаторе блока 3 Ю-У АЭС(Южно-Украинская АЭС 3, 16 января 2015г.)

- WER MOW 2015-007 Вывод в ремонт вентилятора газового контура реакторной установки из-за постороннего шума второго подшипника электродвигателя вентилятора в связи с дефектом ротора электродвигателя (Билибинская АЭС 4, 09 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-008 (Предварительное) Снижение электрической нагрузки энергоблока из-за некорректной работы электрогидравлической системы регулирования турбины(Ростовская АЭС 3, 16 января 2015г.)

- WER MOW 2015-009 Преждевременное срабатывание автоматического затвора системы регулирования турбопривода турбопитательного насоса из-за попадания в него постороннего предмета (Балаковская АЭС 4, 18 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-010 Срабатывание системы автоматического водяного пожаротушения кабельного отсека вследствие поступления пыли в оптическую камеру пожарных извещателей при повреждении трубопровода сжатого воздуха (Курская АЭС 1-4, 10 сентября 2014г.)

- WER MOW 2015-011 Останов генератора турбины 42SA-SP вследствие утечки газа приводного механизма фазы С выключателя генератора (42 АМ) (АЭС Пакш 4, 10 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-012 Отключение генератора турбины 41SA-SP в результате срабатывания защиты статора генератора(АЭС Пакш 4, 31 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-013 Снижение нагрузки в связи с выводом в ремонт дренажного трубопровода системы питательной воды из-за эрозионно-коррозионного износа основного металла (Курская АЭС 3, 25 апреля 2014г.)

- WER MOW 2015-014Снижение нагрузки на энергоблоке № 4 Кольской АЭС в результате отключения ТГ-8 действием защиты от потери возбуждения генератора из-за выхода из строя источника питания стабилизированным напряжением контроллера первого канала регулятора системы возбуждения.(Кольская АЭС 4, 02 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-015 Снижение мощности энергоблока в результате отключения турбогенератора от сети "ложной" работой продольной дифференциальной защиты генератора (Нововоронежская АЭС 5, 04 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-016 Падение регулирующего стерженя 12-25 в АЗ до нижнего концевика привело к снижению мощности реактора(АЭС Богунице 3, 17 января 2015г.)

- WER MOW 2015-017Срабатывание главного предохранительного клапана из-за самопроизвольного открытия импульсного предохранительного клапана вследствие временного нарушений проходимости его дренажного устройства (Курская АЭС 2, 25 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-018 (Предварительное) Отключение блочного трансформатора блока 1(АЭС Моховце 1, 05 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-019 (Предварительное) Отключение блока 5 от сети из-за дефекта системы возбуждения генератора. (АЭС Козлодуй 5, 06 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-020 Обрыв штока регулирующего клапана цилиндра высокого давления (Ровенская АЭС 4, 28 мая 2014г.)

- WER MOW 2015-021Снижение электрической нагрузки энергоблока из-за отключения цепи силового питания ОР СУЗ 05-27 (Нововоронежская АЭС 5, 19 января 2015г.)

- WER MOW 2015-022 (Предварительное) Отключение генератора 13 блока 5 для устранения утечки водорода системы статора генератора.(Нововоронежская АЭС 5, 10 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-023 Разгрузка энергоблока вследствие отказа регулятора уровня в деаэраторе (Запорожская АЭС 5, 19 января 2015г.)

- WER MOW 2015-024 Снижение мощности в результате дефекта патрубка обратной промывки фильтра предварительной очистки системы циркводоснабжения энергоблока (Ленинградская АЭС 4, 28 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-025 Вывод в ремонт насоса маслосистемы регулирования турбопитательного насоса ТПН-1 из-за разрушения сепараторов подшипников третьей опоры и деформация подшипников четвертой опоры маслонасоса (Калининская АЭС 3, 27 сентября 2014г.)

- WER MOW 2015-026 (Предварительное) Снижение мощности реактора из-за отключения двух ГЦН.(Южно-Украинская АЭС 1, 22 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-027 Разгрузка блока до 67% от номинального уровня вследствие отключения главного циркуляционного насоса (ГЦН) 6-й второго контура (Белоярская АЭС 3, 22 февраля 2015г.).

- WER MOW 2015-028Останов перегрузочной машины на энергоблоке № 3 Балаковской АЭС действием блокировок системы управления перегрузочной машины канала "В" из-за обрыва кабелей на токоподводе моста МП.(Балаковская АЭС 3, 12 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-029 Снижение нагрузки энергоблока № 1 Курской АЭС до 50 % номинальной мощности в результате отключения ТГ-2 вследствие течи водорода(Курская АЭС 1, 13 сентября 2014г.)

- WER MOW 2015-030 Снижение нагрузки энергоблока № 1 Ленинградской АЭС из-за несанкционированного ввода в активную зону стержня ячейки 56-21 аварийной защиты (АЗ)(Ленинградская АЭС 1, 01 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-031 Срабатывание дифференциальной защиты трансформатора собственных нужд с последующим открытием БРУ-А из-за запаздывания открытия БРУ-К (АЭС Пакш 1, 24 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-032 Утечка из трубопровода подачи дезактивирующей среды при резке трубопровода во время ремонта (АЭС Пакш 3, 19 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-033 Повышение температуры упорного подшипника турбины и повреждение ротора цилиндра высокого давления (АЭС Куданкулам 1, 15 сентября 2014г.)

- WER MOW 2015-034 Отказ при проведении периодических испытаний клапана системы безопасности (АЭС Темелин 2, 22 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-035 Падение запасного ротора электропривода ГЦН после пробуксовки тормоза крана (АЭС Темелин 1, 10 апреля 2014г.)

- WER MOW 2015-036(P) (Предварительное) Разгрузка блока для замены трансформатора напряжения (Ровенская АЭС 3, 23 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-037 Течь водорода на турбогенераторе (АЭС Темелин 2, 18 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-038 Отказ на срабатывание БРУ-А и ПКПГ (АЭС Моховце 1, 21 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-039 Протечка воды первого контура из теплообменника системы аварийного расхолаживания (АЭС Темелин 2, 15 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-040 Разгрузка энергоблока персоналом до 870 МВт из-за отключения циркуляционного насоса (Запорожская АЭС 6, 07 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-041 Снижение нагрузки энергоблока № 5 Нововоронежской АЭС из-за отключения от сети ТГ-13 для устранения неисправности резервного трансформатора тока.(Нововоронежская АЭС 5, 15 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-042 Вывод в ремонт турбопитательного насоса 4ТПН-2 (4RL42D01) энергоблока № 4 Калининской АЭС из-за разуплотнения фланцевого соединения трубопровода воздушника на корпусе 4ТПН-2 (Калининская АЭС 4, 25 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-043 Отключение электродвигателя ПЭН-34 энергоблока  № 3 Смоленской АЭС действием защиты от перегрузки из-за повреждения обмотки статора (Смоленская АЭС 3, 30 сентября 2015г.)

- WER MOW 2015-044 (Предварительное) Запуск аварийных дизель-генераторов на остановленном в ремонт энергоблоке из-за короткого замыкания на высоковольтной линии за пределами станции (Курская АЭС 2, 30 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-045 Отключение насоса охлаждения бассейна выдержки (БВ) из-за срабатывания сигнала защиты от затопления(АЭС Пакш 2, 18 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-046 Непреднамеренное отключение БРУ-К турбины №4 при опробовании БРУ-К турбины №3 энергоблока 2(АЭС Пакш 2, 17 января 2015г.)

- WER MOW 2015-047 Ошибочное включение оперативным персоналом ЭЦ заземляющего ножа в шкафу 2 секции 1ВМ, находящейся под напряжением (Запорожская АЭС 1, 12 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-048 Разгрузка энергоблока до 700 МВт из-за случайного воздействия персонала на отключенные ненадежно заизолированные жилы контрольного кабеля.(Балаковская АЭС 1, 27 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-049 Отказы показаний термопар подшипников турбогенератора(АЭС Темелин1, 26 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-050 (Предварительное) Снижение электрической нагрузки энергоблока из-за отключения одного из двух работающих турбогенераторов (Смоленская АЭС 2, 08 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-051 (Предварительное) Отключение одного из двух турбогенераторов от сети из-за ухудшения водно-химического режима в парогенераторах (Армянская АЭС 2, 09 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-052 (Предварительное)  Ложное срабатывание сигнализации «неготовность двух каналов защиты реактора и двух каналов аварийного охлаждения активной зона». (АЭС Пакш 1, 08 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-053 (Предварительное) Отключение блока 3 из-за отключения турбогенератора от сети (Южно-Украинская АЭС 3, 11 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-054 Отключение от сети энергоблока 2 из-за потери внешних потребителей электроэнергии на ОРУ 500 кВ вследствие короткого замыкания (Ростовская АЭС 2, 04 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-055 Срабатывание защиты реактора, находившегося на минимально-контролируемом уровне мощности, при выполнении работ по наряду (Белоярская АЭС 3, 08 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-056 Нарушение работы системы регулирования концентрации бора вследствие закрытия задвижки на всасе насоса (АЭС Дукованы 4, 28 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-057 Блокировка ключей на панелях системы аварийной питательной воды третьего блока, вместо блока 4.(АЭС Дукованы 3, 30 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-058 (Предварительное) Отключение блока 4 от сети (Ровенская АЭС 4, 13 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-059 (Предварительное) Обнаружение затрудненного перемещения стержня регулирования во время опробования после ППР.(АЭС Дукованы 2, 14 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-060 Потеря сознания двух рабочих, выполнявших покрасочные работы.(АЭС Темелин 1, 27 февраля 2014г.)

- WER MOW 2015-061Отказ на ввод регулирующих стержней во время опробования(АЭС Темелин 1, 28 июня 2014г.)

- WER MOW 2015-062 Пожар, вызванный работой циркулярной пилы(АЭС Темелин 1, 26 мая 2014г.)

- WER MOW 2015-063 Запуск насосов системы безопасности при опробовании работы приборов КИПиА.(АЭС Темелин 1, 12 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-064 (Предварительное) Смертельный случай на сооружаемом энергоблоке (Нововоронежская АЭС-2, 11 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-065 (Предварительное) Снижение электрической нагрузки энергоблока из-за некорректной работы электрогидравлической системы регулирования турбины (Южно-Украинская АЭС 3, 14 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-066 (Предварительное) Отключение трансформатора собственных нужд с отключением от сети одного из двух работавших турбогенераторов (Курская АЭС 3, 15 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-067 (Предварительное) При опробовании предохранительный клапан ПК ПГ4 не открылся(АЭС Моховце 1, 16 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-068 (Предварительное) При опробовании предохранительный клапан ПК ПГ4 не открылся (АЭС Моховце 1, 16 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-069 Вывод блока 1 в ремонт после срабатывания дифференциальной защиты трансформатора (АЭС Куданкулам 1, 14 января 2015г.)

- WER MOW 2015-070 Негерметичные оболочки твэл обнаружены при проведении КГО во время ППР(АЭС Темелин 1, 09 июля 2014г.)

- WER MOW 2015-071 Срабатывание автоматического регулятора ограничения мощности реактора (РОМ) из-за повышения давления в главном паровом колекторе (ГПК) вследствие отказа БРУ-К (АЭС Темелин 1, 30 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-072 (Предварительное) Снижение электрической нагрузки энергоблока из-за присосов циркуляционной воды в конденсатор турбины (Балаковская АЭС 1, 21 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-073 Вывод в ремонт конденсатных насосных агрегатов из-за выхода из строя подшипников качения электродвигателей (Кольская АЭС 2, 18 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-074 Разгрузка энергоблока из-за отключения турбогенератора ТГ-2 от сети в связи с разрушением изоляции высоковольтного ввода блочного трансформатора (Ленинградская АЭС 1, 04 января 2015г.)

- WER MOW 2015-075 (Предварительное) Разгрузка блока действием газовой защиты блочного трансформатора (Калининская АЭС 4, 29 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-076 Заклинивание пенала кантователя при выполнении работ по разделке отработавших тепловыделяющих сборок в защитной камере хранилища отработанного ядерного топлива (Курская АЭС 4, 31 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-077 (Предварительное) Отключение главного циркуляционного насоса (ГЦН) действием защиты от замыкания на землю(Хмельницкая АЭС 1, 04 мая 2015г)

- WER MOW 2015-078 Останов блока для ремонта композитного сварного шва(АЭС Дукованы 3, 22 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-079 Обнаружение посторонних предметов в кольцевой полости коллектора парогенератора при выполнении планового ремонта (АЭС Пакш 1, 30 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-080 Утонение стенки трубопровода системы аварийной питательной воды (1LAR14/24/34/44) (АЭС Тяньвань 1, 29 октября 2014г.)

- WER MOW 2015-081 Отключение энергоблока от сети действием газовой защиты блочного трансформатора вследствие снижения уровня масла в расширительном баке трансформатора (Ростовская АЭС 1, 29 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-082 Вывод энергоблока во внеплановый ремонт из-за отказа чехла привода СУЗ вследствие образования в основном металле сквозной трещины (Ростовская АЭС 2, 16 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-083 Разрушение шпильки муфты насоса технической воды ответственных потребителей(АЭС Темелин 2, 25 июня 2014г.)

- WER MOW 2015-084 Повреждение уплотнения главного предохранительного клапана компенсатора давления во время останова блока (АЭС Темелин 2, 11 июля 2014г.)

- WER MOW 2015-085 Отключение насоса системы аварийного впрыска низкого давления из-за высокой температуры подшипника(АЭС Темелин 1, 30 июля 2014г.)

- WER MOW 2015-086 При работах на системе жидких радиоактивных отходов были нарушены условия радиационной безопасности(АЭС Темелин 1, 27 февраля 2015г.0

- WER MOW 2015-087Закрытие быстрозапорного отсечного клапана БЗОК-5 из-за снижения давления сжатого воздуха при работе энергоблока на номинальной мощности (АЭС Богунице 3, 30 января 2015г.)

- WER MOW 2015-088 Ложное срабатывание световой защиты на секции 6кВ (АЭС Богунице 4, 09 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-089 Течь по разъёмным соединениям технологических каналов реактора из-за износа уплотнительного пояска прокладок (Ленинградская АЭС 4, 07 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-090 Разгрузка энергоблока из-за отключения турбогенератора ТТ-6 от сети действием защиты от потери возбуждения (Кольская АЭС 3, 04 января 2015г.)

- WER MOW 2015-091 (Предварительное) Останов реактора ключом Быстрого Снижения Мощности (БСМ) при опробовании главных предохранительных клапанов первого контура (Курская АЭС 2, 10 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-092 Вывод в ремонт насоса технической воды из-за разрушения подшипника № 3 (Белоярская АЭС 3, 11 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-093 Нарушение пределов и/или условий безопасной эксплуатации вследствие непроведения функционального испытания и недостатков документации (АЭС Дукованы 3, 29 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-094 Потеря измерений нейтронного потока канала аварийной защиты реактора (АЭС Темелин 2, 15 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-095 Снижение уровня воды в баке спринклерной системы контайнмента ниже допустимого предела после калибровки датчика(АЭС Темелин 2, 19 января 2015г.)

- WER MOW 2015-096 Неплановое снижение мощности блока(АЭС Тяньвань 2, 12 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-097 Снижение разрежения в контайнменте (АЭС Тяньвань 2, 16 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-098 Срабатывание локализующей системы энергоблока (в случае землетрясения) (АКЭС Тяньвань 2, 16 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-099 Неправильно выбранный тип автомата электронагревателя привел к залипанию контакта реле (АЭС Тяньвань 1, 12 января 2015г.)

- WER MOW 2015-100 Перемещение груза привело к срабатыванию   сигнализации радиационного контроля(АЭС Тяньвань 2, 14 января 2015г.)

- WER MOW 2015-101 Вывод в ремонт высоковольтного выключателя из-за утечки воздуха через продольную трещину изолятора фазы «С» (Запорожская АЭС 4, 10 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-102 Разгерметизация фланцевого соединения дренажного вентиля ресивера водорода с последующим самовоспламенением водорода.(Ростовская АЭС 3, 09 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-103 Отключение турбогенератора ТГ-5 по падению вакуума при переводе питания коллектора паровых собственных нужд (Запорожская АЭС 5, 26 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-104 (Предварительное) Отравление аргоном привело к фатальному исходу одного рабочего (АЭС Моховце 3, 28 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-105 (Предварительное) Неплановое продление ремонта блока 2(АЭС Темелин 2, 30 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-106 (Предварительное) Т-образный гаечный ключ обнаружен в кожухе защитной трубы канала нейтронного и температурного измерения (КНИ/ТК) в верхней части блока защитных труб (БЗТ).(АЭС Тяньвань 2, 31 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-107 (Предварительное)  Деформация (изгиб) направляющей трубы канала нейтронного и температурного измерения блока защитных труб (БЗТ).(АЭС Тяньвань 2, 01 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-108 Останов одной из двух турбин реакторной установки по падению вакуума в конденсаторе турбины (Атомный ледокол Таймыр, 24 мая 2014г.)

- WER MOW 2015-109Останов одного из двух реакторов из-за неисправности термопары (Атомный ледокол Ямал, 1 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-110 Останов энергоблока срабатыванием аварийной защиты реактора (Запорожская АЭС 2, 11 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-111 Попадание посторонних предметов в шахту ревизии верхнего блока реактора (АЭС Тяньвань 2, 20 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-112 Посторонний предмет попал в трубопровод при сборке задвижки подогревателя высокого давления (АЭС Тяньвань 2, 28 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-113 (Предварительное) Самопроизвольное открытие главного предохранительного клапана с последующим заглушением реактора персоналом (Курская АЭС 2, 10 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-114 Вывод в ремонт энергоблока из-за повышения уровня вибрации выводной шины статора генератора (Калининская АЭС 3, 10 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-115 Снижение расхода питательной воды из-за неисправности регулятора питания вследствие срабатывания защиты от перегрузки и короткого замыкания датчика блока извлечения корня (Билибинская АЭС 3, 15 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-116 Вывод в ремонт барабана-сепаратора из-за дефекта в сварном соединении приварки защитной рубашки штуцера к плакирующему слою барабана-сепаратора (Билибинская АЭС 4, 02 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-117 Снижение мощности энергоблока из-за отключения ГЦН-5 по причине роста виброскорости подшипниковых узлов электродвигателя насоса из-за износа нижнего подшипника (Нововоронежская АЭС 3, 27 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-118  Отказ низкочастотного преобразователя механизма перемещения пятой группы стержней СУЗ  (АЭС Пакш 1, 29 ноября 2014г.)

- WER MOW 2015-119 снижение вакуума турбогенератора 1 блока 1 и введение режима ограничения мощности на время замены ограничителя хода задвижки  на эжекторе конденсатора турбины (АЭС Пакш 1, 11 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-120 Ошибочные действия персонала  привели к переводу работы турбогенератора 2 в режим без нагрузки  (АЭС Пакш 1, 08 декабря 2014г.)

- WER MOW 2015-121 Срабатывание сигнала низкого давления в первом контуре из-за падения одного стержня регулирования, вызванного коротким замыканием в цепи силового питания шкафа управления стержня СУЗ (АЭС Пакш 3, 31 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-122 Вывод в ремонт циркуляционного насоса градирен вследствие повышения температуры сегментов опорного и нижнего направляющего подшипников электродвигателя насоса (Калининская АЭС 2, 06 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-123 (Предварительное) Разгрузка энергоблока № 1 до мощности Nэ=700 МВт и отключение турбогенератора энергоблока № 4 (Балаковская АЭС 4, 20 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-124Отключение дренажного насоса плотины из-за короткого замыкания обмотки статора электродвигателя (Билибинмкая АЭС 2, 09 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-125 Разгрузка энергоблока вследствие открытия арматуры слива сепарата в расширительный бак (Запорожская АЭС 4, 23 мая 2016г.)

- WER MOW 2015-126 Отключение распределительного устройства питания дизель-генератора, вызванного коротким замыканием на терминале подвода силового питания к распределительному устройству  (АЭС Богунице 3, 26 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-127 (Предварительное) Протечки из первого контура во второй в одном из парогенераторов энергоблока (АЭС Темелин 2, 26 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-128 (Предварительное) Остановка блока из-за падения семи ОР СУЗ на НКУ (Кольская АЭС 1, 30 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-129 Падение управляющей стержня из-за отказа инвертора(АЭС Дукованы 4, 04 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-130 Неподвижность регулирующего клапана системы кондиционирования воздуха в помещении резервного щита управления (АЭС Темелин 1, 30 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-131 Отказ резервной шины с запуском дизель-генератора (АЭС Дукованы 3, 04 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-132 Разуплотнение топлива в активной зоне реактора на работающем энергоблоке (АЭС Темелин 2,  30 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-133 (Предварительное) Останов энергоблока 1 из-за обнаружения признаков течи в прочно-плотном помещении 404/2(Смоленская АЭС 1, 06 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-134 Вывод в ремонт подогревателя высокого давления из-за эрозионного повреждения плоскоспиральных трубных элементов (Балаковская АЭС 1, 10 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-135Отключение энергоблока от сети действием технологической защиты из-за расчленения штока датчиков положения сервомоторов с рейкой РК (Запорожская АЭС 4, 16 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-136 Отключение циркуляционного насоса вследствие отключения частотного преобразователя (Калининская АЭС 4, 23 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-137 Отключение маслонасоса вследствие попадания воды в клеммную коробку при выполнении работ по очистке помещения персоналом подрядной организации (Смоленская АЭС 3, 23 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-138 (Предварительное) Падение блока защитных труб при его подъеме (Ленинградская АЭС-2-1, 04 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-139 Отключение от сети турбогенератора из-за повышенного содержания водорода в газовой ловушке вследствие неплотности обмотки статора (Нововоронежская АЭС 5,  19 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-140 Отключение конденсатного насоса второго подъема защитой по снижению давления на всасе из-за быстрого изменения давления на всасе при расхаживании быстродействующей редукционной установки со сбросом пара в конденсатор турбины (Смоленская АЭС 3, 02 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-141 Повреждение насосного агрегата аварийного впрыска бора, выявленное при проведении планового технического обслуживания   (Запорожская АЭС 6, 26 июня 2015г.

- WER MOW 2015-142 Несанкционированное перемещение захвата с ОТВС из-за разрушения пружины тормоза привода перемещения захвата и неправильных действий персонала (Курская АЭС 3, 02 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-143 Протечки через дренажные вентили системы непрерывной очистки теплоносителя первого контура (АЭС Дукованы 3, 22 марта 2014г.)

- (Предварительное) WER MOW 2015-144 Отключение энергоблока срабатыванием аварийной защиты реактора по сигналам срабатывания датчиков сейсмической активности (Армянская АЭС 2, 23 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-145 Останов энергоблока для устранения причины повышения температуры контактного соединения нулевого вывода фазы "С" блочного трансформатора (Калининская АЭС 3, 16 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-146 Повышенная вибрация электрощеток на минусовом контактном кольце щеточно-контактного аппарата турбогенератора ТГ-1 (Кольская АЭС 1, 19 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-147Отказ привода регулятора уровня парогенератора ((АЭС Пакш 4, 05 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-148 Деформация облицовки проходного патрубка привода СУЗ № 14 из-за протечек теплоносителя первого контура в пространство между облицовкой и патрубком СУЗ (АЭС Пакш 1, 14 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-149  Неготовность двух дизель-генераторов (QD01, QD02) из-за отказа выключателя дизель-генератора QD01 при дренированном состоянии канала ‘X’ системы охлаждения ответственных потребителей (АЭС Пакш 2, 10 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-150Отключение персоналом насосного агрегата системы регенерации низкого давления из-за повреждения подшипника электродвигателя (Кольская АЭС 4, 28 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-151 Вывод в ремонт насоса маслосистемы главных циркуляционных насосов ГЦН-1, 3 по причине заклинивания вала вследствие разрушения сепаратора подшипника(Калининская АЭС 2, 11 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-152 Повреждение задвижки на напорной стороне насоса подачи технической воды ответственных потребителей (АЭС Темелин 1, 18 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-153 Увеличение подпитки промконтура теплосети Билибинской АЭС вследствие разрушения запорного клапана арматуры из-за неправильных действий персонала (Билибинская АЭС 1, 25 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-154 Разгрузка энергоблока до 67% из-за отключения ГЦН ложным сигналом вследствие снижения сопротивления изоляции между жилами контрольного кабеля цепей управления выключателем ГЦН (Запорожская АЭС 1, 18 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-155 Отключение насоса аварийного впрыска бора при проведении регламентных испытаний системы безопасности (СБ) (АЭС Козлодуй 5, 17 марта 2015г.)

- (Предварительное) WER MOW 2015-156 Отключение генератора 3 от сети(Калининская АЭС 3, 08 августа 2015г.)

- WER MOW 2015-157 Отказ важного для безопасности энергоблока трубопровода из-за дефекта на трубопроводе расхолаживания компенсатора давления (Запорожская АЭС 5, 20 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-158 Разгрузка энергоблока на величину более 25% из-за отключения главного циркуляционного насоса (ГЦН-4) (Южно-Украинская АЭС, 21 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-159 Разгрузка энергоблока защитой "повышение уровня в деаэраторе более 3 предела" из-за отказа механизма привода регулятора уровня деаэратора (Запорожская АЭС 3, 21 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-160 Обнаружение посторонних предметов при осмотре головок тепловыделяющих сборок на остановленном реакторе (Хмельницкая АЭС 1, 18 августа 2015г.)

- WER MOW 2015-161 Отказ на ввод регулирующих стержней во время опробования(АЭС Темелин 1, 28 июня 2014г.)

- WER MOW 2015-162 Затрудненное перемещение стержня регулирования обнаружено во время опробования в ППР блока (АЭС Дукованы 2, 07 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-163Снижение электрической нагрузки блока из-за отключения выключателя генератора, вызванное отказом регулятора давления воздуха.(АЭС Дукованы 3, 29 августа 2014г.)

- WER MOW 2015-164 Срабатывание сигнализации о неисправности быстродействующей редукционной установки сброса пара в атмосферу при проверке уставки крутящего момента на открытие БРУ-А (АЭС Моховце 1, 29 января 2015г.)

- WER MOW 2015-165 Неработоспособность насоса впрыска бора высокого давления, вследствие отказа электронного блока управления и защиты “MICOM” (АЭС Моховце 1, 18 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-166 Кратковременная потеря насосов системы доохлаждения, из-за ошибки в процедуре(АЭС Моховце 1, 22 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-167 Снижение мощности блока 2 из-за неработоспособности канала Х системы безопасности(АЭС Пакш 2, 12 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-168 Неработоспособность двух дизель-генераторов блока 1 во время ППР, вследствие отказа масляных фильтров (АЭС Пакш 1, 22 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-169 Кратковременная неработоспособность АСП (автоматики ступенчатого пуска), вследствие отказа выключателя блока аккумуляторных батарей (АБ)(АЭС Пакш 4, 29 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-170 Травмирование двоих работников подрядной организации при транспортировке трансформатора(АЭС Моховце 2, 13 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-171 Потеря разрежения в герметическом объеме при проведении грузоподъемных операций(АЭС Ловииза 2, 07 сентября 2014г.)

- WER MOW 2015-172 Выход из строя маслоохладителя МО-1Г, из-за повреждения уплотняющей резиновой прокладки крышки верхней водяной камеры(Ровенская АЭС 1, 08 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-173 Ложное срабатывание реле К23 в панели К-10 (ШЭР-14) (Ровенская АЭС 2, 22 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-174 Вывод в ремонт регулирующего клапана подачи пара в деаэратор Д-7 энергоблока № 2 Балаковской АЭС в связи с его неработоспособностью (Балаковская АЭС 2, 24 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-175 Срабатывание быстродействующей редукционной установки со сбросом пара в атмосферу в переходном режиме после отключения от сети турбогенератора ТГ-11 (Нововоронежская АЭС 4, 10 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-176 Отказ измерительного канала осевого сдвига ротора турбины ТГ-1 энергоблока № 1 Балаковской АЭС из-за обрыва жилы кабеля, соединяющего датчик с преобразователем. (Балаковская АЭС 1, 15 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-177 Образование сквозной трещины в корпусе расходомера ШАДР ТК 47-40, выявленное в период планового ремонта энергоблока № 1 Курской АЭС.(Курская АЭС 1, 22 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-178 Вывод в ремонт подогревателя высокого давления 6ПВД-8 энергоблока № 3 Кольской АЭС из-за неплотности трубной системы. (Кольская АЭС 3, 13 января 2015г.)

- WER MOW 2015-179 Отключение насоса технической воды  охлаждения неответственных потребителей во время проверки ТЗБ  (АЭС Дукованы 1, 18 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-180 Неплановый пуск системы Аварийного Ступенчатого Пуска (АЭС Темелин 2, 24 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-181Обесточивание электрической сборки питания топливоперекачивающих насосов склада дизельного топлива первой очереди Смоленской АЭС из-за нарушения порядка производства земляных работ в зоне подземных кабельных коммуникаций.(Смоленская АЭС 1, 25 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-182 Обрыв тарели пружинного предохранительного клапана импульсного предохранительного устройства (ИПУ) ПГ(Ростовская АЭС 2, 07 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-183 Погружение 6-й группы стержней регулирования ниже установленного технологическим регламентом нижнего предела(АЭС Моховце 1, 18 апреля 2015г.)

- WER MOW 2015-184 Вывод в ремонт задвижки на всасывающем трубопроводе циркуляционного насоса системы циркуляционного водоснабжения энергоблока № 1 Билибинской АЭС (Билибинская АЭС 1, 05 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-185 Отключение обратимого двигателя-генератора энергоблоков № 3, 4 Билибинской АЭС из-за короткого замыкания.(Билибинская АЭС 3, 06 июня 2015г.)

- WER MOW 2015-186 (Предварительное) Несанкционированное опускание с рабочей скоростью блока подвески вспомогательного электротельфера грузоподъемностью 10 тонн в отсек бассейна выдержки (Хмельницкая АЭС 1, 08 сентября 2015г.)

- WER MOW 2015-187 Персонал БЩУ не выявил состояние с нарушением эксплуатационных условий и ограничений Технологического регламента, когда шестая группа ОР СУЗ (АРК) была погружена в активную зону реактора ниже допустимого положения (АЭС Дукованы 4, 10 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-188 Поддельные сертификаты лабораторного исследования материала(АЭС Ловииза 1, 29 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-189 Отказ крана машинного зала во время грузоподъемных работ(АЭС Ловииза 2, 13 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-190 Разгрузка и отключение от сети энергоблока №1 для поиска источника повышения аэрозольной активности в герметичном объеме реакторного отделения (Запорожская АЭС 1, 25 июля 2015г.)

- (Предварительное) WER MOW 2015-191 Срабатывание аварийной защиты реактора по сигналу локального энерговыделения максимально напряженного ТВЭЛ более 448 Вт/см (АЭС Бушер 1, 29 августа 2015г.)

- WER MOW 2015-192 (Предварительное) Останов двух блоков для планового обследования сварных композитных швов (АЭС Дукованы 2, 17 сентября 2015г.)

- WER MOW 2015-193 Посторонние предметы обнаружены на технологическом оборудовании первого контура: обертка от конфеты в районе корпуса реактора, и металлическая пластинка на топливной сборке (АЭС Богунице 3, 11 мая 2015г.)

- WER MOW 2015-194 Отказ преобразователя тока из-за перегорания предохранителя тиристора во время запуска автоматики ступенчатого пуска(АЭС Богунице 4, 23 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-195Отключение главного циркуляционного насоса 2ГЦН-1 энергоблока № 4 Белоярской АЭС(Белоярская АЭС 4, 03 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-196 Запуск дизель-генераторов системы аварийного электроснабжения энергоблока № 4 Ленинградской АЭС(Ленинградская АЭС 4, 11 июля 2015г.)

- WER MOW 2015-197 Отключение электродвигателя конденсатного насоса второго подъема КН-2-42 из-за короткого замыкания в обмотке статора. (Смоленская АЭС 2, 27 марта 2015г.)

- WER MOW 2015-198 Отказ электродвигателя вентиляционного агрегата системы вытяжной вентиляции В-74/6 энергоблока № 2(Ленинградская АЭС 2, 23 февраля 2015г.)

- WER MOW 2015-199 (Предварительное) Отказ при опробовании и проверке импульсно-предохранительных устройств компенсатора(Хмельницкая АЭС 1, 25 сентября 2015г.)

- WER MOW 2015-200 (Предварительное) Снижение мощности блока 2 из-за отключения ТГ от сети. (АЭС Ловииза 1, 30 сентября 2015г.)

Примечание:

- Обычным шрифтом указаны сообщения о событиях, которые опубликованы на сайте Московского центра ВАО АЭС на русском языке и на сайте ВАО АЭС на английском языке

- Жирным шрифтом – не переведены на русский или английский язык

- Курсивом – не положены на сайты ВАО АЭС / ВАО АЭС МЦ

- Остальные сообщения о событиях, которые поступили в Секретариат ВАО АЭС-МЦ, находятся в стадии обработки

В принятом долгосрочном плане ВАО АЭС на 2010-2015 годы, утвержденным Советом Управляющих, приведены цели и задачи по программам ВАО АЭС. По программе обмена опытом эксплуатации долгосрочной задачей является следующее:

"Своевременно собирать и обмениваться информацией о событиях и эксплуатационным опытом таким образом, чтобы цели отчетности, определенные в руководстве по программе эксплуатационного опыта, были выполнены во всех регионах ".

Если сообщение о событии связано с несколькими энергоблоками на станции, то оно может быть отнесено только к одному из этих энергоблоков.

Итоги выполнения долгосрочного плана по странам и станциям в 2015 году

| Страна / АЭС | Количество эксплуатируемых блоков | Количество выпущенных сообщений | Количество (№ блоков) с сообщениями | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Армения | 1 | 2 | 1 | 100 |
| Армянская | 1 | 2 | 2 | 100 |
| Болгария | 2 | 4 | 2 | 100 |
| Козлодуй | 2 | 4 | 2 | 100 |
| Венгрия | 4 | 19 | 4 | 100 |
| Пакш | 4 | 19 | 4 | 100 |
| Китай | 2 | 10 | 2 | 100 |
| Тяньвань | 2 | 10 | 2 | 100 |
| Индия | 1 (1) | 2 | 1 | 100 |
| Куданкулам | 1 (1) | 2 | 1 | 100 |
| Россия | 34(2) | 74 | 35 | 75 |
| Балаковская | 4 | 8 | 4 | 100 |
| Белоярская | 1 (1) | 4 | 1(1) | 100 |
| Билибинская | 4 | 7 | 4 | 100 |
| Ростовская | 3 | 6 | 3 | 100 |
| Калининская | 4 | 9 | 3 | 75 |
| Кольская | 4 | 7 | 4 | 100 |
| Курская | 4 | 11 | 4 | 100 |
| Ленинградская | 5 | 7 | 4 | 80 |
| Нововоронежская | 4 | 8 | 4 | 100 |
| Смоленская | 3 | 7 | 3 | 100 |
| Словакия | 4(1) | 15 | 4(1) | 100 |
| Богунице | 2 | 6 | 2 | 100 |
| Моховце | 2 (1) | 9 | 2 (1) | 100 |
| Украина | 15 | 27 | 13 | 66 |
| Запорожская | 6 | 13 | 6 | 100 |
| Ровенская | 4 | 5 | 4 | 100 |
| Хмельницкая | 2 | 4 | 1 | 50 |
| Южно-Укр. | 3 | 5 | 2 | 66 |
| Финляндия | 2 | 4 | 2 | 100 |
| Ловииза | 2 | 4 | 2 | 100 |
| Чешская респ. | 6 | 38 | 6 | 100 |
| Дукованы | 4 | 13 | 4 | 100 |
| Темелин | 2 | 25 | 2 | 100 |
| Иран | 1 | 2 | 1 | 100 |
| Бушер | 1 | 2 | 1 | 100 |
| Атомфлот | 1 | 2 | 1 | 100 |
| Литва | 0 | 1 | 1 | - |
| Игналинская | 0 | 1 | 1 | - |
| Итого | 74 (4) | 200 | 74 | 94 |

Примечание к таблице:

- Красным цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым не было выпущено ни одного сообщения о событии.

- Зеленым цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым было выпущено, по крайней мере, по одному сообщению о событиях на один энергоблок в 2015 году.

Выпуск сообщений о событиях по энергоблокам ВАО АЭС-МЦ в 2015 году

|  | АЭС - Блок | Выпуск сообщений в текущем году | Дата последнего опубликованного события/ date of last event | Дата и номер последнего опубликованного сообщения/ date and number of last report |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Армянская-2 | 1WER(Р) WER (P) | 23.07.2015 | 23.07.2015 WER MOW 15-144 (P) |
|  | Козлодуй-5 | 1WER (P) WER | 17.03.2015 | 09.08.2015 WER MOW 15-155 |
|  | Козлодуй-6 | 1WER (P) 1WER (P) | 07.01.2015 | 08.01.2015 WER MOW 15-002 |
|  | Пакш-1 | 1WER 1WER1 WER WER WER WER WER WER | 22.05.2015 | 28.08.2015 WER MOW 15-168 |
|  | Пакш-2 | 1WER 1WER WER WER | 12.05.2015 | 28.08.2015 WER MOW 15-167 |
|  | Пакш-3 | 1WER WER | 31.03.2015 | 23.06.2015 WER MOW 15-121 |
|  | Пакш-4 | 1WER 1WER 1WER WER WER | 29.06.2015 | 28.08.2015 WER MOW 15-169 |
|  | Тяньвань-1 | 1 WER1WER | 12.01.2015 | 25.05.2015 WER MOW 15-099 |
|  | Тяньвань-2 | 1 WER1 WER1 WER1 WER WER (P) WER (P) WER WER | 01.06.2015 | 10.06.2015 WER MOW 15-107 |
|  | Балаковская-1 | 1WER1WER(Р) WER WER | 15.06.2015 | 03.09.2015 WER MOW 15-176 |
|  | Балаковская-2 | WER | 24.02.2015 | 24.02.2015 WER MOW 15-174 |
|  | Балаковская-3 | 1WER | 12.12.2014 | 03.03.2015 WER MOW 15-028 |
|  | Балаковская-4 | 1WER WER(P) | 20.06.2015 | 23.06.2015 WER MOW 15-123 |
|  | Белоярская-3 | 1WER1WER1 WER | 08.04.2015 | 13.04.2015 WER MOW 15-055 |
|  | Белоярская-4 | WER | 03.07.2015 | 25.09.2015 WER MOW15-195 |
|  | Билибинская-1 | WER, WER | 06.06.2015 | 08.09.2015 WER MOW 15-185 |
|  | Билибинская-2 | WER | 09.03.2015 | 24.06.2014 WER MOW 2015-124 |
|  | Билибинская-3 | WER WER | 15.02.2015 | 20.06.2014 WER MOW 2015-115 |
|  | Билибинская-4 | 1WER WER | 02.03.2015 | 22.06.2015 WER MOW 15-116 |
|  | Ростовская-1 | 1 WER | 29.11.2014 | 07.05.2015 WER MOW 15-081 |
|  | Ростовская-2 | 1WER1WER WER | 07.06.2015 | 07.09.2015 WER MOW 15-182 |
|  | Ростовская - 3 | 1WER1 WER | 09.02.2015 | 26.05.2015 WER MOW 15-102 |
|  | Калининская-1 |  | 18.09.2014 | 23.12.2014 WER MOW 14-130 |
|  | Калининская-2 | WER WER | 11.05.2015 | 30.07.2015 WER MOW 15-151 |
|  | Калининская-3 | 1WER WER WER WER(P) | 08.08.2015 | 09.08.2015 WER MOW 15-156 |
|  | Калининская-4 | 1WER1 WER(Р) WER | 29.04.2015 | 17.06.2015 WER MOW 15-114 |
|  | Кольская-1 | WER (P) WER | 30.06.2015 | 01.07..2015 WER MOW 2015-128 (P) |
|  | Кольская-2 | 1WER | 18.12.2014 | 23.04.2015 WER MOW 15-073 |
|  | Кольская-3 | 1 WER WER | 13.01.2015 | 04.09.2015 WER MOW 15-178 |
|  | Кольская-4 | 1WER WER | 28.04.3015 | 30.07.2015 WER MOW 15-150 |
|  | Куданкулам 1 | 1WER1WER | 14.01.2015 | 22.04.2015 WER MOW 15-068 |
|  | Куданкулам 2 |  |  |  |
|  | Курская-1 | 1WER WER WER | 22.06.2015 | 04.09.2015 WER MOW 15-177 |
|  | Курская-2 | 1WER1WER1 WER WER (P) | 10.06.2015 | 17.06.2015 WER MOW 15-113 |
|  | Курская-3 | 1WER1WER(Р) WER | 15.04.2015 | 16.04.2015 WER MOW 15-066 |
|  | Курская-4 | 1 WER | 31.08.2014 | 24.12.2014 WER MOW 2015-076 |
|  | Ленинградская-1 | 1WER1WER | 04.01.2015 | 28.04.2015 WER MOW 15-074 |
|  | Ленинградская-2 | WER | 23.02.2015 | 28.09.2015 WER MOW 15-198 |
|  | Ленинградская-3 |  | 27.06.2014 | 01.12.2014 WER MOW 2014-170 |
|  | Ленинградская-4 | 1WER 1 WER WER | 11.07.2015 | 28.09.2015 WER MOW 15-196 |
|  | Ленинградская 2-1 | WER (P) | 04.07.2015 | 15.07.2015 WER MOW 2015-138(P) |
|  | Нововоронежская-3 | WER | 27.02.2015 | 23.06.2015 WER MOW 2015-117 |
|  | Нововоронежская-4 | WER | 10.03.2015 | 02.09.2015 WER MOW 15-175 |
|  | Нововоронежская-5 | 1WER1WER 1WER 1WER WER | 19.04.2015 | 15.07.2015 WER MOW 15-139 |
|  | Нововоронежская 6 | 1WER (Р) | 11.04.2015 | 15.04.2015 WER MOW 15-064 |
|  | Смоленская-1 | WER WER | 06.07.2015 | 06.07.2015 WER MOW15-133(P) |
|  | Смоленская-2 | 1WER(Р) WER | 08.04.2015 | 09.04.2015WER MOW 15-050 |
|  | Смоленская-3 | 1WER WER WER | 02.04.2015 | 15.07.2015 WER MOW 15-140 |
|  | Богунице-3 | 1WER1 WER WER WER | 26.05.2015 | 25.06.2015 WER MOW 15-126 |
|  | Богунице-4 | 1 WER WER | 23.07.2015 | 23.09.2015 WER MOW 15-194 |
|  | Моховце-1 | 1WER (P) 1WER1WER(Р) 1WER(Р) WER WER, WER | 18.04.2015 | 07.09.2015 WER MOW 15-183 |
|  | Моховце-2 | WER | 13.07.2015 | 28.08.2015 WER MOW 15-170 |
|  | Моховце -3 | 1 WER(P) | 28.05.2015 | 01.06.2015 WER MOW 15-104 |
|  | Запорожская-1 | 1WER WER WER | 25.07.2015 | 11.09.2015 WER MOW 15 190 |
|  | Запорожская-2 | WER | 11.06.2015 | 11.06.2015 WER MOW 2015-110 |
|  | Запорожская-3 | WER | 21.07.2015 | 14.08.2015 WER MOW 15-159 |
|  | Запорожская-4 | 1 WER WER WER | 23.05.2015 | 24.06.2015 WER MOW 15-125 |
|  | Запорожская-5 | 1WER 1 WER WER | 20.07.2015 | 11.08.2015 WER MOW 15-157 |
|  | Запорожская-6 | 1WER WER | 26.06.2015 | 20.07.2015 WER MOW 15-141 |
|  | Ровенская-1 | WER | 08.03.2015 | 02.09.2015 WER MOW 15-172 |
|  | Ровенская-2 | WER | 22.05.2015 | 22.05.2015 WER MOW 15-173 |
|  | Ровенская-3 | 1WER(Р) | 23.03.2015 | 24.03.2015 WER MOW 15-036 |
|  | Ровенская-4 | 1WER 1WER | 13.04.2015 | 29.04.2015 WER MOW 15-058 |
|  | Хмельницкая-1 | 1 WER WERб WER WER(P) | 25.09.2015 | 29.09.2015 WER MOW 15-199 |
|  | Хмельницкая-2 |  | 30.07.2014 | 19.12.2014 WER MOW 2014-186 |
|  | Южно-Украинская-1 | 1WER WER | 21.06.2015 | 14.08.2015 WER MOW 15-158 |
|  | Южно-Украинская-2 |  | 26.12.2014 | 28.12.2014 WER MOW 2014-193 |
|  | Южно-Украинская-3 | 1WER (Р) 1WER(Р) 1WER(Р) | 14.04.2015 | 15.04.2015 WER MOW 15-065 |
|  | Ловииза-1 | WER | 29.07.2015 | 10.09.2015 WER MOW 15-188 |
|  | Ловииза-2 | WER, WER(P) WER | 30.09.2015 | 30.09.2015 WER MOW 15-200 |
|  | Дукованы-1 | WER | 18.07.2015 | 04.09.2015 WER MOW 15-179 |
|  | Дукованы-2 | 1WER (Р) WER WER | 17.09.2015 | 18.09.2015 WER MOW 15-192 |
|  | Дукованы-3 | 1WER1 WER1 WER WER WER WER | 04.03.2015 | 04.07.2015 WER MOW 15-131 |
|  | Дукованы-4 | 1WER WER WER | 10.05.2015 | 09.09..2015 WER MOW 15-129 |
|  | Темелин-1 | 10 WER WER WER | 30.04.2015 | 04.07.2015 WER MOW 15-130 |
|  | Темелин-2 | 8 WER WER (P) WER(P) WER WER, WER | 26.06.2015 | 26.06.2015 WER MOW 15-127(P) |
|  | Бушер | 1WER WER(P) | 29.08.2015 | 14.09.2015 WER MOW 15-191 |
|  | Таймыр | WER | 24.05.2014 | 11.06.2015 WER MOW 15-108 |
|  | Вайгач |  |  |  |
|  | Ямал | 1 WER | 01.08.2014 | 11.06.2015 WER MOW 2015-109 |
|  | 50-лет Победы |  |  |  |
|  | Игналинская АЭС | 1WER | 23.04.2014 | 12.01.2015 WER MOW 15-004 |

Примечание к таблице:

- Красным цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым не было выпущено ни одного сообщения о событии, а также, если со дня последнего события прошел год и более.

- Зеленым цветом выделены энергоблоки, станции и страны, по которым было выпущено, по крайней мере, по одному сообщению о событиях на один энергоблок в текущем году, или со дня последнего события прошло менее года.

Запаздывание по  сообщениям более 1 года:

Калининская АЭС 1

Хмельницкая АЭС 2

Ленинградская АЭС 3