ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПОВТОРНОЙ ПАРТНЕРСКОЙ ПРОВЕРКИ

ПОВТОРНАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОВЕРКА ВАО АЭС

АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

БУШЕР

КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

И РАЗВИТИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ИРАНА

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

«Предупреждение о конфиденциальности»: Авторские права – 2013: Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС). Все права оговорены и зарезервированы. Не для продажи. Данный документ защищен как неопубликованный труд по законам об авторском праве всех стран, подписавших Бернскую конвенцию и Всеобщую конвенцию об авторском праве. Размножение без разрешения нарушает соответствующие законы. Возможен перевод на другие языки. Все копии отчетов остаются неотъемлемой собственностью ВАО АЭС. Данный документ и его содержание являются сугубо конфиденциальными и должны храниться в тайне. В частности, без обоюдного согласия как члена ВАО АЭС, так и Совета управляющих соответствующего регионального центра данный документ не может быть передан или направлен третьим лицам, и его содержание не должно стать достоянием третьей стороны или общественности, если, конечно, информация не стала доступной какими-либо другими путями, а не вследствие нарушения данных обязательств о конфиденциальности. Кроме того, рассылка данного документа должна быть ограничена лишь теми лицами в организациях-членах ВАО АЭС, которых необходимо информировать о содержании этого документа».

Ноябрь 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ И ОБЪЕМ ПРОВЕРКИ	3

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ	10

ЭКСПЛУАТАЦИЯ	15

РЕМОНТ	22

РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА	32

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ	37

ХИМИЯ	47

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА	51

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА	54

ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ	58

СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОТЧЕТОВ О ВАЖНОМ ОПЫТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАО АЭС (SOER)	63

# ЦЕЛЬ И ОБЪЕМ ПРОВЕРКИ

В период со 2 по 6 ноября 2013 года Московский центр ВАО АЭС провел повторную партнерскую проверку АЭС Бушер (Иран).

Целью повторной партнерской проверки стала оценка результатов, достигнутых станцией в исправлении областей для улучшения (ОДУ), которые были выявлены во время предпусковой партнерской проверки в ноябре 2011 года.

В объем повторной проверки были включены следующие области производственной деятельности АЭС:

- Организация и администрация

- Эксплуатация

- Ремонт

- Опыт эксплуатации + оценка выполнения рекомендаций отчетов SOER

- Радиационная защита

- Химия

- Подготовка персонала

- Противопожарная защита

- Противоаварийная готовность.

Экспертам команды предстояло оценить состояние областей для улучшения в производственной деятельности станции. Эксперты получали информацию путем наблюдений за проводившимися на станции работами, анализа документации, дискуссий и интервью с персоналом станции.

При проведении проверки в качестве основного руководящего документа эксперты использовали документ “Производственные задачи и критерии их выполнения для партнерских проверок ВАО АЭС” (3-е издание, январь 2005 года).

_______________________

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В ноябре 2013 года Московским Центром ВАО АЭС была проведена повторная партнерская проверка АЭС Бушер (Иран). В команду партнерской проверки вошли 8 экспертов из 6 стран (Венгрии, Китая, России, Словакии, Украины и Франции), представляющих Московский центр ВАО АЭС, Гонконгский офис ВАО АЭС и Лондонский офис ВАО АЭС.

Атомная электростанция Бушер расположена на берегу Персидского залива в окрестностях города Бушер на юго-западе Ирана. Строительство АЭС Бушер было начато в 1975 году одной западногерманской компанией. В 1980 году строительство АЭС Бушер было прекращено.

В 1992 году правительства России и Ирана подписали соглашение о продолжении строительства АЭС в Бушере. Фактически строительно-монтажные работы были возобновлены в 1998 году российской компанией Атомстройэкспорт, которая стала Генеральным Подрядчиком по контракту, согласно которому Атомстройэкспорт завершает строительство на условиях «под ключ» первого энергоблока установленной электрической мощностью 1000 МВт с реакторной установкой В-446. Для организации и осуществления первоначальной эксплуатации АЭС Бушер компания Атомстройэкспорт на основе договора подряда привлекла российскую компанию Атомтехэкспорт (Подрядчика), которая создала на площадке дирекцию строящейся АЭС Бушер (ДАТЭК). Была создана эксплуатирующая организация «Компания по производству и развитию  атомной энергии Ирана» (NPPD), которая является Заказчиком по контракту. На площадке АЭС была создана иранская эксплуатационная дирекция BNPP.

Первая загрузка свежего  топлива началась в августе 2010 г. В мае 2011 года был осуществлён вывод реактора на минимально-контролируемый уровень мощности. В сентябре 2011 года АЭС Бушер была подключена к национальной энергосистеме.

В ноябре 2011 года ВАО АЭС провела предпусковую партнерскую проверку АЭС Бушер. В силу некоторых организационных трудностей, эта партнерская проверка была проведена в то время, когда энергоблок уже работал на мощности в течение около двух месяцев. Тем не менее, эта проверка считается предпусковой партнерской проверкой; это в некоторой степени оправдано наличием предпускового аспекта, поскольку энергоблок на момент проверки еще не был передан Заказчику и персонал Заказчика приобретал знания и опыт, необходимые для самостоятельного управления станцией.

30 августа 2012 года энергоблок впервые вышел на номинальный уровень мощности.

В сентябре 2013 года NPPD и Атомтехэкспорт подписали Соглашение о предварительной приемке энергоблока, в соответствии с которым был инициирован двухлетний процесс передачи АЭС в эксплуатацию. Дирекция ДАТЕК была расформирована, и оставшийся персонал ДАТЕК в количестве около 275 специалистов вошли в штат BNPP на временной основе. Подписав Соглашение о предварительной приемке энергоблока, иранский Заказчик официально взял на себя управление и эксплуатацию АЭС Бушер; при этом персонал Подрядчика остается на площадке для осуществления консультативных услуг и оказания помощи в устранении остающихся недостатков, указанных в Соглашении.

Целью повторной партнерской проверки явилась оценка текущего состояния 20 областей для улучшения, выявленных во время предпусковой партнерской проверки в ноябре 2011 года.

Для оценки результатов, достигнутых станцией в исправлении ОДУ, команда ВАО АЭС наблюдала за работами на энергоблоке № 1, проводила интервью с персоналом станции и изучала станционную документацию.

Чтобы оценить текущее состояние ОДУ, команда ВАО АЭС применяла следующую шкалу:

Уровень D:

Нет изменений в состоянии области для улучшения. Состояние то же, что было во время предыдущей партнерской проверки.

Уровень C:

Требуется повышенное внимание руководства АЭС и продолжение совершенствования деятельности в этом направлении. Хотя реализованные корректирующие мероприятия и привели к определенным положительным сдвигам в этой области, очевидно, что эффективность этих мероприятий недостаточна или их количество не охватывает решение всех существующих производственных проблем.

Уровень B:

Проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

Уровень A:

Проделана большая работа в этой области для улучшения и команда партнерской проверки считает, что проблема решена полностью.

Результаты оценки представлены ниже в таблице и диаграмме:

| № | Область для улучшения | Уровень |
| --- | --- | --- |
|  | Эффективность руководства (OR.2-1) | B |
|  | Ведение эксплуатации (OP.2-1) | B |
|  | Эксплуатационные процедуры и документация (OP. 4-1) | C |
|  | Управление состоянием и конфигурацией АЭС (PS.1-1) | B |
|  | Проведение ремонта (МА.2-1) | C |
|  | Ремонтные процедуры и документация (МА.4-1) | C |
|  | Управление работами (WM.1-1) | C |
|  | Управление работами (WM.1-2) | B |
|  | Организация и административное управление службой радиационной защиты (RP.1-1) | B |
|  | Знания и навыки персонала службы радиационной защиты (RP.2-1) | B |
|  | Управление службой опыта эксплуатации (OE.1-1) | B |
|  | Подготовка и предоставление сообщений о событиях (OE.2-1) | C |
|  | Анализ и отбор сообщений о событиях (OE. 3-1) | B |
|  | Химические измерения и анализы (CY.4-1) | B |
|  | Техника безопасности при работе с химикатами (CY.5-1) | B |
|  | Организация и административное управление обучением (TQ.1-1) | B |
|  | Общие знания персонала по противопожарной защите (FP.3-1) | A |
|  | Установки и оборудование противопожарной защиты (FP.6-1) | B |
|  | Противоаварийный план (EP.2-1) | C |
|  | Противоаварийные средства, оборудование и ресурсы (EP.3-1) | B |

Таким образом, повторная партнерская проверка выявила следующее:

Одна область для улучшения закрыта; в решении проблемы достигнут удовлетворительный прогресс (Уровень A):

- Знания персонала станции по использованию средств защиты органов дыхания и противопожарных средств не достаточны. Это может привести к невозможности использования персоналом средств пожаротушения и средств защиты органов дыхания при тушении пожара. (FP.3-1)

В тринадцати областях для улучшения достигнут значительный прогресс, необходимо продолжать усилия, направленные на улучшения в этой области (Уровень  B):

- В некоторых областях уровень производственной деятельности недостаточно высок. Такая ситуация имеет место в области качества процедур, их использования и соблюдения, радиологической защиты, пожарной защиты, аварийной готовности, опыта эксплуатации, поддержания чистоты и порядка, охраны труда и использования числовых индикаторов. (OR.2-1)

- Эксплуатационные операции и испытания не всегда проводятся в соответствии с утвержденными процедурами. Это может привести к ошибкам персонала, задержке или пропуску необходимых действий персонала. (OP.2-1)

- Осуществление контроля состояния станционных систем и оборудования не всегда соответствует лучшей мировой практике. Отсутствует комплексный процесс, позволяющий гарантировать, что все компоненты фактически находятся в состоянии, требуемом для каждого конкретного режима реакторной установки. В некоторых случаях эксплуатационный персонал имеет неполную информацию о фактическом состоянии систем и оборудования. Это может привести к тому, что неработоспособность систем безопасности  и  нарушения  регламентных  требований не будут обнаружены. (PS.1-1)

- В некоторых случаях не обеспечено наличие необходимых запчастей и оборудования. Недостатки в обеспечении и отсутствие необходимого запаса запасных частей и оборудования могут снизить готовность и надежность оборудования; они могут привести к увеличению продолжительности ремонтных работ или к вынужденным остановам энергоблока. (WM.1-2)

- Поведение персонала и состояние ЗКД не всегда соответствует установленным на станции стандартам по РБ. Это может привести к необоснованному облучению персонала и/или распространению загрязнения за установленные границы. (RP.1-1)

- Оперативный персонал службы радиационной защиты не всегда полностью обладает знаниями и навыками, необходимыми для качественного выполнения работ по радиационной защите. Это может привести к ошибкам персонала ОРБ и необоснованному облучению персонала, работающего в ЗКД. (RP.2-1)

- Не все требования по использованию информации об опыте эксплуатации определяются и точно передаются техническим подразделениям станции. Отсутствие эффективной системы и организующей документации по использованию опыта эксплуатации может привести к ошибкам персонала и повторению случавшихся ранее событий. (OE.1-1)

- За исключением отчета SOER 2011-2 по аварии на АЭС Фукусима, станция пока не провела проверку рекомендаций отчётов о значительном опыте эксплуатации (SOER) ВАО АЭС с точки зрения определения возможных корректирующих мероприятий или применимости конкретных мероприятий. До настоящего времени самооценка выполнения рекомендаций отчетов SOER выполнена не была. (OE.3-1)

- Методы проведения внутрилабораторного контроля, применяемые на станции, в сочетании с отсутствием программы контроля качества не всегда обеспечивают валидированные результаты лабораторных измерений, графического отслеживания параметров, анализа отклонений и корректирующих действий. Без правильной программы контроля качества нельзя гарантировать точность лабораторных измерений  для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС. (CY.4-1)

- Техника безопасности в лабораториях и при работе с химикатами не всегда обеспечивается. Отсутствие правильной маркировки химикатов, знаков безопасности, контроля за лабораторным оборудованием, посудой и средствами безопасности может привести к травмированию персонала. (CY.5-1)

- Планирование учебного процесса не всегда оптимально и содержание УММ в некоторых случаях не соответствует современным требованиям. Недостатки планирования подготовки и недостатки документации, используемой в обучении, снижают эффективность обучения. (TQ.1-1)

- На станции имеют место недостатки в содержании отдельного оборудования и средств пожаротушения, а также средств оповещения о пожаре, которые могут снизить эффективность их применения при тушении пожаров. (FP.6-1)

- Необходимое количество противоаварийных средств, оборудования и ресурсов для обеспечения и выполнения противоаварийных мероприятий не всегда обеспечивается. Недостаточное качество аварийного оборудования может привести к неэффективным действиям, задержке или пропуску необходимых действий противоаварийного персонала. (EP.3-1)

В шести областях для улучшения требуется повышенное внимание руководства (Уровень C):

- Процедуры, чертежи и карточки реагирования на срабатывание сигнализации, которые использует оперативный персонал, не всегда имеются в наличии, не всегда легкодоступны или должным образом контролируются. Это может привести к выполнению неправильных действий или к импровизациям при выполнении редких операции. Кроме того, это способствует неиспользованию или несоблюдению процедур операторами и терпимости по отношению к несоответствиям в процедурах. (OP. 4-1)

- Проведение ремонтных работ и техобслуживания не всегда соответствует установленным стандартам. Это может привести к ошибочным действиям персонала при использовании ремонтной документации и подготовке рабочего места, попаданию посторонних предметов во внутренние полости оборудования и некачественному ремонту. (МА.2-1)

- Комплекты ремонтной документации на некоторое тепломеханическое оборудование не содержат в полном объёме необходимые исполнительные документы специального назначения. (МА.4-1)

- Существующая практика обновления вручную электронной базы и цеховых журналов дефектов и неисправностей оборудования недостаточно эффективна. Это может привести к потере контроля за состоянием оборудования и дальнейшему развитию дефектов. (WM.1-1)

- Не в полном объеме реализована система учета информации о незначительных событиях и проблемах, возникающих во время повседневной эксплуатации, с анализом тенденций и принятием соответствующих корректирующих мер. (OE.2-1)

- ‍Существующий Противоаварийный план и сопутствующие ему документы не устанавливают четкие и последовательные требования по эффективной противоаварийной подготовке. (EP.2-1)

Ни одна из областей для улучшения не получила оценки «Уровень D» (Нет изменений в состоянии области для улучшения).

Результаты оценки выполнения рекомендаций отчетов SOER командой повторной партнерской проверки приведены в Приложении А.

Результаты повторной партнерской проверки были представлены руководству BNPP и NPPD, директору ВАО АЭС – МЦ, Председателю СУ ВАО АЭС – МЦ и Председателю ВАО АЭС во время финального брифинга на АЭС Бушер 6 ноября 2013 года.

Настоящий Заключительный отчет передан руководству компании NPPD и АЭС Бушер. Кроме этого, одна копия Заключительного отчета хранится в ВАО АЭС – МЦ, и одна копия направлена в Лондонский офис ВАО АЭС.

___________________________

# ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУКОВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА OR.2:

Руководители методами руководства и личным примером устанавливают высокие стандарты качества работы и ориентируют персонал на достижение безопасной и надежной эксплуатации станции.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ OR.2-1:

В некоторых областях уровень производственной деятельности недостаточно высок. Такая ситуация имеет место в области качества процедур, их использования и соблюдения, радиологической защиты, пожарной защиты, аварийной готовности, опыта эксплуатации, поддержания чистоты и порядка, охраны труда и использования числовых индикаторов.

Кроме того, меры по поддержанию существующего уровня производственной деятельности и его повышению недостаточно эффективны. Реакция руководства на отклонения от существующего или желательного уровня  производственной деятельности основывается в первую очередь на точечных и отдельных действиях по устранению «симптомов». Систематические, всеобъемлющие планы по установлению коренных причин возникновения отклонений и, в конечном итоге, повышению качества работы часто отсутствуют или внедряются неэффективно. Не всегда видимы действия руководства, инициирующие улучшение ситуации.

К этому необходимо добавить ограниченные прямые связи руководства и персонала с другими АЭС. В мировой атомной энергетике имеется значительный опыт и полезная информация в области эксплуатации; этот опыт и информация не всегда используются на станции.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Провести анализ программы обеспечения качества и её процедур управления на предмет соответствия требованиям ВАО АЭС.

- При необходимости выполнить корректировку, а также разработку недостающих процедур управления по направлениям деятельности BNPP.

- Разработать план внедрения цифровых индикаторов для анализа работы оборудования и персонала.

- Выполнить анализ причин несоблюдения персоналом требований правил и норм по охране труда, радиационной безопасности, пожарной безопасности и разработать корректирующие меры по результатам анализа.

- Ежеквартально проводить анализ недостатков, характера и динамики проблем. Разрабатывать комплексные профилактические меры по устранению недостатков.

- Включить в повестки производственных совещаний с персоналом всех уровней темы, касающиеся проблем повышения культуры производства, соблюдения правил производства работ.

- Выполнить анализ программ ВАО АЭС, по результатам анализа составить план сотрудничества BNPP и ВАО АЭС с целью использования международного опыта.

- Разработать план внедрения использования одних и тех же стандартов для всех работ на площадке АЭС.

- Разработать кодекс чести работников АЭС.

- Включать в планы работы с персоналом всех уровней собеседования с сотрудниками, допустившими отклонения от требований правил и норм, эксплуатационных документов, с оформлением внеплановых инструктажей.

- Разработать программу (мероприятия) по организации системы контроля состояния оборудования, включая внедрение информационной системы контроля состояния оборудования.

- Соблюдать графики уборки помещений и мест общего пользования в ЗКД.

- Поддерживать в надлежащем эксплуатационном состоянии оборудование и помещения в ЗКД.

- Согласовать с BNPP и NNSD «Положение по разработке технических решений» и ввести в действие по ДАТЭК.

- Обратиться в NPPD о необходимости разработки руководящего отраслевого документа о порядке принятия эксплуатационных решений (технических решений).

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

Положительные факты:

Контроль эффективности и качества производственной деятельности

- Руководители выполняют регулярные обходы станции. Главный инженер еженедельно выполняет обход энергоблока. От начальников смен станции требуется проводить административный обход раз в неделю во время ночной смены; другие руководители службы эксплуатации проводят обход станции один раз в месяц.

- Один из высших руководителей заявил, что наиболее часто выявляемыми проблемами являются: неисправные светильники; отсутствие записей о несоответствиях и событиях в оперативных журналах; неправильное применение СИЗ.

- Один из высших руководителей службы ремонта пояснил, что наиболее часто выявляемыми проблемами на энергоблоке является неправильное использование или нарушение процедур.

Доведение стандартов производственной деятельности до сведения персонала

- После предпусковой партнерской проверки станция разработала и выпустила «Кодекс этических норм», в котором приведены стандарты и ожидания руководства станции от персонала. Этот кодекс был разработан группой руководителей и рядовых работников; он составлен в виде буклета, в котором изложены ценности и принципы, основывающиеся на руководствах МАГАТЭ и ВАО АЭС. В кодексе заявлено о наивысшем приоритете ядерной безопасности. Другие принципы, описанные в кодексе, – это ответственность, взаимоуважение, открытость, сопричастность, работа в единой команде. Показано, каким образом эти ценности и принципы должны быть практически реализованы в повседневной производственной деятельности. Этот Кодекс предназначен для того, чтобы установить стандарты производственной деятельности Заказчика в тот момент, когда Заказчик принимает на себя управление станцией от Подрядчика. Буклет был выдан каждому работнику и представлен руководителями подразделений.

Практическая реализация стандартов: что уже сделано, что находится в процессе осуществления

- По всей станции заметно улучшились стандарты (т. е. качество производственной деятельности), касающиеся состояния оборудования, чистоты и порядка, мероприятий по предотвращению попадания посторонних предметов в открытое оборудование, чистоты и порядка в зоне контролируемого доступа (ЗКД), хранения горячих материалов, маркировки зон радиационной опасности и т. д.

- В августе 2013 г. между Заказчиком и Подрядчиком было заключено соглашение об устранении всех дефектов дверей на станции, в том числе противопожарных дверей и дверей, защищающих от затопления. Соответствующие корректирующие мероприятия находятся в стадии выполнения. Ожидается, что отсутствие дефектов дверей будут стимулировать работников на использование дверей надлежащим образом и поддержание этих дверей в закрытом и запертом состоянии.

- Процедуры Подрядчика не были составлены в виде чек-листов, и персонал Подрядчика часто пользовался личными записными книжками. Станция начала составлять чек-листы взамен процедур подрядчика, и в этих чек-листах предусмотрена возможность отмечать выполненные шаги.

- Оперативный персонал цеха радиационной безопасности теперь использует чек-листы для проверки готовности своего оборудования по месту и для выполнения обходов.

- Станция направила десять писем подрядным организациям, чей персонал нарушал правила поведения в ЗКД. В одном случае, один подрядный работник, который нарушил требования дознаряда, был лишен доступа в ЗКД.

- Один из высших руководителей службы ремонта заявил, что инструкции поставщиков, которые оказались непригодными для выполнения ремонта и техобслуживания, были изъяты и постепенно заменяются документами, в которых предусмотрена возможность отмечать выполненные шаги. В дополнение к 100 процедурам, которые были в наличии в ноябре 2011 г., еще 56 процедур были утверждены Главным инженером и 74 процедуры находятся на согласовании у Подрядчика. Целью является наличие 258 процедур.

Отрицательные факты:

Недостаток критической позиции

- За последние двенадцать месяцев на станции произошло большое количество переходных режимов и изменений состояния реакторной установки. Некоторые из этих переходных режимов были запланированы в соответствии с программой пусконаладочных работ, а некоторые из них были внеплановыми (например, связанные с проблемами подшипников генератора). Один из высших руководителей станции заявил, что на протяжении последних двух лет не было выявлено ни одной проблемы, связанной с проведением или результатами регламентных испытаний, обеспечением нужного положения оборудования, важного для безопасности, ведением водно-химического режима, поддержанием уровней в баках, поддержанием ключевых параметров энергоблока и ведением оперативных журналов. Единственное и последнее известное событие, о котором было сказано, произошло два года назад, когда при выводе реактора в критическое состояние был превышен расход ввода неборированной воды.

- Один из руководителей цеха радиационной безопасности заявил, что помимо значительных нарушений правил радиационной безопасности подрядным персоналом он не наблюдал каких-либо конкретных примеров неправильного поведения или проблем в ЗКД. Это противоречит примерам неправильного поведения, которые можно было наблюдать в ходе проверки: работники перепрыгивали через барьеры, не снимая обуви, курили в ЗКД, толкали друг друга на лестницах в ЗКД.

- Руководители службы эксплуатации заявили, что проблемы, которые были выявлены в ходе предпусковой проверки в ноябре 2011 года, остаются и сейчас – это проблемы, связанные с использованием процедур. Они объяснили, что затяжной этап пуско-наладочных работ привел к задержке согласования эксплуатационных процедур.

- Во время наблюдения за работой оперативного персонала на полномасштабном тренажере (ПМТ) руководители службы эксплуатации сообщили, что серьезным препятствием для правильной оценки работы персонала на ПМТ является большое количество различий между ПМТ и энергоблоком. На вопрос о целевых сроках модернизации ПМТ руководители службы эксплуатации ответили, что они не знают об этих сроках.

- Станция начала собирать информацию о незначительных событиях в сентябре 2013 года, когда было подписано Соглашение о предварительной приемке энергоблока. В результате за два года после партнерской проверки было зафиксировано только 42 незначительных события.

- Сбор данных по контролю времени неготовности оборудования или функций, важных для безопасности, начался шесть недель назад при подписании Соглашения о предварительной приемке 23 сентября 2013 года. Как следствие, нет никаких данных для оценки показателей работы станции в этой области и выявления путей минимизации времени неготовности оборудования, важного для безопасности.

Отклонение от стандартов

- Несколько (минимум пять) дверей, предназначенных для защиты от затоплений, не были заперты в здании насосной станции. Один из руководителей объяснил, что двери не находятся в требуемом положении, потому что в здании работают уборщики. Много противопожарных дверей на энергоблоке, в том числе в ЗКД, не были закрыты и заперты, как этого требуют правила. Неспособность обеспечения закрытого и запертого положения противопожарных дверей и дверей для защиты от затоплений создает риск отказа по общей причине нескольких каналов систем безопасности или нескольких функций безопасности.

- Во время наблюдения ремонтники использовали заводскую документацию для ремонта насоса 4-й категории (установка химводоочистки). Кроме того, что они не использовали надлежащую процедуру, они также не использовали СИЗ, необходимые для этой работы, в частности, перчатки, защитные очки и защиту органов дыхания. Рабочие объяснили, что для ремонта этого насоса такие СИЗ бесполезны.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Видимое состояние оборудования и станции в целом значительно улучшилось, в том числе состояние оборудования, чистота и порядок во всех помещениях и зонах станции, чистота в зоне контролируемого доступа (ЗКД), маркировка зон радиационной опасности в ЗКД, маркировка химических опасных факторов, хранение горючих материалов, маркировка противопожарных дверей. Стоит отметить, что по прошествии двух лет после первого вывода реактора в критическое состояние зона контролируемого доступа до сих пор свободна от радиоактивного загрязнения.

С другой стороны, отсутствует какой-либо план активных действий по выявлению возможных недостатков или примеров ухудшения производственной деятельности. От руководителей требуется наблюдать за выполнением работ и состоянием оборудования, однако за последние два года не было выявлено ни одной значительной проблемы.

Реализуется план мероприятий по устранению всех дефектов дверей на станции, в том числе противопожарных дверей. На момент проведения повторной проверки ВАО АЭС до сих пор еще есть много дверей, которые либо невозможно закрыть, либо они не закрываются автоматически, либо у них сломаны ручки, либо они заблокированы в открытом положении, потому что нет рукоятки для их открытия. Кроме того, было обнаружено, что некоторые двери неисправны и не включены в перечень дверей, подлежащих ремонту.

Некоторые двери для защиты от затопления в здании насосной станции были закрыты или прикрыты, но не заперты (такое состояние было отмечено минимум на пяти дверях). Это является нарушением требований по защите функции отвода остаточного тепловыделения (техническая вода ответственных потребителей).

В области эксплуатации и ремонта руководство озабочено теми же проблемами, которые были выявлены командой ВАО АЭС два года назад во время предпусковой партнерской проверки, главным образом относительно использования процедур и их качества. В некоторых других областях руководители соответствующих подразделений не выявили никаких недостатков, и это отличается от результатов наблюдений команды ВАО АЭС во время повторной проверки (например, в области радиационной защиты или когда были обнаружены незапертые двери, важные для безопасности).

Станция разработала и выпустила кодекс этических норм в качестве фундамента для более детальных стандартов и требований. Это хорошее начало для осознания персоналом своей ответственности за реализацию ключевых ценностей и принципов, однако предстоит пройти долгий путь, прежде чем эти принципы будут отражены в повседневной производственной деятельности.

Руководители организации-заказчика приняли на себя ответственность за управление станцией недавно, и незавершенные проблемы взаимодействия с подрядчиком становятся отвлекающими факторами для руководства и персонала станции (например, для оперативного персонала). Этот затяжной переходный процесс привел к тому, что некоторые мероприятия по совершенствованию производственной деятельности были инициированы лишь после подписания Соглашения о предварительной приемке энергоблока, т. е. через 20 месяцев после партнерской проверки (например, инициатива по контролю времени неготовности оборудования, важного для безопасности или учет незначительных событий).

Статус: Уровень B

Уровень B  – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

_____________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВЕДЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА OP.2

Эксплуатация проводится с обеспечением безопасной и надежной работы станции. Безопасность реактора имеет первостепенное значение в эксплуатации станции.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ op.2-1

Эксплуатационные операции и испытания не всегда проводятся в соответствии с утвержденными процедурами. Это может привести к ошибкам персонала, задержке или пропуску необходимых действий персонала.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Включить в перечень производственной документации по рабочим местам оперативного персонала отделений «Обходы оборудования оперативным персоналом» 90.BU.10.0.QA.QA.POP.ATEX021.

- Выполнить изменения в маркировке сборников производственной документации по рабочим местам оперативного персонала БПУ с целью повышения информативности, наглядности и разделения по важности (сборники должны быть обозначены по принадлежности системам, аварийные инструкции с красными корешками, регламенты – с синими и т.д. и т.п.)

- Включить в программу занятий оперативного персонала на ПМТ тему о порядке использования действующих процедур при выполнении эксплуатационных и аварийных действий (на основании действующих процедур).

- Включить в программу занятий оперативного персонала на ПМТ требование по оценке работы операторов по использованию инструкций и процедур для контроля правильности выполненных действий.

- Пересмотреть памятку по ведению Журнала технических распоряжений на БПУ в части указания срока действия технических распоряжений.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- Проведены интервью и наблюдения обхода оборудования обходчиком турбины;

- проведены интервью и наблюдения за выполнением переключений (перемешивание баков системы безопасности) дежурным персоналом БПУ.

Положительные факты:

- Было выполнено наблюдение за выполнением переключений  на БПУ (перемешивание баков системы безопасности). Операторы выполняли работу, пользуясь соответствующим бланком переключений, и отмечали выполнение каждого шага.

- Обходчик турбины во время выполнения обхода оборудования проверял и записывал значения технологических параметров на лист фиксации результатов обхода оборудования.

- На БПУ и на рабочем месте обходчика турбины папки с документацией обозначены для наглядности и повышения информативности.

Отрицательные факты:

- Обходчик во время обхода не использовал чек-лист (процедуру) обхода. Он использовал только лист для фиксации результатов обхода, на котором не были указаны все важные контрольные операции, которые должны быть выполнены во время обхода. Неприменение чек-листа может привести к пропуску важных операций по контролю.

- Обходчик не записал маркировку найденной неисправности – открытого электрического шкафа 10DC11H051 с повреждением дверей, которые невозможно было закрыть. Неисправность не записал и продолжал обход. Неиспользование блокнота для записи неисправностей во время обхода может привести к потере важной информации.

- Табло сигнализации „AUTOMATIC FIRE FIGHTING HAS OPERATED“ было высвечено на панели 12LBY01 БПУ. Инженер управления реактором не смог объяснить причину и утверждал, что эта сигнализация относится к персоналу центра вентиляции. Начальник смены вентиляции не знал о высвечивании такой сигнализации на БПУ. Не достаточное взаимодействие между инженером управления реактором и начальником смены вентиляции и пожаротушения в случае сигнализации „AUTOMATIC FIRE FIGHTING HAS OPERATED“ на панели системы безопасности может привести к задержке действий персонала.

- Шум вентиляции на БПУ мешал коммуникации между операторами во время чтения  бланка переключений одним оператором и выполнения переключений другим оператором. Шум на БПУ повышает вероятности ошибки при обмене вербальной информацией.

- На основе результатов партнерской проверки 2011 года было разработано корректирующее мероприятие „1.8 Включить в программу занятий оперативного персонала на ПМТ тему о порядке использования действующих процедур при выполнении эксплуатационных и аварийных действий“. Заместитель начальника УТЦ утверждал, что нет необходимости разработать учебный материал по использованию эксплуатационных процедур во время занятий на ПМТ, так как порядок использования действующих процедур объясняется в начале каждого занятия на ПМТ. Отсутствие учебного материала может привести к снижению качества обучения персонала.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

В ходе выполнения программы корректирующих действий на АЭС Бушер были внедрены бланки переключений, папки с документацией были обозначены для наглядности и повышения информативности, в „Журнале технических распоряжений на БПУ“ были указаны сроки действия технических распоряжений; были включены в перечень производственной документации по рабочим местам оперативного персонала отделений «Обходы оборудования оперативным персоналом».

Не было полностью выполнено мероприятие по обучению операторов по порядку использования процедур.

Выявленные факты, как не использование чек-листа при проведении обхода обходчиком, не фиксирование дефекта во время обхода в письменном виде и недостаточное взаимодействие персонала в случае высвечивания сигнализации „AUTOMATIC FIRE FIGHTING HAS OPERATED“ свидетельствуют о том, что область для улучшения не была устранена полностью.

Статус: Уровень B

Уровень B  – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА OP.4:

Эксплуатационная и другая документация, связанная с эксплуатацией, является ясной и технически точной, дает правильные указания и эффективно используется для обеспечения безопасной эксплуатации станции.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ op.4-1

Процедуры, чертежи и карточки реагирования на срабатывание сигнализации, которые использует оперативный персонал, не всегда имеются в наличии, не всегда легкодоступны или должным образом контролируются. Это может привести к выполнению неправильных действий или к импровизациям при выполнении редких операции. Кроме того, это способствует неиспользованию или несоблюдению процедур операторами и терпимости по отношению к несоответствиям в процедурах.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Выполнить корректировку эксплуатационной документации по результатам пусконаладочных работ.

- Выполнить замену альбомов схем подразделений на «ламинированные».

- Продолжить работу по разработке бланков переключений по выводу/вводу оборудования отделений в работу.

- Выполнить пересмотр и актуализацию инструкций по эксплуатации САППЗ.

- Разработать и утвердить требования к оформлению ИЭ и порядку размещения ИЭ на БПУ.

- Выполнить мероприятия по замене на БПУ мебели и документации.

- Оформить «выписки» по действиям персонала под каждой панелью сигнализации и разместить их на БПУ (ЦЩУ).

- Осуществлять проверку и согласование эксплуатационной документации (ревизия 2) после выполнения ПНР.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- проведены интервью с персоналом БПУ, заместителем ЗГИ по эксплуатации, главным технологом и обходчиком турбины;

- анализ документации БПУ и рабочего места обходчика турбины

Положительные факты:

- На БПУ были введены в эксплуатацию бланки действий сигнализации.

- На БПУ используются бланки переключений. В бланках подтверждается выполнение каждого шага  внесением подписи оператора.

- На БПУ есть памятка по действиям персонала в случае нарушения работы системы вентиляции и кондиционирования.

- Альбомы схем на БПУ были заменены на ламинированные.

Отрицательные факты:

- На БПУ имеется более 100 постоянно действующих технических распоряжений. Одно из самых старых из них датировано 16.03.2011. Большое количество постоянных технических распоряжений и их несвоевременное включение в производственную документацию повышает вероятность ошибки персонала.

- В Инструкцию по эксплуатации реакторной установки (51.BU.1 ZA.00.AB.WI.ATEX.002) не были внесены изменения с 16.11.2007 (лист регистрации изменений был пустой). Несвоевременное внесение изменений может привести к потере актуальности документа.

- Ошибки, найденные в бланках типовых переключений, не фиксируются на БПУ ни в „Журнале замечаний по ведению и состоянию эксплуатационной документации на БПУ“ (20.07-10/61-05), ни каким-либо другим образом. Такая практика может привести к потере ценной информации и к замедлению процесса совершенствования документации.

- В „Журнале замечаний по ведению и состоянию эксплуатационной документации на БПУ“ (20.07-10/61-05) с 24.7.2013 до 03.11.2013 записано 7 замечаний. Низкое количество замечаний о недостатках в документации может привести к замедлению процесса устранения ошибок.

- Инструкция по эксплуатации системы автоматической противопожарной защиты (16.BU.10.JBAB.WLATEX.001) была выпущена 14.02.2007, и с тех пор не было сделано ни одного изменения (лист изменений пустой).  Несвоевременное внесение изменений в инструкцию может привести к тому, что она станет неактуальной.

- С 31.8.2013 до 2.11.2013 было выпущено 38 технических распоряжений. Было найдено два неактуальных распоряжения, которые не были аннулированы. Несвоевременное аннулирование неактуальных технических распоряжений может ввести в заблуждение  персонал БПУ.

- На БПУ не были найдены бланки действий при срабатывании сигнализации для панели 12LBY01. Отсутствие бланка действий при срабатывании сигнализации для панели 12LBY01 может привести к задержке действий персонала БПУ.

- Лист изменений в Технологическом регламенте на БПУ (учетная копия № 50) не содержал информацию о дате внесения ни одного из трех изменений, короткую суть изменений и был заполнен вручную. Не полная информация в листе изменений затрудняет процесс ознакомления персонала с изменением и записи, выполненные вручную, могут привести к затруднению в восприятии информации.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

После партнерской проверки в 2011 году были заменены альбомы схем подразделений на «ламинированные», были разработаны бланки переключений по выводу/вводу оборудования в работу, была разработана памятка по действиям персонала в случае нарушения работы системы вентиляции; папки для хранения документов были оснащены наклейками с информацией для быстрой ориентации персонала.

Корректирующие мероприятия, разработанные станцией, не выполнены полностью. Не была полностью реализована корректировка эксплуатационной документации по результатам пусконаладочных работ, не была актуализирована инструкция по эксплуатации САППЗ и по эксплуатации реакторной установки и не была закончена замена мебели на БПУ.

Чтобы устранить область для улучшения будет необходимо, кроме полного выполнения имеющегося плана корректирующих мер, также наладить процесс своевременного внесения технических распоряжений в существующую производственную документацию, а также процесс фиксирования и устранения выявленных ошибок в процедурах.

Статус: Уровень C

Уровень C – требуется повышенное внимание руководства АЭС и продолжение совершенствования деятельности в этом направлении. Хотя реализованные корректирующие мероприятия и привели к определенным положительным сдвигам в этой области, очевидно, что эффективность этих мероприятий недостаточна или их количество не охватывает решение всех существующих производственных проблем.

УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ СТАНЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА PS.1

Осуществляется эффективное управление и руководство работой станции с тем, чтобы эксплуатация и состояние станции соответствовали проекту и оставались в рамках анализируемых условий.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ PS.1-1

Осуществление контроля состояния станционных систем и оборудования не всегда соответствует лучшей мировой практике. Отсутствует комплексный процесс, позволяющий гарантировать, что все компоненты фактически находятся в состоянии, требуемом для каждого конкретного режима реакторной установки. В некоторых случаях эксплуатационный персонал имеет неполную информацию о фактическом состоянии систем и оборудования. Это может привести к тому, что неработоспособность систем безопасности и нарушения регламентных требований не будут обнаружены.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Разработать и утвердить программы проверок ТЗиБ. Данные программы должны содержать чек-листы проверок ТЗиБ для контроля выполнения работ по программам проверок.

- Разработать чек-листы готовности систем и оборудования для различных режимов работы блока

- Разработать процедуру проверки работоспособности вызывной сигнализации после проведения ремонтов на оборудовании систем сигнализации.

- Разработать программу послеремонтных испытаний каналов СБ, содержащую дополнительные мероприятия по контролю функций и критериев готовности параметров механизмов КСБ после ремонта.

- При корректировке ИЭ РУ по результатам ПНР (ревизия 2) ввести разделы «конечное состояние ...».

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- проведены интервью с персоналом БПУ, ЗГИ по эксплуатации, заместителем ЗГИ по эксплуатации, главным технологом, руководителем группы контроля ядерной безопасности;

- анализ документации БПУ.

Положительные факты:

- Руководство станции в значительной мере улучшило контроль и учёт временно выведенных из работы блокировок. Организованы периодические проверки соответствия журнала временно выведенных из работы блокировок с существующим состоянием.

- Разработаны чек-листы для проверки состояния систем станции, соответствия состояния блока технологическому регламенту во время пуска блока в эксплуатацию и состояния задвижек во время гидроиспытаний (всего 27 бланков).

- В комплексном плане работы РО приведен перечень задвижек (60 штук), которые проверяются персоналом БПУ ежедневно.

- Ежедневно группа контроля ядерной безопасности заполняет чек-лист, на основе которого определяет состояние систем безопасности. Такой чек-лист разработан для всех состояний реакторной установки.

Отрицательные факты:

- Была разработана, но пока ещё не была утверждена, программа послеремонтных испытаний систем безопасности (СБ). Отсутствие документов по послеремонтным испытаниям СБ может привести к ошибкам персонала.

- Разделы „Конечное состояние“ еще не включены в  «Инструкцию по эксплуатации реакторной установки» (51.BU.1 ZA.00.AB.WI.ATEX.002), они включены в новую, еще не утвержденную, версию этого документа. Фактическое состояние документа «Инструкция по эксплуатации реакторной установки» (51.BU.1 ZA.00.AB.WI.ATEX.002) не позволяет убедиться в правильном состоянии реакторной установки после выполнения переключений.

- Существующая «Инструкция по эксплуатации реакторной установки» (51.BU.1 ZA.00.AB.WI.ATEX.002) не содержит ссылки на использование новых чек-листов. Отсутствие ссылок на имеющиеся чек-листы не позволяет гарантировать своевременную проверку готовности систем.

- При обходе по «белым карточкам», был обнаружен необозначенный открытый люк в коридоре ZE.03.27. Наличие необозначенного оборудования затрудняет контроль за правильным положением оборудования.

- Не было представлено ни одного заполненного чек-листа по работе по программам проверки СБ, который должен применяться во время проверки состояния какой-либо системы безопасности. Как следствие, невозможно сделать вывод, что такого рода чек-листы действительно пригодны для использования.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

После партнерской проверки в 2011 году были разработаны чек-листы готовности систем и оборудования для различных режимов работы блока, организованы периодические проверки соответствия журнала временно выведенных из работы блокировок с существующим состоянием, в „Инструкцию по эксплуатации реакторной установки“ (51.BU.1 ZA.00.AB.WI.ATEX.002) были включены перечни арматуры с указанным требуемым положением для разных режимов реакторной установки и перед закрытием ГЗ и ежедневно группа контроля ядерной безопасности определяет состояние систем безопасности на основе чек-листа.

Корректирующие мероприятия, разработанные станцией, не выполнены полностью. Не были внесены в «Инструкцию по эксплуатации реакторной установки» разделы конечное состояние, не были  утверждены все программы проверок технологических защит и блокировок и не была внедрена программа послеремонтных испытаний каналов СБ и новая редакция «Инструкции по эксплуатации реакторной установки».

Кроме того «Инструкция по эксплуатации реакторной установки» (51.BU.1 ZA.00.AB.WI.ATEX.002) не содержит ссылки на использование чек-листов. Выявленные факты свидетельствуют о том что область для улучшения не была устранена полностью.

Статус: Уровень B

Уровень B – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

________________________

# РЕМОНТ

Проведение РЕМОНТА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА MA.2:

Ремонтные работы обеспечивают поддержание оборудования и систем в состоянии, необходимом для безопасной и надежной работы станции.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МА.2-1:

Проведение ремонтных работ и техобслуживания не всегда соответствует установленным стандартам. Это может привести к ошибочным действиям персонала при использовании ремонтной документации и подготовке рабочего места, попаданию посторонних предметов во внутренние полости оборудования и некачественному ремонту.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Провести инвентаризацию имеющегося мерительного инструмента и провести проверку включения его в график метрологической поверки.

- По результатам инвентаризации оформить заявку на приобретение недостающего мерительного инструмента.

- Провести ремонтному персоналу внеплановые инструктажи о порядке использования ремонтной документации на рабочем месте проведения работ, порядке выполнения работ на вскрытом оборудовании, о правилах использования инструмента в ЗКД, о правильном использовании мерительного инструмента, об организации рабочего места ремонтным персоналом.

- Направлять претензионные письма в подрядную ремонтную организацию при выявлении у персонала этой организации замечаний в части некачественной подготовки ремонтной документации для выполнения ремонтных работ, невыполнения персоналом нормативных требований по использованию ремонтной документации на рабочем месте, организации рабочего места ремонтным персоналом, а также других замечаний.

- Включить в маршруты обходов руководителей подразделений, оперативного персонала и инспекторского состава осмотр рабочих мест ремонтного персонала с обязательным отражением результатов осмотра на соответствие выполнения ремонтным персоналом требований нормативных документов и действующих процедур.

- Провести инвентаризацию имеющегося специнструмента (моментные ключи, гайковерты, притирочные машины и т.д.).

- По результатам инвентаризации оформить заявку на приобретение недостающего специнструмента.

- Закупить недостающий специнструмент.

- Проводить безусловное выполнение процедур по выполнению работ на вскрытом оборудовании.

- Включить в организационно-ремонтные процедуры требования:

- обязательного наличия комплекта ремонтной документации при выдаче наряд допуска на выполнение работ;

- обязательную проверку наличия комплекта ремонтной документации при допуске бригады по наряд допуску;

- регламент обхода рабочих мест ремонтного персонала руководящим и оперативным персоналом;

- подготовку претензионных писем в подрядную ремонтную организацию при выявлении нарушений персоналом организации требований нормативных документов и действующих процедур.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- выполнено наблюдение за выполнением работ по капитальному ремонту насоса рециркуляции баков-нейтрализаторов UA06D002;

- выполнено наблюдение за выполнением работ по ревизии и настройке предохранительного клапана UH77S014 в здании ZL4;

- проведены интервью с ЗГИР, зам. ЗГИР, руководителями ремонтных подразделений;

- выполнен обход в ЗКД и «чистой» зоне мастерских и помещений для хранения инструмента, приспособлений и ЗИП;

- выполнен анализ ремонтной документации.

Положительные факты:

- Выполнена инвентаризация и поданы заявки на закупку необходимого мерительного инструмента, специнструмента и приспособлений.

- Ремонтному персоналу проведены внеплановые инструктажи о порядке использования ремонтной документации на рабочем месте проведения работ, порядке выполнения работ на вскрытом оборудовании, о правилах использования инструмента в ЗКД, о правильном использовании мерительного инструмента, об организации рабочего места ремонтным персоналом.

- Ремонтный персонал BNPP начал самостоятельно выполнять работы, требующие значительной квалификации персонала.

- Отмечается повышение уровня организации ремонтных работ и взаимодействия между подразделениями BNPP при выполнении ремонтных работ.

- Оформлена потребность (заявка) и начато приобретение/изготовление специальных поддонов для инструмента, для использования при проведении ремонтных работ.

- Ведется работа по определению необходимого количества и типоразмеров заглушек для дальнейшего заказа, изготовления и поставки на BNPP для использования защиты оборудования от попадания посторонних предметов во вскрытое/разуплотненное оборудование.

Отрицательные факты:

- При выполнении работ по капитальному ремонту насоса рециркуляции баков-нейтрализаторов UA06D002 у персонала подрядной организации, выполняющего данную работу, отсутствовали на касках подбородные ремни. Это может привести к травмированию персонала.

- В наряде-допуске №17 на выполнение работ по капитальному ремонту насоса рециркуляции баков-нейтрализаторов UA06D002 для безопасного выполнения данной работы указана необходимость применения перчаток, защитных очков (щитков), респираторов. Рабочие не использовали защитные очки и респираторы. Несоблюдение требований наряда-допуска может привести к травмированию персонала.

- В процессе выполнения работ по капитальному ремонту насоса рециркуляции баков-нейтрализаторов UA06D002 двое рабочих на некоторое время снимали перчатки и работали без них. Это может привести к травмированию персонала.

- В наряде-допуске №17 на выполнение работ по капитальному ремонту насоса рециркуляции баков-нейтрализаторов UA06D002 указана необходимость наличия на рабочем месте 5%-ых растворов уксусной кислоты и соды. Данные растворы на рабочем месте отсутствовали.  Несоблюдение требований наряда-допуска может привести к травмированию персонала.

- В процессе выполнения работ по капитальному ремонту насоса рециркуляции баков-нейтрализаторов UA06D002 рабочие не использовали специальные поддоны/емкости для складирования инструмента и приспособлений. Такая практика выполнения работ может привести к повреждению, утере инструмента, его попаданию внутрь оборудования.

- При выполнении работ по капитальному ремонту насоса рециркуляции баков-нейтрализаторов UA06D002, после отсоединения фланца насоса от фланца трубопровода из трубопровода хлынула вода, при этом насос был уронен на фундамент. Такая практика выполнения работ может привести к травмированию персонала и повреждению оборудования.

- При выполнении работ по капитальному ремонту насоса рециркуляции баков-нейтрализаторов UA06D002, после того как течь воды из трубопровода прекратилась, рабочие взяли насос и без применения ГПМ, «на руках» перенесли его и положили прямо на пол, не применив при этом подкладки. Такая практика выполнения работ может привести к травмированию персонала и повреждению оборудования.

- На BNPP отсутствуют утвержденные перечни инструментов и приспособлений, используемых при работе на вскрытом оборудовании. Это может привести к потере контроля за использованием инструмента и приспособлений при проведении работ на вскрытом оборудовании.

- На BNPP отсутствуют (есть только для ПГ, ГЦН) штатные инвентарные заглушки для использования при работе на вскрытом/разуплотненном оборудовании. Отсутствие специальных предохранительных операций может привести к попаданию посторонних предметов внутрь оборудования.

- В ЗКД в помещении слесарно-сборочного участка №1ZC-04.15/2 были обнаружены несколько ключей, не имеющих специальную цветовую (красный цвет) отличительную маркировку, обозначающую принадлежность инструмента для использования в ЗКД. Такая практика может привести к распространению радиоактивных загрязнений.

- В ЗКД в помещении слесарно-сборочного участка №1ZC-04.15/2 на стеллажах, где хранится ЗИП, отсутствует маркировка, обозначающая, что должно храниться на каждом конкретном отведенном для этого месте. Такая практика хранения ЗИП может привести к потере контроля за хранимыми изделиями и некачественному ремонту.

- В ЗКД в помещении кладовой технологической оснастки материалов и инструмента №1ZC-04.15/3 на стеллажах, где хранится инструмент и приспособления, отсутствует маркировка, обозначающая, что должно храниться на каждом конкретном отведенном для этого месте. Такая практика хранения инструмента и приспособлений может привести к потере контроля за хранимыми изделиями и некачественному ремонту.

- В помещении заготовительно-сварочного участка №1ZL0-02.08 на стеллажах, где хранится ЗИП, отсутствует маркировка, обозначающая, что должно храниться на каждом конкретном отведенном для этого месте. Такая практика хранения ЗИП может привести к потере контроля за хранимыми изделиями и некачественному ремонту.

- При выполнении работ по капитальному ремонту насоса рециркуляции баков-нейтрализаторов UA06D002 ремонтным персоналом подрядной организации использовалась процедура «Агрегат электронасосный Х-А150-125-315К-5 Руководство по эксплуатации» №1.3330-99.000.00 РЭ Item 64 ASE. Ремонтная документация на капитальный ремонт насоса рециркуляции баков-нейтрализаторов UA06D002 отсутствует. Отсутствие ремонтной документации может привести к повреждению оборудования, некачественному ремонту.

- При проведении допуска ремонтной бригады к выполнению работ по ревизии и настройке предохранительного клапана UH77S014 в здании ZL4 представитель оперативного персонала (оператор ПРК) не сделал обратную связь (не спросил все ли понятно, есть ли какие-нибудь вопросы), не довел до ремонтного персонала информацию об опыте эксплуатации данного оборудования (были ли проблемы на этом оборудовании, отказы, нарушения в работе) и не сообщил ближайшие точки, доступные для связи (телефонные посты). Мастер (производитель работ) при проведении инструктажа на рабочем месте членам бригады допустил те же ошибки.  Неиспользование опыта эксплуатации и обратной связи может привести к некачественному ремонту, повреждению оборудования и повторению нарушений.

- При выполнении работ по ревизии и настройке предохранительного клапана UH77S014 в здании ZL4 мастер (производитель работ) не использовал перчатки. Такая практика выполнения работ может привести к травмированию персонала.

- При выполнении работ по ревизии и настройке предохранительного клапана UH77S014 в здании ZL4 на рабочем месте находилась неучтенная копия процедуры «Руководство по эксплуатации клапаны предохранительные Dn 15,50 Р1,6 МПа» №ЦКБ Р53085-015М РЭ. Применение неучтенной документации может привести к использованию документов без внесенных изменений, неправильным действиям персонала и к некачественному ремонту.

- При выполнении работ по ревизии и настройке предохранительного клапана UH77S014 ремонтная документация (руководство по ремонту, технологическая инструкция на ремонт, тех. процесс и т.д.) на рабочем месте отсутствовала. Отсутствие и не использование в процессе ремонта ремонтной документации может привести к повреждению оборудования, некачественному ремонту.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Корректирующие мероприятия, разработанные станцией, выполнены. Однако, их реализация не позволила в полном объёме устранить область для улучшения.

Статус: Уровень C

Уровень C – требуется повышенное внимание руководства АЭС и продолжение совершенствования деятельности в этом направлении. Хотя реализованные корректирующие мероприятия и привели к определенным положительным сдвигам в этой области, очевидно, что эффективность этих мероприятий недостаточна или их количество не охватывает решение всех существующих производственных проблем.

РЕМОНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА МА.4:

Программы, технологии, инструкции по проведению ремонта и другие, относящиеся к ремонту документы, являются понятными, технически правильными, содержат необходимые указания и используются для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации станции.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ MA.4-1

Комплекты ремонтной документации на некоторое тепломеханическое оборудование не содержат в полном объёме необходимые исполнительные документы специального назначения. Отсутствие таких исполнительных документов специального назначения (формуляр ремонтный, карты измерений, ведомость контрольных операций, протоколы пооперационного контроля) не позволит формировать «историю ремонта оборудования» и вести накопление информации о проведённых на оборудовании ремонтных работах, заменённых деталях и материалах на этапах ПНР, эксплуатации и ремонта.

Отсутствие «истории ремонта» не позволит выполнять анализ начального и конечного технического состояния оборудования по годам его эксплуатации, оценить его деградацию и остаточный ресурс.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Провести анализ достаточности отправленных в субподрядные организации организационных ремонтных процедур.

- Направить в субподрядные организации недостающие организационные ремонтные процедуры.

- Внести изменения в «Положение. Порядок разработки организационной документации и руководств по ТОиР оборудования, применяемых в составе систем АЭС «Бушер-1» 68.BU.1 00.AB.WI.ETS001 в части комплекта ремонтной документации в соответствии с РД.

- При согласовании руководств по ТОиР оборудования вносить добавления документов специального назначения.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- выполнен анализ отчетной ремонтной документации по ремонту оборудования;

- выполнен анализ документации системы ТОиР BNPP;

- проведены интервью с ЗГИР, зам. ЗГИР, руководителями подразделений;

- выполнены наблюдения по использованию ремонтной документации при проведении ремонтных работ.

Положительные факты:

- На станции проводится работа по разработке недостающей ремонтной документации.

- Ведется работа по исключению выдачи на места производства работ неучтенных копий ремонтной документации.

Отрицательные факты:

- На BNPP отсутствует процедура, устанавливающая политику по использованию ремонтной документации при выполнении ремонтных работ (какие работы можно выполнять по общим процессам, какие работы необходимо выполнять по пошаговым инструкциям, какие работы необходимо выполнять с подписью, какие работы (операции) с контролем мастера, какие работы при независимом контроле и т.д.). Отсутствие на станции политики по использованию ремонтной документации может привести к некачественному ремонту.

- На BNPP отсутствует процедура, устанавливающая порядок выдачи, применения, заполнения, использования на рабочих местах (непосредственно на месте проведения работ) ремонтной документации. Это может привести к некачественному ремонту.

- На BNPP на некоторое оборудование (включая системы важные для безопасности) отсутствует ремонтная документация (руководства по ремонту, технологические инструкции на ремонт, технологические процессы на ремонт, и пр.). Отсутствие ремонтной документации может привести к повреждению оборудования, некачественному ремонту.

- Не вся существующая ремонтная документация (например «Руководство по ТОиР клапанов обратных DN50-80 «СПЛАВ» №68.BU.10.0.ABR.RTO.ETS087, «Руководство по ТОиР агрегата насосного TZ 11,12,14,21-28D001» №68.BU.10.0.ABR.RTO.ETS242) содержит исполнительную документацию специального назначения (формуляры, карты измерений, ведомости контрольных операций, протоколы пооперационного контроля и пр.). Отсутствие документации данного вида может привести к повреждению оборудования, некачественному ремонту.

- На складе №1ZL0-02.06 используется в работе Журнал учета и выдачи инструмента, который ведется только на персидском языке. Такая практика оформления документации может привести к ошибкам персонала.

- В комплектах отчетной документации на ремонт (замена рабочих колес) ГЦНА-1391 отсутствует информация о величинах вытяжки шпилек (формуляры уплотнения главного разъема), значения проверки центровки (карты измерений) а также информация о замененной прокладке главного разъема ГЦН. Не оформление отчетной документации специального назначения может привести к повреждению оборудования и некачественному ремонту.

- Отчетная документация по ремонту оборудования BNPP не всегда содержит документы специального назначения (ведомости операций контроля, маршрутные карты, карты измерений, формуляры сборки, уплотнений, протоколы закрытия, протоколы испытаний, акты входного контроля, сертификаты качества и т.д.). Не оформление отчетной документации специального назначения может привести к повреждению оборудования и некачественному ремонту.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Корректирующие мероприятия, разработанные станцией, выполнены. Однако их реализация не позволила в полном объёме устранить область для улучшения.

Статус: Уровень C

Уровень C – требуется повышенное внимание руководства АЭС и продолжение совершенствования деятельности в этом направлении. Хотя реализованные корректирующие мероприятия и привели к определенным положительным сдвигам в этой области, очевидно, что эффективность этих мероприятий недостаточна или их количество не охватывает решение всех существующих производственных проблем.

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА WM.1

Необходимость выполнения какой-либо деятельности (работы) на станции определяется её значимостью для поддержания безопасной и надёжной эксплуатации станции. Для безопасного, своевременного и успешного завершения работа планируется, вносится в график, координируется, контролируется и обеспечивается ресурсами.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ WM.1-1

Существующая практика обновления вручную электронной базы и цеховых журналов дефектов и неисправностей оборудования недостаточно эффективна. Это может привести к потере контроля за состоянием оборудования и дальнейшему развитию дефектов.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Организовать станционную информационную сеть на каждом рабочем месте эксплуатационного персонала и руководителей ремонтных служб и служб инженерно-технической поддержки для отслеживания, своевременного реагирования и анализа возникающих дефектов оборудования.

- Провести анализ «Процедуры по ведению журнала дефектов и неполадок оборудования блока №1 АЭС «Бушер» и замечаний ВАО АЭС к ведению журнала дефектов.

- По результатам анализа внести дополнения в «Процедуру по ведению журнала дефектов и неполадок оборудования блока №1 АЭС «Бушер».

- Провести анализ ДИ инженерно-технического персонала ремонтной службы на наличие в объеме знаний «Процедуры по ведению журнала дефектов и неполадок оборудования блока №1 АЭС «Бушер». Внести дополнения в ДИ при отсутствии в объеме знаний этого документа.

- Провести анализ ДИ инженерно-технического персонала, включая оперативный, на наличие в объеме знаний «Процедуры по ведению журнала дефектов и неполадок оборудования блока №1 АЭС «Бушер». Внести дополнения в ДИ при отсутствии в объеме знаний этого документа.

- Организовать службу (отдел) технического контроля в подчинении главного инженера.

- Составить график увеличения объемов ремонтных работ, выполняемых персоналом BNPP.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- выполнена проверка ведения журналов дефектов и неполадок в турбинном цехе и на пускорезервной котельной;

- проведены интервью с дежурным оперативным персоналом ТЦ, ОПРК, заместителем ЗГИР, инженерно-техническим персоналом СТОиР, СПКР;

- выполнен контроль ведения существующей электронной базы данных по дефектам оборудования;

- выполнен анализ процедуры по ведению журналов дефектов и неполадок.

Положительные факты:

- На станции разработана электронная программа «Журнал дефектов» по работе с дефектами, позволяющая производить действия по сопровождению дефектов и неисправностей оборудования.

- На станции проводятся работы по подключению необходимых рабочих мест оперативного и ремонтного персонала к станционной информационной электронной сети для возможности работы в программе «Журнал дефектов» по сопровождению дефектов и неисправностей оборудования. На момент проверки были подключены рабочие места в следующих зданиях: ZL0, ZL1, ZY, ZE, ZC.

- Для работы с «новым» журналом дефектов разработана новая инструкция по порядку ведения журнала дефектов и неполадок

- Выпущен Приказ №LTR-1470-61144 от 01.08.2013 о создании на станции службы (отдела) технического контроля.

Отрицательные факты:

- При обходе по «белым карточкам», выявлено два факта не обозначения (табличкой, биркой) в турбинном цехе существующих дефектов оборудования.

- Информация о дефектах оборудования АЭС по-прежнему собирается одним специалистом путём переписывания вручную 23 журналов, с последующим её занесением из рукописного варианта в станционную электронную сеть. Обновление информации о дефектах оборудования АЭС выполняется с интервалом около двух недель. Данная схема ведения электронной базы дефектов оборудования АЭС может привести к искажению информации, не способствует оперативному анализу выявленных дефектов, определению их важности, значимости и контролю сроков их устранения. Такая практика не позволяет своевременно оценить состояние незавершённых ремонтных работ, принять необходимые корректирующие меры и может привести к дальнейшему развитию дефектов.

- В журнале дефектов и неполадок оборудования №20.132-10/32-09 ТО записью №15 от 10.10.13 зафиксирован дефект: «Пропуск предохранительного клапана». На момент проверки, в журнале отсутствует информация ответственных специалистов о факте устранения дефекта в назначенный срок, переноса срока исполнения, либо о неподтверждении дефекта. Такая практика отписки дефектов может привести к снижению контроля за состоянием оборудования, дальнейшему развитию дефектов и повреждению оборудования.

- В журнале дефектов и неполадок оборудования №20.132-10/32-09 ТО записью №16 от 11.10.13 зафиксирован дефект: «Течь по сальнику SH19S101». На момент проверки, в журнале отсутствует информация ответственных специалистов о факте устранения дефекта в назначенный срок, переноса срока исполнения, либо о неподтверждении дефекта. Такая практика отписки дефектов может привести к снижению контроля за состоянием оборудования, дальнейшему развитию дефектов и повреждению оборудования

- В журнале дефектов и неполадок оборудования №20.132-10/32-09 ТО записью №33 от 22.10.13 зафиксирован дефект: «Течь масла по сальниковому уплотнению SJ19S101». На момент проверки, в журнале отсутствует информация ответственных специалистов о факте устранения дефекта в назначенный срок, переноса срока исполнения, либо о неподтверждении дефекта. Такая практика отписки дефектов может привести к снижению контроля за состоянием оборудования, дальнейшему развитию дефектов и повреждению оборудования

- В «Процедуре по ведению журнала дефектов и неполадок оборудования» №68.BU.1.0.0.ABR.PRC.ATEX 0787 отсутствует четкое указание о том, кто должен назначать срок устранения дефектов; не описана процедура ведения журнала в случае переноса срока устранения дефектов и дальнейшего контроля неустраненных дефектов.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Корректирующие мероприятия, разработанные станцией, частично выполнены. Однако их реализация не позволила в полном объёме устранить область для улучшения.

Статус: Уровень C

Уровень C – требуется повышенное внимание руководства АЭС и продолжение совершенствования деятельности в этом направлении. Хотя реализованные корректирующие мероприятия и привели к определенным положительным сдвигам в этой области, очевидно, что эффективность этих мероприятий недостаточна или их количество не охватывает решение всех существующих производственных проблем.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ WM.1-2

В некоторых случаях не обеспечено наличие необходимых запчастей и оборудования. Недостатки в обеспечении и отсутствие необходимого запаса запасных частей и оборудования могут снизить готовность и надежность оборудования; они могут привести к увеличению продолжительности ремонтных работ или к вынужденным остановам энергоблока.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Разработать детальные перечни ЗИП по направлениям деятельности ОЭО, ТМО, АСУТП.

- Разработать перечни неснижаемого запаса ЗИП и материалов с учетом нормативных требований и опыта эксплуатации. Утвердить их в установленном порядке.

- На основании перечней оформить заявку в ЗАО АСЭ на их закупку.

- Выполнение заявки на поставку ЗИП и материалов для неснижаемого запаса.

- Поддержание неснижаемого запаса (НЗ) ЗИП и материалов в установленном объеме.

- Составить перечень сверх критических поставок ЗИП и оформить заявку в ЗАО АСЭ на их закупку.

- Выполнить поставку сверх критических позиций ЗИП.

- Составить перечень критических поставок ЗИП и оформить заявку в ЗАО АСЭ на их закупку.

- Выполнить поставку критических позиций ЗИП.

- Оформить заявку в ЗАО АСЭ на закупку противогазов ИП-4.

- Выполнить поставку противогазов ИП-4.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- выполнен обход складских помещений для хранения материалов и оборудования;

- проведены интервью с ЗГИр, зам ЗГИр, начальником CПТК;

- выполнен анализ перечней и заявок на поставку оборудования, материалов и ЗИП для ремонта оборудования.

Положительные факты:

- Составлен перечень ЗИП для трехлетнего постгарантийного периода эксплуатации. 80% данного ЗИП поставлено на BNPP.

- Составлен и утвержден перечень расходных материалов и химикатов для среднего ремонта блока №1 № BOM-1510-01.

- Составлен перечень критических позиций для поставки оборудования и ЗИП.

- В электронном виде существует перечень инструмента и оснастки для ремонта оборудования.

- Ведется строительство центрального склада на площадке BNPP.

- На временном складе применяется программный комплекс, позволяющий вести полный учет и «движение»/расходование ЗИП.

- Проводится процесс разработки перечня оборудования неснижаемого запаса.

Отрицательные факты:

- На временном складе хранения ЗИП на стеллажах отсутствует маркировка о хранимых изделиях, допустимая нагрузка, принадлежность к системам безопасности. Это может привести к потере контроля за хранением оборудования и некачественному ремонту.

- Отсутствует утвержденный перечень оборудования неснижаемого запаса. Отсутствие оборудования, для применения в критических/аварийных ситуациях может привести к длительному простою оборудования в ремонте.

- Отсутствует утвержденный перечень инструмента и оснастки для ремонта оборудования. Это может привести к некачественному ремонту.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Корректирующие мероприятия, разработанные станцией, выполнены. Однако, их реализация не позволила в полном объёме устранить область для улучшения.

Статус: Уровень B

Уровень B – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

__________________________

# РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА RP.1

Руководители службы радиационной защиты методами руководства и личным примером устанавливают высокие стандарты качества работы и ориентируют службу радиационной защиты на эффективное выполнение и контроль деятельности по радиационной защите.

- ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ RP.1-1

Поведение персонала и состояние ЗКД не всегда соответствует установленным на станции стандартам по РБ. Это может привести к необоснованному облучению персонала и/или распространению загрязнения за установленные границы.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Изготовить маркировку дверей помещений ЗКД по заявкам подразделений ДАТЭК. Выполнить маркировку дверей помещений ЗКД. Организовать представление информации на дверях помещений ЗКД о параметрах радиационной обстановки

- Провести внеочередной инструктаж руководителям СДОРАО о порядке входа в помещения ЗКД 1 и 2 категории по РБ.

- Выполнить закупку краски по заявке АХО для маркировки инструмента, применяемого в ЗКД. Отмаркировать инструмент, применяемый в ЗКД.

- Провести внеочередной инструктаж персоналу ОРБ, ОАСУ ТП о порядке вывода приборов и оборудования радиационного контроля в ремонт согласно процедуре 90.BU.1 0.00.АВ.Ш.АТЕХ.013.

- Провести анализ процедуры 90.BU.1 0.00.АВ/Ш.АТЕХ.013 на предмет необходимости назначения компенсирующих мероприятий при выводе в ремонт приборов и оборудования радиационного контроля. По результатам анализа подать предложение в ОГТ по внесению дополнений в процедуру 90.BU.1 0.00.АВ.Ш.АТЕХ.013.

- Выполнить поставку по СЗЗ мобильных вентустановок с локальной фильтрацией для ЗКД (ремонтные мастерские). Организовать использование мобильных вентустановок с локальной фильтрацией для ЗКД (ремонтные мастерские).

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- несколько обходов в зоне контролируемого доступа (ЗКД) в общей сложности в течение более 8 часов;

- интервью с руководителем отдела радиационной безопасности, начальником смены отдела радиационной безопасности;

- анализ записей в оперативном журнале отдела радиационной безопасности об отказе электронного дозиметра и допуске в зону повышенной радиационной опасности.

Положительные факты:

- Станция значительно повысила уровень чистоты и порядка в ЗКД.

- Уровни мощности дозы и категории помещений по радиационной опасности (I, II и III категории) указаны на входе в помещения ЗКД. Эта маркировка выполнена на двух языках и ее хорошо видно (желтый цвет и достаточно крупный размер).

- На каждой отметке в ЗКД возле лестничных клеток установлен прибор измерения поверхностного загрязнения (для рук и ног), что позволяет выполнить самопроверку перед выходом с каждой отметки. Все приборы измерения поверхностного загрязнения находятся в хорошем состоянии и работоспособны.

- Тщательно ведутся журналы допуска в зону повышенной радиационной опасности и журналы дефектов электронных дозиметров.

Отрицательные факты:

- Во время наблюдений были отмечены примеры неправильного поведения работников. Например, прибор измерения поверхностного загрязнения не использовался систематически каждым работником; при выходе из ЗКД не выполнялись некоторые требования – работники перепрыгивали через барьерную скамейку или заходили в чистую зону в тапочках, которые они надели в ЗКД. Была оставлена в открытом положении дверь, ведущая в коридор категории II, причем на двери было указано, что необходима проверка радиационной обстановки перед входом.

- Выполнение процедуры допуска в зону высокой радиационной опасности требуется только в случае риска превышения определенного предела доз, а не мощности дозы; двери в помещения I категории (высокая мощность дозы) не заперты.

- Несмотря на то, что в сентябре 2011 года был выпущен приказ № 468 о необходимости маркировки всего инструмента, используемого в ЗКД, большое количество инструмента не имеет специальной маркировки, цель которой – минимизировать распространение загрязнения.

- Возле приборов измерения загрязнения нет каких-либо плакатов или памяток с четкими инструкциями о действиях, которые необходимо выполнить в случае обнаружения загрязнения; нет таких памяток также ни на выходе из ЗКД, ни в ЗКД.

- В ЗКД до сих пор имеются зоны курения с пепельницами, несмотря на недавно выпущенные распоряжения о запрете курения в ЗКД.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Станция достигла значительных улучшений с точки зрения чистоты и порядка в контролируемой зоне; систематически указываются уровни доз на входе в радиоактивные помещения. Значительный прогресс достигнут в контроле неисправностей оборудования радиационной защиты.

Однако до сих пор имеют место случаи неправильного поведения в ЗКД, касающиеся радиационной защиты. Кроме того, необходимо усовершенствовать допуск в зоны повышенной радиационной опасности с целью предотвращения незапланированного облучения. Этот процесс требует продолжения, уточнения и внимания со стороны руководства.

Статус: Уровень B

Уровень B  – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ПЕРСОНАЛА СЛУЖБЫ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА RP.2

Персонал службы радиационной защиты подготовлен, квалифицирован и обладает знаниями и навыками, необходимыми для качественного выполнения работ по радиационной защите, которые обеспечивают безопасную и надежную эксплуатацию станции.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ RP.2-1

Оперативный персонал службы радиационной защиты не всегда полностью обладает знаниями и навыками, необходимыми для качественного выполнения работ по радиационной защите. Это может привести к ошибкам персонала ОРБ и необоснованному облучению персонала, работающего в ЗКД.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Провести анализ требований процедуры 51.BU.1 0.00.АВ.Ш.АТЕХ.017 в части: применения персоналом при работах в ЗКД СИЗ органов дыхания, х/б перчаток; ношения массивных золотых украшений в ЗКД; Использования в ЗКД косметики.

- После внесения изменений в процедуру 51.BU.10.00.АВ.Ш.АТЕХ.017 провести персоналу группы А внеочередной инструктаж о порядке применения в ЗКД СИЗ органов дыхания, х/б перчаток, ношения массивных золотых украшений, использование косметики в ЗКД (правила поведения в ЗКД).

- Разработать график проведения дней безопасности, включая день радиационной безопасности.

- Провести анализ памятки по определению радиационной обстановки в помещениях различной категории по РБ, в случае необходимости внести изменения в части определения мощности дозы, величины поверхностного загрязнения, объемной активности в помещениях различной категории по РБ. По результатам изменений в памятки провести внеочередной инструктаж персоналу ОРБ ДАТЭК/BNPP.

- Дополнить тематический план проведения очередных инструктажей оперативного персонала ОРБ вопросами - применение дозиметрических приборов, методы проведения измерений.

- Пересмотреть программу поддержания квалификации персонала ОРБ на 2012 год.

- Разработать наглядные плакаты и памятки по способам радиационной защиты и измерению параметров радиационной обстановки.

- Рассмотреть возможность повышения квалификации оперативного персонала Заказчик стажировкой на действующих АЭС.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- несколько обходов в зоне контролируемого доступа (ЗКД) в общей сложности в течение более 8 часов;

- интервью с руководителем отдела радиационной безопасности, начальником смены отдела радиационной безопасности;

- три наблюдения за проверкой загрязнения на документации перед выходом из ЗКД и два наблюдения за измерением мощности дозы перед входом в помещение II категории;

- изучение учебных материалов и недавнего приказа об инструктажах перед выполнением работ.

Положительные факты:

- Во время трех наблюдений за проверкой загрязнения на документации перед выходом из ЗКД и двух наблюдений за измерением мощности дозы перед входом в помещение II категории разные дозиметристы выполняли эту работу правильно и никаких отклонений обнаружено не было.

- Станция располагает структурированной программой подготовки для вновь поступающего персонала, которая включает в себя общий трехмесячный курс и индивидуальное обучение в течение 70 – 90 дней с различными экзаменами в процессе обучения.

- С целью перенятия опыта в области радиационной защиты четыре работника отдела радиационной безопасности были командированы на две недели для наблюдения за планово-предупредительным ремонтом на одной из зарубежных АЭС.

- Были разработаны новые инструкции по правильному выполнению обнаружения поверхностного загрязнения и измерению мощности дозы в различных местах.

- За последние два года на станции не было происшествий или неблагоприятных ситуаций, связанных с ошибками персонала отдела радиационной безопасности.

- В прошлом году для оперативного персонала был проведен специальный курс по порядку измерения поверхностного загрязнения на рабочих местах, новый такой курс был проведен недавно (месяц назад).

Отрицательные факты:

- Структурированная программа подготовки для вновь поступающего персонала Заказчика, которая была разработана в соответствии с методологией Подрядчика, не обновлялась с самого начала, за исключением некоторой информации по опыту эксплуатации, внесенной в программу после последней партнерской проверки.

- В результате последней партнерской проверки было обнаружено, что программа поддержания квалификации явилась причиной и способствующим фактором некоторого дефицита навыков у персонала Отдела радиационной безопасности; однако эта программа не была модифицирована или усовершенствования со времени последней партнерской проверки. Был лишь утвержден план совершенствования подготовки персонала в прошлом месяце.

- Станция разработала новый курс обучения (27 часов в год), который преподает руководитель Отдела радиационной безопасности и начальник секции. Этот курс включает в себя информацию по станционному опыту эксплуатации. Этот курс документально оформлен и структурирован, но преподается он только персоналу Подрядчика. Преподавание курса для персонала Заказчика уже было согласовано, но пока не проводится.

- В июле 2013 года был выпущен приказ № 8, в котором предписывается приводить информацию по опыту эксплуатации во время инструктажей перед работами, связанными с повышенной радиационной опасностью. Ранее это мероприятие уже было включено в приказ № 628, выпущенный в конце 2012 года, однако на практике оно не выполнялось. После передачи станции Заказчику начальнику смены Отдела радиационной безопасности было предписано давать информацию по опыту эксплуатации во время инструктажей перед началом работ, однако это требование пока не выполняется.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

На станции не случалось неблагоприятных событий, связанных с радиационной защитой. Станция приняла некоторые корректирующие мероприятия для совершенствования работы оперативного персонала Отдела радиационной безопасности, такие как специальный курс обучения или инструкция по выполнению контроля поверхностного загрязнения и радиационных измерений. Существует четкое указание (приказ) от руководства, требующее учитывать опыт эксплуатации при обучении персонала и подготовке к выполнению важных работ.

Однако инструкция по выполнению измерений требует доработки; а некоторые аспекты знаний и навыков персонала не были учтены в курсе обучения, например, расчет толщины защитного экрана или выбор средств защиты органов дыхания. Программы первоначальной подготовки и поддержание квалификации не были пересмотрены с целью обеспечения их эффективности. Наконец, выполнение некоторых мероприятий по совершенствованию навыков и знаний персонала Заказчика было задержано до передачи энергоблока, несмотря на приказ, выпущенный руководством.

Статус: Уровень B

Уровень B  – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

________________________

# ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА OE.1

Руководство устанавливает высокие стандарты работы и ориентирует персонал на эффективное выполнение программы опыта эксплуатации с целью повышения безопасности и надежности станции.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОЕ.1-1

Не все требования по использованию информации об опыте эксплуатации определяются и точно передаются техническим подразделениям станции. Отсутствие эффективной системы и организующей документации по использованию опыта эксплуатации может привести к ошибкам персонала и повторению случавшихся ранее событий.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Выпустить приказ о назначении координатора от ДАТЭК эксплуатации и определения функций подразделений по использованию опыта эксплуатации.

- Выпустить совместный приказ о внесении в должностные инструкции персонала и положения о подразделениях функции и обязанности по использованию опыта эксплуатации.

- Внести в «Положение о разработке должностных инструкций» и в «Положение о разработке положений о подразделениях» дополнения в части требований к обязанностям и функциям по использованию опыта эксплуатации.

- Разработать методические материалы для обучения персонала BNPP по использованию опыта эксплуатации (внешний и внутренний опыт). Разработать график проведения занятий. Провести обучение по использованию опыта эксплуатации.

- Включить в программу поддержания квалификации персонала ДАТЭК и BNPP на 2013 год темы по использованию опыта эксплуатации (внешний и внутренний опыт).

- Выполнить корректировку процедур по использованию опыта эксплуатации по замечаниям и рекомендациям ВАО АЭС.

- Ввести в действие по BNPP процедуры по использованию опыта эксплуатации.

- Подготовить методические материалы по проведению целевых инструктажей по материалам ВАО АЭС и ввести их в действие по BNPP.

- Выпустить приказ о проведении целевых инструктажей по материалам ВАО АЭС при оформлении допусков по наряд-допускам.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- проведено интервью с руководителем Подразделения управления и инспекции в течении 2 часов, изучение информации о системе учета незначительных событий, о кадровом обеспечении отдела опыта эксплуатации, изучение процедуры учета и расследования незначительных событий;

- проведены интервью с начальником отдела опыта эксплуатации в течение 4 часов;

- проведено интервью с инженером отдела опыта эксплуатации в течение 4 часов, изучение зарегистрированных незначительных событий.

Положительные факты:

- Была разработана и введена в действие программа использования опыта эксплуатации с сопутствующими документами, такими как «Процедура по расследованию аварий и инцидентов», «Процедура учета незначительных событий, событий низкого уровня и почти случившихся событий», «Процедура использования внешнего опыта эксплуатации».

- До настоящего времени 6 учетных инцидентов и 16 отклонений были обработаны в соответствии с этими утвержденными документами. В процессе обработки находится самое последнее событие, происшедшее 2 ноября 2013 г.

- Был введен в действие процесс учета незначительных событий. До настоящего времени в компьютеризированную систему учета незначительных событий было внесено 42 незначительных события. Обработка 27 из них закончена, а 15 остальных событий находятся в процессе обработки.

- Отдел опыта эксплуатации теперь включает в себя 5 человек; двое из них занимаются внешним опытом эксплуатации.

- Станция установила контакт с ВАО АЭС – МЦ, и ежемесячно отдел опыта эксплуатации получает информацию по внешнему опыту эксплуатации. Отдел опыта эксплуатации получил информацию (перечни) по внешнему опыту эксплуатации за июнь, июль и октябрь 2013 года. На настоящий момент отдел опыта эксплуатации получил от ВАО АЭС – МЦ 118 отчетов о событиях и распространил их среди соответствующих подразделений станции.

Отрицательные факты:

- На данный момент анализ применимости внешнего опыта эксплуатации выполняется не специальной технической комиссией, а двумя инженерами отдела опыта эксплуатации. Это может привести к упущенным урокам из внешнего опыта эксплуатации.

- Изучение событий по опыту эксплуатации выполняется отдельно каждым подразделением, записи об изучении событий ведутся в подразделения. В отделе опыта эксплуатации нет статистики относительно количества изученных событий. Не предусмотрен метод проверки эффективности обучения.

- На данном этапе использование внешнего опыта эксплуатации осуществляется без обратной связи. Отдел опыта эксплуатации распространяет получаемые сообщения о событиях в соответствующие подразделения станции. Каждое подразделение самостоятельно по своему усмотрению выполняет изучение отчетов.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Отдел опыта эксплуатации создан и насчитывает 5 работников. Программа использования опыта эксплуатации и некоторые сопутствующие документы были разработаны и используются. В соответствии с этими документами были обработаны 6 инцидентов и 16 отклонений за последние два года. Были разработаны 554 корректирующих мероприятия, большинство этих мероприятий были выполнены и закрыты. Отдел опыта эксплуатации получил 118 отчетов о внешнем опыте эксплуатации от ВАО АЭС – МЦ и распространил их в соответствующие подразделения для изучения.

Однако отсутствие специальной комиссии для анализа применимости внешнего опыта эксплуатации может привести к упущенным возможностям извлечения уроков из опыта эксплуатации. Кроме того, в настоящее время система использования внешнего опыта эксплуатации выполняется без обратной связи от подразделений. Отсутствие обратной связи может помешать совершенствованию производственной деятельности.

Статус: Уровень B

Уровень B  – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

ПОДГОТОВКА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О СОБЫТИЯХ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА OE.2

Сообщения о событиях предоставляются своевременно для  снижения вероятности повторения событий на станции и в отрасли.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОЕ.2-1

Не в полном объеме реализована система учета информации о незначительных событиях и проблемах, возникающих во время повседневной эксплуатации, с анализом тенденций и принятием соответствующих корректирующих мер.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- В рамках создания общестанционной компьютерной сети учесть необходимость доступа к веб-сайту использования опыта эксплуатации оперативного и ремонтного персонала.

- Разработать положение о расследовании малозначительных и незначительных событий.

- Определить требования к базе данных по малозначительным и незначительным событиям.

- Создать базы данных по малозначительным и незначительным событиям. Разработать процедуру пользователя базы данных (IT).

- Создать пакет программ для аналитической обработки базы данных по малозначительным и незначительным событиям.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- проведено интервью с руководителем Подразделения управления и инспекции в течении 2 часов, изучение информации о системе учета незначительных событий, о кадровом обеспечении отдела опыта эксплуатации, изучение процедуры учета и расследования незначительных событий;

- проведены интервью с начальником отдела опыта эксплуатации в течение 4 часов;

- проведено интервью с инженером отдела опыта эксплуатации в течение 4 часов, изучение зарегистрированных незначительных событий.

Положительные факты:

- Были разработаны и введены в действие «Процедура учета незначительных событий, событий низкого уровня и почти случившихся событий», «Процедура использования внешнего опыта эксплуатации»

- Отдел опыта эксплуатации, созданный два года назад, теперь включает в себя 5 человек; двое из них занимаются внешним опытом эксплуатации. В каждом производственном подразделении есть контактное лицо, ответственное за использование опыта эксплуатации.

- Был введен в действие процесс учета незначительных событий. До настоящего времени в компьютеризированную систему учета незначительных событий было внесено 42 незначительных события. Обработка 27 из них закончена, а 15 остальных событий находятся в процессе обработки.

Отрицательные факты:

- Не весь персонал имеет доступ для внесения незначительных событий в электронную систему учета; они могут делать это посредством заполнения бумажной формы.

- Не все незначительные события, события низкого уровня или почти случившиеся события доводятся до сведения отдела опыта эксплуатации.

- Дефекты оборудования, записываемые в журналах дефектов, не вносятся в электронную систему учета незначительных событий. Существование двух параллельных систем обработки дефектов оборудования может помешать эффективному анализу и контролю работы и состояния оборудования.

- Один из руководителей службы ремонта заявил, что отклонения от стандартов, наблюдаемые во время обходов станции руководителями, записываются в ремонтные журналы дефектов, но не сообщаются в отдел опыта эксплуатации в качестве незначительных событий. Такие недостатки включают в себя: неиспользование или неправильное использование процедур; внос ненужного инструмента на рабочее место в ЗКД (которое потребует дезактивации по окончании работы); рабочие покинули место производства работ без уведомления бригадира; рабочие в спешке отрегулировали зазоры во вращающемся механизме, что привело к высокой вибрации и повторному ремонту.

- Проблемы, выявляемые руководителями службы эксплуатации во время их обходов, фиксируются в специальном журнале с целью разработки корректирующих мероприятий, устранения и проверки устранения. Эти проблемы не вносятся в базу данных по опыту эксплуатации.

- Некоторые незначительные события или события низкого уровня, выявленные командой ВАО АЭС во время обхода станции, не были внесены в систему учета незначительных событий – например, пять дверей в здании насосной станции были не закрыты. Когда двери, предназначенные для защиты от затоплений, остаются незакрытыми, они теряют способность выполнять свою проектную функцию в случае затопления.

- Неправильная классификация незначительных событий может привести к ошибкам анализа коренных причин и невозможности разработки корректирующих мероприятий. Например, первое зарегистрированное событие заключалось в том, что кабель задвижки VS14D009 был отсоединен неизвестно кем. Это событие было классифицировано как TS (опасный фактор с точки зрения техники безопасности), а результате проблема, касающаяся управления работами, осталась без внимания.

- Самое последнее событие было внесено в систему учета незначительных событий руководителем службы охраны труда 4 ноября 2013 года. Событие заключалось в неправильной подготовке к ремонту (отсечении) задвижки RQ20S006. Фактически событие произошло 13 октября 2013 года, и бригадир доложил об этом событии руководителю службы охраны труда. Здесь очевидны две проблемы: во-первых, бригадир не внес информацию об этом событии непосредственно в систему учета событий; во-вторых, событие было зарегистрировано с 20-дневной задержкой.

- Регистрируемые незначительные события могут быть классифицированы только по четырем категориям: недостатки работы персонала; дефекты оборудования; недостатки, связанные с процедурами; подлежит определению. На вопрос, сколько было зарегистрировано событий, связанных с радиоактивным загрязнением или с контролем состояния оборудования, работник отдела опыта эксплуатации ответил, что система не предусматривает возможности извлечения такой статистики. Им пришлось просмотреть события одно за другим и подсчитать количество событий того или иного рода.

- На настоящий момент в системе зарегистрировано лишь 4 события, связанные с недостатками работы персонала: водитель по неосторожности сжег свой автомобиль; пожарный автомобиль врезался в столб; инженер-электрик по ошибке отключил электроснабжение здания радиационного контроля; ложное срабатывание защиты реактора из-за ошибочных действий инженера ЦТАИ во время планово-предупредительного ремонта. Ограниченное количество регистрируемых событий, связанных с недостатками работы персонала, не способствует анализу и решению проблем работы персонала.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Процедура учета незначительных событий, событий низкого уровня и почти случившихся событий была утверждена и введена в действие. Была введена в действие электронная система учета и обработки незначительных событий. По зарегистрированным событиям видно, что имеет место замкнутая (с обратной связью) система контроля, включающая в себя регистрацию события, отбор, анализ, разработку корректирующих мероприятий, отслеживание и финализацию (закрытие).

Однако существуют и явные недостатки. Не все подразделения и работники имеют возможность внесения незначительных событий и событий низкого уровня в электронную систему учета. Это может в значительной степени негативно повлиять на учет и сбор информации о незначительных событиях. Невозможность внесения всех событий в систему учета может привести к неправильному анализу тенденций и задержке в реализации корректирующих мероприятий, мешая исправлять потенциальные недостатки в работе персонала и оборудования. Некоторые незначительные события или события низкого уровня не были внесены в систему, например, случай, когда неиспользование или неправильное использование процедур повлекло за собой необходимость повторного ремонта. Более того, в систему было внесено только четыре события, связанные с недостатками работы персонала. Не было внесено ни одного события, связанного с работой эксплуатационного персонала. Это явный недостаток системы учета незначительных событий.

На основании приведенных фактов можно сделать вывод, что станции необходимо приложить больше усилий в направлении обучения персонала по использованию системы учета незначительных событий, а также мотивировать персонал таким образом, чтобы они сообщали об обнаруживаемых незначительных событиях. Руководство станции должно показать в этом пример для всего персонала.

Статус: Уровень C

Уровень C – требуется повышенное внимание руководства АЭС и продолжение совершенствования деятельности в этом направлении. Хотя реализованные корректирующие мероприятия и привели к определенным положительным сдвигам в этой области, очевидно, что эффективность этих мероприятий недостаточна или их количество не охватывает решение всех существующих производственных проблем.

АНАЛИЗ И ОТБОР СООБЩЕНИЙ О СОБЫТИЯХ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА OE.3:

Информация об опыте эксплуатации надлежащим образом анализируется для отбора и определения степени важности событий, которые требуют дальнейшего расследования на основе последствий этих событий и частоты.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОЕ.3-1

За исключением отчета SOER 2011-2 по аварии на АЭС Фукусима, станция пока не провела проверку рекомендаций отчётов о значительном опыте эксплуатации (SOER) ВАО АЭС с точки зрения определения возможных корректирующих мероприятий или применимости конкретных мероприятий. До настоящего времени самооценка выполнения рекомендаций отчетов SOER выполнена не была.

Как следствие, станция не определила мероприятия по рекомендациям SOER, не установила сроки и не назначила лиц (подразделения), ответственных за выполнение этих мероприятий. По оценке партнёрской проверки выполнение большинства из рекомендаций SOER находится на уровне «Требуются дальнейшие усилия по выполнению» (Further Actions Required – FAR) или «Ожидается выполнение» (Awaiting Implementation – AI).

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Разработать график рассмотрения рекомендаций SOER

- Определение ответственного подразделения за внедрение рекомендации SOER и срока разработки плана-мероприятий по проведению анализа SOER

- Проведение анализа рекомендаций SOER с оформлением отчета.

- Разработка мероприятий по реализации рекомендаций SOER

- Выполнить подготовительные мероприятия для проведения совещания с энергосистемой IRAN о внедрении рекомендаций SOER 1999-1 в части порядка взаимодействия энергосистема - АЭС «Бушер».

- Провести совещание с энергосистемой IRAN.

- Организация внедрение рекомендаций SOER по отдельному плану по результатам проведения совещания с энергосистемой

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

В 2011 году во время партнёрской проверки ВАО АЭС были проверены рекомендации 8 отчётов SOER, важных с точки зрения ядерной безопасности. С целью оценки улучшения по состоянию выполнения рекомендаций SOER во время повторной проверки в 2013 году проверялись рекомендации тех же отчётов SOER. Для сбора информации было выполнено следующее:

- интервью с руководителем и работниками группы по использованию внешнего опыта эксплуатации;

- интервью с представителем NPPD, с ЗГИ и с руководителем и работниками ДЭ, ДТП, ОЯБ, ЭЦ, РЦ, УТЦ и других подразделений, ответственных за оценку и/или за выполнение рекомендаций SOER;

- осмотр документов, важных с точки зрения выполнения рекомендаций  SOER;

- оценена статистика выполнения рекомендаций отчётов SOER в ноябре 2013 года по сравнению с результатами партнёрской проверки в ноябре 2011 года;

- обход БЩУ (БПУ) 1 блока.

Положительные факты:

- Станция определила ответственные подразделения по рассмотрению рекомендаций SOER. На АЭС отдел использования опыта эксплуатации (ОЭ), включая группу по использованию внешнего опыта, подчиняется непосредственно директору АЭС. Разработали документ «BNPP 048 – Порядок использования внешнего опыта» и проект документа «Порядок регистрации и расследования отчётов по названию «SOER» ВАО АЭС».

- Станция рассмотрела и составила отчёт по выполнению рекомендаций 16 SOER (включая отчётов в 2011 году). 14 из этих отчётов одобрены директором или главным инженером станции. Рекомендации SOER 2013-1 отправлены в Учебный центр (УТЦ), а подписание приказа по SOER 2013-2 ожидается директором. Отчёты с ответами ответственных подразделений и указанием категории выполнения (А, В, С) хранятся у группы по использованию внешнего ОЭ.

- В группе по использованию внешнего опыта эксплуатации работает «база данных» по рекомендациям SOER. Эта таблица содержит указание факта выполнения рекомендаций и название необходимых корректирующих мер. Отчёт с ответами ответственных подразделений можно вызвать ссылкой. Другая таблица служит для отслеживания корректирующих мер по SOER.

- Отчёты SOER доступны для работников на внутреннем информационном сайте (Интранет) станции. УТЦ по плану в период с января 2012 по марту 2014 проводит обучение по одному из 11 отчётов SOER для работников приглашённых подразделений. Эти занятия проводят инструктора УТЦ, а иногда представители ответственного подразделения.

- По SOER 2011-2 в 2012 году эксплуатирующая компания подписала соглашение с Подрядчиком о проведении стресс-тестов после аварии на АЭС Фукусима-I. Приложение 1 к этому протоколу перечисляет определённые запланированные задачи по стресс-тестам, по проектным авариям и 11 мероприятий по запроектным авариям на основании опыта реакторов аналогичного типа с выполнением до 2012 г.

- По SOER 2007-1 Разработан проект инструкции по управлению реактивностью, который объединяет важные моменты из различных документов по этому вопросу в единый документ. При разработке этой инструкции использовался данный опыт ВАО АЭС и МАГАТЭ. Она учитывает важность внимания к работам по изменению состояния и по контролю АЗ, по вводу реактивности, по пуску блока и тд., но официально ещё не одобрена.

- На станции проводилось обучение по SOER 2003-2 для руководителей об уроках, извлечённых из события повреждения крышки реактора АЭС Девис-Бессе.

- По SOER 2002-2 была рассмотрена уязвимость электрических систем безопасности станции по отношению к единичным отказам по проекту и по обслуживанию. Результаты показали, что такой риск на станции пренебрежимо мал.

- По SOER 2002-1 в рамках стресс-тестов команда экспертов ещё раз пересмотрела анализы безопасности FSAR по экстремальным погодным условиям. По оценке вопросов землетрясений, ветров, наводнений, включая цунами, волн, пришли к выводу, что они не создают дополнительный риск для данного проекта АЭС.

- В дополнение к Процедуре диспетчера по эксплуатации энергосети станция и диспетчер (IGMC) в мае и июне 2013 г. обменивались письмами. В них на предложение станции стороны приняли АЭС, как важный потребитель, соответственно рекомендациям SOER 1999-1. Письма были разосланы подразделениям директором станции.

Отрицательные факты:

- Не все отчёты SOER были рассмотрены в полной мере и окончательно. Оценки SOER 2002-1 и SOER 2007-1 официально ещё не закончены. Многие отчёты не содержат подробную информацию и детальный анализ выполнения рекомендаций подразделениями, а констатируют факт соответствия рекомендациям.

- По SOER 2011-2 список задач в приложении к соглашению с Подрядчиком о проведение стресс-тестов содержит задачи только на основании аналогичных блоков. Программа для выполнения стресс-тестов или Отчёт о результатах анализов по стресс-тестам не содержит конкретный проект мероприятий («action plan» с однозначными заданиями, ответственными, сроками) на основании выявленных рисков на станции с учетом аварии на АЭС «Фукусима». Новые задачи выполняются индивидуально.

- Станция не проводила целенаправленную, комплексную самооценку по SOER 2003-2 по урокам повреждения крышки реактора АЭС Девис-Бессе.

- По SOER 2002-2 не ведётся комплексный анализ параметров надёжности электрического оборудования систем безопасности в ЭЦ для определения состояния и долгосрочного планирования. План ремонта электрического оборудования ещё не встроен в график ППР в начале следующего года.

- По SOER 2002-1 в случае приближения неблагоприятной погоды для разработки специального плана для внеочередной проверки состояния технологического оборудования, зданий и сооружений только создана комиссия под руководством руководителя ДТП. Новая версия противоаварийного плана ещё не выпущена. Некоторые двери против затопления были не закрыты или повреждены.

- По SOER 2001-1 выдача радиационного разрешения на работу зависит от потенциального индивидуальной эффективной дозы, а не от высокой мощности доз. Документ по закрытию работ не всегда содержит всех работников, находящихся в на месте с высокой мощностью доз. Доза для некоторых работников не указана в журнале работы.

- Проект документа «Порядок регистрации и расследования отчётов по названию «SOER» ВАО АЭС» был разработан после партнёрской проверки ВАО АЭС, и ещё не одобрен как окончательный документ. Его официальный выпуск ожидается весной 2014 года.

- Совещание по рассмотрению SOER на уровне верхнего руководства проводится только после составления отчёта об оценке SOER. Выполнение рекомендаций SOER не рассматриваются на регулярных совещаниях. Отчёты по оценке SOER одобрены разными руководителями высшего уровня станции.

- «База данных» по рекомендациям SOER (на английском языке) не содержит дату ответа, подробности оценки и корректирующие меры по отдельным SOER. Только весь отчёт можно вызвать в виде письменного документа. Таблица по выполнению корректирующих мер SOER (на фарси) находится в стадии разработки. Она не привязана к «базе данных», в ней нет возможности автоматической индикации просроченного мероприятия.

- По одной из рекомендаций SOER (№1 SOER 2011-3) срок для корректирующей меры определён 3 квартал 2012 года, но ответ от ответственного подразделения о его выполнении ещё не получен.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Корректирующие меры по рекомендациям SOER, полученные от станции, выполнены. Однако их реализация не позволила в полном объёме устранить область для улучшения. На станции был проделан большой объём работы по выполнению рекомендаций отчётов по значительному опыту эксплуатации SOER. Были назначены ответственные подразделения, которые по запросу ООЭ рассмотрели рекомендации SOER. Эти отчёты хранятся в ООЭ вместе с оценкой выполнения в электронной таблице. В этой сфере видно самостоятельная, ответственная работа персонала станции. Примеры следующие:

- по стресс-тестам определены главные направления работ,

- по опыту АЭС Девис-Бессе проводилось обучение для руководителей,

- по управлению реактивности усилилась поддержка со стороны физиков,

- создано соглашение с диспетчером сети и с центром прогноза погоды,

- поправлены некоторые процедуры эксплуатации электрического оборудования,

- созданы условия улучшения эксплуатации систем безопасности,

- вопросы радиационной защиты включены в темы некоторых совещаний и решений.

В то же время корректирующие меры, разработанные станцией, в основном не содержат конкретные задачи (кроме SOER по потери сети). Отчёты по рассмотрению рекомендаций подразделениями SOER в некоторых случаях недостаточно обоснованы и подробны. Учёт ответов по рекомендациям проводится не индивидуально, отслеживание выполнения корректирующих мер затруднён. Встречаются незаконченные корректирующие меры или задачи без сроков. Примеры следующие:

- не все отчёты SOER были рассмотрены в полной мере и окончательно,

- не составлен актуальный, комплексный план мероприятий по стресс-тестам,

- станция не проводила целенаправленную, комплексную самооценку по урокам повреждения крышки реактора на АЭС Девис-Бессе,

- план аварийной готовности не содержит указания для специальных проверок оборудования и сооружений с случае неблагоприятных погодных условий,

- в программу теоретических занятий для поддержания квалификаций оперативного персонала не включены вопросы и особенности пуска реактора,

- не ведётся комплексный сбор и анализ параметров надёжности электрического оборудования систем безопасности,

- существуют недостатки в работе в условиях высокой мощности доз.

На основании повторной партнёрской проверки команда пришла к следующим оценкам выполнения рекомендаций 8 проверенных отчётов SOER:

- 38 (41 %) рекомендаций были выполнены удовлетворительно (SAT);

- 47 (50 %) находятся в ожидании выполнения (AI);

- 8 (9 %) - требуются дополнительные меры (FAR).

Статус: Уровень B

Проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

Предложения

- провести полную самооценку по выполнению рекомендаций SOER с подробным сравнением всех рекомендаций с настоящей практикой станции и с определением мероприятий с ответственными и сроками,

- рассмотреть возможность создания своими силами учёта оценок выполнения рекомендаций SOER и отслеживания их выполнения более удобным образом,

- разработать полный и подробный план мероприятий для задач по стресс-тестам (по SOER-ам по Фукусиме) с ответственными и сроками,

- провести целенаправленную, комплексную самооценку по культуре безопасности, включая уроки повреждения крышки реактора на АЭС Девис-Бессе,

- включить в обучение персонала теоретические вопросы пуска блока, физических экспериментов, работы станции при сниженном напряжении сети,

- рассмотреть возможность систематического сбора и анализа данных надёжности электрического и другого оборудования систем безопасности,

- пересмотреть и дополнить план аварийной готовности и чрезвычайных ситуаций обучением противоаварийной команды и специальным обходом сооружений,

- пересмотреть практику выдачи радиационного допуска к работе,

- рассмотреть возможность использования метода эффективного принятия оперативных решений (ODM) ВАО АЭС при неблагоприятных и аварийных условиях.

________________________

# ХИМИЯ

Химические измерения и анализы

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА CY.4:

Химические и радиохимические анализы точно выполняются и анализируются.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ CY.4-1:

Методы проведения внутрилабораторного контроля, применяемые на станции, в сочетании с отсутствием программы контроля качества не всегда обеспечивают валидированные результаты лабораторных измерений, графического отслеживания параметров, анализа отклонений и корректирующих действий. Без правильной программы контроля качества нельзя гарантировать точность лабораторных измерений  для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Рассмотреть возможность внедрения лабораторную информационно-управляющую систему.

- Разработать «Руководство по качеству в ЦХЛ», определяющее контроль качества лабораторных измерений, порядок контроля, построение контрольных карт, тревожные признаки, действие при возникновении отклонений, обращения с реактивами и пробами метрологического обеспечения.

- Выпустить распоряжение по улучшению контроля качества лабораторных измерений.

- Разработать процедуру по отбору проб при значительном увеличении активности первого контура (в аварийный и поставарийный период).

- Провести внеочередной инструктаж персоналу ЦХЛ о ведении журналах анализов. Оформить памятку ведения журнала.

- Провести внеочередной инструктаж персоналу ЦХЛ о порядке хранения реактивов и использования химической посуды.

- Проводить входной контроль поступающих на площадку АЭС «Бушер» партий борной кислоты на содержание B10. Разработать график проведения контроля B10 в борсодержащих средах. Выполнять контроль B10 в борсодержащих средах.

- Радиационный контроль и контроль динамики изменений протечек 1-го контура во 2-й выполнять в соответствии с регламентом радиационной безопасности ATEX016. Трендовые зависимости отражать в регламентных отчетах по радиационной безопасности (месяц, квартал, год).

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- выполнен обход зоны контролируемого доступа (ЗКД) в течение 2,5 часов, в том числе обход лаборатории ВХР 1-го контура;

- выполнен обход центральной лаборатории;

- проведены интервью с начальником водно-химической лаборатории, оперативным персоналом химического цеха;

- анализ системы калибровки, компьютерной системы регистрации данных.

Положительные факты:

- Более года назад станция внедрила метод перекрестной межлаборатороной проверки результатов химических анализов с целью оценки точности результатов.

- Существует внутренний документ (QAP.ATEX 1221), выпущенный 9 июня 2012 г., который регламентирует контроль качества лабораторных анализов.

- Со 2 марта 2013 года имеется наглядная графическая документация, предназначенная для анализа и отслеживания изменений по результатам калибровки; она выпускается каждые 3 года. Аккуратно ведется соответствующий журнал.

- Во время проверки не было найдено не одной ёмкости с реагентами, где не была бы указана дата изготовления реагента.

Отрицательные факты:

- Станция разработала компьютеризированную систему регистрации и отслеживания параметров водно-химического режима, однако эта система всё еще находится на ранней стадии развития. Отсутствует связь (сеть) между различными лабораториями станции; в результате возникает необходимость переписывания результатов анализов из журналов разных лабораторий, что может привести к ошибкам. Это также приводит к тому, что данные вносятся в систему с задержкой в два месяца. Кроме того, доступ к системе имеют очень мало работников, а доступ к данным трендинга (отслеживания динамики) сложен.

- Отсутствует трендинга (отслеживание тенденций) параметров водно-химического режима для всей кампании реактора, поскольку это невозможно сделать в автоматическом режиме, хотя необходимые данные для этого есть.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Станция внедрила методологию и процедуру для совершенствования контроля качества и обеспечения точности и достоверности выполняемых анализов. Соответствующая документация имеется, и ее требования выполняются. Эта методология понятна персоналу и реализуется в повседневной деятельности.

Однако имеющаяся на станции компьютеризированная система еще не способна обеспечить простой и всеобъемлющий мониторинг параметров водно-химического режима с целью отслеживания тенденций их изменения и гарантии того, что параметры остаются в ожидаемом диапазоне. Отсутствует трендинг параметров водно-химического режима для всей кампании реактора с целью раннего обнаружения неблагоприятных тенденций.

Статус: Уровень B

Уровень B – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

Техника безопасности в лабораториях и при работе с химикатами

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА CY.5:

Хранение химреагентов, обращение с ними и проведение анализов выполняется методами, безопасными для персонала.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ CY.5-1

Техника безопасности в лабораториях и при работе с химикатами не всегда обеспечивается. Отсутствие правильной маркировки химикатов, знаков безопасности, контроля за лабораторным оборудованием, посудой и средствами безопасности может привести к травмированию персонала.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- На дверях кладовой и помещений лабораторий, где присутствуют химически опасные факторы, повесить предупредительные знаки.

- Сгруппировать размещение реактивов в кладовой по степени опасности.

- Нанести знаки безопасности на склянки с реактивами.

- Оформить заявку на индикаторы наличия вытяжки для вытяжных шкафов ЦХЛ. Закупить индикаторы наличия вытяжки в соответствии с заявкой.

- Запросить в ЗАО АСЭ карты безопасности на реактивы и хим. реагенты, используемые в ОХТ. Ввести в действие по ДАТК карты безопасности (КБ)

- Закончить ПНР на оборудовании, обеспечивающем разряжение в пробоотборных боксах, предназначенных для отбора проб радиоактивных сред. Осуществлять контроль наличия достаточного разряжения в пробоотборных боксах.

- Оформить заявку на фонтанчики для промывки глаз. Произвести закупку фонтанчиков для промывки глаз.

- При каждом выявлении нарушения мер безопасности при обращении с химическими реагентами проводить собственное расследование и выпускать распоряжение о наложении административных взысканий на нарушителей.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- проведен обход в течение 3,5 часов, который включил в себя лабораторию водно-химического режима первого контура и центральную лабораторию;

- проведены интервью с начальником центральной лаборатории.

Положительные факты:

- На дверях и ёмкостях с реагентами есть надписи и знаки химической опасности.

- Имеются памятки по безопасности при использовании химреагентов, с указанием их свойств, степени опасности и необходимых мер безопасности.

- На всех пробоотборных камерах имеются предупредительные знаки.

- В качестве компенсирующей меры, в вытяжном шкафу закреплена цветная лента, показывающая направление потока воздуха.

- В химцехе установлены пять фонтанчиков для промывки глаз.

Отрицательные факты:

- Хотя и были установлены пять фонтанчиков для промывки глаз, в одной лаборатории в ЗКД такого фонтанчика нет. Ближайший фонтанчик расположен в соседнем помещении, которое заперто на замок.

- Индикаторы для проверки разрежения пока не установлены на пробоотборных камерах, но предусмотрены некоторые компенсирующие меры.

- Два токсичных реагента (эфир-фосфатная смазка и реагент, содержащий ртуть) были обнаружены без знаков опасности.

- В помещении химлаборатории хранятся посторонние предметы, такие как запчасти.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Станция успешно улучшила обращение с химреагентами с точки зрения защиты персонала посредством систематического размещения предупредительных знаков. Были приняты компенсирующие меры перед установкой нового оборудования, чтобы обеспечить контроль давления в вытяжных шкафах и пробоотборных камерах. В нескольких лабораториях были установлены фонтанчики для промывки глаз.

Однако в газомасляной лаборатории в ЗКД фонтанчика для промывки глаз нет; до сих пор не было принято решение по установки некоторого оборудования; знаки опасности размещаются не на всех емкостях с токсичными химреагентами.

Статус: Уровень B

Уровень B – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

## _____________________

# ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЕМ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА TQ.1-1

Руководители обучения методами руководства и личным примером устанавливают высокие стандарты качества работы и ориентируют службу подготовки персонала на эффективное проведение и контроль обучения персонала.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ TQ.1-1

Планирование учебного процесса не всегда оптимально и содержание УММ в некоторых случаях не соответствует современным требованиям. Недостатки планирования подготовки и недостатки документации, используемой в обучении, снижают эффективность обучения.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Укомплектовать оперативный персонал смен БПУ согласно штатной расстановке.

- В ППК персонала БПУ на ПМТ планировать не более трёх тренировок на один день занятия.

- Дополнить существующие для ПМТ сценарии аварийных тренировок по запроектным авариям элементами аварийной готовности.

- Организовать проведение аварийных тренировок.

- Привести в соответствие с актуальными нормативными документами типовые Программы подготовки на должность (ИПП) и поддержания квалификации (ППК).

- При подготовке ИПП и ППК руководствоваться скорректированными типовыми положениями.

- В ИПП для всего персонала включить обязательные разделы:

- правила оказания первой помощи;

- для персонала ДАТЭК и BNPP, работающего в ЗКД – требования радиационной безопасности;

- культура безопасности;

- охрана окружающей среды;

- использование опыта эксплуатации.

- Программы поддержания квалификации (ППК) составлять на основании нормативных документов последней редакции с обязательным включением раздела: Использование опыта эксплуатации.

- Включить в перечень документации СО и использовать в работе новые нормативные документы (НД).

- Разработать график устранения замечаний к руководству инструктора (РИ) (недостаточно приложений, слайдов, критических ошибок)

- Размножить и выдать в ДПП учтенные копии документов и в последующем направлять изменения (замену) по выданным документам - отв. нач. ЦТДиДБ.

- Организовать поддержание в актуальном состоянии документов на ПМТ.

- Для участия в работе комиссии по расследованию нарушений необходимо включать представителя ДПП. Все отчеты по нарушениям необходимо направлять в ДПП. В отчётах о нарушениях необходимо указывать конкретную задачу инструкторам ПМТ по обучению персонала.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- Выполнен обход ПМТ;

- Проведены интервью с руководством и инструкторами учебного подразделения АЭС;

- Выполнен анализ документации и учебных материалов учебного подразделения АЭС.

Положительные факты:

- Руководство станции в значительной мере улучшило состояние дел в области подготовки персонала.

- Оперативный персонал смен БПУ укомплектован согласно штатному расписанию.

- Программы подготовки на должность (ИПП) и поддержания квалификации (ППК) приведены в соответствие с актуальными нормативными документами.

- Новые нормативные документы включены в перечни документации.

- Разработаны 321 типовая программа подготовки (ТПП) на должности АЭС, в том числе 6 ТПП для лицензированного персонала БПУ на основе анализа деятельности и методологии СПО.

- Завершено устранение замечаний партнерской проверки 2011 года к руководствам инструктора (РИ). На основе анализа деятельности запланирована корректировка РИ для занятий на ПМТ.

- Разработан и утвержден Перечень документации на ПМТ.

- Организовано поддержание в актуальном состоянии учетных документов на ПМТ.

- Для участия в работе комиссии по расследованию нарушений включается представитель учебного подразделения.

- Организовано обучение персонала по SOER.

- Подготовлен и проводится курс на языке фарси по методам исключения ошибок в работе персонала.

- Разработаны 4 сценария занятий для ПМТ по тематике запроектных аварий.

- Подготовлены проекты документации для проведения командно – штабного учения, включающего действия на ПМТ.

- В ИПП персонала АЭС включены обязательные разделы: правила оказания первой помощи; культура безопасности; охрана окружающей среды; использование опыта эксплуатации; для персонала, работающего в ЗКД – требования радиационной безопасности.

Отрицательные факты:

- Во время выборочного анализа руководств инструктора в двух документах было выявлено отсутствие промежуточных целей обучения. Неиспользование целей обучения в руководстве инструктора может привести к утере информации в ходе занятия и не позволяет в полной мере оценить результаты обучения.

- Во время выборочного анализа руководств инструктора в двух документах было выявлено отсутствие в соответствующей таблице указания промежутков времени между действиями инструктора. Это может привести к несвоевременным действиям инструктора во время занятия и снизить качество обучения.

- Во время выборочного анализа руководств инструктора в одном документе были выявлены неполное описание действий инструктора в ходе занятия и отсутствие описания основной части занятия (приведен только заголовок). Недостаток информации в учебном материале, предназначенной для инструктора, может снизить качество обучения.

- В представленной для анализа индивидуальной программе подготовки такие курсы как: правила оказания первой помощи; культура безопасности; охрана окружающей среды; использование опыта эксплуатации; требования радиационной безопасности - изучаются методом самоподготовки. При этом в программе не указаны цели обучения и ссылки на учебные материалы, поддерживающие эти курсы, хотя учебные материалы для указанных курсов в настоящее время разработаны и такое обучение проводится. Такой подход к оформлению программы подготовки может снизить эффективность процесса обучения.

- Несмотря на то, что ведется работа по подготовке к проведению командно-штабного учения с выполнением действий на ПМТ, такое учение на текущий момент времени не проведено, а только планируется.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Корректирующие мероприятия, разработанные станцией, выполнены. Однако, их реализация не позволила в полном объёме устранить область для улучшения.

В период партнёрской проверки 2011 г. были выявлены недостатки в руководствах инструктора в части отсутствия разделов с приложениями. Устранение этих недостатков выполнено. Однако в ходе повторной партнерской проверки были выявлены другие (новые) недостатки в руководствах инструктора, связанные с отсутствием целей обучения и необходимой информации для качественного проведения учебных занятий. На АЭС разработан план корректировки РИ, использующий результаты анализа деятельности персонала БПУ. Имеются недостатки в оформлении программ подготовки персонала. Руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

Статус:

Уровень B – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

_________________

# ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

ОБЩИЕ ЗНАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА FP.3

Станционный персонал, работники подрядных организаций и посетители станции имеют необходимые знания для эффективного применения на практике навыков противопожарной защиты при выполнении предписанных работ.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ FP.3-1

Знания персонала станции по использованию средств защиты органов дыхания и противопожарных средств не достаточны. Это может привести к невозможности использования персоналом средств пожаротушения и средств защиты органов дыхания при тушении пожара.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Провести противоаварийную тренировку, запланированную и не проведенную в сентябре месяце.

- Строго соблюдать выполнение графика проведения противопожарных тренировок и тренировок по действиям в ЧС.

- Организовать обучение персонала по вопросам пожарно-технического минимума с привлечением персонала пожарной части BNPP, в части приобретения навыков по практическому использованию первичных средств пожаротушения.

- Внести в лист отработки оперативного плана пожаротушения отметки о практической отработке плана оперативным персоналом.

- Разработать и ввести в действие инструкцию по эксплуатации изолирующего противогаза ИП-4МК.

- Организовать эксплуатацию, хранение и использование изолирующих противогазов в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

- Оформить заявку на средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи от воздействия опасных факторов пожара для оперативного персонала BNPP.

- Закупить средства индивидуальной защиты.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- Посещение БПУ бл. №1, неоперативного контура;

- Анализ документации (журналы учета противоаварийных тренировок);

- Проведены интервью с оперативным персоналом

Положительные факты:

- Руководство станции в значительной мере улучшило состояние пожарной безопасности.

- Выполняется график проведения противопожарных тренировок и тренировок по действиям в ЧС.

- С периодичностью 1 раз в 3 месяца проводятся ОПАТ – общестанционные противоаварийные тренировки с практическим выполнением действий по отработке плана пожаротушения.

- Закуплены изолирующие противогазы ИП-4МК, проведено обучение персоналу, противогазы выданы на рабочие места.

- Проводится обучение персонала по вопросам пожарно-технического минимума с периодичностью 1 раз в год. Наряду с теоретическим курсом, отрабатываются практические навыки тушения пожара огнетушителями.

Отрицательные факты:

Не выявлено.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Корректирующие мероприятия, разработанные станцией выполнены. Проделана большая работа в этой области и команда партнерской проверки считает, что проблема решена полностью.

Статус:

Уровень A – проделана большая работа в этой области для улучшения и команда партнерской проверки считает, что проблема решена полностью.

УСТАНОВКИ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА FP.6

Установки и оборудование противопожарной защиты соответствующей производительности и емкости снижают вероятность последствий пожаров до минимума.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ FP.6-1

На станции имеют место недостатки в содержании отдельного оборудования и средств пожаротушения, а также средств оповещения о пожаре, которые могут снизить эффективность их применения при тушении пожаров.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Владельцам помещений провести проверку помещений на предмет использования не по назначению.

- Группе инспекций ОВН и руководителям подразделений обращать внимание на не целевое использование помещений при проведении обходов и инспекций.

- Обеспечить выполнение требований приказа ДАТЭК/BNPP №639 от 30.11.11г. По устранению замечаний к противопожарным дверям.

- Закончить наладку и принять в эксплуатацию системы автоматической противопожарной защиты после проверки окончательной готовности всех контроллеров с оформлением акта по форме Н3.

- В соответствии с протоколом №11 СЗ №20-14-01/28.1-215 от 17.09.11г. организовать участок по техническому обслуживанию и ремонту САППЗ (в составе ОАСУ ТП).

- Провести анализ нахождения мест устойчивой связи с ПЧ, при наличии технической возможности установить дополнительные антенны для улучшения связи. Места установки антенн обозначить специальными знаками (плакатами), информацию о местах устойчивой связи направить в пожарную часть BNPP.

- Обеспечить автоматическую передачу сигнала «Пожар» при срабатывании автоматической пожарной сигнализации о пожаре на блоке в пожарную часть. Ввести единый номер вызова пожарной охраны 125. Внести изменения во все эксплуатационные и распорядительные документы по порядку вызова пожарной охраны. Провести внеплановый инструктаж по порядку вызова пожарной охраны со всем персоналом, работающим на площадке АЭС «Бушер-1».

- Места установок кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации и пожаротушения оборудовать знаками F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» ГОСТ Р 12.4.026-2001.

- Включить осмотр состояния узлов управления систем водяного пожаротушения UX05, 11, 12, 13, 14 в маршруты обходов оборудования оперативным персоналом отделений, в помещениях которых они находятся.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью оценки эффективности корректирующих мероприятий по итогам партнерской проверки 2011 года было выполнено следующее:

- Посещение БПУ бл. №1, неоперативного контура;

- Анализ документации;

- Анализ состояния системы САППЗ – оборудование, приказ о вводе в опытную эксплуатацию, ИЭ;

- Проведено интервью с оперативным персоналом СВиПТ;

- Проведено интервью с персоналом, ответственным за обеспечение связи.

Положительные факты:

- Руководство станции в значительной мере улучшило состояние пожарной безопасности.

- Введена в опытную эксплуатацию система САППЗ.

- Проведен анализ нахождения мест устойчивой радиосвязи пожарных расчетов с пожарной частью внутри реакторного отделения. В местах, где возможность радиосвязи ограничена, имеется возможность использования проводной связи (MBM, MZ). В случае отсутствия радио - и мобильной связи может быть задействована передвижная станция спутниковой связи на платформе автомашины.

- Места установок кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации и пожаротушения оборудованы специальными знаками.

- Организован участок по техническому обслуживанию и ремонту САППЗ (в составе ОАСУ ТП).

- Введен единый номер вызова пожарной охраны 125. Внесены изменения во все эксплуатационные и распорядительные документы по порядку вызова пожарной охраны.

- В качестве первичных средств пожаротушения на АЭС используются только огнетушители. Осуществляется контроль их содержания.

- Обеспечена автоматическая передача сигнала «Пожар» при срабатывании автоматической пожарной сигнализации о пожаре на блоке в пожарную часть.

- Создана электронная база по противопожарным дверям на АЭС. Там фиксируются характеристики, расположение, наличие знаков, дефекты противопожарных дверей.

Отрицательные факты:

- В ходе проведения обхода по «белым карточкам» были выявлены 5 примеров повреждения замков противопожарных дверей, препятствующих фиксации в закрытом состоянии, а также открытое положение 13-ти противопожарных дверей.

- По информации представителей АЭС, в настоящее время не отремонтированы 90 пожарных дверей. Их ремонт будет завершен по графику до конца 2013 года. Однако обнаруженные в ходе обхода по «белым карточкам» дефектные противопожарные двери в этот график пока не включены.

- В помещении 1ZE-09.10B, рядом с контроллерами САППЗ на стене прикреплена  «Памятка о действиях персонала при возникновении сигнала «Пожар». Указанная памятка не содержит никаких согласующих подписей. Использование неутвержденных копий может привести к неактуальности содержащейся информации.

- В помещении 1ZE-09.10B, рядом с контроллерами САППЗ имеются перечни зон защиты. Эти перечни не содержат согласующих подписей. Использование неутвержденных копий может привести к неактуальности содержащейся информации.

- Персонал ЦВиПТ предъявил хранящуюся на рабочем месте инструкцию по эксплуатации системы САППЗ с истекшим сроком действия (30.06.13). Позже было предъявлено «Извещение о продлении срока эксплуатации ИЭ системы САППЗ до 30.06.16». Отсутствие отметки о продлении срока действия на титульном листе инструкции формально не дает права использования этого документа в работе.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, хотя некоторые корректирующие мероприятия, разработанные станцией, в частности, связанные с противопожарными дверями, находятся на стадии выполнения.

В период партнёрской проверки 2011 г. были выявлены дефекты противопожарных дверей и открытое положение многих из них. На настоящий момент не устранены дефекты всех пожарных дверей и фиксируются случаи открытого положения противопожарных дверей. Также зафиксированы недостатки в документации по противопожарной системе САППЗ.

Статус:

Уровень B – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

_________________

# ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ

ПРОТИВОАВАРИЙНЫЙ ПЛАН

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА EP.2

Противоаварийный план и сопутствующие ему документы предусматривают эффективную противоаварийную подготовку и действия в случае аварии.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЕP.2-1

‍Существующий Противоаварийный план и сопутствующие ему документы не устанавливают четкие и последовательные требования по эффективной противоаварийной подготовке. Документы по противоаварийной готовности непоследовательны, они не обеспечивают полного понимания и однозначного толкования. Использование некачественного противоаварийного плана и сопутствующих ему документов может привести к неэффективным действиям  и ошибкам аварийного персонала и привлекаемых бригад.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Предоставить в BNPP для согласования следующие документы по аварийной готовности:

  - «План эвакуации персонала АЭС при ЧС» 99.BU.1 O.O.GO.PLN.ATEXIOO6;

  - «План медицинского обеспечения персонала в случае аварии на АЭС» 99.BU.1 0.0.GO.PLN.ATEX1004;

  - «Инструкция по ведению радиационно-химической разведки на площадке АЭС «Бушер-1» 99.BU.1 0.0.RZ.INS.ATEX.0994;

  - «Положение о специальном ведомственном формировании» 84.BU.1 0.0.G0.PL.ATEX. 1032;

  - «Инструкция по организации оповещения и связи на АЭС «Бушер-1» 99.BU.1 0.0.SS.INS.ATEX.0998.

- Предоставить в ДАТЭК на английском языке введенное в действие по BNPP (письмо ДАТЭК №08-02/8053 от 12.12.11г.) «Инструкцию о порядке объявления на АЭС «Бушер-1» состояния ЧС и передаче оперативной информации в случае возникновения радиационно-опасных ситуаций или аварий» после выполнения п.6 (определение критериев).

- Выдать вышеперечисленные документы на рабочие места во внешнем и внутренним (ZV1) кризисных центров в соответствии с требованиями документации по аварийному планированию.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью проверки эффективности корректирующих мероприятий, разработанных станцией по итогам партнерской проверки 2011 года, было выполнено следующее:

- интервью с персоналом отдела оперативной и общестанционной связи;

- анализ документации в отделе оперативной и общестанционной связи

- анализ документации в помещении  дублера ЛКЦ в здании ZV1;

- интервью с одним из руководителей организационной структуры противоаварийного реагирования;

- анализ графиков и документации по противоаварийным учениям;

- анализ «Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС Бушер», «Положения по Комиссии по чрезвычайным ситуациям», «Положения о системе предупреждения и ликвидации последствий ЧС на АЭС», «Инструкции по организации оповещения и связи на АЭС Бушер»;

- анализ документации на БПУ.

Положительные факты:

- Недавно станция получила разрешение от регулирующего органа на использование однозначных критериев для объявления на АЭС состояний «Аварийная готовность» и «Аварийная обстановка» и ввода в действие «Плана мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС Бушер» в соответствии с российским нормативным документом НП 015-2000. Наличие однозначных критериев позволяет устранить существующие несоответствия в различных документах по противоаварийной готовности, вызванные использованием различных типов критериев вместо единого типа.

- Станция планирует пересмотреть «План мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС Бушер» до 7 декабря 2013 г. и направить новую редакцию «Плана...» на согласование в регулирующий орган.

- Станция разработала и ввела в действие «Инструкцию по подготовке и проведению противоаварийных тренировок» и «Положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям» на персидском языке.

- Станция перевела на персидский язык часть документов по противоаварийной готовности, работа по переводу продолжается.

- В августе вышел приказ об изменении персонального состава Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС), в котором, кроме прочего, требуется внести соответствующие изменения в списки абонентов КЧС.

Отрицательные факты:

- Из-за того, что разрешение от регулирующего органа на использование критериев для ввода в действие «Плана мероприятий по защите персонала...» было получено только в сентябре 2013 г., пересмотр документа и устранение недостатков до сих пор выполнены не были. На момент проведения повторной партнерской проверки действующий «План мероприятий по защите персонала...» остается в том же виде, как во время предпусковой проверки 2011 года.

- Во вновь разработанной «аварийной карточке» (кратких инструкциях для НСАЭС по порядку оповещения в случае ЧС) вместе с новыми терминами «Аварийная готовность» и «Аварийная обстановка» используются старые термины «Местная авария» и «Общая авария». Это может запутать персонал в стрессовой ситуации.

- Инструкции по запуску систем оповещения с пульта 10MF01E-S01 и пульта 10MA02E-S05 используют следующие термины для аварийных ситуаций: «Готовность», «Местная авария», «Общая авария». По словам одного из руководителей организационной структуры противоаварийного реагирования, эти термины уже не актуальны и должны быть заменены на термины «Аварийная обстановка» и «Аварийная готовность». Непоследовательность в использовании терминологии может привести к ошибкам во время реализации противоаварийных действий.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Некоторые корректирующие мероприятия по ОДУ EP.2-1 потеряли свою актуальность и/или эффективность после передачи BNPP от Подрядчика к Заказчику.

Активная работа по актуализации и улучшению документации по противоаварийной готовности и противоаварийному реагированию началась в BNPP сравнительно недавно – после предварительной приемки блока Заказчиком от Подрядчика. Как следствие, документы по противоаварийной готовности и реагированию, которые в настоящий момент имеются на рабочих местах, не последовательны, не обеспечивают полного понимания и однозначного толкования.

С другой стороны, после передачи станции от Подрядчика к Заказчику, персонал станции активизировал работу по вводу единых критериев для объявления аварийной готовности и аварийной обстановки, работу по улучшению и переводу документации на персидский язык или составлению документации на персидском языке.

Статус: Уровень C

Уровень C – требуется повышенное внимание руководства АЭС и продолжение совершенствования деятельности в этом направлении. Хотя реализованные корректирующие мероприятия и привели к определенным положительным сдвигам в этой области, очевидно, что эффективность этих мероприятий недостаточна или их количество не охватывает решение всех существующих производственных проблем.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Было бы целесообразно сократить количество инструкций и положений по противоаварийной готовности, информация в которых часто дублируется, и ограничиться двумя-тремя документами, в которых была бы представлена вся необходимая информация.

ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ СРЕДСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ И РЕСУРСЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА EP.3

Противоаварийные средства, оборудование и ресурсы в достаточной мере обеспечивают выполнение противоаварийных мероприятий.

ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ EP.3-1

Необходимое количество противоаварийных средств, оборудования и ресурсов для обеспечения и выполнения противоаварийных мероприятий не всегда обеспечивается. Недостаточное качество аварийного оборудования может привести к неэффективным действиям, задержке или пропуску необходимых действий противоаварийного персонала.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ СТАНЦИЕЙ:

- Разработать график по вводу локального кризисного центра (ЛКЦ) в здании ZV l с учетом фактически выполненных работ.

- Разработать план мероприятий по созданию каналов связи между основным ЛКЦ (здание ZX), ЛКЦ в здании ZV1 и рабочих мест ПТК и АСКРО ЛКЦ в здании ZV1.

- Закончить реконструкцию помещения О466 ЛКЦ в здании ZX.

- Закупить мебель для ЛКЦ в здании ZX.

- На основании разработанных ведомостей обеспечения табельным имуществом СВФ закупить недостающие ТМЦ.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ

С целью проверки эффективности корректирующих мероприятий, разработанных станцией по итогам партнерской проверки 2011 года, было выполнено следующее:

- осмотр Локального кризисного центра (ЛКЦ) в здании ZX;

- осмотр дублера Локального кризисного центра (ЛКЦ) в здании ZV1;

- осмотр помещения хранения аварийных СИЗ и инвентаря в здании ZV1;

- интервью с одним из руководителей организационной структуры противоаварийного реагирования;

- осмотр склада аварийного инструмента, приспособлений и запчастей в ремонтном подразделении;

- посещение внешней лаборатории радиационного контроля;

- осмотр Внешнего кризисного центра.

Положительные факты:

- Станция начала работу по внедрению системы радиотелефонной связи DECT, которая позволит достигать абонентов практически во всех зонах и помещениях АЭС. Уже определена фирма-поставщик, два месяца назад направлен запрос на эту фирму, получено принципиальное согласие фирмы на этот заказ. Разработан график, есть предварительный проект, станция планирует ввести систему в работу до 20 сентября 2014 г.

- Хотя ЛКЦ в здании 1ZX удовлетворяет минимальным проектным требованиям, для обеспечения эффективности работы Комиссии по ЧС станция ведет работы по вводу в работу ЛКЦ в здании ZV1, а также Внешнего кризисного центра в 12 км от АЭС Бушер.

- Разработан график, выделены средства, разработан проект, найдены подрядчики для следующих работ по дооснащению ЛКЦ в здании ZV1 конца 2014 года:

  - установка систем жизнеобеспечения ЛКЦ – март 2014 г;

  - установка системы аварийного электроснабжения – октябрь 2014 г;

  - установка системы передачи информации с энергоблока – март 2014 г;

  - установка системы видеонаблюдения – конец ноября 2013 г. (почти выполнено);

  - установка видеоконференцсвязи с Региональным кризисным центром ВАО АЭС – декабрь 2013 г.

После полного дооснащения, дублер ЛКЦ станет полнофункциональным основным ЛКЦ, а ЛКЦ в здании 1ZX станет дополнительным.

- Организован склад хранения аварийного инструмента и приспособлений в ремонтном подразделении. Ассортимент инструмента и приспособлений достаточно широк: гаечные ключи, домкраты, ручная таль, хомуты, прокладки, сварочный аппарат, СИЗ, ручные компрессоры, кабели и переноски, светильники, вентиляторы, дрели, тросы, маховики арматуры, лестницы приставные и т. п. Имеется перечень и журнал учета аварийного инвентаря. Аварийный инвентарь отмаркирован наклейками «Emergency».

- При внешней лаборатории радиационного контроля имеется мобильная лаборатория радиационной разведки на базе миниавтобуса FIAT. Передвижная лаборатория оснащена различными современными средствами и приборами радиационной разведки и системой автономного энергоснабжения, позволяющей эксплуатировать всю аппаратуру лаборатории автономно в течение не менее 15 часов.

Отрицательные факты:

- Во время обхода АЭС командой WANO 2 ноября 2013 г. в ЛКЦ в здании ZX были выявлены следующие недостатки, связанные с хранением противоаварийного инвентаря:

- На стеллаже, предназначенном для хранения аварийного комплекта, лежат две пустых коробки от мониторов и две пустых коробки от респираторов.

- Круги ограждения и арматурные пруты вместе с деревянными рукоятками для щеток свалены беспорядочно в углу помещения для хранения аварийного комплекта.

- Бирка с надписью «Лента сигнальная 600 м» на мотке ленты почти полностью отклеилась от мотка.

- Одна из пяти касок для аварийной бригады сломана.

- На табличке на входной двери в помещение написано: “Помещение штаба КЧС», хотя на самом деле помещение является только складом противоаварийного оборудования. Текст только на русском языке, хотя близлежащие помещения отмаркированы на двух языках – русском и персидском.

- По записям в журнале проверки систем оповещения и связи видно, что последние испытания системы общестанционной связи МА были выполнены в марте 2013 года, т. е. 8 месяцев назад, а последние две проверки системы командно-поисковой связи MD и системы оповещения MF состоялись в феврале и июле 2013 года, т. е. в 1-м и 3-м квартале. Это противоречит требованию о ежеквартальной проверке общестанционной связи.

- В августе вышел приказ об изменении персонального состава Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Соответствующие изменения в систему общестанционной связи МА на момент проведения проверки не внесены.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

По сравнению с состоянием во время предыдущей партнерской проверки, нынешнее положение дел наличием противоаварийных средств, оборудования и ресурсов заметно улучшилось. Однако руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия по вводу ЛКЦ в здании ZV1 в работу в намеченные сроки.

Статус: Уровень B

Уровень B – проделана большая работа и достигнут значительный прогресс в решении проблем в этой области для улучшения, но руководству АЭС необходимо продолжать координировать и контролировать усилия, направленные на улучшения в этой области.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ A

# СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОТЧЕТОВ О ВАЖНОМ ОПЫТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАО АЭС (SOER)

Отчёт о статусе выполнения

рекомендаций SOER

АЭС Бушер

(Иран)

2 – 6 ноября 2013

ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Сообщения ВАО АЭС о значительном опыте эксплуатации (WANO SOER) имеют цель способствовать обмену ценными уроками, приобретенными в процессе эксплуатации коллегами по ВАО АЭС. Они  разрабатываются для информирования членов ВАО АЭС о значительных проблемах, связанных с безопасностью, и событиях, имеющих значение для всех станции. Каждое сообщение основано на анализе событий, которые имели место на атомных станциях всех региональных центров ВАО АЭС и почти на всех типах реакторов. В отчете рассматриваются непосредственные и  общие  коренные причины, которые могут быть предвестниками аналогичных событий на других АЭС.   В отчетах разработаны и даны рекомендации для выявления и устранения проблем и предупреждения повторения аналогичных событий .

Рекомендации  SOER   относятся  практически  ко всем  областям деятельности станции, к таким как: управление, организация и администрирование; обучение и квалификация; эксплуатация; техническое обслуживание; инженерно-техническая поддержка; радиационная защита; химия; опыт эксплуатации; аварийное планирование; противопожарная защита. Членам ВАО АЭС предлагается тщательно проанализировать отчеты SOER о значительном опыте эксплуатации с точки зрения своих станционных инструкций, проводимой политики и практики для определения того, как данный опыт  может быть использован на их станциях в целях дальнейшего повышения безопасности. Реализация всех рекомендаций после рассмотрения со стороны станции  и адаптации к конкретным условиям полностью  остается на усмотрение членов ВАО АЭС.

Задача ВАО АЭС проверить успешного выполнения рекомендаций SOER на станциях членов ассоциации. Советом Управляющих ВАО АЭС установлены сроки начала проверки для всех отчетов SOER. Проверка выполнения рекомендации отчетов SOER проводится во время партнерских проверок. В настоящее время в состав команд ПП включается эксперт только для проверки состояния выполнения рекомендаций SOER членами ВАО АЭС - МЦ. На основании процедуры ВАО АЭС «PCD 2013-5 Объём проверки рекомендаций SOER во время предпусковых партнёрских проверок» проводится тех рекомендаций, которые особо важны для новых блоков перед пуском.

Проверка рекомендаций сообщений SOER – это проверка соответствия и практическая оценка успехов в выполнении этих рекомендаций с учётом лучшей мировой практики, и обоснована на следующих:

- Ответы станции по сообщениям SOER в информационном пакете;

- Проверка документов: процедур, инструкций, отчёты и т.д.;

- Обзор событий, прошедших на станции;

- Интервью с представителями станции и свои наблюдения;

- Факты команды ВАО АЭС из наблюдений и интервью.

На АЭС Бушер во время предпусковой партнерской проверки ВАО АЭС в ноябре 2011 года была выполнена  проверка выполнения 93 рекомендаций 8 сообщений SOER, выпущенных ВАО АЭС. Целью проверки также являлось определить, насколько АЭС эффективно работает в предупреждении таких событий, которые описаны в этих отчётах SOER. В ноябре 2013 года команда ВАО АЭС проверяла продвижение по отношению тех же рекомендаций, которые были проверены два года тому назад. Во время ППП также было предоставлена оценка выполнения рекомендаций SOER на основании работы подразделений станции. Полученная информация была оценена вместе с событиями и фактами команды ВАО АЭС и была привязана к категориям по выполнению в соответствии с руководством ВАО АЭС:

- SAT	– 	Выполнена удовлетворительно (Satisfactory implemented): Станция рассмотрела SOER и определено, что рекомендация полностью выполнена

- AI+	– 	В ожидании выполнения (Attention to implementation is needed): План заданий разработан, прогресс можно наблюдать в его выполнении. Конечные сроки для окончательного выполнения заданий определены

- AI-	–	В ожидании выполнения (Attention to implementation is needed): Станция рассмотрела SOER и определила, что необходимы корректирующие меры, но план действий ещё не разработан или не принят; или разработан, но прогресс в его выполнении небольшой

- FAR	– 	Требуются дополнительные меры (Further action(s) or review is required): Станция либо не рассмотрела рекомендации или необходимые задачи не запланированы

- NOT	– 	Несущественно для данной станции (Not applicable for the plant): Станция рассмотрела SOER и определила, что он не относится к станции

- NRV	– 	Не проверялась (Not reviewed)

Необходимо учесть, что в руководстве Московского Центра о партнёрских проверках изменились категории (FAR и AI) по сравнению с проверкой в 2011 году. Все прошлые результаты были конвертируемы в новые категории оценок для точного сравнения продвижения.

В 2011 году по недостаткам в области использования внешнего опыта эксплуатации, а именно использования и выполнения рекомендаций SOER команда ВАО АЭС определила область для улучшения (ОДУ). При повторной проверке определялось состояние этого ОДУ, и результаты составляют часть отчёта проверки. В то же время составлялся отчёт по проверке восьми индивидуальных рекомендаций SOER. Цель этого отчёта помочь станции чётко определить рекомендации и области, где необходима дальнейшая работа для увеличения ядерной безопасности.

Таблица A.1 показывает результаты проверки SOER командой ВАО АЭС во время первой ППП, таблица А.2 содержит результаты по оценке подразделений станции, предоставляемой во время повторной проверки, а таблица А.3 показывает результаты проверки SOER командой ВАО АЭС во время повторной ППП в ноябре 2013 г. Команда оценила выполнения рекомендаций SOER по следующему:

- 38 (41 %) рекомендаций были выполнены удовлетворительно (SAT);

- 47 (50 %) находятся в ожидании выполнения (AI);

- 8   (9 %) - требуются дополнительные меры (FAR).

Важно учесть, что эта процентная статистика показывает отношения к рекомендациям, которые проверялись во время ППП, а в то же время статистика в приведённых таблицах показывает отношения ко всем (до 2011 г.) рекомендациям SOER автоматически. Короткие результаты по рекомендациям, по которым необходимо большее внимание, следующие:

SOER 1998-1 – Контроль состояния систем безопасности

Приготовлена аккуратная документация по системам безопасности с описанием систем, их обслуживания. Для ввода изменений ожидается выпуск второй версии. Составлен список испытаний СБ. Программа послеремонтных комплексных испытаний каналов СБ ещё не утверждена, ожидаются последние предложения и замечания. Необходимо ускорить выпуск последних, полных версий этих документов.

SOER 1999-1 – Потеря питания от внешнего источника электроснабжения

Между станцией и оператором энергосистемы заключено соглашение (в виде обмена письмами), в котором подчёркнута важность АЭС и требования к работе энергосистемы для безопасной эксплуатации станции. Оборудование ОРУ разделено между сторонами, они информируют друг друга о ремонтных работах.

Точный объём работы на ОРУ во время ППР ещё не одобрен. Произошли события с замыканием на землю генератора. В программу тренажёрных сессий и аварийных тренировок ещё не все вопросы ОРУ и сети включены. В рамках программы использования опыта эксплуатации ещё не подготовлен отчёт о проблемах с оборудованием ОРУ. (Рекомендации 1.f), 1.g), 6, 7, 8 в этот раз проверялись с целью помочь станции, но результаты их оценок в таблице статистики не указаны).

SOER 2001-1 – Неплановое радиационное облучение

Выпущен документ по радиационной безопасности, но не все подробности радиационно-опасных работ написаны в нём. Работает комитет по принципу «ALARA», готовят регулярный отчёт по результатам РБ. Ответственности по радиационной безопасности объясняют во время обучений, но коммуникация ожидания руководителей по РБ не достаточна. Не проводится детальная самооценка по проблемам в области РБ для определения коренных причин и улучшения. Помещения с высокой мощностью доз не всегда закрыты физически,  разрешения на работу в них выдаются не по мощности доз, в отчёте о работе не все рабочие указаны, которые заходили в помещения.

SOER 2002-1 – Неблагоприятные погодные условия

Анализы безопасности были пересмотрены после аварии на АЭС Фукусима. Вокруг станции работает радиометеорологическая сеть из 27 станций. Станция также получает прогноз погоды заблаговременно. В то же время ещё не подготовлен план для внеочередной проверки оборудования и сооружений при аварийных ситуациях. План мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС не содержит подробные требования к необходимым условиям готовности, к специальным проверкам состояния оборудования и к действиям персонала. Встречались двери против наводнений в открытом или повреждённом состоянии.

SOER 2002-2 – Надёжность аварийного электроснабжения

Проект и техническое обслуживание систем безопасности были оценены хорошо с точки зрения уязвимости к отказам по общей причине. На станции не проводится комплексная обработка и анализ данных надёжности систем аварийного электроснабжения для выявления недостатков с целью увеличения надёжности. Техническое обслуживание систем аварийного электроснабжения проводится по «старой» процедуре подрядчика. Контроль за ремонтно-техническим обслуживанием СБ стоит усилить.

SOER 2003-2 – Повреждение крышки реактора на АЭС Дэйвис-Бессе

На станции проводилось обучение руководителям по урокам события на АЭС Девис-Бессе. Обсуждались вопросы коренных причин, специфик своей станции, организации работы подрядчика, предотвращения ошибок, приоритет безопасности. В то же время целенаправленную самооценку состояния станции в части культуры ядерной безопасности станция не проводила.

SOER 2007-1 – Управление реактивностью

На станции разработан проект инструкции по управлению реактивности. Значительна поддержка оперативного персонала отделом реакторной физики. Выполняется программа обучения и поддержания квалификации по ядерной физике. Не разработан план участия руководителей курсов обучения для контроля теоретических занятий. Занятия по предупреждению человеческих ошибок оперативного персонала не проводятся.

SOER 2011-2 – Повреждение топлива на АЭС Фукусима

Разработана программа для выполнения стресс-тестов. Составлен отчёт о необходимых результатах анализов безопасности. Определены некоторые корректирующие мероприятия на основании результатов анализов.

Список задач о проведении стресс-тестов содержит мероприятия только на основании аналогичных блоков, а не по проекту данной станции. Не составлен актуальный, комплексный, план конкретных мероприятий по стресс-тестам. Специальная проверка документации по запроектным авариям, а также специальная проверка оборудования и разработка мероприятий для случаев пожаров и затоплений с потерей необходимого оборудования при землетрясениях не проводилась.

Таблица A.1: Состояние рекомендаций SOER по оценке команды ВАО АЭС в 2011 г.

Таблица A.2: Состояние рекомендаций SOER по оценке станции перед ППП

Таблица A.3: Состояние рекомендаций SOER по оценке команды ВАО АЭС в 2013 г.

SOER 1998-1 – Контроль состояния систем безопасности

1. Убедиться, что для следующих видов деятельности разработаны и выполняются ясные руководства:

1.а) испытания и восстановление работоспособности систем безопасности после остановов блоков на ремонт и перегрузку - должен выполняться процесс контроля административных документов, проверка индикаторов на БЩУ и, особенно, проверка реального физического состояния систем станции. Где возможно включить информацию о том, какие компоненты систем безопасности должны быть проверены и какими средствами, ясно определит роли, ответственность и взаимодействие среди различных групп, принимающих участие в восстановление работоспособности систем безопасности после остановов блоков на ремонт и перегрузку. Это руководство может быть частью нормальных инструкций по эксплуатации систем безопасности или написано специально для восстановления работоспособности систем безопасности после остановов блоков на ремонт и перегрузку; Результаты: Эксплуатационная документация систем безопасности состоит из описания системы, описания эксплуатационного обслуживания, основного документа, ожидается выпуск второй версии. График опробования технических защит блока 52.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.025 содержит список испытаний (1/месяц) 2х АЗ ПЗ-1,2, (по отдельной программе) 4х АСП 1,2,3,4 (с пуском ДГ на 15-20 мин), гидроёмкостей САОЗ а также (1/полгода) исполнительной части АЗ-1,2. Сведения: Программа испытания СБ послеремонтных комплексных испытаний каналов СБ (53.BU.1 0.00.GY.WP.ATEX.1195) ещё не утверждён. Вместо первоначального срока 31/8/13 новый срок 30\11/13, до останова на ППР в начале следующего года будет готова. Ответственный ДЭ ждёт замечания от подразделений. Состояние: AI+ – В ожидании выполнения

1.b) испытания после ремонта систем безопасности для гарантии того, что системы безопасности работоспособны и отвечают проектным требованиям по окончании на них ремонтных работ - в руководстве по послеремонтным испытаниям систем безопасности должны быть указаны требования по подтверждению работоспособности как компонентов так и, в особенности, работоспособности и соответствию проекту системы в целом. Например, это руководство должно требовать проведения послеремонтных испытаний работоспособности систем безопасности всякий раз, когда цепи электропитание и управления отключались для выполнения ремонта; Результаты: По требованиям ТРБЭ необходимо опробование параллельных каналов СБ перед маленьким ремонтом оборудования и проверка работоспособности (испытание) после ремонта. Другой инструкции нет. Состояние: SAT – Удовлетворительно выполнена

1.c) обзор графиков остановов блоков на ремонт и перегрузку и, особенно, изменений в графиках для того, чтобы определить виды работ, которые могут повлиять на работоспособность систем безопасности - этот обзор должен иметь целью проверку последовательности выполнения ремонтных работ для обеспечения комплексного испытания. Изменения существующих графиков должны выполняться с использованием того же самого внимательного подхода, который используется при подготовке и согласовании первоначального графика. Результаты: Для ППР составляется график ремонта, согласовывается подразделениями, утверждается главным инженером. После поправки графика аналогичный процесс. Отвечает за планированием ППР – ПКР. График первого ППР был составлен на опыте подрядчике с учётом коэффициента запаса (63 дней). Документ ОЭСН перечисляет основные необходмые работы ППР. Состояние: SAT – Удовлетворительно выполнена

2. Установить и передать станционным рабочим ясную политику руководства и указания, которые отражают следующее:

2.а) потенциально неблагоприятные воздействия напряженности графика ремонта на персонал смен - во время обзора графиков ремонтов убедиться, что для проверки работоспособности систем перед пуском реактора выделено достаточно времени. Во время важных переключений, таких, как комплексное испытание блока с участием систем безопасности, путем постоянного наблюдения убедиться, что начальники на БЩУ внимательно следят за атмосферой на БЩУ с тем, чтобы до минимума снизить нежелательную спешку , которая может вызываться напряженным графиком работ. Результаты: Документ по оперативным переключениям 90.BU.1 0.00.АВ.WI.ATEX.1123 содержит основные эксплуатационные требования по переключениям с точки зрения безопасности, такие как: запрет на переключение за полчаса до и через полчаса после пересменки; применять метод самоконтроля; административный персонал не должен мешать оперативному; выдаётся одновременно только одно задание; при разработке бланков первое – это безопасность. График обходов руководителей по рабочим местам 1/месяц, зам руководителя департамента по эксплуатации раза 4 в день приходит в БЩУ. Состояние: SAT – Удовлетворительно выполнена

2.b) использование и следование процедурам и административным процессам, с помощью которых контролируются испытания во время ремонта и восстановление работоспособности систем безопасности после ремонта - контролировать и усиливать следование процедурам и процессам путем наблюдения и надзора за выполнением важных испытаний и ремонтных работ, особенно тех, которые влияют на системы безопасности, и на процесс последующего восстановления этих систем. Результаты: Испытания, опробования после ремонта проводятся соответствующим процедурам. Сведения: При проверке работоспособности оборудования СБ после ремонта необходимо усилить внимание на способы самоконтроля, на контроль сотрудника (peer check), на важность трёхкратной коммуникации, на контроль со стороны руководителей. Состояние: AI+ – В ожидании выполнения

3. Обеспечить начальную и периодическую подготовку соответствующего станционного персонала по контролю состояния систем безопасности. Эта подготовка должна гарантировать, что соответствующие работники понимают и могут выполнять процедурные требования, описанные в рекомендации 1. Дополнительно эта подготовка должна передавать и усиливать требования станционного руководства, связанные с напряженностью графика ремонтных работ и выполнением процедур и административных процессов, описанных в рекомендации 2 Результаты: Персонал БЩУ проходит поддержание квалификации в объёме 80 часов в год, включая 36 часов на полномасштабном тренажёре (ПМТ). На ПМТ изучается гидроиспытания первого контура, пуск блока. В случае длительного отбывания с рабочего места (более 15 дней) член состава оперативного персонала должен пройти 3 смены в дублировании. В сценарий ПМТ 39 включены такие элементы, как полное обесточение с пуском ДГ и без, с течью и без. Имеются 14 добавочных сценариев, как например, ОРУ 400 кВ. Первый ППР планируется на 63 дня. Обеспечение рабочей силы на объём работы было определено на основании практики подрядчика с учётом коэффициента запаса. Поэтому напряженность времени даже на критическом пути графика не ожидается. Сведения: При ППР необходимо усилить внимание на способы самоконтроля, на контроль со стороны коллеги (peer check), на важность трёхкратной коммуникации, на контроль со стороны руководителей. При этом важно приоритет качественной работы и обеспечение безопасности. Эти принципиальные требования стоит издать в виде соответствующего документа. Состояние: AI+ – В ожидании выполнения

SOER 1999-1 – Потеря питания от внешнего источника энергоснабжения и Приложение 2004 г

- Упорядочение взаимодействий между станциями и диспетчерами энергосистемы:

а) планирование технического обслуживания и ремонта, и испытаний систем безопасности, которое может повлиять на наличие различных источников электроснабжения, должно быть скоординировано с планированием ремонта и испытаний энергосистемы для того, чтобы предотвратить непреднамеренное снижение глубоко эшелонированной защиты. b) персонал АЭС своевременно уведомляется диспетчером энергосистемы о потенциальных или реальных возможностях нестабильности сети. c) диспетчеры энергосистемы уведомляются о специфических эксплуатационных ограничениях и требованиях по безопасности, связанных с работой станции. d) энергоблок должен быть четко обозначен как важный потребитель с точки зрения ядерной безопасности. Это должно быть отражено в схемах снижения сетевой нагрузки. e) ответственность за техническое обслуживание и ремонт сети четко разграничена между станцией и диспетчером энергосистемы. f) Между эксплуатируемой АЭС и оператором энергосистемы существуют взаимные соглашения об определении и разграничении сфер ответственности. Эти соглашения должны включать требования к внешним источникам электроснабжения и подчеркивать важность соответствия этим требованиям, в которых указывается первоочередная высокая приоритетность восстановления подачи электроснабжения на атомную станцию при восстановлении режима электроснабжения. Кроме того, в соглашениях должны быть конкретно изложено следующее: - Наличие протоколов по связи и координации при восстановлении внешнего источника электроснабжения, в которых указана высокая приоритетность атомной станции при восстановлении внешнего источника электроснабжения. - Указание на выполнение условий гарантированного обеспечения внешнего источника электроснабжения при проведении технического обслуживания и ремонта на ОРУ или при внесении изменений в проектную схему - Проведение экспертной оценки проектных изменений на ОРУ перед их выполнением - Своевременное оповещение атомной станции со стороны оператора энергосистемы пи изменениях стабильного режима в энергосистеме, когда анализ показывает, что условия режима работу оборудования ОРУ и станции могут ухудшиться в связи с переходными режимами в энергосистеме. g) Установить конкретные зоны распределения ответственности для обеспечения эффективного контроля и надзора при работах в энергосистеме в целом, на ОРУ, или оборудовании АЭС, которые могут повлиять на обеспечение электроснабжения от внешнего источника. Результаты: В дополнение к Процедуре диспетчера по эксплуатации энергосети станция и диспетчер (IGMC) в мае и июне 2013 г. обменивались письмами. В них на предложение станции стороны приняли АЭС, как важный потребитель, соответственно рекомендациям SOER 1999-1. Письма были разосланы подразделениям директором станции. Для работы с диспетчером составлен Перечень оборудования устройств РЗА и средств диспетчерского управления №0Э0-20-1367-10/2011 (9/11, подписанный 25/12), который определяет распределения оборудования технического обслуживания ОРУ. Стороны информируют друг друга через Интернет диспетчера, где отмечают оборудование с предстоящими работами. В случае срочной работы информация передается по телефону. АЭС проинформировала персонал центральной и региональной диспетчерской службы о важности и других аспектах АЭС, были организованы взаимные визиты и обучения. Сведения: Процедура (два тома) диспетчера по эксплуатации энергосети №15431 (16.04.2011) в силе без изменения с прошлой проверки ВАО АЭС. Так как этот документ описывает взаимодействия национального диспетчера со всеми электростанциями на уровне министерства, его изменение затруднено и требует время. Согласованные письмами диспетчера и станцией действия пока действуют как дополнение к нему, в процедуры станции не встроены. К сайту диспетчера нет доступа в ЦЩУ (из-за трудности с доступом к Интернету в целом), информация туда попадает от ЭЦ. Состояние: SAT – Удовлетворительно выполнены

- Проверить соответствие процедур по полной или частичной потере электроснабжения от внешней сети для удостоверения в том, что:

2.a) перечислены выполнения действий в случае нестабильности сети или снижения напряжения в сети, включая критерии по переводу систем безопасности на питание от системы аварийного электроснабжения и консервативному выводу энергоблока в состояние безопасной эксплуатации или останова при существовании серьезной угрозы стабильности сети. 2.b) имеется четкое руководство по ручным переключениям в электрических цепях при несрабатывании автоматики или в случае необходимости выполнения ручного переключения на систему надежного электроснабжения. 2.c) эксплуатационные процедуры отражают важность своевременного возврата в исходное состояние электрического оборудования, автоматики ступенчатого подключения нагрузки и готовности систем безопасности после восстановления электропитания от внешней сети. 2.d) до сведения персонала доведены требования руководства о том, что после потери сети, вызывающей переходный процесс или останов, операторы, прежде всего, должны стабилизировать безопасное состояние энергоблока, а не стремиться быстро вывести энергоблок на мощность. Результаты: Инструкция по ликвидации нарушений в электрической части блока №51.BU.1.0.00.AB.WI.ATEX.005 содержит указания для таких состояний, как отказ работы АЗР, обесточивание секции 10 кВ, снижение напряжения. Сведения: Инструкция по потере электроснабжения после SOER специально не пересматривалась. Состояние: AI+ – В ожидании выполнения

- Проверить, что в программу предупредительного ремонта включено все оборудование ОРУ и распределительных устройств АЭС, которое находится в ведении станции.

3.а) Проверить и пересмотреть программу предупредительных ремонтов на оборудовании ОРУ, которое находится в управлении станции и других организаций, чтобы удостовериться в том, что в пересмотренных программах гарантируется надежность внешнего источника электроснабжения для станции.

3.b) Проверить наличие в программах предупредительного ремонта обслуживания регуляторов напряжения генераторов, автоматических управляющих устройств и регуляторов нагрузки, а также управление схемами конфигурации и соответствующих уставок параметров, которые должны быть согласованы с диспетчером энергосистемы. Результаты / Сведения: В график работы / ремонт на 2014 г оборудование ОРУ введено. Это определение общего объёма работы, который ещё не одобрен, не вошёл в общий объём работы ППР в начале следующего года. Состояние: AI+ – В ожидании выполнения

- Проанализировать уставки по останову оборудования, связанного с безопасностью, для того, чтобы определить, может ли снижение напряжения в сети привести к неожидаемым остановам оборудования до автоматического срабатывания системы надежного электроснабжения. Результаты: Инструкция по ликвидации нарушений в электрической части АЭС № 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.005 содержит необходимые действия персонала в случае отклонения напряжения трансформаторов 230 кВ до 215-242 кВ, 400 кВ до 380-420 кВ, в случае длительного, глубокого отклонения напряжения секций 10 кВ до 80(-90) %. По событиям связанным с замыканием на землю генератора станция определила, что проблема (летом) в трансформаторе напряжения. На основании опыта подрядчика станция готовится заменить это оборудование на оборудование одного из двух конкретных производителей. Сведения: С предыдущей проверки влияние менее глубокого снижения напряжения не рассматривался. Станция считает, что в случае необходимости лучше, если оборудование работает, выполняет свою функцию, чем ограничивается по напряжению. Точное время и последствия такой работы не определились. Три события произошли с 2012 г связанные с замыканием на землю генератора. Также возникают события отключения выключателя на линии 230 кВ собственных нужд. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

- В программу подготовки операторов включить отработку действий в условиях снижения напряжения в сети (помимо условий с полной потерей сети). Обеспечить обучение операторов по восстановлению работоспособности оборудования после потери сети, включающей дополнительную потерю сети во время восстановительного периода, и по ручным переключениям на электрических системах, которые необходимы во время сложных событий с потерей электропитания от внешней сети. Проводить периодические обучения на тренажерах и практическое закрепление навыков для проверки правильности процедур и эффективности обучения. В дополнение включить в первоначальную и периодическую подготовку операторов:

а) Предписание требований к величине напряжения сети до и после аварийного отключения в сети и их взаимосвязи, а также технические возможности энергосистемы в обеспечении надежного электроснабжения и подачи напряжения на оборудование станции, обеспечивающее работу функции безопасности.

b) Внести в программу подготовки основные понятия о работе энергосистемы, включая требования по регулированию напряжения, и как регулирование напряжения отражается на работоспособность внешних источников электроснабжения

c) Определить возможности полномасштабного тренажера на поведение оборудования, не связанного с функциями систем безопасности в условиях нарушения величины напряжения. Если условия тренажера позволяют в полной мере отразить такие ситуации, проводить подготовку персонала, включая сценарии с нарушением напряжения и ответных действий персонала в этих условиях. Если возможности тренажера не позволяют моделировать такие ситуации, необходимо включить в курс первоначальной и периодической подготовки лицензируемых и нелицензируемых операторов занятия по указанным темам с изменением напряжения.

d) Включить вопросы из рекомендации 7 в программы аварийных тренировок или тренажерных сессий. Результаты: Сотрудники АЭС (пять групп) ездили на обучение на тренажёре диспетчера по стабильности сети, и параллельно из центра приезжали на теоретические обучения. Сведения: К сценарию по полному обесточиванию персонал станции (включая НС ЭТО) обучается на полномасштабном тренажёре. Сценарий по снижению напряжения в сети ещё не разработан. Состояние 5.a), b), c): SAT – Удовлетворительно выполнены Состояние 5. d): FAR – Требуются дополнительные мероприятия

- Проверить соответствие станции критериям требований национального и регионального регулирующего органа энергосистемы и определить области, в которых внесение усовершенствований на станции будет способствовать ответным действиям энергосистемы на возможные нарушения без негативного влияния на безопасность станции. Выполнить необходимые изменения, которые считаются приемлемыми, и дать необходимую информацию об уязвимостях для распространения в отрасли в рамках выполнения программы обмена опытом эксплуатации. Например, усовершенствование на станции может касаться, но не ограничиваться этим, изменений уставок параметров и отключения оборудования электрическими защитами. Результаты: Состояние станции соответствует критериям диспетчерской организации и соглашения между ними осуществляет беспроблемное сотрудничество, соответственно надёжную работу станции. Состояние: SAT – Удовлетворительно выполнены

- Проверить возможности станции сохранять управляемость в условиях потери внешнего источника электроснабжения для выявления потенциальных трудностей, когда электроснабжение потребителей, не связанных с безопасностью станции потеряно в течение продолжительного периода времени. Выполнить необходимые изменения. В объем проверки должно входить, как минимум: - Возможность станции сохранять обмен информацией и связью, как внешней, так и внутренней, когда рабочие и внешние источники электроснабжении потеряны и станция получает электроэнергию от аварийных источников электроснабжения – Это включает обеспечение взаимодействия с персоналом, который требуется дополнительно привлечь на выполнение работ, а также взаимодействие с внешними организациями в условиях региональной потери напряжения в сети, когда мобильная и пейджерная связь могут быть потеряны. - Сохранение станцией возможности обеспечения связи в аварийных условиях, включая оповещение за пределы станции и обеспечение надежного контакта с персоналом станции. - Сохранение возможности на станции в обеспечении доступа к информации, связанной с важными и критическими параметрами (например, проектная документации, расчетные данные, программы вывода оборудования из работы), которая может быть получена в электронной форме в случае потребности в условиях потери электроснабжения. Результаты: Такая проверка на станции не проводилась, но проектные анализы показывают нормальную работу при потере питания оборудования, не важного для безопасности. По аварийной готовности коммуникация обеспечена. Сведения: Такое специальное опробование не планируется на станции. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

- Определить и подготовить информационные отчеты по оборудованию, связанному с уязвимостью станции при отказах на ОРУ в рамках программы опыта эксплуатации, что позволяет станции лучше определиться и понять проблемы, связанные с оборудованием ОРУ. Сведения: Такой информационный отчёт ещё не подготовлен.. Состояние: FAR – Требуются дополнительные мероприятия

SOER 2001-1 – Неплановое радиационное облучение

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

- Четкое доведение до всего персонала атомной электростанции мнение и обязательство высшего руководства эксплуатирующей организации считать радиационную безопасность важной ответственностью нашей отрасли. Подчеркивание важности высокого уровня осведомленности и смысла индивидуальной ответственности по отношению к радиационной защите персонала с уделением особого внимания соблюдению правил и выполнению административных процедур и процессов. Результаты: Станция разработала документ (ATEX17), называемый «Инструкция по радиационной безопасности», в котором устанавливаются стандарты радиационной защиты. Этот документ регламентирует деятельность по радиационной защите на станции. Документ был выпущен в 2008 году. Комитет ALARA, руководимый Главным инженером, ведет программу ALARA и утверждает дозы, разрешенные в предстоящем году. Ежегодные целевые значения коллективной дозы анализируются в каждом подразделении и утверждаются высшим руководством станции. Станция выпускает ежеквартальный отчет, в котором изложены результаты и тенденции деятельности по радиационной защите. Во время первоначальной подготовки и при поддержании квалификации по радиационной защиты до персонала четко доводится коллективная и индивидуальная ответственность в области радиационной защиты. Учебные материалы, используемые для обучения персонала Подрядчика, будут использоваться Заказчиком. Можно привести пример корректирующих мероприятий, реализованных после того, как один работник нарушил правила радиационной безопасности на работающем блоке (не завершил работу в течение разрешенного времени). Другие положительные примеры: на входе в промзону установлен экран, показывающий среднюю мощность дозы на промплощадке. Нарушения правил радиационной безопасности получают сильную реакцию – в одном таком случае работник был уволен. В план совершенствования производственной деятельности станции включено совершенствование радиационной защиты. Сведения: Требования радиационной безопасности указаны на плакатах в санпропускнике. Состояние: SAT – Satisfactorily implemented

- Полная интеграция деятельности по обеспечению радиационной защиты в организационной структуре атомной станции, связанной с эксплуатацией и ремонтом. Примерами является участие службы радиационной защиты при планировании работ на работающем энергоблоке, планировании и составлении графиков работ во время остановов; проверках, связанных с модернизацией оборудования на станции; анализе процессов, связанных со стратегическим принятием решений. Результаты: Инструкция по радиационной безопасности устанавливает, что заместитель директора по безопасности назначается представителем руководства для контроля деятельности по радиационной защите. На регулярных совещаниях руководства станции обсуждаются вопросы радиационной безопасности и результаты проверок. Отдел радиационной безопасности участвует в организации планово-предупредительных ремонтов (ППР) и в совещаниях по планированию ППР. Сведения: Отдел радиационной безопасности еще не укомплектован полностью, специалисты Подрядчика будут оказывать поддержку Отделу, пока новые работники (20 человек) будут проходить обучение и приобретать необходимый опыт. Состояние: SAT – Satisfactorily implemented

- Для тех работ, при выполнении которых могут быть получены высокие дозы облучения за короткое время, требуется непосредственное участие как персонала службы радиационной безопасности, так и руководителей работ с анализом по принципу ALARA (получение такого низкого уровня облучения, который разумно достижим) при планировании, подготовке и выполнении работ. Персонал службы радиационной безопасности и руководители работ должны убедиться в том, что необходимый радиационный контроль и другие меры радиационной защиты, которые были запланированы при анализе по принципу ALARA, выполнены на рабочем месте; а также включают проведение инструктажа перед выполнением работы; анализ опыта эксплуатации, связанного с предстоящей работой, и соответствующий анализ по снижению радиационного облучения. Результаты: Для всех работ в зоне контролируемого доступа предусмотрены различные уставки сигнализации по дозе и мощности дозы. Инструктажи перед выполнением работы проводятся под руководством оперативного персонала Отдела радиационной безопасности. Сведения: Нет какой-либо процедуры, которая четко требует выполнять анализ ALARA для работ с кумулятивной дозой выше определенного критерия, но которая выполняется по решению заместителя директора по безопасности.. Состояние: SAT – Satisfactorily implemented

- Программы подготовки и переподготовки должны обращать внимание на возможность появления ненормально высокого уровня радиации или быстро изменяющейся радиационной обстановки и включать необходимые действия при этих изменениях. Обучение также должно подчеркивать важность высокого уровня осведомленности и смысл индивидуальной ответственности по отношению к радиационной защите персонала. Результаты: Работники обучаются реагированию на неблагоприятные ситуации. Для работников из персонала Заказчика, которые будут руководить бригадами рабочих, проводится обучение второго уровня. Четыре основных принципа, доводимых до персонала во время обучения, это: необходимость доверия и точного информирования; минимизация риска получения дозы; каждый несет ответственность за свою безопасность и безопасность своей семьи; работники контролируют друг друга с целью исключения ошибок. Имеется тренировочный макет для обучения переодеванию. В учебных материалах учитывается возможность изменения радиационной обстановки в процессе работы. Состояние: SAT – Satisfactorily implemented

- Программы подготовки и переподготовки станционного персонала должны включать анализ отраслевых событий, связанных с серьезным незапланированным облучением персонала, и ответственность отдельных лиц за непринятие мер по предотвращению таких событий. Кроме того, для того персонала, который выполняет радиационное обследование и контроль, в этом обучении необходимо обращать внимание на надлежащую работу оборудования, предназначенного для измерения мощности дозы. Результаты: Примеры случайного облучения включаются в программы и курсы обучения по радиационной безопасности. Как часть обучения, персоналу рассказывается о случаях незапланированного облучения на зарубежных АЭС. Изучаются конкретные примеры из отчетов ВАО АЭС по опыту эксплуатации. Состояние: SAT – Satisfactorily implemented

- Должны обеспечивать, чтобы деятельность, связанная с возможностью получения большой дозы облучения (например, при мощностях доз более 15 мЗв/ч - 1,5 Р/ч, или дозе облучения более 5 мЗв - 0,5 бэр, за один раз), выполняется по письменным процедурам или по дозиметрическим допускам, при этом

- процедуры или дозиметрические наряды должны содержать специальные инструкции по радиационной защите для предотвращения незапланированного облучения; Результаты: В инструкции по радиационной безопасности приведены правила и требования относительно выполнения работ в помещениях первой категории (мощность дозы ≥ 25 мкЗв/ч), а также относительно заполнения бланков допуска к работам. Для входа в гермооболочку и в помещения первой категории при работе на мощности требуется дозиметрический наряд, подписанный Главным инженером. Перед допуском дознаряд проверяется персоналом Отдела радиационной безопасности. Состояние: SAT – Satisfactorily implemented - процедуры или дозиметрические наряды для этих видов деятельности или мест их выполнения должны содержать (в дополнении к обычным требованиям для существующих мощностей доз радиационного облучения) требования по максимально-допустимому времени пребывания в зоне производства работ и заранее определенной допустимой суммарной дозе облучения при выполнении этой работы, а также по непрерывному радиационному контролю: либо непосредственно, либо используя методы дистанционного контроля; Результаты: Процедура допуска в помещения высокой радиационной опасности учитывает планируемое время нахождения работника в этом помещение. Для каждой работы предусмотрено определенное значение накопленной дозы в зависимости от измерения радиационной обстановки перед началом работ. Сведения: Время облучения не указывается в журнале допуска в помещения с высокой мощностью дозы. Для мониторинга не используется теледозиметрия. Состояние: AI – Attention to implementation is required - процедуры или дозиметрические наряды должны содержать специальные инструкции по периодичности и типу радиационного контроля, а также по мощности дозы или суммарной дозе облучения отдельного рабочего, при достижении которых персонал должен быть эвакуирован из рабочей зоны; Результаты: Дозиметрические наряды для работ в помещениях с высокой мощностью дозы содержат ожидаемую индивидуальную дозу. Уставки сигнализации для активных дозиметров автоматически устанавливаются информационной системой в соответствии с радиационной обстановкой, ожидаемой для данной работы. Инструкция требует немедленно покинуть помещение при срабатывании сигнализации по эквивалентной дозе. Сведения: Дознаряды для помещений с высокой мощностью дозы не содержат ожидаемых значений мощности дозы. Станция полагается на уставки сигнализации (по накопленной дозе и по мощности дозы) электронных дозиметров. Состояние: AI – Attention to implementation is required - в процедурах или дозиметрических нарядах непосредственно перед шагами, после выполнения которых возможно значительное увеличение мощности дозы на рабочем месте (например, выше 10 мЗв/ч - 1 Р/ч), должны указываться предостережения или перерывы для дозиметрических измерений; Результаты: Персонал Отдела радиационной безопасности должен проверять радиационную обстановку перед открытием помещения с высокой мощностью дозы и перед любым входом в такое помещение. Имеется плакат, напоминающий о необходимости вызова дежурного дозиметриста перед входом в помещения первой и второй категории. Состояние: SAT – Satisfactorily implemented - в случае наличия электронных дозиметров с предупредительной сигнализацией они должны быть внесены в инструкции или в дозиметрические наряды с указанием предварительной установки допустимых значений по мощности дозы или суммарной дозе облучения для данной работы. Тем членам ВАО АЭС, которые до настоящего времени не имеют электронных дозиметров, настоятельно рекомендуется рассмотреть возможность их приобретения и использования; Результаты: Уставки сигнализации для активных дозиметров устанавливаются информационной системой в соответствии с радиационной обстановкой, ожидаемой на месте производства работы. Состояние: SAT – Satisfactorily implemented - доступ в помещения с очень высокими уровнями радиации (например, выше 1 Зиверта в час - 100 Р/ч) следует производить только по письменному разрешению руководителя службы радиационной безопасности. Результаты: Доступ в помещения высокой радиационной опасности осуществляется с разрешения персонала Отдела радиационной безопасности. Доступ в помещения с высокой мощностью дозы осуществляется с разрешения, срок действия которого ограничен 24 часами. Сведения: Критерием для выдачи дозиметрического наряда является возможная для данной работы индивидуальная накопленная доза, а не мощность дозы. Документ, заполняемый по окончании работы, не охватывает всех работников, которые фактически входили в помещение с высокой мощностью дозы. Персонал Отдела радиационной безопасности имеет отдельный наряд на выполнение измерений до начала работы. Проверка журнала допуска в помещения высокой радиационной опасности показала, что в нескольких случаях работники, перечисленные в журнале, не имели записи о дозе, определенной для этой данной работы. Не четко определен персонал, для которого планировался вход, но который в конечном итоге не входил в помещения с высокой мощностью дозы. Это можно расценивать как отсутствие записей. Состояние: FAR – Further action(s) required

- Периодически выполнять эффективный анализ недостатков обеспечения радиационной безопасности, включая ошибки при работе персонала с целью выявления коренных причин и предпосылок непланового облучения персонала. О неблагоприятных тенденциях следует докладывать руководству станции для принятия соответствующих корректирующих мер. Этот анализ должен обеспечивать то, что системы контроля за работой персонала, включая дозиметрические наряды, процедуры и нарядную систему надлежащим образом обеспечивают радиологический контроль с учетом возможные изменения радиационной обстановки. Кроме того, периодически следует выполнять самооценку деятельности службы радиационной безопасности с целью выявления недостатков программ и процессов обеспечения радиационной защиты и их последующей корректировки. Сведения: Несмотря на то, что станция анализирует каждое происшествие, связанное с радиационной безопасностью, для разработки корректирующих мероприятий и доклада руководству, периодический глубокий анализ или самооценка в отношении недостатков в радиационной защите с целью выявления коренных причин и устранения этих проблем не выполняются. Однако в соответствии с приказом высшего руководства станции, Отдел радиационной безопасности должен выполнять самооценку (приказ № 100-51786, выпущенный в феврале 2013 года). Состояние: AI – Attention to implementation is required

- Необходимо проверить все места на площадке станции с тем, чтобы гарантировать, что все области с существующими или возможными высокими дозами радиационного излучения определены, соответственным образом обозначены и контролируются. К ним необходимо отнести и те зоны, в которых возможно изменение радиационной обстановки. Сведения: Зона высокой радиационной безопасности физически не закрыта, поскольку в инструкции по радиационной безопасности такого требования нет. Состояние: FAR – Further action(s) required

SOER 2002-1 – Сложные погодные условия

ПОДГОТОВКА

- анализ безопасности проекта в отношении внешних рисков станции, чтобы удостовериться, что все возможные сложные погодные условия рассмотрены в достаточной мере. Это должны включать рассмотрение проектных ограничений для сложных погодных условий, чтобы подтвердить, что все возможные сложные погодные условия учтены при анализе безопасности проекта. Специфические аспекты этого пересмотра должны включать: - Вероятные проблемы (например, наводнение / затопление; повреждения, вызванные ветром / строительным мусором), влияющие на работоспособность связанного с безопасностью оборудования. - Достаточность (наличие) на площадке запасов необходимых расходуемых материалов и возможность их пополнения во время и после прохождения сложных погодных условий. - Достаточность средств контроля и управления, инструментов и освещения, чтобы поддержать любые необходимые действия оператора во время сложных погодных условий. - Способность подвергаемого воздействию оборудования, например оборудования открытого распределительного устройства, выдерживать нагрузку от образования льда, удары молний и шквальный ветер. - Для прибрежных станций (расположенных на берегу моря), вероятность нестабильности в работе энергосистемы или потери связи с ней вследствие оседания под действием ветра солевых частиц на электрических изоляторах. Результаты: После аварии на АЭС Фукусима в рамках стресс-тестов команда экспертов ещё раз пересмотрела анализы безопасности FSAR по экстремальным погодным условиям. По оценке вопросов землетрясений, ветров наводнений, включая цунами, волн пришли к выводу, что они не создают дополнительный риск по для данного проекта АЭС. Обеспечение запасов происходит по обычному подходу: по 3 уровням важности. При достижении уровня аварийного количества, автоматически происходит заказ таких материалов. Инструкция INS-1820-05 по обеспечению расходными материалами. По причине молнии были случаи отключения выключателей СН 230 кВ, что не влияет на безопасность, по мнению станции. Проанализировано давление от сильного ветра: максимально возможный ветер 33 м/с создаёт 1 кПа, теоретический 59 м/с (возможно раз в 10000 лет) – 2,12 кПа, что здания и сооружения выдерживают. По приказу производится общий технический осмотр зданий и сооружения перед зимним периодом года, составляется акт. ОРУ 400 кВ находится в закрытом помещении. ОРУ 230 кВ и подводящие части ОРУ 400 кВ регулярно (4 раза в полгода) промываются от соленых частиц. Вокруг станции 2 года работает сет радиометеорологическая сеть из 27 станций (пр. до 30 км): из них 7 метеорологические, 2 референтные (последние на 70 км и 60 км). Эксплуатирующая компания разработала программу для улучшения в области информации по окружающей среде. Отчёт, полученный станцией, содержит три части по землетрясению, по морю и по погоде. По погоде информация относится к аварийной готовности, необходимому оборудованию. Планируется новая башня для измерения параметров: температура, влажность, ветер, осадки, давление, солнце. После ввода изменений и согласования, решения по финансированию, станция приступит к выполнению. Сведения: В случае приближения неблагоприятной погоды не существует специальный план для внеочередной проверки состояния технологического оборудования, зданий и сооружений. Для этого круга вопросов, для определения рисков и мероприятий создана ответственная комиссия под руководством руководителя ДТП. При обходе и наблюдений команды обращали внимание на не закрытые или повреждённые двери герметизации (от затопления). Состояние: AI– – В ожидании выполнения

- Убедитесь, что на станции разработаны (имеются в наличии) планы аварийных мероприятий, которые детально определяют необходимый уровень административного и технического персонала, средства и способы организации связи, которые должны быть доступны во время сложных погодных условий. Убедитесь также, что по этим мероприятиям персоналу проведено соответствующее обучение. Результаты: План мероприятий по защите персонала в случае аварии на станции №51.BU.10.00.AB.WI.ATEX .015 (20.03.10) содержит общие задачи при авариях. Имеется две группы работников АЭС с точки зрения участие в противоаварийных действиях. По противоаварийным тренировкам вес состав станции проходит обучение раз в 2 года. Активная аварийная бригада готовится по письменным инструкциям индивидуально, и им проводится инструктаж на рабочем месте. Процедура INS-1240-11 (издана 2 месяца назад) о планировании, выполнении и оценке противоаварийных учений приводит организационную схему участников, общий пример для подготовки, группу планирования и оценки. В нём указано, что менеджмент определяет участников таких учений. Положение о комиссии кризисного центра DMS-1240-02 был издан 3 месяца назад. Выпущен приказ директора (LTR-1000-68559) по SOER 2002-1. В нём находятся указания на неблагоприятные погодные условия: приём и передача информации, уведомление персонала, анализ информации, усилить контроль, принимать меры, анализ (1 мес.) и закупка защитных средств (в кратчайшие сроки). Сведения: План мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС не содержит подробные требования к необходимым условиям готовности, к проверкам состояния оборудования и к действиям персонала. (Замечание осталось с прошлой проверки.) Проект инструкции ISN-1240-12 по подготовке по организации противоаварийной команды на стадии разработки, будет утверждён по приказу директора. Состояние: AI+ – В ожидании выполнения

- Убедитесь, что на станции имеются возможности для получения прогноза метеорологических условий. Эти прогнозы должны давать информацию о возможности ухудшения и вероятной тяжести метеорологических условий в районе расположения станции. Результаты: Прогноз погоды выпускает метеорологический центр каждое утро с содержанием информации о температуре, влажности, ветре, волне моря, дожди, пыли. Получают его НСС, ГИ, ДП. По письменной просьбе станции с сентябре 2012 г метеоцентр учитывает требования станции по этому SOER по содержанию и по распространению прогноза. В августе станция обратилась в метеоцентр для получения прогнозов с более длительным сроком с приложением проекта соглашения. Ответ пока не получен. Состояние: SAT – Удовлетворительно выполнена

- Убедитесь, что имеются инструкции (указания), направленные на поддержание различных мер, которые должны быть приняты на станции в зависимости от вероятности и тяжести прогнозируемых метеорологических условий. Эти инструкции (указания) должны включать: - Меры, в зависимости от вида прогнозируемых на площадке неблагоприятных метеорологических условий, направленные на минимизацию вероятности разброса предметов ветром и подтверждение наличия и исправности защитных барьеров, дренажных и откачивающих систем, чтобы предупредить затопление. - Меры по повышению работоспособности оборудования систем безопасности и резервного оборудования. - Проверку (подтверждение) работоспособности связанного с безопасностью оборудования и систем связи, уровня запасов расходуемых материалов и готовности персонала к работе в сложных погодных условиях. Результаты: На станции перед началом зимнего сезона проверяется состояние зданий и сооружения для подготовки к дождливому времени года по графику. Состояние здания и сооружений 2 блока были очищены от мелких предметов и усилены от ветра. Сведения: В случае приближения неблагоприятной погоды не существует специальный план для внеочередной проверки состояния технологического оборудования, зданий и сооружений. Для этого круга вопросов, для определения рисков и мероприятий создана ответственная комиссия под руководством руководителя ДТП. План мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС не содержит подробные требования к необходимым условиям готовности, к проверкам состояния оборудования и к действиям персонала. Встречались двери против наводнений в открытом или повреждённом состоянии. Состояние: FAR – Необходимы далнейшие мероприятия

ДЕЙСТВИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ВО ВРЕМЯ СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

5. Убедитесь, что на станции существует эффективный процесс принятия решений по действиям, которые должны быть приняты во время сложных погодных условий, включающий: - Полномочия и ответственность (права и обязанности) оперативного персонала смены и другого привлеченного ответственного персонала должны быть четкими (ясными и понятными) и должны поддерживаться соответствующими инструкциями и указаниями. - Процесс принятия решений должен включать специфические вопросы, как например, когда следует остановить, снизить нагрузку или перевести блок(и) в безопасное состояние, действия в условиях отделения станции (т.е. когда станция отделилась от энергетической системы, но остается на мощности для обеспечения энергией собственных нужд) и когда снова подключить станцию к сети энергоснабжения после нарушения устойчивости сети. Результаты: На станции принимает оперативные решения НСС. Пункт 3.4.1.2 плана мероприятий по защите персонала фиксирует, что НСС определяет состояние блока и предпринимает все необходимые меры для локализации и устранения. Работа НСС поддерживается главным инженером вне рабочего времени. Сведения: На станции не используется международный метод эффективного принесения оперативных решений (например, WANO Operational Decision Making). Нет функции «запасной НСС» для поддержки начальника смены станции. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

SOER 2002-2 – Надежность аварийного электроснабжения

- Проанализируйте имеющуюся проектную документацию и фактическое конструктивное исполнение систем аварийного электроснабжения с целью выявления их уязвимости к отказам по общей причине и по общему способу отказов. Подтвердите обоснованность существующих анализов или выполните при необходимости дополнительные анализы для того, чтобы гарантировать, что возможные отказы по общей причине или по общему способу отказов выявлены и рассмотрены. Внесите соответствующие изменения в проектную документацию и конструктивное исполнение систем на основе результатов этого анализа. Результаты: Проект содержит 4 канала безопасности. Проект и эксплуатация электрического оборудования СБ были рассмотрены с точки зрения уязвимости к ошибке единичного отказа (ОЕО). По проекту СБ на станции СБ не уязвимы к ОЕО. Системы физически и функционально разделены. ДГ находятся на 0 м отметке, а батареи находятся на 10 м. По анализам безопасности цунами нет, наводнение не опасно. ДГ находятся в закрытых помещениях, разделение достаточное. Кабели проводятся на достаточном расстоянии друг от друга. Состояние: SAT – Удовлетворительно выполнена

2. Проанализируйте существующую практику эксплуатации и ремонтно-технического обслуживания систем аварийного электроснабжения с целью выявления их уязвимости к отказам по общей причине и по общему способу отказов. Этот анализ должен охватывать нормальные, ненормальные (то есть с отклонениями от нормального) и аварийные режимы эксплуатации, конфигурацию системы при проведении регламентных испытаний, а также условия, установленные для выполнения ремонтно-технического обслуживания. Внесите соответствующие изменения в практику эксплуатации и / или ремонтно-технического обслуживания этих систем, если такая необходимость обнаружится при этом анализе. Результаты: Рассмотрены условия безопасной эксплуатации систем аварийного электроснабжения и условия вывода в ремонт или для проведения технического обслуживания. Инструкция по эксплуатации содержит требования к обслуживанию оборудования аварийного электроснабжения. События по ошибочной работе персонала не было. Сведения: С помощью общей, отдельной проверкой практики эксплуатации и ремонтно-технического обслуживания систем аварийного электроснабжения не была выявлена уязвимость к отказам по общей причине и по общему способу отказов. Состояние: SAT – Удовлетворительно выполнена

3. Проанализируйте порядок выполнения модернизации по внесению изменений в систему аварийного электроснабжения с точки зрения обеспечения строгого контроля за проведением модернизации этих систем. В частности эти анализы должны обеспечить проверку правильности нижеследующего:

3.a) Независимое рассмотрение и проверка предлагаемой модернизации выполняется квалифицированным персоналом с целью обеспечения выполнения проектных решений.

3.b) Новое оборудование и элементы, устанавливаемые в процессе модернизации, соответствуют требованиям качества, которые предъявляются к оборудованию систем безопасности.

3.c) Вся документация, инструкции и схемы откорректированы и правильно отражают сделанные в ходе модернизации изменения

3.d) Испытания, выполняемые после модернизации, являются комплексными, что необходимо для проверки работоспособности всей системы аварийного электроснабжения, в дополнение к испытаниям, которые проводятся по отдельным видам оборудования и подсистемам, затронутых модернизацией. Кроме того, следует рассмотреть возможность выполнения обходов по месту систем аварийного электроснабжения после проведения модернизации для подтверждения того, что модернизированные узлы и системы находятся в условиях и положении, соответствующем указанному в пакете документации по модернизации. Результаты: По причине недавнего пуска блока в коммерческую эксплуатацию нет большой практики организации модернизаций, модификаций на станции. Станция поменяла блоки регулирования возбудителя. Замену проводили с помощью завода-изготовителя, а программу испытаний проводила станция. Сведения: Проверка существующей практики модернизаций и модификаций в будущем поможет обеспечить высокое качество состояния систем безопасности. Состояние: AI+ – В ожидании выполнения

- Проанализировать практику контроля за состоянием систем аварийного электроснабжения с целью обеспечения своевременного выявления ухудшения работы оборудования этих систем. Персонал, занимающийся этим анализом, должен выявлять и использовать передовой отраслевой опыт для сравнения с существующей практикой выполнения контроля на своей АЭС. Должны быть установлены четкие критерии приемлемости (допустимые значения) контролируемых параметров, а также указаны действия, которые следует предпринять при превышении этих критериев. Внести соответствующие изменения в практику выполнения контроля, если такая необходимость будет выявлена при этом анализе. Результаты: Процедура и практика эксплуатации систем аварийного электроснабжения изменилась: дополнена точными указаниями контроля параметров ДГ и аккумуляторных батарей. В том числе контролируется температура воздуха окружающей среды в помещениях батарей. В случае отклонения параметров необходимо сообщать на БЩУ. Сведения: На станции не проводится комплексная обработка и анализ данных надёжности систем аварийного электроснабжения для выявления недостатков с целью увеличения надёжности. Представитель ответственного подразделения считает это вопросом проекта. Состояние: FAR – Требуются дополнительные мероприятия

- Проанализировать практику проведения испытаний систем аварийного электроснабжения с целью проверки соответствия при испытаниях требований на их работу, а также правильности испытаний оборудования, которое должно сработать, реальным условиям. Персонал, занимающийся этим анализом, должен выявлять и использовать передовой отраслевой опыт для сравнения с существующей практикой проведения испытаний на своей АЭС. Внести соответствующие изменения в практику проведения испытаний, если такая необходимость будет выявлена при этом анализе. Результаты: Станция рассмотрела практику проведения испытаний систем аварийного электроснабжения, хотя представитель ответственного подразделения считает это вопросом проекта. В конце каждого года рассматривается практика техобслуживания. После подрядчика подразделение по электрической части самостоятельно выполняет свои задания. Сведения: Тех обслуживание систем аварийного электроснабжения проводится по «старой» процедуре подрядчика, но на другом уровне ответственности. В новых условиях работы (без подрядчика) эта инструкция ещё не пересматривалась. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

- Проанализировать практику выполнения, как станционным персоналом, так и работниками подрядных организаций, ремонтно-технического обслуживания систем аварийного электроснабжения с целью проверки осуществления за ними тщательного контроля со стороны соответствующего руководящего персонала АЭС, проведения инструктажей для ремонтного персонала с разъяснением требований, указанных в пакете документов на выполнение работы, разрешенного объема предстоящей работы, а также требований по четкому документированию результатов выполненной работы. Результаты, сведения: Ответственные подразделения проводят такой контроль. Независимый контроль, контроль со стороны руководителей можно усилить. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

SOER 2003-2 – Повреждение крышки реактора на АЭС Дэйвис-Бессе

Рекомендация 1 Обсудите основные идеи на примере события на АЭС Дэйвис-Бессе, приведенные в учебном приложении к данному сообщению, или на другом подобном примере со всеми директорами и руководителями в ядерной отрасли. Продолжайте эти усилия на периодической основе, а также с новыми директорами и руководителями. Включите в обсуждение технические и нетехнические аспекты, способствовавшие событию, рассмотренные в сообщении WANO SER 2003-2, “Повреждение крышки реактора на АЭС Дэйвис-Бессе”, и в данном WANO SOER. Обсуждение конкретных примеров должно включать, как минимум, следующие вопросы:

- Опишите, что явилось причиной образования трещины на патрубке СУЗ и последующего ухудшения состояния крышки реактора, а также, что привело к неспособности организации выявить дефект и исправить ситуацию.

- Суммируйте организационные недостатки, которые повлияли на принятие решений, и упущенные возможности, что привели к событию. Сопоставьте организационные факторы, рассмотренные в данном SOER, с тем, как обстоят дела на Вашей станции, найдите сходства и различия.

- Рассмотрите факторы, которые на АЭС Дэйвис-Бессе привели к чрезмерному стремлению сохранить выработку и ослабили внимание к вопросам обеспечения ядерной безопасности.

- Рассмотрите принятые на Вашей станции стандарты в части технического состояния оборудования, и установленные требования в отношении активного реагирования на ухудшение условий эксплуатации и исправление ситуации, когда стандарты не соблюдаются.

- Обсудите, как Ваши программы контроля и корректирующих мер учитывают и активно устраняют обнаруженные недостатки. Результаты: На станции проводилось обучение продолжительностью 2,5 ч по SOER 2003-2 для руководителей в рамках совещания у директора 17 августа 2013 г. Материал был подготовлен и презентация проведена руководителем реакторного отдела. Были обсуждены коренные причины, специфики своей станции. Обсуждались вопросы организации работы подрядчика, предотвращения ошибок, приоритет безопасности. Сведения: Журнал участвующих на этом учебном совещании не был предоставлен. Состояние: SAT – Удовлетворительно выполнена

Рекомендация 2 Проведите самооценку состояния дел на Вашей станции в части ядерной безопасности. Убедитесь, до какой степени Ваша организация имеет здоровое отношение к ядерной безопасности, и что выработка электроэнергии не главенствует над ядерной безопасностью. При самооценке следует акцентировать внимание на подходах и методах руководства, необходимых для достижения и поддержания должного внимания к ядерной безопасности. Рассмотрите вопрос использования Руководства ВАО АЭС GL 2002-01, “Принципы принятия эффективных эксплуатационных решений” или Руководства по проведению партнерских проверок “Цели и критерии эксплуатации”, раздел Культура Безопасности, как основы для такой самооценки. Тщательно проанализируйте все выявленные самооценкой проблемы, могущие негативно повлиять на ядерную безопасность. Включите подобные оценки в станционные программы проверки текущего состояния эксплуатации. Как минимум оцените прогресс в следующих вопросах:

- Все работники поощряются к выявлению ухудшения условий эксплуатации (технического состояния оборудования) и проявляют готовность заявлять о своем беспокойстве, когда ситуация не исправляется.

- Персонал станции добивается решения важных и долговременных проблем в работе и состоянии оборудования, и, когда необходимо, останавливает оборудование для выполнения ремонтов.

- Руководство участвует в важных работах на блоке, особенно в тех, которые могут затронуть ядерную безопасность, проявляя ответственность и доводя дело до конца.

- Руководители заинтересованы в получении критической информации, как из внутренних, так и внешних источников, а также от персонала, непосредственным образом связанного с решением проблем

- События, определенные станцией как важные, выявляются и активно анализируются с тем, чтобы установить коренные причины и наметить необходимые корректирующие меры для предупреждения повторения. Сведения: Целенаправленную самооценку станция не проводила. Состояние: FAR – Требуются дополнительные мероприятия

Рекомендация 3 Выявляйте и документируйте отклонения и нарушения в работе оборудования, а также явления, которые не могут быть легко объяснены. Уделяйте особое внимание долговременным не нашедшим объяснения обстоятельствам. Источником такой информации может быть база данных по корректирующим мерам, а также беседы с опытными работниками станции. Включайте не нашедшие объяснения отклонения условий эксплуатации в качестве примера при рассмотрении Рекомендации 1:

- При выявлении аномальных обстоятельств немедленно и тщательно расследуйте их причины, убедитесь, что отсутствуют неблагоприятные условия, которые могут повлиять на безопасность и надежность. Оцените возможное влияние этих неблагоприятных обстоятельств, как в совокупности, так и по отдельности.

- Оцените наихудшие последствия неблагоприятных обстоятельств и используйте эту информацию для определения действий по выявлению и устранению их причин.

- Установите порядок, который обеспечивает своевременное информирование старшего руководства о серьезных отклонениях/нарушениях условий эксплуатации.

- Убедитесь в том, что серьезные отклонения условий эксплуатации расследуются для определения коренных причин, оценивается их фактическое и возможное влияние на безопасную и надежную эксплуатацию, и принимаются своевременные и исчерпывающие меры для исключения повторных нарушений. Результаты: Аномальные события и состояние расследуются и с участием верхнего руководства требуется выполнение корректирующих мер. Находятся три категории событий на станции: нарушения, отклонения и незначительные события. Расследования координирует отдел ОЭ, корректирующие меры выпущены приказом директора. Состояние: SAT – Удовлетворительно выполнена

SOER 2007-1 – Управление реактивностью

Рекомендация 1 – Стандарты и требования Технические распоряжения, инструкции и требования руководства по управлению реактивностью должны быть четкими и включать использование практических способов и подходов, по предупреждению ошибок. Руководства должны включать следующие элементы по эффективному контролю и управлению активной зоны во всех режимах работы блока

1.a) Любые изменения реактивности и режима активной зоны должны выполняться с использованием подробной процедуры или утвержденной программы изменения реактивности, чтобы предупредить ошибки и непонимания. При манипулировании органами регулирования, воздействующими на реактивность, руководитель должен определить в каких случаях процедуры должны быть «в руках» оператора. 1.b) Любые изменения реактивности производятся в продуманной манере при тщательном контроле. В процедурах должно быть указано, какими дополнительными и резервными приборными средствами по контролю состояния ядерного реактора вместе с другими средствами контроля параметров блока (давление, расходы и температура) операторы должны пользоваться при изменениях реактивности. За одно действие может использоваться только один способ воздействия на реактивность при ее изменении. 1.c) Необходимо избегать продолжительной эксплуатации реактора на низких уровнях мощности. Руководству станции следует тщательно оценивать риски при эксплуатации блока за пределами нормального состояния, такими как низкая мощность реактора, или эксплуатация реактора с единственно подключенной петлей (для BWR). Необходимо предусмотреть все непредвиденные обстоятельства и провести обучение персоналу перед выполнением операций по изменению состояния. В руководящих указаниях должны указываться возможные проблемы, с которыми оператор может столкнуться, такие как возможность перехода активной зоны в подкритическое состояние и заранее указанные состояния, при которых оператор должен остановить реактор действием автоматики или вручную. 1.d) Необходимо избегать ввода положительной реактивности, особенно путем извлечения стержней органов регулирования, в ответ на изменения параметров первого контура, вызванных незапланированными переходными процессами во втором контуре. 1.e) Правилами и процедурами должно быть определено, использование каких способов и подходов, по предупреждению ошибок, должно предусматриваться вместе с процедурами при контроле реактивности активной зоны. Результаты: На станции составлен график выдачи эксплуатационной документации после их пересмотра. Вторая версия документа по требованию безопасной эксплуатации реакторной установки (ТРБЭ РУ) ещё не готова, срок по графику. Его изменение трудно из-за наличия у Подрядчика типового ТРБЭ. Поэтому на станции – для решения вопросов во время прошлой проверки – разработан проект инструкции по управлению реактивности. Этот документ объединяет все важные моменты из разных разделов ТРБЭ и других документов этого вопроса в один единый. При разработке этой инструкции использовались данный SOER 2007-1 и GL 2005-3 ВАО АЭС по управлению реактивностью и рекомендации МАГАТЭ. Новая инструкция учитывает важность внимания к работам по изменению состояния и контролю АЗ, по вводу реактивности, по пуску блока и т.д. С 2012 года на станции не зафиксировалось и не расследовалось событие по ошибке персонала в области управления реактивности. Сведения: Новая инструкции по управлению реактивности официально не выпущен, её выпуск планируется в начале 2014 года. Предотвращение человеческих ошибок по мнению станции обеспечивается корректирующими мерами расследований, внести такую информацию в процедуру не планировалось. Состояние 1.a)-1.e): AI+ – В ожидании выполнения

Рекомендация 2 – Руководство сменой Руководитель смены должен эффективно обеспечивать непосредственное руководство и принятие консервативных решений при изменении реактивности активной зоны во время эксплуатации блока и операций с ядерным топливом. Руководство должно требовать следующее:

2.a) Руководитель смены должен обеспечивать надзор за изменениями реактивности активной зоны при таких действиях, как перемещение стержней органов регулирования, изменениях расхода через активную зону, значительные изменения расхода острого пара, добавление химических растворов поглотителей в первый контур, или разбавление концентрации этих растворов. 2.b) Руководители смен должны избегать выполнения параллельных задач во время воздействия на реактивность активной зоны. В период проведения манипулирования органами регулирования реактивности или при значительных изменениях состояния блока, руководитель смены не должен отвлекаться на выполнение посторонних задач, которые уводят его от выполнения надлежащего надзора, пока он не освободится от обязанности надзора за проведением операции по изменению реактивности или изменению состояния блока. 2.c) Руководитель смены должен убедиться, что операторы и рабочие, выполняющие операции на оборудовании, влияющем на реактивность, прошли надлежащую подготовку. Руководитель смены должен убедиться, что персонал понимает свою роль и ответственность и до него доведены требования руководства. 2.d) На БЩУ должна поддерживаться такая обстановка, которая способствует минимальному отвлечению внимания на сложные, пересекающиеся или одновременно выполняемые изменения, и не связанные с работой блока задачи, которые могут уводить оператора и руководителя смены от выполнения контроля и управления реактивностью активной зоны реактора. 2.e) Необходимо избегать изменения реактивности во время приема - сдачи смены, или проведения постановки задачи на БЩУ. Результаты: НСБ отвечает за организацию работы на блоке я за ядерную безопасность во время эксплуатации реактора. Выполнение требований по обеспечению контроля за работой смены установлено должностными инструкциями персонала. По инструкции в смене проводиться планирование работ. Возможность и необходимость совмещения работ согласовывается с НСС. Проверка знаний проверяется во время экзаменов и тренажёрных курсов оперативного персонала, учёт обучений введётся в цехе персонала. Способы и подходы по предупреждению ошибок осуждаются при тренажёрных занятиях оперативного персонала. Требования и порядок воздействия на реактивность и контроль за ней указаны в Разделе 3.2 ТРЭ и в приложениях к нему. С 2012 года на станции не зафиксировалось и не расследовалось событие по ошибке персонала в области управления реактивности. Сведения: Теоретические занятия по предупреждению ошибок персонала по управлению реактивностью не проводятся. На БЩУ НСС не показывал высокую самостоятельность. Документы с контролируемыми параметрами по реактору искали 4 человека. Состояние: AI+ – В ожидании выполнения

Рекомендация 3 – Поддержка эксплуатации реактора Необходимо установить роли, ответственности и процедурные руководства для обеспечения взаимодействия между службой инженеров-физиков и оперативной службой в отношении управления реактивностью. Должно быть обращено внимание на следующие элементы: 3.a) Программы по выполнению операций со значительным изменением реактивности должны проходить проверку, утверждение соответствующим руководящим персоналом станции и оперативной службы, а также службой инженеров-физиков. Если по состоянию блока запланированные изменения реактивности откладываются, программа выполнения операций по изменению реактивности должна быть пересмотрена с учетом новых условий ее проведения и утверждена руководством. 3.b) При изменениях реактивности, особенно во время проведения редко выполняемых операций, таких как пуск и останов реактора и изменение положения органов регулирования инженер-физик должен оказывать поддержку оператору 3.c) Перед пуском реактора должна быть выполнен и пройти независимую проверку физический расчет выхода реактора в критическое состояние. Противоречия и несоответствия должны быть выявлены, им дана тщательная оценка в ходе проверки и принято решение до начала вывода реактора в критическое состояние. 3.d) Информация о характеристике активной зоны на текущий момент кампании (например, коэффициенты реактивности, выгорание топлива и влияние последних технических изменений) должна заранее доводиться до оператора до пуска реактора. Вся относящаяся к этому информация должна вноситься в соответствующие процедуры, учебные материалы, по возможности, включая модели тренажеров, Результаты: ОЯБ составляет расчёт критических параметров. Критическое состояние также рассчитывается оперативным персоналом. Результаты согласовываются, и директор станции выпускает распоряжение с результатами РФ расчётов ОЯБ. Альбом НФХ блока для оперативного персонала рассчитывает и выпускает Институт им. Курчатова, независимую проверку проводит ОКБ Гидропресс. Результаты станция получает через эксплуатирующую компанию. В альбоме содержатся основные характеристики топливной загрузки и их изменения, коэффициенты реактивности, эффективности СУЗ, переходные процессы. Альбом доставляется в БЩУ перед пуском реактора. Для проверки расчётов альбома один человек подрядчика остаётся на площадке на 2-3 года. Сведения: Заказчик ещё не обладает программным обеспечением «Каскад» и навыками для НФ расчёта новых АЗ после перегрузки. По плану для этого требуются финансовые ресурсы и 2-3 года времени. Состояние 3. a), b), d) SAT – Удовлетворительно выполнена Состояние 3. c) AI+ – В ожидании выполнения

Рекомендация 4 - Обучение Необходимо проводить первоначальное и периодическое обучение операторам по основным знаниям физики реактора, характеристикам активной зоны, топливной кампании, и работе систем управления и контроля реактивности для эффективного контроля реактивности во время нормальной, переходной и аварийной ситуации. Следующие элементы должны быть включены в обучение:

4.a) Включение основных теоретических понятий по отравлению активной зоны (например, влияние бора, ксенона, самария и гадолиния). Как эти элементы получаются или вводятся в реактор и как мощность реактора изменяется, и как срок топливной кампании влияет на отравление активной зоны. 4.b) Дать понятия, как меняются коэффициенты реактивности в продолжение топливной кампании, и какие действия оператор предпринимает для надежного управления реактором. Особое внимание необходимо уделять коэффициентам, которые вносят положительный эффект в реактивность активной зоны. 4.c) В программы обучения необходимо включить подходящую информацию о примерах внешнего и станционного опыта эксплуатации для подкрепления правил и требований руководства в отношения управления реактивностью для подчеркивания важности управления реактивностью активной зоны. 4.d) Инструкторы по обучению подкрепляют требования руководства во время тренировочной сессии на тренажере или иных учебных курсах по принятию консервативных решений в любых непредвиденных или неясных ситуациях и приведению реактора к известному безопасному состоянию. Руководящий персонал должен проводить проверку обучения, по крайней мере ежегодно, для усиления внимания к требованиям руководства в отношении управления реактивностью. 4.e) В задачи обучения должно быть включено требование по использованию практических способов и подходов по предупреждению ошибок при действиях, связанных с изменением реактивности. 4.f) В практических случаях следует проводить тематические инструктажи (JIT) перед выполнением сменным персоналом редко выполняемых действий, таких как пуск реактора и блока, остановы и другие важные действия, связанные с изменением реактивности активной зоны. Если оператору предстоит работа, связанная с выводом реактора в критическое состояние, то перед выводом реактора в критическое состояние он должен участвовать в таком пуске на своем блоке в качестве наблюдателя. Во время обучения необходимо приобрести практические навыки по контролю показаний блока и реактора, имеющих отношение к контролю реактивности активной зоны. 4.g) Инженеры-физики должны участвовать в тренировочных сессиях на тренажере вместе с оперативным персоналом, по крайней мере один раз за топливную кампанию, или один раз в два года. Результаты: Для нового оперативного персонала в базовой программе обучения содержатся основные темы ядерной физики. Для лицензионного оперативного персонала курсы для поддержки квалификации содержат 12 (в 2012 г.) часов обучения ядерной физики и физики реактора и т.д., и один день обучения по отравлению АЗ по коэффициентам реактивности по 84.BU.10.00.BO.TP.BNC.PH01. Из 18 ВИУР, НСРО, НСБ на данный момент прошли такое обучение 8 человек. Планируется дополнительное обучение поквартально. Пуску блока оперативный персонал обучается на тренажёре. Человеческие ошибки обучаются на внеочередных обучениях, на тренажёре в случае такого события. Руководители проверяют знание персонала на экзаменах по выдаче лицензий. УТЦ разработал график по обучению к 11 отчётам SOER с января 2013 по марта 2014 года. В программу включен и данный SOER. На эти курсы каждое подразделение получает приглашение. Сведения: Ещё необходимо пройти курсы по НФ 5 человеку по поддержанию квалификации и 5 по базовому курсу. В теоретические курсы ядерной физики не входят темы рисков пуска блока, предотвращения человеческих ошибок, внешний опыт эксплуатации, включая этот SOER 2007-1. По плану отдел реакторной физики будет участвовать в тренажёрных занятиях с июня 2014. По программе УТЦ SOER 2007-1 будет обсуждаться в 2014 г. План участия руководителей для контроля теоретических занятий нет. Состояние 4. a), b), f) SAT – Удовлетворительно выполнена Состояние 4. c), e), g) AI+ – В ожидании выполнения Состояние 4. d) FAR – Требуются дополнительные мероприятия

Рекомендация 5 – Оборудование и координация работ Следует проверять, что обнаруженные дефекты оборудования по управлению реактивностью немедленно устраняются. Особенно это относится к оборудованию, дефекты которого снижают возможности оператора контролировать и управлять реактивностью реактора. Следующие элементы должны быть внедрены:

5.a) Специально выделяются дефекты оборудования, посредством которого контролируется и управляется реактивность, им уделяется повышенное внимание во время планирования и выполнения работ, как это определено в документе ВАО АЭС WANO GL 2005-03 «Руководства по эффективному управлению реактивностью»: При повседневном руководстве атомной станцией должно обеспечиваться выполнение любых работ без влияния на функционирование оборудования по управлению реактивностью, внедрение и документальное подтверждение надежных методов по ослаблению последствий таких влияний. 5/b) Повседневной практикой руководства работ устанавливаются соответствующие приоритеты и координирование работ на системах, которые влияют на управление и контроль реактивности. Анализ рисков и предупреждений оформляется и прикладывается к процедуре выполнения ремонта или испытания для оборудования контроля и управления реактивностью. 5.c) После завершения ремонтных работ на оборудовании по управлению реактивностью обязательно выполняется проверка для удостоверения восстановления системы и всех компонентов надлежащее состояние. 5.d) Устранение недостатков на оборудовании, связанном с управлением реактивностью, выявленных во время оперативных обходов, должно выполняться в разумно короткие сроки. Операторы имеют руководства по конкретным действиям, направленным на смягчение последствий каждого из обнаруженных недостатков. При выводе из работы любого оборудования, связанного с управлением/контролем реактивности, должны быть введены соответствующие системы контроля за возможными изменениями мощности, которые могут стать причиной неконтролируемого изменения реактивности. Следует обратиться к документу ВАО АЭС WANO GL 2001-02 «Руководство по организации эксплуатации АЭС» для более подробного рассмотрения. Результаты: Программное обеспечение СВРК – это собственность Подрядчика. Неполадки редко бывают, они устраняются быстро. По «твёрдой» части системы 3 человека от АСУТП помогают устранять проблемы, если возникают. Заполнение базы данных информацией по нейтронно-физическим характеристикам реактора –это задание отдела ЯФ. Сведения: В 2012 г. Три события произошло, связанные с прикреплением СУЗ (2 нарушения, 1 отклонение). Состояние 5. a) AI+ – В ожидании выполнения Состояние 5. b)-d) SAT – Удовлетворительно выполнена

Рекомендация 6 – Проведение самооценки Через 6 месяцев после опубликования этого документа и периодически после этого срока следует провести самооценку для определения эффективности политики управления реактивностью, процедур и практических подходов, используя документ ВАО АЭС WANO GL 2005-03. Недостатки в работе должны быть выявлены и исправлены. Недостатки, которые не могут быть немедленно устранены, должны быть включены в программу по корректирующим мерам для выполнения соответствующих действий. Результаты: Станция (ООЭ) составила отчёт по результатам ответов подразделений по данному SOER. Сведения: Самооценку станция планирует провести после официального выпуска инструкции по реактивности. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

SOER 2011-2 – Повреждение топлива на АЭС Фукусима I, вызванное землетрясением и цунами

1. Проверить смягчения последствий запроектных аварий. Включить, но не ограничиваться проверкой следующих позиций:

1.a) Проверить испытанием, или инспекцией готовность и работоспособность оборудования. Активные системы должны быть испытаны, пассивные системы должны быть осмотрены и проинспектированы. После аварии на АЭС Фукусима-I эксплуатирующая компания подписала соглашение с Подрядчиком о проведение стресс-тестов. Приложение 1 к этому протоколу перечисляет определённые планированные задачи по стресс-тестам, по проектным авариям и 11 мероприятий по запроектным авариям на основании опыта на реакторах аналогичного типа на родине. Позже на техническом совещание Заказчика и Подрядчика для определения задач и ответственных. До октября 2011 года Подрядчик разработал программу для выполнения стресс-тестов «Program of BNPP stress-test performance», принятую Заказчиком в 2012. Глава «4. Issues to be analysed» содержит 10 областей для анализа. Представители NPPD/BNPP считают, что самый большой риски связан со скоплением водорода, полным обесточение станции, обеспечением охлаждающей воды и отводом остаточного тепловыделения. Эта программа до принятия на станции два дня обсуждалась на техническом совещании экспертов с целью получить окончательную версию. Потом 2 недели проводились обходы для определения точного проекта и слабых мест оборудования и обсуждения результатов. На основании Программы Подрядчик составил Отчёт о результатах анализов «Report on safety analyses at extreme external impacts» (без даты). Глава 3 Отчёта содержит результаты анализа противостояния станции авариям по внешним причинам. Параграфы «3.10 Accident management» содержат некоторые аспекты противоаварийных соображений. Проверка работоспособности систем и оборудования производился не отдельно, а в соответствии с графиками проверок и технического обслуживания по пусконаладочным работам блока. Сведения: Список задач в приложении к соглашению с Подрядчиком о проведение стресс-тестов содержит мероприятия только на основании аналогичных блоков. Некоторые специфические для данной АЭС задачи были определены позже, некоторые определяются в настоящее время под руководством ответственного человека эксплуатирующей компании. Эти задачи не включены в один общий план мероприятий, что затрудняет их отслеживание. Программа для выполнения стресс-тестов «Program of BNPP stress-test performance» или Отчёт о результатах анализов «Report on safety analyses at extreme external impacts» по стресс-тестам не содержит конкретный проект мероприятий («action plan» с однозначными заданиями, ответственными, сроками) на основании выявленных рисков на станции с учетом аварии на АЭС «Фукусима». В Отчёте учтены только внешние запроектные аварии, например пожар в результате землетрясения или других внешних причин. В Отчёте не приведены результаты целевых тестов и обходов для определения состояния оборудования. Станция считала, что нужны дополнительные обходы с этой целью, но их не проводила, такие протоколы по состоянию оборудования, необходимого для управления с запроектными авариями не были предоставлены при проверке. Отчёт сравнивает лишь проект блока с результатами анализа безопасности. Совещание по рассмотрению SOER на уровне верхнего руководства проводится только после составления отчёта об оценке SOER, выполнение рекомендаций SOER на таких совещаниях регулярно не рассматриваются. Отчёты по оценке SOER одобрены разными руководителями высшего уровня станции, есть пример, когда их подпись отсутствует. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

1.b) Проверить наличие и применимость процедур, для выполнения вышеуказанных действий. Результаты: Для блока была разработано «Руководство для управления с запроектными авариями (РУЗА)» № 51.BU.1.0.00.AB.W1.ATEX.008 в октябре 2010 года. Руководство РУЗА содержит необходимыми действия персонала при внешних аварийных ситуациях с 7 рассмотренными сценариями. Предоставлена программа по аварийным учениям. В электронном письме с подрядчиком определена необходимость закупки дополнительных дизельгенераторов (один большой 2-2,5 мВт, один маленький 2 кВт) и насосов (4 насоса для подпитки охлаждающей воды). Приложение 1 к «большому» протоколу между компаниями четыре главы: - Стресс-тесты - Поправки для запроектных аварий - Выполнение корректирующих мер по запроектным авариям: короткосрочные (7), средние (3), долгосрочные (1) - Организация команды немедленного действия Решено выполнить следующие мероприятия: - Закупка оборудования - Подключение охлаждающей среды во время аварий - Создать, определить дверы некоторых помещений, зданий от заливания водой - Обучение персонала - Подключение дополнительных дизелей - Другие идеи Сведения: Выше указанные решения не окончательные, сроки и ответственные для них не определены, новые идеи не конкретизированные, эти мероприятия в один «action plan» не включены Руководство РУЗА проверялось в декабре 2012 и в феврале 2011 года. После аварии на АЭС Фукусима-I по проверке РУЗА было выпущено новое извещение, которое находится в пересмотре. Другие процедуры с точки зрения аварийной готовности не проверялись. Разработка симптомно-ориетированных аварийных инструкций (СОАИ) и руководства по управлению с тяжёлыми авариями (РУТА) и аварийные документы для остановленного реактора (ОР) пока не планируется. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

1.c) Проверить знания и умение операторов и вспомогательный персонал, необходимый для выполнения процедур и рабочие инструктажи в действительности проводятся. Результаты: Знание персонала проверяются соответственно графику обучения и экзаменов. В 2012 году проводилось противоаварийное учение с участием оперативного персонала и кризисной группы. Сведения: Учение проведённое в 2012 году не участвовал персонал по противоаварийной готовности. Полномасштабное учение проводится только через 3 года после данного учения, что не позволяет поддержать готовность персонала по проведения полных учений.

1.d) Проверить наличие всех договоров и контрактов и возможность выполнения работ по смягчению последствий запроектных аварий согласно этим документам. Результаты: Местные соглашения с государственными учреждениями для противоаварийных ситуаций находятся в силе. С Московским Центром ВАО АЭС подписан соглашение об участии в программе по Региональному кризисному центру. Сведения: Специально соглашения между станцией и внешними организациями – включая подрядчиков – для управления авариями не проверялись, не пересматривались. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

2. Провести проверку проекта станции на ее готовность смягчения последствий полного обесточивания и подтвердить действительную готовность станции к таким режимам.

2.a) Провести проверку по месту наличия и достаточности всех необходимых средств и их надлежащее хранение Сведения: По договору на разработку ПСД на разработку дополнительных проектных решений для снижения последствий запроектных аварий энергоблоков 1-4 Кольской АЭС между Кольской АЭС и ОАО СПбАЭП (№3062/КЛ) работы должны выполниться в сроки 2012-2015. Окончательный срок программы 3 квартал 2015 г. Заключён договор (№Н/33/11/25 от 30.06.2011 г.) между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ПКФ по исследованию сейсмичности площадки АЭС. Проводятся (с августа 2011г. по наст. время) дополнительные исследования и анализ материалов сейсмического районирования АЭС и расчетный анализ сейсмического воздействия МРЗ на реакторную установку, бассейны выдержки, станционные хранилища ОЯТ, оборудования, важного для безопасности, зданий и сооружений: Заключен договор (№Н/33/11/25 от 30.06.2011г.) между ОАО «Концерн Росэнергоатом» и ПКФ. по исследованию сейсмичности площадки АЭС. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

2.b) Убедиться по месту, что все процедуры, необходимые для действий по смягчению последствий запроектных аварий выполнимы. Результаты: Отчёт о результатах анализов «Report on safety analyses at extreme external impacts» содержит анализ полного обесточивание станции. В Руководство по управлению запроектными авариями АТЕХ.008 (РУЗА) содержит ссылку две сценарии по аварийному обучению, одна из них по полному обесточению «Full loss of power». Сведения: На уровне станции специальная проверка документации по запроектным авариям не был выполнен. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

- Проверить готовность станции к смягчению последствий внешних и внутренних затоплений в пределах проектных аварий. Провести проверку по месту наличия и достаточности всех необходимых средств и их надлежащее хранение. Эти проверки по месту должны включать доступность дверей, барьеров, а уплотнения проходок находятся в рабочем состоянии. Результаты: Результаты: По сравнению проекта с историческими данными получено, что внешнее затопление не создаёт значительный риск для безопасности. Сведения: Отчёт о результатах анализов «Report on safety analyses at extreme external impacts» содержит анализ внешнего затопления станции. Затопление зданий сооружений и оборудование станции вследствие экстренного дождя при недостаточной работы отводных каналов не рассмотрено. Затопления оборудования от внутренних источников не проанализированы. Обход и осмотр оборудования, конструкций и помещений, участвующих в выполнении функций по выше упомянутым состояниям отдельно не были выполнены. Состояние: AI– – В ожидании выполнения

- Провести проверку по месту важного для безопасности оборудования, требуемого при ликвидации пожаров и затоплений и проанализировать ситуацию с потерей этого оборудования при землетрясениях, которые могут случиться на территории вашей станции. Разработайте необходимую стратегию, чтобы смягчить уязвимость станции к таким потерям. Как минимум, необходимо провести обход и инспекцию важного оборудования (постоянного или временно установленного), такого как баки и танки, подводящие системы водоснабжения станции, оборудования, действующего при пожарах или затоплениях. Разработайте стратегию действий при возможной потере рабочего состояния этого оборудования. Результаты: Пункт 3.1.3 Отчёта о результатах анализов «Report on safety analyses at extreme external impacts» содержит анализ пожара от землетрясений и на стр. 30 по другим внешним исходным событиям. Сведения: Кроме пожара из-за землетрясения другие комбинации пожара и затопления с землетрясением Отчёт не содержит. Специальная проверка оборудования и разработка мероприятий для таких случаев с этой точки зрения не проводилась. Состояние: FAR – Требуются дополнительные мероприятия