## نهايي
رديف | حوزه ارزيابي | يافته​ها و توصيه​هاي پيمانکار (روسي) | يافته​ها و توصيه​هاي پيمانکار (فارسي) | اقدام اصلاحي | متولي پيگيري در نيروگاه | متولي اجرا (مشارکت کننده) در شركت توليد و توسعه | مهلت اجرا (جديد) | آخرین وضعیت اقدامات اصلاحی(تا مورخ 1/12/96) | وضعیت اقدام
1 | EPR برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | Планы мероприятий по защите персонала и населения не скоординированы между собой, не обеспечена процедура их актуализации и контроля качества. | برنامه‌هاي تدابير حفاظت كاركنان و حفاظت مردم با هم هماهنگ نيستند، روش اجرايي عملياتي‌سازي و كنترل كيفيت آن‌ها تهيه نشده است. | پی‌گیری دریافت معیارهای تعیین سطوح حادثه از نظام ایمنی هسته​ای کشور جهت ویرایش مدارک | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | مدیریت مجوزها و پادمان | 96/10/01 | جلسه ای مورخ 96/09/20 در محل شرکت تولید و توسعه از طریق ویدئو کنفرانس با بوشهر با حضور نمایندگان معاونت فنی مهندسی، شرکت بهره برداری نیروگاه بوشهر و مدیریت مجوزها و پادمان برگزار شد. در جلسه فوق مقرر گردید سطوح هشدار شرایط اضطراری از دو سطح به سه سطح بازگردانده شود و برای تعیین معیارهای سطوح هشدار کارگروهی متشکل از نماینده های شرکت تولید و توسعه و شرکت بهره برداری نیروگاه بوشهر تشکیل شود و گزارش کارهای انجام شده هر ده روز از طریق ویدئوکنفرانس ارائه شود. بر اساس اخرین جلسه کارگروه مقرر گردید جدول پیشنهادی در مدرک آؤاانس توسط معاونت فنی مهندسی نیروگاه بررسی و بازنگری شود تا در جلسات بعدی تصمیم گیری نهایی به عمل آید. نظر نظام اخذ شده و ایشان به صورت غیر رسمی و در جلسات متعدد گفته شده که پیش نویس معبارهای تعیین سطوح توسط شرکت تهیه و جهت تائید برای ایشان ارسال شود. .
2 | EPR | Критерии для инициирования авариного плана на АЭС Бушер-1 не обеспечивают превентивного реагирования. | معيارهاي شروع برنامه اضطراري در " واحد 1" نيروگاه اتمي بوشهر، پاسخ پيشگيرانه را تأمين نمي​‌كنند. | تعیین الزامات و معیارهای اعلام شرایط غیرعادی جهت پیشگیری از بروز شرایط اضطراری از طريق نظام ایمنی هسته​ای | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | مدیریت مجوزها و پادمان | 96/10/01 | رجوع شود به بند 1
3 | EPR | Недостаточное информирование, а также отсутствие процедуры обеспечения средствами защиты, населения прилегающих к АЭС Бушер поселков. | اطلاع‌رساني ناكافي و حتي عدم وجود دستورالعمل تأمين وسايل حفاظتي ساكنين مناطق همجوار با نيروگاه اتمي بوشهر. | تامين منابع، هماهنگی با مسئولین استان بوشهر جهت انجام اقدامات مرتبط با این حوزه | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | مديريت توسعه اجتماعي (در حوزه اطلاع رساني كافي به مناطق همجوار نيروگاه) | 96/10/01 | در این خصوص طی جلسه ای با مسئول پدافند غیر عامل استان بوشهر موارد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که ایشان نسبت به تهیه دستورالعمل جامعی که در آن تمامی موارد مورد نیاز ازقبیل اطلاع رسانی و یا توزیع بسته های اضطراری گنجانده شود و این موضوع در حال پیگیری از طرف مدیریت توسعه اجتماعی شرکت می باشد.
4 | EPR | Работа по пересмотру противоаварийной документации (плана мероприятий по защите населения (далее-ПМПЗН) и плана мероприятий по защите персонала (далее-ПМПЗП)) ведется не системно. ПМПЗП ревизия 2 разработан в 2015 г. на основе устаревшего НП-015-2000, с выходом НП-015-12, его корректировка не проводилась. | كار بازرسي مستندات مقابله با حوادث اضطراري (شامل برنامه تدابير حفاظت كاركنان و برنامه تدابير حفاظت مردم) به صورت سيستمي اداره نمي‌شود. ويرايش دوم برنامه تدابير حفاظت كاركنان براساس НП-015-2000 در سال 2015 آماده گرديده كه با توجه به انجام ويرايش جديد НП-015-12، ويرايش آن انجام نگرديده است. | تعيين لزوم يا عدم لزوم اخذ استانداردهاي به‌روز توسط شركت توليد و توسعه جهت ويرايش مدارك حفاظت كاركنان و نيز حفاظت مردم و محيط زيست | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | مديريت بهره برداري (امور مجوزهاو پادمان) | 96/10/01 | با توجه به صورتجلسه شماره 9601-4900 مورخ 96/5/17 با موضوع به روزآوري نرم ها و استانداردها، روند و ساختار بروز آوري نرم ها و استانداردها مشخص گرديده است و طي جلسات تشكيل شده با نظام ايمني هسته اي و شركت بهره برداري و همچنين داخل شركت توليد و توسعه مقرر گرديد: فهرست نرم و استانداردهايي كه بايستي توسط مركز نظام ايمني هسته اي كشور ابلاغ گردد تهيه و به آن مركز ارسال گرددكه نامه مربوطه ارسال و نماينده دفتر نظام ايمني هسته اي جهت شركت در كارگروه معرفي شده است و طي نامه شماره 96/183923مورخ 96/12/5 استانداردهاي مزبور جهت بكارگيري در نيروگاه ابلاغ گرديد و مقرر گرديد اين استانداردها متعاقبا به نيروگاه و شركتهاي تابعه بالاغ گردد.مرحله بعدي فعاليت عبارتست از تشكيل كارگروهي با حضور نمايندگان مركز نظام ايمني هسته اي كشور، شركت توليد و توسعه و نيروگاه اتمي بوشهر جهت تعيين نحوه بكارگيري نرم و استانداردهاي به روز شده تشكيل شود و يكايك استانداردهاي مورد نظر در اين كار گروه مورد بررسي قرار گرفته و امكان اجراي ان در نيروگاه بوشهر بررسي شده و در صورت تاييد بكارگيري استاندارد جديد در كارگروه توسط مركز نظام به شركت توليد و توسعه و سپس شركت بهره برداري ابلاغ گردد.مكاتبات شامل:نامه مورخ- 96/7/19-شماره 4900-967853-نامه مورخ 96/9/1-1000-184820-نامه مورخ 96/9/12-شماره-4950-96370-نامه مورخ 96/9/18 -شماره-4500-967853
5 | EPR | Размеры зон планирования защитных мероприятий четко не определены и не обоснованы. | ابعاد نواحي اقدامات حفاظتي برنامه ريزي شده بصورت واضح تعيين نشده و و مستدل نيستند. | پیگیری تعيين دقيق و روشن مرزهاي نواحي اقدامات حفاظتي، و اقدامات مورد نياز در هر ناحيه در مدرك حفاظت از مردم و محيط زيست از مرکز نظام ایمنی هسته­ای | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | امور مجوزها | 96/10/01 | "ضوابط تعیین ناحیه انحصاری،کم جمعیت و فاصله از مرکز جمعیت در تاسیسات هسته ای INRA-NS-RE-000-52/01-1-Aza1395" و " ضوابط حاکم بر حریم کم جمعیت نیروگاه اتمی بوشهر(حریم 5 تا 10 کیلومتری)INRA-NS-RE-051-22/01-0-Aba1394" طی نامه های شماره 967811-4500 مورخ 96/08/20 و 946716-4300 مورخ 94/10/16 به نیروگاه ابلاغ شده است.
6 | EPR | Совместно с органами местной администрации разработать процедуры выдачи препаратов для проведения йодной профилактики населению. [GSR Part 7; 1.6, Требование 2; 4.10, Требование 6; 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, Требование 20; 6.5, Требование 21; 6.7, Требование 22; 6.12-6.15, Требование 23; 6.17, 6.19, Требование 24; 6.24] [NS-G-2.4; 6.58(ii)] [GS-G-2.1; 5.2] [SSG-3; 2.30] | تهيه و ايجاد دستورالعمل‌هاي ارائه بسته‌هاي اضطراري براي تدابير پيشگيري مردم توسط قرص يُد با همكاري ارگان‌هاي محلي[GSR Part 7; 1.6, Требование 2; 4.10, Требование 6; 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, Требование 20; 6.5, Требование 21; 6.7, Требование 22; 6.12-6.15, Требование 23; 6.17, 6.19, Требование 24; 6.24] [NS-G-2.4; 6.58(ii)] [GS-G-2.1; 5.2] [SSG-3; 2.30] | پي‌گيري ايجاد هماهنگي با ارگان​هاي شهري جهت تعيين متولي رسمي توزيع بسته​هاي اضطراري در مناطق جمعيتي همجوار | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | مديريت توسعه اجتماعي | 96/10/01 | در این خصوص طی جلسه ای با مسئول پدافند غیر عامل استان بوشهر موارد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که ایشان نسبت به تهیه دستورالعمل جامعی که در آن تمامی موارد مورد نیاز ازقبیل اطلاع رسانی و یا توزیع بسته های اضطراری گنجانده شود و این موضوع در حال پیگیری از طرف مدیریت توسعه اجتماعی شرکت می باشد.
7 | EPR | Не обеспечиваются процедуры актуализации нормативных документов регламентирующих деятельность АЭС в области радиационной защиты и авариного реагирования со стороны эксплуатирующей организации. Ряд действующих документов АЭС Бушер ссылается на устаревшие нормы Российской Федерации (НРБ-99, ОПБ-87/99, ОСПРОБ-99, НП-005 98, НП-015-2000) и стандарты МАГАТЭ (Публикация 115). NPPD перевести на персидский язык и направить на АЭС Бушер актуальные нормативные документы Российской Федерации в области авариного планирования, в т.ч. НП-015 2012, НП-005 2016, НП-001 2015, ОСПРОБ-99/2010) и документы МАГАТЭ GSR p.3, GSR p.7, GS-G-2.1, GSG-2, EPR NPP-2013. [SSR-2/2 Требование 11; 4.42] | دستور العمل‌هاي اجرايي مدارك استاندارد فعاليت‌هاي مقرر نيروگاه در حوزه حفاظت پرتويي و پاسخ اضطراري از سمت سازمان بهره‌بردار فراهم نشده‌اند. مرجع مورد استفاده در سلسله مدارك اجرايي نيروگاه بوشهر نرم‌هاي منسوخ شده فدراسيون روسيه و استانداردهاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي (نشريه 115 )مي‌باشند(НРБ-99, ОПБ-87/99, ОСПРОБ-99, НП-005 98, НП-015-2000 ). سازمان بهره‌بردار بايستي مدارك اجرايي فدراسيون روسيه در زمينه برنامه‌ريزي شرايط اضطراري از جمله НП-015 2012, НП-005 2016, НП-001 2015, ОСПРОБ-99/2010 و مدارك آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از جمله: GSR p.3, GSR p.7, GS-G-2.1, GSG-2, EPR NPP-2013 را به زبان فارسي ترجمه نموده و به نيروگاه اتمي ارسال نمايد. . [SSR-2/2 Требование 11 4.42]. | تعيين نُرم​ها و استانداردهاي به​‌روز شده در زمينه حفاظت پرتوي در شرايط پاسخ اضطراري | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | مديريت بهره برداري | 96/10/01 | با توجه به سازو كار در نظر گرفته شده جهت بروزرساني استانداردها همانطور كه در آيتم شماره 4ذكر شد روند تعيين شده در حال اجرا مي باشد
8 | EPR | Критерии для оповещения внешних организаций в случае ЧС не обусловленных радиационным фактором не установлены [GSG-2]. | معيارهايي براي اطلاع​رساني سازمان‌هاي بيروني در شرايط اضطراري غير عوامل پرتويي تعيين نگرديده‌اند[GSG-2]. | تعيين معيارهای اعلام حوادث غيرپرتوی با هماهنگی نظام ايمنی هسته​ای و اعلام به نيروگاه | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | امور مجوزها | 96/10/01 | در جلسه بین نمایندگان شرکت تولید و توسعه و نیروگاه در محل نیروگاه مقرر گردید که معیارهای مذکور از طریق نیروگاه از پیمانکار استعلام گردد (با توجه به اینکه معیارهای غیر پرتوی در حوزه نظام ایمنی نمی باشد)
9 | EPR | Не достаточно средств транспорта для эвакуации всего персонала незадействованного в ликвидации аварии. Максимальная численность персонала АЭС Бушер и подрядных организаций составляет ~ 1600 человек, при этом АЭС располагает 10 автобусами вместимостью 80 чел. Т.к. возможно единовременно эвакуировать 800 чел. | وسايل حمل و نقل جهت تخليه تمامي كاركنان غير مرتبط با مهار حادثه، وجود ندارد. حداكثر تعداد كاركنان نيروگاه بوشهر و شركت‌هاي پيمانكار 1600 نفر مي باشد كه براي آن‌ها نيروگاه تعداد 10 دستگاه اتوبوس به ظرفيت هر كدام 80 نفر در اختيار دارد بدين معني كه ظرفيت تخليه همزمان 800 نفر وجود دارد. كمبود اتوبوس را مي‌توان با 2 راه كار جبران نمود: الف – خريد اتوبوس‌هاي ديگر با ظرفيت كلي 800 نفر. ب – سازماندهي تخليه به روشي ديگر: انتقال كاركنان در چندين رفت و برگشت تا مركز تخليه مياني كه در مرز منطقه محصور قرار دارد و پاركينگ بعدي اتوبوس‌ها. در واحد تخليه مياني كاركنان از گذر بهداشتي ايجاد شده عبور كرده و به اتوبوس‌هاي غير آلوده سوار شده و در مسافتي دورتر تخليه مي‌شوند. دراين صورت بايد با مقامات محلي درباره اعزام وسيله حمل و نقل براي ادامه انتقال از مركز تخليه مياني و انعكاس اتوبوس‌هاي تخصيصي مد نظر در برنامه حفاظت كاركنان واحد 1 نيروگاه اتمي وشهر در زمان حادثه، يك توافق‌نامه پيش‌بيني شود. [GSR Part 7 Требование 5; 4.30, 4.31] [GSR Part 3 Требование 48; 4.7-4.11] | تأمين مالي تهيه وسايل نقليه كافي جهت تخليه و پيگيري فوريتي انجام مكاتبات در زمينه انعقاد قرارداد يا تفاهمنامه با ارگانهاي شهري جهت سازماندهي تخليه كاركنان در زمان مقتضي | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | معاونت توسعه مدیریت و منابع | 96/10/01 | با توجه به درخواستهای شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر به وسایط نقلیه مورد نیاز( شامل اتوبوس های شهری، ون سواری، مینی بوس و کشنده تریلر) جهت پیاده سازی الزامات امنیتی، حفاظتی و استانداردها و همچنین آمادگی برای OSART، مناسب است این امر از طریق برون سپاری و با عقد قرارداد با ارگانهای شهری توسط شرکت بهره برداری انجام شود.
10 | EPR | Критерии ввода в действие плана мероприятий по защите персонала основаны на документе НП-015-2000 и НП-005-98 (отменены в России) и не учитывают состояние реакторной установки (Emergency action levels (GSG-2)). | معيارهاي بكارگيري برنامه تدابير حفاظت كاركنان براساس مدارك منسوخ شده روسيه ميباشند(НП-015-2000 و НП-005-98 ) و وضعيت راكتور را پوشش نمي دهند. (Emergency action levels (GSG-2)).. | تعيين لزوم يا عدم لزوم بازنگري و به‌روزآوري مدرك حفاظت كاركنان براساس استانداردها و الزامات جديد آژانس بين​المللي انرژي اتمي | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | امور مجوزها و پادمان | 96/10/01 | مطابق بند 4
11 | EPR | Система классификации аварий установлена в Приложении 21 ПМПЗП и предусматривает два класса: Аварийная готовность и Авариная обстановка. При этом, классификация аварий основана в первую очередь на радиологических условиях в помещениях постоянного пребывания и территории промлощадки (значения мощности дозы и объемная активность 131I) и не учитывает станционные параметры (состояние критических функций безопасности). Такой подход не позволяет действовать превентивно [SSR-2/2 Требование 18; 5.2] [GSR Part 7 Требование 7; 5.14-5.17]. | سيستم طبقه‌بندي حوادث در ضميمه شماره 21 برنامه تدابير حفاظت كاركنان آورده شده است و 2 كلاس را پيش بيني مي​نمايد: "آمادگي اضطراري" و "وضعيت اضطراري" كه در آن طبقه‌بندي حادثه براساس شرايط راديولوژيكي در مكان‌هاي حضور دائم در محوطه سايت مبتني بوده (شاخص قدرت دزها و اكتيويته حجمي يُد 131) و پارامترهاي نيروگاهي را به حساب نمي​آورد. (وضعيت عملكردهاي بحراني ايمني). چنين رفتار و يا برخوردي اجازه عملكرد پيشگيرانه را نمي​دهد. [SSR-2/2 Требование 18; 5.2] [GSR Part 7 Требование 7; 5.14-5.17]. | تعيين نحوه بازنگري الزامات و معيارهاي اعلان حادثه | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | امور مجوزها و پادمان | 96/10/01 | مطابق بند 1
12 | EPR | Разработать систему оповещения населения, проживающего в зоне авариного планирования [GSR Part 7 5.18] | پي‌گيري تأمين و استقرار سيستم اطلاع‌رساني به ساكنين در ناحيه برنامه ريزي اضطراري. [GSR Part 7 5.18] | تعيين سيستم اطلاع‌رساني و تامين مالي براي اجراي آن | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | مديريت توسعه اجتماعي | 96/10/01 | در این خصوص طی جلسه ای با مسئول پدافند غیر عامل استان بوشهر موارد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که ایشان نسبت به تهیه دستورالعمل جامعی که در آن تمامی موارد مورد نیاز ازقبیل اطلاع رسانی و یا توزیع بسته های اضطراری گنجانده شود و این موضوع در حال پیگیری از طرف مدیریت توسعه اجتماعی شرکت می باشد.
13 | EPR | АЭС Бушер разработаны памятки по действиям населения при радиационной аварии и выданы населению поселка Морварид. Жители остальных населенных пунктов в зоне планирования защитных мероприятий обеспечиваются данными памятками через местные органы власти. [GSR Part 7 Требование 10. 5.45 - 5.48] | نيروگاه بوشهر دفترچه​هاي راهنماي اقدامات مردم در هنگام حادثه را تهيه نموده و در اختيار ساكنين كمپ مرواريد قرار داده است . ساكنان ساير اماكن واقع در ناحيه تدابير حفاظتي برنامه​ريزي شده، دفترچه​هاي ياد شده را از طريق سازمان‌هاي محلي در اختيار مي​گيرند. [GSR Part 7 Требование 10. 5.45 - 5.48] | پيگيري سازماندهي تهيه و توزيع بسته​هاي اضطراري و دفترچه​هاي راهنما براي ساكنين همجوار نيروگاه | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | مديريت توسعه اجتماعي | 96/10/01 | در این خصوص طی جلسه ای با مسئول پدافند غیر عامل استان بوشهر موارد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که ایشان نسبت به تهیه دستورالعمل جامعی که در آن تمامی موارد مورد نیاز ازقبیل اطلاع رسانی و یا توزیع بسته های اضطراری گنجانده شود و این موضوع در حال پیگیری از طرف مدیریت توسعه اجتماعی شرکت می باشد.
14 | EPR | Отсутствует процедура заблаговременного получения разрешений на облучение персонала, участвующего в аварином реагировании, дозами свыше 50 мЗв. Оформление таких разрешений в условиях аварии потребует значительных временных затрат, а значит снизит оперативность выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Необходимо а уровне ЭО NPPD разработать процедуру предварительного получения разрешений на ППО [GSR p.3 Требование 45. 4.12-4.19]. | روش اجرايي نحوه‌ي اخذ رضايت دريافت دز ناگهاني بيشتر از 50 ميلي‌سيورت افراد مشاركت‌كننده در پاسخ اضطراري وجود ندارد. تهيه چنين اجازه‌نامه‌اي در حين حادثه زمان زيادي را هدر مي‌دهد و اين يعني كوتاهي در اجراي امور نجات بخش اضطراري و ساير كارهاي فوري. لازم است در سطح سازمان بهره‌بردار NPPD روش اجرايي پيش‌بيني دريافت رضايت‌نامه براي پرتوگيري برنامه‌ريزي شده اضافه (ППО) تهيه گردد. [GSR p.3 Требование 45. 4.12-4.19]. | تهيه و تنظيم روش اجرايي دريافت رضايت‌نامه و مجوز لازم توسط شركت توليد و توسعه با تاييد كميته مديريت بحران و همكاري معاونت ايمني نيروگاه، ضمن ارائه توجيهات، رضايت‌نامه‌ها به امضاي كليه مشاركت‌كنندگان در پاسخ اضطراري رسيده و مجوزهاي لازم اخذ شود. | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | مديريت ايمني هسته‌اي | 96/10/01 | پیش نویس اولیه دستورالعمل فوق الذکر توسط نیروگاه در حال تهیه است و متعاقباً تاییدات لازم توسط شرکت اخذ خواهد شد.
15 | EPR | Отсутствует четкое распределение ответственности между АЭС Бушер и местными органами власти в области информирования населения в случае аварии, не определены алгоритмы взаимодействия. [GSR Part 7 Требование 2; 4.5-4.9, Требование 20; 6.5, 6.6, Требование 21; 6.8, 6.10, 6.11, Требование 23; 6.17] - ЭО NPPD разработать и согласовать с местными органами власти процедуры информирования населения во время аварии. - скорректировать ПМПЗП п. 9.4.8 и приложение 9 п. 13 в части распределения ответственности за информирование населения в случае аварии: АЭС Бушер отвечает за подготовку, полноту, корректность информации и передачу ее местным органам власти. | توزيع شفاف مسئوليت پاسخ‌گويي بين نيروگاه اتمي بوشهر و ارگان‌هاي محلي در زمينه اطلاع‌رساني به مردم در شرايط حادثه وجود ندارد . الگوريتم متقابلي وجود ندارد. [GSR Part 7 Требование 2; 4.5-4.9, Требование 20; 6.5, 6.6, Требование 21; 6.8, 6.10, 6.11, Требование 23; 6.17] - سازمان بهره‌بردار NPPD روش اجرايي اطلاع‌رساني به مردم در زمان حادثه را با ارگان‌هاي محلي تهيه و به توافق برساند. - بند 9.4.8 وبند 13ضميمه 9، در قسمت تقسيم پاسخ‌گويي در قبال اطلاع‌رساني به مردم در شرايط حادثه، برنامه تدابير حفاظت كاركنان اصلاح شود: نيروگاه اتمي بوشهر در قبال آمادگي، تكميل وصحت اطلاعات و ارائه آن‌ها به ارگان‌هاي محلي پاسخ‌گو مي‌باشد. | پي‌گيري تدوين و ابلاغ برنامه ملي مقابله با شرايط اضطراري به منظور تفكيك مسئوليت و وظايف بين نيروگاه و سازمان‌هاي پاسخ خارج سايت | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | معاونت فني مهندسي - مديريت ايمني هسته‌اي | 96/10/01 | برنامه ملي مقابله با شرايط اضطراري توسط مركز نظام ايمني هسته اي در حال تهيه و تدوين مي باشد. اين مديريت همكاري لازم را با آن مركز نموده و در حال حاضر درفت اوليه طرح تهيه شده است و نظرات اصلاحي نيروگاه و شركت توليد و توسعه براي نظام ارسال شده است.
16 | EPR | Критерии для прекращения аварии и перехода к фазе планируемого облучения в плане мероприятий по защите персонала не установлены не четко (п. 4.18 ПМПЗП) [GSR Part 7 Требование 18]. | به صورت شفاف معياري براي خاتمه حادثه و گذر به فاز پرتوگيري برنامه‌ريزي شده در برنامه تدابير حفاظت كاركنان مقرر نگرديده است. (بند 4.18). [GSR Part 7 Требование 18]. | ارايه آخرين معيارها و استانداردها توسط شركت توليد وتوسعه و ملاحظه آن‌ها در به‌روزرساني برنامه تدابير حفاظت پرسنل توسط مديريت برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | مديريت بهره برداري | 96/10/01 | با توجه به سازو كار در نظر گرفته شده جهت بروزرساني استانداردها همانطور كه در آيتم شماره 4 ذكر شد روند تعيين شده در حال اجرا مي باشد
17 | EPR | Отсутствует резерв финансовых и материально-технических средств для ликвидации ЧС. Эксплуатирующей организации совместно с АЭС Бушер определить объем финансовых средств необходимых для ликвидации возможных ЧС; Разработать процедуру предусматривающую порядок использования резервных финансовых средств, лиц ответственных за их сохранность и выдачу; АЭС Бушер определить перечень необходимых материально-технических средств для ликвидации ЧС, включающий в себя необходимое оборудование, инструменты и расходные материалы для срочных ремонтно-восстановительных, а также других неотложных работ; Эксплуатирующей организации совместно с АЭС Бушер организовать приобретение оборудования аварийного запаса; АЭС Бушер разработать процедуру хранения, выдачи, периодического обслуживания, замены оборудования аварийного запаса. | منابع اقتصادی(مالی) و تجهيزات پشتیبانی فنی ذخيره برای محدودسازی شرایط حادثه وجود ندارد. - سازمان بهره‌بردار با همكاري نیروگاه اتمي بوشهر مقدار منابع مالی مورد نیاز جهت برطرف ساختن شرایط اضطراری احتمالي را تعیین نماید. - روش اجرایی پیش بینی نحوه استفاده از منابع مالی ذخيره، شخص پاسخ‌گو در قبال نگهداری و ارائه آن تهیه گردد. - نیروگاه اتمي بوشهر فهرست تجهيزات فنی برای مهار حادثه شامل وسایل لازم، ابزارآلات و مواد مصرفی برای تعمیرات و بازسازی‌های فوری و حتی سایر کارهای تعجیلی مي‌باشند را تعيین نمايد. - سازمان بهره‌بردار به همكاري نیروگاه اتمي بوشهر، تهیه تجهیزات یدکی (رزرو) شرایط اضطراری را سازماندهی نماید. نیروگاه اتمي بوشهر ، روش اجرایی، نگهداری، ارائه، سرویس دوره‌ای و تعویض تجهیزات یدکی شرایط اضطراری را تهیه نماید. | 1- پيش‌بيني و تعيين منابع مالي مشخصي جهت استفاده در شرايط اضطراري از شركت توليد و توسعه 2- تدوين روش اجرايي پيش بينی نحوه استفاده از منابع مالی ذخيره، شخص پاسخ‌گو در قبال نگهداری و ارائه آن، توسط شركت توليد و توسعه و با همكاري معاونت پشتيباني و توسعه و تأييد كميته مديريت بحران نيروگاه 3- تعيين فهرست تجهيزات فنی، برای مهار حادثه شامل وسايل لازم، ابزارآلات و مواد مصرفی جهت انجام تعميرات و بازسازی‌های فوری، توسط معاونت پشتيباني و توسعه و مديريت بازرگاني و تجهيزات 4- سازماندهي تهيه تجهيزات يدکی (رزرو) شرايط اضطراری توسط شركت توليد و توسعه 5- تهيه و تدوين روش اجرايي، نگهداری، ارائه، سرويس دوره‌ای و تعويض تجهيزات يدکی شرايط اضطراری | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | 1- معاونت توسعه مدیریت و منابع 2- معاونت توسعه مدیریت و منابع 4 . مديريت ايمني هسته‌اي ، 5. پيگيري اخذ از پيمانكار با نماينده كارفرما در NPPD، مديريت ايمني هسته‌اي، مديريت بومي سازي | 96/10/01 | 1- با عنایت به مفاد ماده66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب 1395/11/10 ، شرکت تولید وتوسعه هر ساله تا 4 درصد از درآمد وصولی حاصل از فروش برق نیروگاه های هسته ای را مستقیما به حساب تمرکز شرکت نزد خزانه داری کل کشور که بعوان اندوخته احتیاطی افتتاح نموده، منظور می نماید تا صرف عملیاتی همچون برچینش ﴿ ازکاراندازی﴾ تاسیسات و مدیریت پسماندهای حاصل از آن، مقابله با حوادث اضطراری تاسیسات، مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت تاسیسات نماید. 2- پیش نویس آیین نامه اجرایی ماده مذکور تهیه و جهت تصویب در اختیار هیات دولت قرار گرفته است که پس از تصویب آن ذخیره وجوه از این بابت لحاظ خواهد شد .4-با توجه به مذاکرات شفاهی صورت گرفته با شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر به نظر می رسد که تجهیزات مربوط به تعمیرات، مورد نظر بوده است. جهت رفع ابهام، موضوع توسط بخش شرایط اضطراری نیروگاه در دست پیگیری می باشد.
18 | EPR | По результатам стресс-тестов после аварии на АЭС Фукусима-1 (11.03.2011) определены уязвимые стороны АЭС и потребности в мобильной противоаварийной технике. Мильная противоаварийная техника (МПТ) необходимая для смягчения условий тяжелой (запроектной) аварии закуплена, но не внедрена. Не предоставлен план-график поставки и внедрения мобильной техники. Команда обеспечивающая подключение и использование МПТ не создана, персонал не обучен, тренировки не проведены. Проект размещения и подключения отсутствует. ЭО NPPD необходимо разработать план-график внедрения мобильной техники. | طبق نتایج استرس تست پس از حادثه در نیروگاه فوکوشیما-1، (11/03/2011) ابعاد آسيب پذيري نیروگاه اتمی و نیاز به تكنولوژي سیار مقابله با حوادث تعیین گردید. تكنولوژي سیار مقابله با حوادث جهت کاهش شدت حوادث سخت( خارج از طرح) خریداری شده ليكن قابل استفاده نيست. برنامه گراف تحويل و عملياتي سازي تكنولوژي سیار ارائه نشده است. تيم راه​اندازي و استفاده از تكنولوژي سیار مقابله با حوادث تشکیل نشده و آموزش¬ها انجام نشده است. برنامه استقرار و راه اندازی وجود ندارد. لازم است NPPD سازمان بهره​بردار برنامه گراف عملياتي سازي تكنولوژي سیار را تهيه نماييد | 1- تهيه و ارائه برنامه -گراف تحويل و عملياتي سازي تجهيزات سيار توسط شركت توليد و توسعه وكميته حوادث سخت 2- تشكيل تيم راه اندازي و بكارگيري تكنولوژي سيار مقابله با حوادث توسط شركت توليد و توسعه و كميته حوادث سخت | مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري | 1 . مديريت ايمني هسته‌اي | 96/10/01 | پیش نویس نهایی برنامه تهیه شده و در مرحله تأیید و تصویب می‌باشد.
19 | LM سيستم مديريت و نظارت | Задокументированная ответственность NPPD за безопасную эксплуатацию и делегирование ответственности АЭС «Бушер-1» во время оценки показана не была. Не определено, в каких документах закреплено распределение ответственности за конкретные области безопасности | مسئوليت هاي شركت توليد و توسعه در رابطه با بهره برداري ايمن نيروگاه و مسئوليت هاي تفويض شده به شركت بهره برداري در زمان بازرسي ارائه نگرديد. مشخص نشد در كدام مدرك، بصورت كاملا مشخص ، توزيع اين مسئوليت ها بين شركت توليد و توسعه و شركت بهره برداري در حوزه هاي ايمني منعكس شده است. | مدرك مشخص كننده اختيارات شركت توليد و توسعه و شركت بهره برداري و توزيع وظايف و مسئوليت ها در قبال ايمني نيروگاه تهيه و ابلاغ گردد. | مدير سيستم مديريت و نظارت | طبق نامه شماره 9684737-4100 مورخ 96/05/28 مديرعامل محترم به شركت و نيروگاه ابلاغ شده است. | 96/10/01 | طبق نامه شماره 9684737-4100 مورخ 96/05/28 مديرعامل محترم به شركت و نيروگاه ابلاغ شده است.
20 | LM | АЭС «Бушер-1» не получает информацию из NPPD о вновь введённых НД в РФ. Это ограничивает возможности станции взаимодействовать с поставщиками и учитывать изменённые требования в своей работе. | شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر از شركت توليد و توسعه اطلاعات مربوط به نرم ها و استانداردهاي جديد اجرايي شده در كشور روسيه را دريافت نمي كند. اين موضوع، امكان بررسي و استفاده از الزامات تغيير يافته در انجام فعاليت هاي نيروگاه را محدود مي نمايد. | شناسايي و تبيين نرم ها و استانداردهاي به روز، در شركت توليد و توسعه | مدير سيستم مديريت و نظارت | مديريت بهره‌برداري | 96/10/01 | با توجه به صورتجلسه شماره 9601-4900 مورخ 96/5/17 با موضوع به روزآوري نرم ها و استانداردها، روند و ساختار بروز آوري نرم ها و استانداردها مشخص گرديده است و طي جلسات تشكيل شده با نظام ايمني هسته اي و شركت بهره برداري و همچنين داخل شركت توليد و توسعه مقرر گرديد: فهرست نرم و استانداردهايي كه بايستي توسط مركز نظام ايمني هسته اي كشور ابلاغ گردد تهيه و به آن مركز ارسال گرددكه نامه مربوطه ارسال و نماينده دفتر نظام ايمني هسته اي جهت شركت در كارگروه معرفي شده است و طي نامه شماره 96/183923مورخ 96/12/5 استانداردهاي مزبور جهت بكارگيري در نيروگاه ابلاغ گرديد و مقرر گرديد اين استانداردها متعاقبا به نيروگاه و شركتهاي تابعه بالاغ گردد.مرحله بعدي فعاليت عبارتست از تشكيل كارگروهي با حضور نمايندگان مركز نظام ايمني هسته اي كشور، شركت توليد و توسعه و نيروگاه اتمي بوشهر جهت تعيين نحوه بكارگيري نرم و استانداردهاي به روز شده تشكيل شود و يكايك استانداردهاي مورد نظر در اين كار گروه مورد بررسي قرار گرفته و امكان اجراي ان در نيروگاه بوشهر بررسي شده و در صورت تاييد بكارگيري استاندارد جديد در كارگروه توسط مركز نظام به شركت توليد و توسعه و سپس شركت بهره برداري ابلاغ گردد.مكاتبات شامل:نامه مورخ- 96/7/19-شماره 4900-967853-نامه مورخ 96/9/1-1000-184820-نامه مورخ 96/9/12-شماره-4950-96370-نامه مورخ 96/9/18 -شماره-4500-967853
21 | LM | Инструменты человеческого фактора используются выборочно, Анализ влияния ЧФ на безопасность проводится, но только в случае возникновения нарушений. Существует недостаток участия руководителей в наблюдении выполняемых работ на местах (выявлено в ходе единичной самооценки по КБ). Нет утверждённого порядка оценки влияния изменений на ЧФ при проведении модернизаций. На АЭС отсутствуют требования, устанавливающие распределение ответственности между подразделениями станции в области ЧФ | ابزار فاكتور‌هاي انساني بصورت رندم و غير سيستماتيك استفاده مي‌گردند. آناليز تاثيرات فاكتور‌هاي انساني بر ايمني نيروگاه فقط در شرايط وقوع حادثه انجام مي‌گيرد. ايراداتي در نحوه شركت مديران در بازديد از كار‌هاي انجام شده در اماكن وجود دارد (مشاهده شده در جريان ارزيابي مستقل فرهنگ ايمني). روش تاييد شده‌اي جهت ارزيابي تاثير تغييرات در عوامل انساني به هنگام انجام فعاليت‌هاي مدرنيزه وجود ندارد. در نيروگاه اتمي الزاماتي كه توزيع مسئوليت‌هاي متقابل بين واحد‌هاي نيروگاهي را در حوزه عوامل انساني استقرار بخشد وجود ندارد. | 1- استقرار آزمايشگاه روانشناسي 2- تهيه و تدوين دستورالعمل كاهش خطاي انساني | مدير سيستم مديريت و نظارت | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها | 98/12/1 96/12/1 | 1-1- مراحل تبادل قرارداد در حال انجام است. 2-1- پيمانكار به طو موازي نسبت به انجام آزمايشات روانشناسي در خصوص 75 نفر معرفي شده از طرف نيروگاه اقدام نمود. 2- دستورالعمل روش‌هاي پيشگيري از خطاي انساني در نيروگاه به شماره 99.BU.10.0.ABP.INS.HRMTC13444 تصويب و اجرايي شده است و مدارك آموزشي مربوط، تدوين، تصويب و اجرايي گرديد. 3- پيش‌نويس الزامات مربوط به كاهش خطاي انساني در سطح شركت تهيه و آماده مراحل تأييد و تصويب است.
22 | MA نگهداري و تعميرات | подготовить с привлечением ИТР РММ графический план компоновки парка станочного оборудования, ремонтных зон, зон размещения заготовок, промежуточной и готовой продукции, отходов. | تهيه پلان جانمايي تجهيزات كارگاهي , محل انجام تعميرات تجهيزات ,محل استقرار قطعات آماده شده , نيمه آماده و ضايعات توسط نيروي متخصص فني كارگاه تعميرات مكانيك | تامين منابع و پشتيباني لازم در طراحی و ساخت کارگاه مناسب مطابق با الزامات و مورد نياز و براساس استانداردها | جانشين معاون نگهداري و تعميرات | پيگيري تأمين منابع : 1- مديريت پشتيباني فني، 2- معاونت توسعه مدیریت و منابع | 96/10/01 | 1- درخواست نيروگاه براي ساخت كارگاههاي تعميرات به شركت ارسال و پس از بررسي با ذكر ملاحظاتي به تاييد مدير عامل شركت رسيد.طبق مذاكره با مدیر عامل شرکت تپنا، طرح موجود با بودجه مورد تایید شرکت در حال بازنگری می باشد. قرار شد پس ار بازنگری و انتخاب پیمانکار مراتب به اطلاع شرکت رسانده شود. 2- در این خصوص ضروریست شرکت بهره برداری امکانات و تجهیزات مورد نیاز و مبلغ لازم جهت اجرا پروژه را به این شرکت اعلام نماید تا در بودجه شرکت پیش بینی شود.
23 | MA | а) разработать, ввести в действие и руководствоваться при организации ТОиРАЭС «Бушер-1» ремонтной документацией (ТУ, КТД и т.д); | تهیه ، تدوین و اجرایی نمودن مدارک تکنولوژی تعمیرات مانند ТУ, КТДи т.д) | تهیه ، تدوین و اجرایی نمودن مدارک تکنولوژی تعمیرات مانند ТУ, КТДи т.д) | جانشين معاون نگهداري و تعميرات | مديريت پشتيباني فني | 96/10/01 | شرح خدمات تهیه و تدوین مدارک ТУ، بعلاوه فهرست تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و اکشن پلان تهیه شده است. نامه LTR-4900-7652169 در تاریخ 1396/9/20 به نیروگاه جهت بررسی مدارک پیوست نامه (شرح خدمات مدرک شرایط فنی تعمیرات و فهرست تجهیزات منتخب) به امضای معاون فنی مهندسی شرکت ارسال شده است و مقرر شده که حداکثر تا تاریخ 96/9/30 شرح ملاحظات به شرکت عودت گردد. همزمان مقرر گردید که مراتب از طریق توانا نیز امکان سنجی شود تاكنون پاسخي نه از نيروگاه و نه شركت توانا دريافت نشده است.
24 | MA | С момента пуска энергоблока № 1 АЭС «Бушер-1» не сопровождается (внесение изменений, пересмотр, актуализация, дополнение) перечень норм, стандартов, требований и правил Иранского регулирующего органа обязательных при эксплуатации и ремонте систем и оборудования | فهرست نرم​ها، استانداردها، قوانین و الزامات نظام ایمنی هسته​ای ایران که برای بهره​برداری و تعمیر سیستم​ها و تجهیزات نیروگاه الزامی هستند، از زمان راه​اندازی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر شامل اعمال تغییرات، بازنگری، به​روزآوری و تکمیل نبوده است | 1- به روز آوری فهرست نرم ها، استانداردها، قوانین 2- به روز آوری الزامات نظام ایمنی هسته ای ایران که برای بهره برداری و تعمیر سیستم ها وتجهیزات نیروگاه الزامی هستند، از زمان راه اندازی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر (در فهرست فوق الذکر الزامات نظام به روز می باشند) 3- اعمال تغییرات، بازنگری، به روزآوری و تکمیل مدارک فوق | جانشين معاون نگهداري و تعميرات | 1و 3 مديريت بهره‌برداري 2 مديريت امور مجوزها | 96/10/01 | با توجه به صورتجلسه شماره 9601-4900 مورخ 96/5/17 با موضوع به روزآوري نرم ها و استانداردها، روند و ساختار بروز آوري نرم ها و استانداردها مشخص گرديده است و طي جلسات تشكيل شده با نظام ايمني هسته اي و شركت بهره برداري و همچنين داخل شركت توليد و توسعه مقرر گرديد: فهرست نرم و استانداردهايي كه بايستي توسط مركز نظام ايمني هسته اي كشور ابلاغ گردد تهيه و به آن مركز ارسال گرددكه نامه مربوطه ارسال و نماينده دفتر نظام ايمني هسته اي جهت شركت در كارگروه معرفي شده است و طي نامه شماره 96/183923مورخ 96/12/5 استانداردهاي مزبور جهت بكارگيري در نيروگاه ابلاغ گرديد و مقرر گرديد اين استانداردها متعاقبا به نيروگاه و شركتهاي تابعه بالاغ گردد.مرحله بعدي فعاليت عبارتست از تشكيل كارگروهي با حضور نمايندگان مركز نظام ايمني هسته اي كشور، شركت توليد و توسعه و نيروگاه اتمي بوشهر جهت تعيين نحوه بكارگيري نرم و استانداردهاي به روز شده تشكيل شود و يكايك استانداردهاي مورد نظر در اين كار گروه مورد بررسي قرار گرفته و امكان اجراي ان در نيروگاه بوشهر بررسي شده و در صورت تاييد بكارگيري استاندارد جديد در كارگروه توسط مركز نظام به شركت توليد و توسعه و سپس شركت بهره برداري ابلاغ گردد.مكاتبات شامل:نامه مورخ- 96/7/19-شماره 4900-967853-نامه مورخ 96/9/1-1000-184820-نامه مورخ 96/9/12-شماره-4950-96370-نامه مورخ 96/9/18 -شماره-4500-967853
25 | MA | Рекомендуется разработать систему сопровождения базы нормативно-технической документации на АЭС «Бушер-1», назначить ответственную организацию за поддержание в актуальном состоянии перечня НТД, взаимодействие с научным руководителем АО «Концерн Росэнергоатом» в части обмена опытом и оказании консультаций по выполнению аналогичной работы для АЭС России. | توصیه مبنی بر تهیه و استقرار بانک مدارک نرم ها و استانداردها در نیروگاه اتمی بوشهر، تعیین ارگان مسئول در قبال به روز رسانی فهرست نرم ها و استانداردها، همکاری متقابل با مدیریت علمی شرکت روس انرگواتم در حوزه تبادل تجارب و ارائه مشاوره مرتبط با انجام امور مشابه در نیروگاه های اتمی روسیه | 1- تهیه و استقرار بانک مدارک نرم ها و استانداردها در نیروگاه اتمی بوشهر 2- تعیین ارگان مسئول در قبال به روز رسانی فهرست نرم ها و استانداردها 3- همکاری متقابل با مدیریت علمی شرکت روس انرگواتم در حوزه تبادل تجارب و ارائه مشاوره مرتبط با انجام امور مشابه در نیروگاه های اتمی روسیه | جانشين معاون نگهداري و تعميرات | 1 . نيروگاه 2. مديريت بهره‌برداري 3. مديريت بهره‌برداري | 96/10/01 | در خصوص مورد شماره 2 يافته همانطور كه در آيتم هاي قبلي از جمله 4ذكر شده ساز و كار بروز رساني تعيين شده است و در خصوص ايتم هاي شماره 3 يافته اقدامي از جانب مديريت بهره برداري انجام نشده است و در حال حاضر همکاری با شرکت روس انرگو اتم در این خصوص در دستور کار نمی باشد.
26 | MA | Потенциальные риски, возникающие при организации и выполнении ТОиР оборудования АЭС: а) изменение конструкции оборудования (ремонт с применением сварки) ведет к ослаблению прочностных характеристик оборудования, заложенных конструктором, что может привести к невыполнению заданных функций в процессе эксплуатацииоборудования. Возникновение дополнительных трудозатрат на ремонт и простою энергоблока и как следствие финансовые потери; | پتانسیل احتمال بروز خطر هنگام انجام کار به دلیل موارد زیر وجود دارد تغییر در ساختار فلزات تجهیزات به دلیل انجام تعمیرات متوالی همراه با جوشکاری وجود دارد مخصوصا اینکه این توالی و پروسه تعمیراتی هیچ جا ثبت نمی شود. | تعيين الزامات در حوزه ي کنترل و تعیین طول عمر تجهیزات و سیستم های نیروگاه در طول بهره برداری و هنگام تعميرات همراه با جوشكاري | جانشين معاون نگهداري و تعميرات | مديريت پشتيباني فني | 96/10/01 | موضوع چندين بار تلفني از نيروگاه پيگيري شده و كارشناسان مربوطه از كامنت ارائه شده و اقدام اصلاحي آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند.( با توجه به مدارك موجود در نيروگاه كامنت را وارد نمي دانند) در آخرين بار در مورخ 10/09/96با هماهنگي از طريق مديريت پشتيباني موارد به اطلاع مدير عامل شركت تپنا رسانده شد قرار شد پيگيريهاي ادامه پيدا كند ولي استنباط مي‌شود كه اصولا اين موضوع بعنوان كامنت بنوده و در نيروگاه پيگيري نمي شود.
27 | MA | На АЭС «Бушер-1» разработано положение по оформлению исполнительной документации при проведении ТОиР оборудования. Формы исполнительной документации соответствуют СТО 1.1.1.01.0069 2013 (СТО 1.1.1.01.0069 2013 не действует на АЭС «Бушер 1»). | در نیروگاه بوشهر دستورالعمل تکمیل گزارش ها و اکت های تعمیراتی بر اساس СТО 1.1.1.01.0069 2013 تهیه شده است در حالی که خود مدرک پایه در این نیروگاه تایید نشده است. | تهیه مدارک، نرم و استاندارد های پایه (مادر) در نیروگاه | جانشين معاون نگهداري و تعميرات | مديريت بهره‌برداري | 96/10/01 | ساز و كار بروز رساني نرم ها و استاندارد ها همانطور كه در آيتم 4 ذكر شده است، تعيين شده و در خصوص تهيه مدارك پايه مورد تحت پيگيري مي باشد.
28 | MA | Рекомендуется разработать систему сопровождения базы нормативно-технической документации на АЭС «Бушер-1», назначить ответственную организацию за поддержание в актуальном состоянии перечня НТД, взаимодействие с научным руководителем АО «Концерн Росэнергоатом» в части обмена опытом и оказании консультаций по выполнению аналогичной работы для АЭС России. | پیشنهاد می شود که دیتا بیس مدارک استاندارد و نرم های موجود در نیروگاه به روز شود.به این منظور باید یک ارگان بین المللی خارجی مانند «Концерн Росэнергоатом» به عنوان مشاور جهت تبدل اطلاعات معین گردد. | تدوين روش اجرايي نحوه ي به روز اوري مدارک نرم و استاندارد مورد نیاز نیروگاه | جانشين معاون نگهداري و تعميرات | مديريت بهره‌برداري | 96/10/01 | با توجه به صورتجلسه شماره 9601-4900 مورخ 96/5/17 با موضوع به روزآوري نرم ها و استانداردها، روند و ساختار بروز آوري نرم ها و استانداردها مشخص گرديده است و طي جلسات تشكيل شده با نظام ايمني هسته اي و شركت بهره برداري و همچنين داخل شركت توليد و توسعه مقرر گرديد: فهرست نرم و استانداردهايي كه بايستي توسط مركز نظام ايمني هسته اي كشور ابلاغ گردد تهيه و به آن مركز ارسال گرددكه نامه مربوطه ارسال و نماينده دفتر نظام ايمني هسته اي جهت شركت در كارگروه معرفي شده است و طي نامه شماره 96/183923مورخ 96/12/5 استانداردهاي مزبور جهت بكارگيري در نيروگاه ابلاغ گرديد و مقرر گرديد اين استانداردها متعاقبا به نيروگاه و شركتهاي تابعه بالاغ گردد.مرحله بعدي فعاليت عبارتست از تشكيل كارگروهي با حضور نمايندگان مركز نظام ايمني هسته اي كشور، شركت توليد و توسعه و نيروگاه اتمي بوشهر جهت تعيين نحوه بكارگيري نرم و استانداردهاي به روز شده تشكيل شود و يكايك استانداردهاي مورد نظر در اين كار گروه مورد بررسي قرار گرفته و امكان اجراي ان در نيروگاه بوشهر بررسي شده و در صورت تاييد بكارگيري استاندارد جديد در كارگروه توسط مركز نظام به شركت توليد و توسعه و سپس شركت بهره برداري ابلاغ گردد.مكاتبات شامل:نامه مورخ- 96/7/19-شماره 4900-967853-نامه مورخ 96/9/1-1000-184820-نامه مورخ 96/9/12-شماره-4950-96370-نامه مورخ 96/9/18 -شماره-4500-967853
29 | OE تجارب بهره‌برداري | сформулировать и внести в соответствующий документ (например, в единую станционную процедуру по анализу и использованию опыта эксплуатации АЭС) конкретные цели и ожидания руководства АЭС «Бушер-1» от деятельности всех работников по анализу и использованию ОЭ. Разработать и внедрить конкретные показатели для оценки эффективности процесса анализа и использования ОЭ и порядок выполнения регулярного контроля и оценки эффективности процесса анализа и использования ОЭ на станционном уровне, включая оценку достаточности выделяемых кадровых, технических, финансовых ресурсов для осуществления данного процесса. (Пример конкретных показателей для оценки эффективности процесса приведен в Приложении 1). (SSR-2/2 Требование 1; 3.2(a); SSR-2/2 Требование 5; 4.1-4.2, 4.4; SSR-2/2 Требование 24; 5.33; NS-G-2.4; 6.62; NS-G-2.11; 7.2, 8.1). | تدوین و اجرایی کردن یک دستورالعمل مرتبط ( مانند دستورالعمل در زمینه آنالیز و استفاد از تجارب بهره برداری ) که در آن اهداف دقیق و انتظارات مدیریت از فعالیت کارکنان در زمینه آنالیز و استفاد از تجارب بهره برداری مشخص شده باشد. تدوین و اجرایی کردن شاخص های مشخص در زمینه ارزیابی اثربخشی فرآیند آنالیز و استفاد از تجارب بهره برداری و همچنین ترتیب کنترل و ارزیابی اثزیخشی این فرآیند شامل ارزیابی کفایت تعداد کارکنان ، منابع فنی ، منابع مالی برای انجام این فرآیند ( به عنوان مثال شاخص هایی که برای ارزیابی این فرایند در ضمیمه شماره 1 آمده است ) | تدوین آيين نامه مدیریت فرآیند تجارب بهره­برداری (که در آن اهداف دقیق و انتظارات شركت مادر در زمینه آنالیز و استفاده از تجارب بهره برداری مشخص شده و شاخص های مشخص در زمینه ارزیابی اثربخشی فرآیند آنالیز و استفاد از تجارب بهره برداری مشخص شده باشد و همچنین ترتیب کنترل و ارزیابی اثریخشی این فرآیند شامل ارزیابی کفایت تعداد کارکنان ، منابع فنی ، منابع مالی برای انجام این فرآیند پيش بيني شده باشد.) | رئيس گروه تجارب بهره‌برداري | مديريت بهره‌برداري | 96/10/01 | مدركي تحت عنوان "الزامات كاربرد و آناليز تجارب بهره‌برداري" با كد RAI- 4000-01تدوين شده و مورد بازنگري قرار گرفته‌است. پس از تاييد نهايي به نيروگاه جهت اجرايي شدن ابلاغ خواهدشد.
30 | OE | рассмотреть и использовать опыт АЭС других стран в части организации и функционирования структурных подразделений АЭС, на которые возложена функция координации и выполнения работ по анализу и использованию ОЭ, охватывающих все элементы системы анализа и использования опыта эксплуатации. При этом необходимо провести оценку достаточности выделяемых кадровых, технических, финансовых ресурсов для функционирования данного подразделения с учетом важности и приоритетности задач подразделения. (NS-G-2.4; 6.62; NS-G-2.11; 8.1). | بررسی و استفاده از تجارب نیروگاههای اتمی سایر کشورها در زمینه سازماندهی ، نقش واحدهای نیروگاه برای رابطین تجارب بهره برداری و انجام کارهها در زمینه آنالیز و استفاد از تجارب بهره برداری، شامل اجزاء سیستم آنالیز و استفاد از تجارب بهره برداری انجام شود. در این زمینه لازم است ارزیابی کفایت تعداد کارکنان، منابع فنی ، منابع مالی برای وظایف اجرایی واحدها با احتساب اهمیت و اولویت واحدها انجام شود. | سازماندهی دريافت اطلاعات از سایت بسته آژانس بین المللی انرژی اتمی به منظور بکارگیری و استفاده از تجارب ساير نيروگاه ها | رئيس گروه تجارب بهره‌برداري | كانتر پارت دوم آژانس | 96/09/20 | امكان بهره‌مندي نيروگاه از سايت OSMIR آژانس فراهم شده است. مديريت نظارت و كنترل نيروگاه به عنوان نماينده به سايت مذكور دسترسي دارد.
31 | OE | провести анализ и пересмотр станционной процедуры о порядке разработки, реализации, контроля выполнения и оценки результативности мероприятий, разрабатываемых по результатам расследования событий и анализа внутреннего и внешнего ОЭ. (NS-G-2.11; 5.2). | انجام آنالیز و بررسی دستورالعمل نیروگاهی در زمینه ترتیب تدوین ،انجام و کنترل اجرائ و ارزیابی نتایج اقدامات اصلاحی که در زمان تحقیق و بررسی رویدادها وهمچنین آنالیز رویدادهای داخلی و خارجی تدوین می شوند. | اجرائی نمودن فاز دوم نرم افزار ثبت حوادث و آنالیز حوادث در زمینه حوادث خارجی | رئيس گروه تجارب بهره‌برداري | مديريت بهره‌برداري | 96/10/01 | دستوركار شماره 7 از قرارداد پشتيباني فني شماره 96/0901 طبق نامه شماره 8739-6000 مورخ 96/10/05 توسط شركت توانا براي معاونت فني مهندسي جهت بررسي ارسال شده‌است. براي برطرف كردن برخي ايرادات مطرح شده از سوي مديريت قراردادها،‌ به شركت توانا عودت داده شد. پس تاييد دستوركار فوق،‌ اجراي پروژه در نيروگاه آغاز خواهد شد.
32 | OE | провести анализ и пересмотр станционной процедуры о порядке разработки, реализации, контроля выполнения и оценки результативности мероприятий, разрабатываемых по результатам расследования событий и анализа внутреннего и внешнего ОЭ. (NS-G-2.11; 5.2). | انجام آنالیز و بررسی دستورالعمل نیروگاهی در زمینه ترتیب تدوین ،انجام و کنترل اجرائ و ارزیابی نتایج اقدامات اصلاحی که در زمان تحقیق و بررسی رویدادها وهمچنین آنالیز رویدادهای داخلی و خارجی تدوین می شوند. | تهیه دستورالعمل شیوه بکارگیری نرم افزار ثبت حوادث و آنالیز حوادث (پس از تکمیل هر فاز آن بروز رسانی شود) | رئيس گروه تجارب بهره‌برداري | مديريت بهره‌برداري | 96/09/20 | راهنماي نرم‌افزار تجارب طي نامه شماره 9073-6000 مورخ 96/10/27 براي نيروگاه جهت تاييد و استفاده ارسال شده‌است. علاوه بر راهنماي نرم‌افزار،‌ دستورالعمل به كارگيري نرم افزار در نيروگاه، مطابق اظهارات اخير مدير گروه تجارب بهره‌برداي نيروگاه، تدوین و مورد استفاده نیروگاه قرار دارد
33 | OE | провести анализ категорий отчетности всех типов событий на АЭС и пересмотреть соответствующую документацию, определяющую категории событий и порядок отчетности о них. (NS-G-2.11; 10.2, 10.4). | انجام طبقه بندی تمامی سطوح رویدادها در نیروگاه و بازبینی مدارک مرتبط با آنها ، تعیین ترتیب طبقه بندی رویدادها و روال تهیه گزارشات رویدادها | تدوین دستورالعمل استفاده از متد ارزيابي ريسك و ضريب كاهش ريسك در زمان بروز حوادث و استقرار آن در نیروگاه (به منظور بکارگیری در گزارش­های بررسی حوادث نیروگاهی) | رئيس گروه تجارب بهره‌برداري | م | 96/10/01 | اقدام اصلاحی نوشته شده با کامنت ارائه شده متناسب نمی باشد و لازم است این آیتم تدقیق گردد
34 | OE | провести анализ возможности использования результатов ВАБ для оценки значимости с точки зрения безопасности событий, происходящих на АЭС «Бушер-1». (NS-G-2.11; Приложение I-12, I-13). | انجام ارزیابی مخاطرات ایمنی به روش احتمالاتی (PSA) براساس اهمیت آنها برای ایمنی نیروگاه . | تدوین دستورالعمل استفاده از متد ارزيابي مخاطرات ایمنی به روش احتمالاتی (PSA) و استقرار آن در نیروگاه (به منظور بکارگیری در گزارش­های بررسی حوادث نیروگاهی) | رئيس گروه تجارب بهره‌برداري | مديريت ايمني هسته‌اي | 96/09/30 | در قالب قرارداد بین توانا و شرکت تولید و توسعه تهیه شده است. در حال حاضر شرح خدمات تأیید شده است.
35 | OPS توليد | Имеются значительные отклонения от фактического состояния и документа FSAR.RDR001 в пункте 9.5 «Системы противопожарной защиты» | عدم تطابق در بخش 9.5 مدرك FSAR با وضعيت موجود سيستم اطفاء حريق نيروگاه و وجود دارد | باز نگري FSAR در زمينه سيستم هاي اطفا حريق 26.1 Произвести пересмотр документа FSAR. موضوع نامه شماره 148842-1000 تاريخ 95/5/18 | معاون توليد | مديريت ايمني هسته‌اي | 96/09/30 | 1) با توجه به عدم تطابق تعداد خاموش کننده های اتوماتیک قید شده در آخرین ویرایش FSAR پیگیری و اصلاح موضوع به شرکت افق هسته ای ارجاع گردیده است. 2) تهیه روش اجرایی بازنگری مدرک FSAR با توجه به انجام این فرایند توسط شرکت مشاور به شرکت افق هسته ای ارجاع شده است.
36 | RP ايمني پرتوي | Установлено, что не все относящиеся к работе документы подвергаются периодическому пересмотру. На основе анализа предоставленных документов можно сделать вывод о неработоспособности процедуры внесения дополнительной информации в инструкции путем заполнения предусмотренных для этой цели листов изменений (NS-G-2.6; 4.23). Инструкция по радиационной безопасности не была пересмотрена после выхода новых версий нормативных документов, на основе которых она была разработана, например, НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010 и др. Действующий «Регламент радиационного контроля» 52.BU.10.00.AB.WLATEX.016 разработан для периода ввода АЭС «Бушер» в эксплуатацию, в то время как в данный момент идет стадия эксплуатации. На странице 12 регламента РК приведены названия отделов ОРБ не соответствующие действующей на данный момент его организационной структуре. | در مدارك كاري، تغييرات لازم اعمال نشده است. همچنين ليست تغيرات مدرك توسط پرسنل بايد امضا گردد. دستورالعمل ايمني پرتوي بعد از انتشار ويرايش هاي جديد مدارك نرماتيو نظير НРБ-99 و ОСПОРБ-99 مورد بازنگري قرار نگرفته است. مدرك اجرايي كنترل پرتوي ATEX.016 طراحي شده براي دوره ورود نيروگاه به بهره برداري و براي فاز بهره برداري نمي باشد. در صفحه 12 رگلامنت كنترل پرتوي اسم بخش ايمني پرتوي با چارت سازماني مطابق ندارد. | هماهنگی برای بروز رسانی نرم و استاندارد مورد استفاده در نیروگاه اتمی بوشهر. تهیه قوانین و مقررات و استاندارد های نیروگاهی داخلی به زبان فارسی قابل استفاده براي همه ي كاركنان | مدير ايمني پرتوي | مديريت بهره‌برداري | 96/09/20 | با توجه به رابطه با سازو كار در نظر گرفته شده جهت بروزرساني استانداردها همانطور كه در آيتم شماره4ذكر شد روند تعيين شده در حال اجرا مي باشد و مورد تهيه نرم و استاندارد به زبان فارسي با تشكيل كارگروه مذكور در اين خصوص تصميم گيري خواهد شد
37 | RP | В помещении 1ZQ-02.03 отсутствует неработоспособное штатное оборудование в связи с его неработоспособностью и невозможностью провести ремонт по причине отсутствия запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) (SSR 2/2 Требование 31, 8.1) | در اتاق Q0203 تجهيزات فاقد كارايي وجود داشت كه تعمير آنها به دليل نبود قطعات يدكي امکان پذیر نبود. (SSR 2/2 Требование 31, 8.1). | طراحی،خرید ، نصب و راه اندازی سیستم اندازه گیری شرایط پرتوی در استک نیروگاه | مدير ايمني پرتوي | مديريت ايمني هسته‌اي | 96/10/01 | پروژه مذکور بایستی در 3 فاز طراحی،خرید و نصب تجهیزات عملیاتی شود که مراحل اولیه شناسایی پیمانکار و مجری پروژه انجام شد و پیشنهادات اولیه و پروپوزال پروژه از طرف خارجی دریافت گردید. تکلیف فنی پروژه از سوی نیروگاه تایید و مراحل طراحی اولیه جهت جانمایی تجهیزات لازم در کانال استک نیروگاه در حال نهایی شدن می باشد.
38 | SAM - حوادث وخيم - راكتور | Разработать «Дорожную карту по развитию программы управления тяжелыми авариями». | تهيه راهبرد و تعيين تكليف در رابطه با استقرار مديريت حوئادث شديد | تهيه برنامه راهبردي استقرار مديريت حوادث شديد | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | 96/10/01 | برنامه تهیه شده است، بازنگری به پایان رسیده و در مرحله تأیید و تصویب می‌باشد.
39 | SAM | В соответствии с Дорожной картой разработать планы-графики мероприятий по основным вопросам направления AM миссии OSART с указанием сроков выполнения, ответственных за выполнение и ответственных за контроль выполнения. | بر اساس راهبرد تهيه شده، پلان و برنامه زمانبندي و متولي براي استقرار مديريت حوادث شديد تهيه گردد | تهيه برنامه كاري استقرار مديريت حوادث شديد | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | 96/10/01 | برنامه تهیه شده است، بازنگری به پایان رسیده و در مرحله تأیید و تصویب می‌باشد.
40 | SAM | Разработать противоаварийные инструкции (ИЛА, РУЗА, РУТА) в симптомно-ориентированной форме и внедрить их на АЭС. | تهيه مدارك شرايط اضطراري (ИЛА, РУЗА, РУТА) بصورت سيمپتوم بيس و استقرار در نيروگاه | تهيه مدارك و راهنما هاي مديريت حوادث شديد و DBA, BDBA بصورت سيمپتوم بيس | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | بر اساس برنامه زمان بندي | در قالب قرارداد با شرکت رز انرگو اتم اجرایی خواهد شد در حال حاضر دستور فنی تأیید شده است
41 | SAM | Внедрить противоаварийную мобильную технику | استقرار و بكارگيري تجهيزات سيار | طراحي مدارك لازم و اجرايي نمودن فعاليت‌ها به منظور استقرار و بكارگيري تجهيزات سيار | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | 96/09/20 | در قالب قرارداد با شرکت رز انرگو اتم اجرایی خواهد شد در حال حاضر دستور فنی تأیید شده است
42 | SAM | Разработать и реализовать мероприятия для снижения последствий запроектных аварий определённых в рамках Отчета по стресс-тестам и в рамках самооценки по методологии ПЗКВ ВАО АЭС. | تهيه برنامه و تحقق تمهيدات جهت كاهش عواقب حوادث فراطراحي، كه در گزارش استرس تست و گزارش خودارزيابي نيروگاه ارائه شده است | تهيه برنامه و تحقق تمهيدات جهت كاهش عواقب حوادث فراطراحي، كه در گزارش استرس تست و گزارش خودارزيابي نيروگاه ارائه شده است | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي | بر اساس برنامه زمان بندي | در قالب قرارداد با شرکت رز انرگو اتم اجرایی خواهد شد در حال حاضر دستور فنی تأیید شده است
43 | SAM | Определить роль эксплуатирующей организации NPPD в процессах управления авариями на АЭС Бушер. | مشخص نمودن نقش سازمان بهره برداري در پروسه مديريت حوادث | مشخص نمودن نقش سازمان بهره‌برداري در پروسه مديريت حوادث | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي | 96/09/20 | در برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است.
44 | SAM | Роль ЭО NPPD в процессах управления авариями на АЭС Бушер четко не определена. Кризисный центра для оказания помощи АЭС со стороны ЭО не создан. |  | تهيه آيين‌‌نامه مديريت حوادث براي شركت توليد و توسعه و مشخص نمودن نقش شركت توليد و توسعه در فرايند مديريت حوادث و تامين مركز مديريت بحران در شركت توليد و توسعه در صورت لزوم | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي | 96/10/01 | بدر قالب آیین نامه مدیریت بحران در شرکت تولید و توسعه در دست تهیه است.
45 | SAM | Мобильная техника: - потребности в передвижной технике для управления тяжелыми определены в отчете по стресс-тестам; - передвижная техника частично закуплена (два ДГ по 2 МВт) и находится в стадии приемки; - определены места размещения передвижной техники на площадке, возвышающейся над остальной частью промполщадки примерно на 2 м, что является дополнительным защитным барьером при затоплении. (Рекомендуется: провести дополнительный анализ прочностных характеристик и устойчивости грунта на площадке, предусмотреть как минимум независимых два спуска с площадки); - проект подключения передвижной техники в настоящее время ответствует; - точки подключения передвижной техники не определены; - процедуры (карты действий) по развертыванию передвижной техники отсутствуют. Разработанный по результатам стресс-тестов План-график мероприятий для снижения последствий запроектных аварий в полном объеме не реализован, в настоящее время актуализированный план-график находится на этапе согласования. Ведется подготовка заключения договора на полную разработку программы управления авариями БАЭС, включая пересмотр аварийной документации, разработку РУТА, оказание технической поддержки и т.д. Работа по договорам запланирована на перспективу на 1 год и на 3 года. Так как к миссии OSART данная работа будет реализована только частично, рекомендуется: |  | 1- آناليز محل نگهداري تجهيزات حوادث شديد و استرس تست از نظر زلزله 2- تهيه مدارك طراحي و انجام مدرنيزاسيون جهت اتصال تجهيزات به سيستم هاي نيروگاه 3- تهيه دستورالعمل استفاده از تجهيزات سيار | مدير راكتور | 1. معاون فني مهندسي- مديريت ايمني هسته‌اي- افق هسته‌اي 2. مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه 3. مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | 96/10/20 | آنالیز زلزله توسط مهندسین مشاور افق هسته‌ای انجام شده است. دستورالعمل‌ها در قالب دستورالعمل‌های بهره‌برداری ارائه شده است. دستورالعمل‌های کاربری طی قرارداد رزانرگو اتم ارائه می‌گردد.
46 | SAM | Сообщено, что надзорным органом NNSD выдано замечание к действующей РУЗА относительно рассмотрения развития аварий с учетом и без учета действий персонала, а также времени достижения критических состояний РУ и БВ. Данное требование включено в условия действия лицензии со сроком устранения 18 мес. (6 мес. назад). Для устранения данного замечания подрядной организацией разработан отчет по анализу аварий с учетом и без учета действий персонала. Данный отчет на АЭС не поступил, результаты анализа не учтены в РУЗА. Анализ развития аварии в направлении тяжелой аварии в активной зоне реактора и тяжелой аварии в бассейне выдержки топлива выполнен в рамках отчета по стерсс-тестам. |  | بروز رساني РУЗА BDBA بر اساس قرارداد با پيمانكار | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي، مديريت بهره‌برداري - نيروگاه | 96/10/01 | مطابق دستور فنی قرارداد با پیمانکار روس تهیه خواهد شد.
47 | SAM | Анализ жизнеспособности станционного оборудования для управления тяжелыми авариям выполнена в рамках разработки Отчета по стресс-тестам. По результатам анализа разработаны корректирующие мероприятия для снижения последствий запроектных аварий. |  | در زمان استقرار مديريت حوادث شديد به برنامه اقدامات اصلاحي بر اساس نتايج اناليز استرس تست توجه شود | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | بر اساس برنامه زمان بندي | در نظر گرفته خواهد شد.
48 | SAM | До окончательной передачи энергоблока № 1 БАЭС процедурами по актуализации вспомогательного анализа (FSAR) занимался подрядчик сооружения. Изменения конфигурации отражено во второй редакции FSAR. У эксплуатирующей организации после передачи блока NPPD процедура актуализации FSAR отсутствует. NPPD рекомендуется разработать процедуру актуализации FSAR по результатам изменений конфигурации блока и опыта эксплуатации, а также доведения изменений до АЭС для внесения изменений в документы по управлению авариями |  | تهيه دستورالعمل به روز رساني FSAR | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - شركت افق هسته‌اي | 96/10/01 | تهیه روش اجرایی بازنگری مدرک FSAR با توجه به انجام این فرایند توسط شرکت مشاور به شرکت افق هسته ای ارجاع شده است.
49 | SAM | Разработка инструкций и руководств Состояние БАЭС по данному разделу. Как было отмечено выше, ведется подготовка заключения договора на полную разработку программы управления авариями БАЭС, включая пересмотр аварийной документации, разработку РУТА, оказание технической поддержки и т.д. Работа по договорам запланирована на перспективу на 1 год и на 3 года. Однако в настоящее время данная работа находится на этапе планирования. Таким образом, в настоящее время выполнить оценку инструкций и руководств БАЭС в части управления тяжелыми авариями не представляется возможным. Раздел позволяет сформулировать требования к разрабатываемой РУТА в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ SSR-2/2, NS-G-2.15. Отдельные положения данного раздела уже реализованы в рамках Отчета по стерсс-тестам. В случае, если РУТА не будет разработана до проведения миссии ОСАРТ, эксперту может быть продемонстрировано движение в данном направлении в виде планов графиков выполнения работ, где четко отражены мероприятия по разработке положений РУТА, с указанием ответственных лиц и сроков выполнения, а также требований по разработке РУТА отражающих положения раздела. |  | با توجه به اينكه تا زمان حضور تيم ارزيابي مدارك مربوط به مديريت حوادث شديد تهيه نشده است لازم است كه پلان و گراف مصوب تهيه و ابلاغ گردد | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | بر اساس برنامه زمان بندي | گراف و برنامه تهیه شده در مرحله تأیید و تصویب است.
50 | SAM | В настоящее время аварийные инструкции не являются симптомно-ориентированными. Сообщено, что инструкции будут пересмотрены в рамках договора по разработке программы управления авариями. Рекомендуется разработать график пересмотра аварийной документации. Следует обеспечить, чтобы подход к управлению авариями был симптомно-ориентированым, основывался на непосредственно измеряемых станционных параметрах или на параметрах, определяемых на их основе с помощью простых расчетов [NS-G-2.15; 2.14]. |  | تهيه پلان و گراف تهيه مدارك مربوط به حوادث مبناي طراحي و فراطراحي بصورت سيپتوم بيس | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | بر اساس برنامه زمان بندي | مطابق دستور فنی استقرار مدیریت حوادث شدید طی نامه شماره 9612762-4900 مورخ 96/10/18 در بازگشت به نامه شماره 1000-185191 مورخ 96/9/5 شرکت محترم بهره برداري تهیه شده است.
51 | SAM | Техническую основу для стратегии и отклонения от типовых стратегий; - Детальное описание потребностей в контрольно-измерительном оборудовании; - Результаты вспомогательного анализа; - Подробное описание шагов в инструкциях и руководствах с соответствующим обоснованием; - Основу для расчета уставок. Указанный справочный материал в настоящее время отсутствует, он должен быть разработан в рамках разработки РУТА. Положения о разработке данного справочного материала следует включить в требования к РУТА. |  | در زمان استقرار مديريت حوادث شديد وضعيت سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق در نظر گرفته شود | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | بر اساس برنامه زمان بندي | در پلان اصلی مدیریت حوادث شدید نظر گرفته شده است.
52 | SAM | Не определено, в чьем ведении находится Окончательный отчет по обоснованию безопасности. |  | تهيه دستورالعمل به روز رساني FSAR | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - شركت افق هسته‌اي | 96/10/01 | تهیه روش اجرایی بازنگری مدرک FSAR با توجه به انجام این فرایند توسط شرکت مشاور به شرکت افق هسته ای ارجاع شده است.
53 | SAM | Самооценка по направлению УТА проведена по методологии ПЗКВ ВАО АЭС более года назад, определены направления развития в области УТА. Судя по тому, что ситуация по сравнению с отраженной в самооценке слабо изменилась можно сделать вывод, что данная методология не находит эффективного применения. [SSR-2/2 Требование 9; 4.34] Рекомендуется в рамках Комитета по УТА разработать «Дорожную карту по развитию программы управления тяжелыми авариями», в соответствии с дорожной картой разработать соответствующие планы-графики мероприятий и программы работ по каждому из направлений со сроками выполнения и ответственными за выполнение. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий. Самооценку проводить на регулярной основе для определения тенденций изменения ситуации. |  | تهيه برنامه راهبردي و پلان و گراف و متولي هر يك از اقدامات در حوزه استقرار مديريت حوادث شديد | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | بر اساس برنامه زمان بندي | گراف و برنامه تهیه شده در مرحله تأیید و تصویب است.
54 | SAM | 1) Площадка планируемого размещения техники находится на уровне ~ 2 метра выше окружающей её территории. Необходимо провести дополнительный анализ площадки, так как вызывает вопрос её устойчивость при сейсмических воздействиях. Оборудование должно быть закреплено таким образом, чтобы исключалось его непредусмотренное перемещение при сейсмических воздействиях. 2) Следует обеспечить устойчивость хранящегося на площадке размещения оборудования к опасностям, включая экстремальные внешние опасности. Должны быть предусмотрены бетонные основания для хранящегося оборудования. Возможно, стоит рассмотреть использование навесов для защиты от прямых солнечных лучей, при условии, что навесы не нанесут вред оборудованию при возможном землетрясении. 6) Площадка планируемого размещения техники находится на уровне ~ 2 метра выше окружающей её территории и должна быть оснащена как минимум двумя съездами для транспортирования мобильной техники (сейчас один). |  | ارزيابي محل استقرار دائمي تجهيزات از نظر پايداري در زمان زلزله ساير پيشنهادات مشاور در زمينه محل استقرار دائمي در نظر گرفته شود. | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - شركت افق هسته‌اي- شركت توانا مطابق صورتجلسه نامه 951058-4930 مورخ 26/10/1395 | 96/10/01 | انجام شده است . طرح تفصیلی نیز آماده می‌باشد.
55 | SAM | Одновременно с внедрением оборудования должны быть разработаны процедуры обслуживания и опробования оборудования. |  | تهيه مدارك مربوط به سرويس هاي فني و بهره برداري از تجهيزات سيار | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نماينده كارفرما | 96/10/01 | برای دیزل ژنراتور‌ها و دیزل پمپ ارائه شده است . سه دیزل پمپ دیگر در مرحله مناقصه می‌باشد.
56 | SAM | Площадка планируемого размещения техники находится на уровне ~ 2 метра выше окружающей её территории и должна быть оснащена как минимум двумя съездами для транспортирования мобильной техники (сейчас один). |  | در نظر گرفتن 2 رمپ جهت جابجايي تجهيزات از محل دائمي | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - شركت افق هسته‌اي | 96/10/01 | طی نامه9612354 مورخ 96/8/17 معاونت فنی مهندسی برنامه عملیاتی و طرح مفهومی ارائه شده توسط شرکت مهندسین مشاور افق هسته ای مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس این طرح دور پمپ در طرح مزبور لحاظ گردیده است.
57 | SAM | Должны быть определены источники воды для мобильной техники в случае необходимости работы в течение длительного времени. |  | در نظر گرفتن منبع تامين آب براي تجهيزات سيار براي زمان طولاني در طرح بكارگيري تجهيزات | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | 96/10/01 | در قرارداد SAM دیده شده است و این قرارداد در حال نهایی شدن است . براساس بررسی های اولیه ZG88 بعنوان منبع تامين آب براي تجهيزات سيار براي زمان طولاني پیشنهاد می شود.
58 | SAM | Должна быть учтена потенциальная необходимость длительной работы передвижного оборудования в условиях высоких температур окружающего воздуха (например, в летнее время) (например, размещение навесов в местах подключения мобильной техники. |  | شرايط آب و هوايي بوشهر در تامين تجهيزات سيار در نظر گرفته شود. | مدير راكتور | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه | 96/10/01 | در نظر گرفته شده است.
59 | SAM | تهيه پرزنت Стресс-тесты после Фукусимы |  | مشاركت در تهيه پرزنت در رابطه با استرس تست جهت ارائه به تيم اسارت | مدير راكتور | نيروگاه، مديريت ايمني هسته‌اي | 96/10/01 | در دست تهیه می‌باشد
60 | SAM | تهيه پرزنت Сейсмическая защита |  | مشاركت در تهيه پرزنت در رابطه حفاظت در برابر زلزله جهت ارائه به تيم اسارت | مدير راكتور | نيروگاه، مديريت ايمني هسته‌اي | 96/10/01 | در دست تهیه می‌باشد
61 | TQ منابع انساني و آموزش | Политика в области обучения не разработана. Рекомендуется сформулировать политику в области обучения, включить ее в политику «Управления Людскими Ресурсами АЭС» (или обозначить как отдельную политику) и обязательно разместить в проходных, холлах, в управлениях крупных цехов, УТЦ и других соответствующих местах частого пребывания персонала, а также на сайте АЭС с целью ознакомления всего персонала АЭС и всех заинтересованных лиц и организаций. (SSR-2/2 требование 7; 4.18) (NS-G-2.8; 4.2-4.4). | سیاست گذاری در حوزه آموزش در سازمان بهره بردار با توجه به شرايط فعلي نياز به بروزرساني دارد. مدرک مفهومی آموزش توسط شرکت تولید و توسعه تهیه شده است لیکن شرایط لازم برای اجرای الزامات آن باید توسط شرکت تولید و توسعه با مشاركت مركز آموزش نيروگاه اتمي بوشهر بررسی و بروز شده و براي اجرایی شدن به نیروگاه ابلاغ گردد و پس از تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای مدرک مفهومی آموزش لازم است بیانیه سیاست آموزش تهیه گردد. | 1-بررسی شرایط لازم برای اجرای الزامات مدرک مفهومی آموزش و در صورت فراهم شدن آنها جهت اجرایی شدن به نیروگاه ابلاغ گردد. -------------------------------- 2- تهيه بيانيه سياست آموزش با توجه به نتايج اقدام اصلاحي 1 | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه ------------- مركز منابع انساني و آموزش | 96/12/1 | مقرر است در جلسه بعدي ستادي با نيروگاه اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
62 | TQ | Не разработаны квалификационные требования к эксплуатационному персоналу АЭС на уровне эксплуатирующей организации. Отсутствуют технические требования к подготовке эксплуатационного персонала. Рекомендуется формализовать процесс, до миссии OSART получить записи (отчеты) по такой оценке (SSR-2/2 требование 1;3.2b, требование 7;4.16). | سیاست گذاری در حوزه آموزش در سازمان بهره بردار با توجه به شرايط فعلي نياز به بروزرساني دارد. مدرک مفهومی آموزش توسط شرکت تولید و توسعه تهیه شده است لیکن شرایط لازم برای اجرای الزامات آن باید توسط شرکت تولید و توسعه با مشاركت مركز آموزش نيروگاه اتمي بوشهر بررسی و بروز شده و براي اجرایی شدن به نیروگاه ابلاغ گردد و پس از تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای مدرک مفهومی آموزش لازم است بیانیه سیاست آموزش تهیه گردد. | 1-بررسی شرایط لازم برای اجرای الزامات مدرک مفهومی آموزش و در صورت فراهم شدن آنها جهت اجرایی شدن به نیروگاه ابلاغ گردد. -------------------------------- 2- تهيه بيانيه سياست آموزش با توجه به نتايج اقدام اصلاحي 1 | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه ------------- مركز منابع انساني و آموزش | 97/04/31 | مقرر است در جلسه بعدي ستادي با نيروگاه اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
63 | TQ | Существует стратегия создания и развития системы подготовки персонала (документы Conceptual Document, «Requirements and Specification for the Bushehr NPP Training Center» (ENCO-IR-(01)-12-1), но отсутствуют конкретные планы по ее реализации. Рекомендуется актуализировать эти документы и составить планы развития системы подготовки персонала АЭС Бушер-1(GS-G-3.1;4.8). | الزامات صلاحیت کارکنان بهره برداری نیروگاه در سطح سازمان بهره بردار تهیه نشده است. الزامات فنی آموزش کارکنان بهره برداری وجود ندارد. پیشنهاد می گردد قبل از برگزاری OSART فرایندی برای دریافت سوابق (گزارشات) در زمینه این ارزیابی تهیه گردد. | مدرک Job's qualification requirement تهیه و ابلاغ شود. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 97/05/31 | شركت بهره بردار لازم است نسبت به تهيه شناسنامه شغلي و الزامات صلاحيت كاركنان بهره‌برداري بر اساس ساختار سازماني مصوب خود اقدام نمايد. الزامات صلاحيت كاركنان شركت مذكور بايد در هيأت مديره مربوط كه نمايندگان شركت مادر نيز در آن عضو هستند تأييد و تصويب شود.
64 | TQ | Отсутствует систематическая информационная (ИТ) поддержка управления процессами обучения персонала с применением системного подхода к обучению (СПО). Рекомендуется рассмотреть возможность разработки системы для информационной поддержки процессов в УТЦ (Training Centre Computerized Administrative Control System Facility). Такая система может быть частью административной автоматизированной системы АЭС Бушер-1. | سیستم کامپیوتری جهت مدیریت فرایندهای آموزش کارکنان با رویکرد نظامند آموزش وجود ندارد. پیشنهاد می گردد امکان تهیه و بکارگیری این سیستم در مرکز آموزش بررسی گردد. (Training Centre Computerized Administrative Control System Facility). این سیستم می تواند به عنوان بخشی از سیستم اتوماسیون اداری نیروگاه بوشهر باشد. | سیستم کامپیوتری جهت مدیریت فرایندهای آموزش کارکنان با رویکرد نظامند آموزش تهیه گردد. (Training Centre Computerized Administrative Control System Facility). | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مسئولیت اجرا با مرکز آموزش و منابع انسانی نیروگاه و مسئولیت پیگیری و پشتیبانی با ديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها | 97/02/31 | موضوع تحت كنترل بوده اما اولويت اوليه نيست.
65 | TQ | Практическое обучение по направлению «Подготовка ремонтного персонала» не проводится, инфраструктуры и обучающего персонала по данной тематике в УТЦ нет. Требования к оценке внешних поставщиков обучения отсутствуют, записей по оценке поставщиков обучения не ведется. Создание инфраструктуры подготовки персонала технического обслуживания и ремонта (ТОиР) планируется только в составе проекта АЭС-2. Рекомендуется: 1)принять в штат инструкторов по подготовке ремонтного персонала; 2) принять решение о начале практического обучения ремонтного персонала в составе УТЦ; 3) ввести в действие требования к оценке внешних поставщиков обучения ремонтного персонала (SSR-2/2 требование 7; 4.23) (NS-G-2.8; 4.8). | آموزش عملی در راستای آموزش کارکنان تعمیرات برگزار نمی گردد، زیرساختها و کارکنان آموزش دهنده در زمینه موضوع مذکور در مرکز آموزش وجود ندارد. الزامات ارزیابی پیمانکاران بیرونی آموزش وجود ندارد، ثبت سوابق ارزیابی پیمانکاران آموزش انجام نمی گردد. تهیه زیرساختهای آموزش کارکنان تعمیرات فقط در طرح واحد دوم نیروگاه برنامه ریزی شده است.. پیشنهاد می گردد: 1- مدرس آموزش کارکنان تعمیرات در ساختار دیده شود. 2- درباره شروع آموزش عملی کارکنان تعمیرات در مرکز آموزش تصمیم گیری شود. 3- الزامات ارزیابی پیمانکاران بیرونی آموزش کارکنان تعمیرات اجرایی گردد. | 1- تعیین سیاست آموزش کارکنان نگهداری و تعمیرات 2- توسعه ساختار مرکز آموزش برای اجرای آموزش کارکنان نگهداری و تعمیرات بدیهی است بروزرسانی مدرک الزامات و مشخصات مرکز آموزش انجام و براساس آن بسترسازی مناسب برای اجرای دوره‌های آموزش عملی پرسنل نگهداری و تعمیرات توسط مرکز آموزش اجرایی میشود. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 97/12/29 | 1-1- قرارداد آموزش پرسنل نگهداري و تعميرات با رز اتم سرويس و سرفصل دوره‌هاي آموزشي اوليه تبادل شد. برنامه زمان‌بندي اجراي آموزش‌ها تهيه و توافق گرديد. 2-1- سياستگذاري آموزش، نحوه و چگونگي آن با نيروگاه در حال تبادل نظر است. 2- توسعه ساختار مركز آموزش براي آموزش نگهداري و تعميرات در قالب طرح واحدهاي جديد از پيمانكار مطالبه شده است. اين موضوع به دليل ماهيت و پيچيدگي مربوط زمان‌بر خواهد بود.
66 | TQ | Системный подход к обучению (СПО) еще не используется в части оценки и пересмотра учебных программ; анализ деятельности выполнен для 6 должностей. Рекомендуется более точно обосновать выбор только указанных должностей для анализа деятельности. Инструкции СПО TAP (Training Administrative Procedures) и TIP (Training Implementation Procedures) (введены в 2004г.) не являются детальными пошаговыми процедурами, устанавливающими конкретные требования к действиям персонала по сопровождению СПО. Требования по СПО для внешних поставщиков обучения документально не установлены. Рекомендуется актуализировать инструкции TAP и TIP на уровне эксплуатирующей организации; на уровне АЭС ввести в действие комплект детальных инструкций СПО для всех пяти фаз. В дальнейшем разработку и сопровождение программ подготовки рекомендуется выполнять в соответствии с вновь введенными инструкциями (SSR-2/2 требование 7; 4.20) (NS-G-2.8; 4.13). | رویکرد نظام‌مند آموزش هنوز در بخشی از ارزیابی و بازنگری برنامه های آموزش استفاده نمی شود، آنالیز شغلی برای 6 شغل انجام شده است، پیشنهاد می گردد به صورت دقیق تر انتخاب تنها مشاغل مذکور برای آنالیز شغلی مستدل گردد. دستورالعملهای رویکرد نظام‌مند اموزشی TAP و TIP دستورالعملهای گام به گام تفصیلی که الزامات مشخص اقدام کارکنان را در زمینه پشتیبانی رویکرد نظام‌مند آموزش استقرار دهند محسوب نمی گردند. الزامات رویکرد نظام‌مند آموزش برای پیمانکاران بیرونی آموزش به صورت مستند مستقر نمی یاشد. پیشنهاد می گردد مدارک TAP و TIPدر سطح سازمان بهره بردار اجرایی گردد، در سطح نیروگاه مجموعه دستورالعملهای تفصیلی رویکرد نظام‌مند آموزش برای همه 5 فاز اجرایی گردد. پیشنهاد می گردد در آینده تهیه و پشتیبانی برنامه های آموزشی مطابق با دستورالعملهای اجرایی جدید انجام پذیرد. | مدارک TIP و TAP بروز شده و بازنگری گردد در این خصوص بازخورد اجرایی مدارک فوق توسط مرکز آموزش و منابع انسانی نیروگاه ورودی اصلی خواهد بود. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 97/3/31 | از نيروگاه، بازخورد مربوط به مدارك درخواست شده است.
67 | TQ | Рекомендуется провести 2-х недельную подготовку инструкторского персонала в рамках программ поддержания квалификации по пересмотренному(разработанному вновь) комплекту инструкций СПО, включая применения процедур СПО в деятельности УТЦ (NS-G-2.8; 4.31, 5.31). | پیشنهاد می گردد در چارچوب برنامه های حفظ صلاحیت آموزش 2 هفته ای مدرسین در زمینه مجموعه دستورالعملهای بازنگری شده (جدیدا تهیه شده) رویکرد نظام‌مند آموزش، از جمله به کارگیری دستورالعملهای رویکرد نظام‌مند آموزش در کار مرکز آموزش، برگزار گردد. | برگزاری دوره آموزشی جهت آشنایی کارکنان مرکز منابع انسانی و آموزش با دستورالعمل های تهیه شده رویکرد نظام‌مند آموزش | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مسئولیت اجرا با مرکز آموزش و منابع انسانی نیروگاه و مسئولیت پیگیری و پشتیبانی با ديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها | 97/02/31 | پيگيري از نيروگاه براي اجراي دوره‌هاي مربوط
68 | TQ | В структуре УТЦ существует лаборатория психофизиологического обеспечения (Psychometry Lab). Для обеспечения «Требований получения лицензии сменным персоналом блока №1 АЭС Бушер» (документ INRA-NS-RE-051-16/01-1) и управления человеческим фактором рекомендуется ускорить оснащение необходимыми методиками и оборудованием, провести обучение их применению.(SSR-2/2 требование 7; 4.24),(NS-G-2.8; 6.1). | در ساختار مركز آموزش آزمايشگاه روانشناسي براي تامين الزامات دريافت پروانه كار كاركنان اتاق كنترل واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر به شماره INRA-NS-RE-051-16/01-1 و مديريت فاكتور انساني وجود دارد پيشنهاد مي گردد تجهيز آزمايشگاه روانشناسي به روشها و تجهيزات لازم سريعتر انجام پذيرد و آموزش بكارگيري آنها برگزار گردد. | با دانشگاه شهید بهشتی در دستور کار قرار گرفته است - احداث ساختمان و تامین تجهیزات آزمایشگاه | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | ازمایشگاه روانشناسی از سال 1395 تا 1398 | قرارداد به دليل موارد حقوقي با تأخير تبادل خواهد شد. پيگيري براي تسريع اين امر انجام شده و مي‌شود.
69 | TQ | Программы подготовки персонала БПУ включают обучение по диагностике, действиям по управлению, административные задачи, softskills, включая: принятие решений, лидерство, коммуникация, и другие элементы командной работы. Однако персонал БПУ демонстрирует это на тренировках на ПМТ не в полной мере. Рекомендуется совершенствовать подготовку оперативного персонала путем: - включения в программы поддержания квалификации специального краткосрочного обучения по тематике трехсторонней коммуникации, безусловного следования инструкциям; (BNPP/FSS) - для этих целей (специального краткосрочного обучения по тематике трехсторонней коммуникации, безусловного следования инструкциям) использовать аудиторное обучение с видеофильмами, демонстрирующими идеальные модели поведения персонала при трехсторонней коммуникации; (VNII AES) - в рамках работ по обустройству учебных мест обходчиков при модернизации ПМТ предусматривать такое же обучение для полевых операторов (NS-G-2.8; 5.17, 5.20). | برنامه های آموزش کارکنان اتاق کنترل شامل آموزش در زمینه عیب یابی، اقدامات در زمینه هدایت، وظایف اداری، مهارتهای نرم (تعاملی) از قبیل تصمیم گیری، رهبری، مستندسازی، و دیگر اجزای کار تیمی می باشد. لیکن کارکنان اتاق کنترل این موارد را در تمرینات شبیه ساز بطور کامل فرا نمی گیرند. پیشنهاد می گردد آموزش کارکنان اتاق کنترل را به روشهای زیر کامل نمود: - گنجاندن اموزش کوتاه مدت تخصصی با موضوع ارتباطات سه وجهی، پیروی بی قید شرط دستورالعملها در برنامه های اموزش حفظ صلاحیت – برای این اهداف (اموزش کوتاه مدت تخصصی با موضوع ارتباطات سه مرحله ای، پیروی بی قید شرط از دستورالعملها) لازم است از آموزش کلاسی با نمایش فیلم از مدلهای ایده آل رفتاری کارکنان در ارتباطات سه مرحله ای استفاده نمود. – در چارچوب کار ساخت محلهای اموزشی اپراتورهای میدانی هنگام مدرنیزاسیون شبیه ساز این چنین آموزشی برای اپراتورهای میدانی پیش بینی گردد. | تهیه سناریوهای مناسب در FSS . توضیح تکمیلی: نیروگاه اتمی بوشهر وظیفه گنجاندن سناریوهای مناسب را در FSS بعهده دارد. مدیریت و کنترل این امر بر عهده مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاههای شرکت است. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه با مشاركت مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها | 97/03/31 | اقدام لازم براي modification شبيه‌ساز تمام عيار انجام شد. سناريوهاي مربوط در FSS به روز و نصب شده است. در دوره گارانتي modification ، برخي سناريوهاي FSS تكميلي تهيه شده‌اند كه مورد بهره برداري آزمايشي قرار گرفته و خواهند گرفت.
70 | TQ | УММ содержат не все типы режимов (нет обучения по тяжелым авариям). Руководство по управлению тяжелыми авариями (РУТА) не разработано. Рекомендуется разработать соответствующее обучение после разработки необходимых документов по РУТА (SSR-2/2 требование 7; 4.24),(NS-G-2.8; 5.19). | مواد آموزشی شامل تمام رژیم ها نمی باشد (آموزش حوادث شدید وجود ندارد). راهنمای مدیریت حوادث شدید تهیه نشده است. پیشنهاد می گردد آموزش مناسب پس از تهیه مدارک لازم در زمینه مدیریت حوادث شدید برگزار گردد. | پس از اجرای بند مربوط به تهيه دستورالعمل هاي مديريت حوادث شديد (بند 31 برنامه اقدامات اصلاحي حوزه آموزش) باید موارد ذیل انجام شود:. - سناریوهای مرتبط با حوادث شدید باید تهیه گردد. - به روزرسانی شبیه ساز جهت امکان اجرای حوادث شدید توضیح تکمیلی: نیروگاه اتمی بوشهر وظیفه گنجاندن سناریوهای مناسب را در FSS بعهده دارد. مدیریت و کنترل این امر بر عهده مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاههای شرکت است. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 97/03/31 | پيگيري از مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه اتمي بوشهر انجام شده و مي‌شود.
71 | TQ | Практическое обучение, нерегулярное и несистемное, проводится только силами внешних организаций. Такое обучение проводится относительно недавно, по программам, УММ и ТСО внешней организации нефтехимического профиля (1 месяц – теоретического и практического обучения по массовым ремонтным операциям). Такое обучение позволяет поддерживать часть необходимых знаний и навыков, однако не учитывает специфику ремонта оборудования АЭС. На АЭС разрабатывается объединенная ежегодная Программа поддержания квалификации (например, для службы планирования ремонтных компаний (СПКР) на 2016-2017гг. №1510-10/1-1 от 14.05.2016г.). Программы поддержания квалификации, которые отражают специфику знаний и практических навыков в объеме конкретной должности персонала АЭС, не разрабатываются. Рекомендуется разработать программы поддержания квалификации (ППК) для должностей персонала ТОиР, систематизировать такое обучение на основе ППК, отражающих требуемые знания и навыки должностей персонала ТОиР. | آموزش عملی منظم و سیستمی نیست و تنها توسط سازمانهای بیرونی برگزار می شود. این اموزش اخیرا مطابق برنامه ها، مواد اموزشی و امکانات کمک آموزشی سازمان بیرونی صنایع نفتی برگزار شده (1 ماه به صورت تئوری و عملی در زمینه عملیات تعمیرات حجیم). اینچنین آموزشی امکان حفظ بخشی از دانش و مهارت لازم را می دهد لیکن ویژگی های تعمیرات تجهیزات نیروگاه اتمی را شامل نمی شود. در نیروگاه برنامه حفظ صلاحیت سالانه جامع تهیه می شود (مثلا برای مدیریت برنامه ریزی تعمیرات). برنامه های حفظ صلاحیتی که دانش و مهارت عملی ویژه در حجم شغل خاصی از کارکنان نیروگاه اتمی را انعکاس دهد تهیه نمی گردند. پیشنهاد می گردد برنامه آموزش حفظ صلاحیت برای مشاغل کارکنان تعمیرات تهیه گردد، این آموزش بر اساس برنامه های آموزش حفظ صلاحیتی که انعکاس دهنده دانش و مهارت لازم برای مشاغل کارکنان تعمیرات باشد تنظیم گردد. | عقد قرارداد آموزشی جهت آموزش فعالیتهای تخصصی تعمیراتی نیروگاه با شرکت روس اتم سرویس برای ارتقا و توسعه صلاحیتهای کارکنان تعمیرات. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مسئولیت اجرا با مرکز آموزش و منابع انسانی نیروگاه و مسئولیت پیگیری و پشتیبانی با مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها | 97/03/31 | مراحل عقد قرارداد با رز اتم سرويس براي اجراي آموزش‌هاي لازم انجام شده است. برنامه‌زمان‌بندي اوليه مورد توافق مي‌باشد. پيگيري براي اجرا در دستور كار است.
72 | TQ | Рекомендуется рассмотреть целесообразность разработки и проведения обучения в УТЦ персонала ТОиР массовым операциям с учетом специфики должностей. Рассмотреть возможность оснастить УТЦ лабораториями по подготовке ремонтного персонала, например, такими как мастерская для слесарных работ, мастерская по ремонту тепломеханического оборудования, мастерская по ремонту электрооборудования, ремонту и обслуживанию электронных устройств АСУТП. Для обеспечения подготовки и поддержания квалификации ремонтного персонала по специфическим работам включить в состав мастерскую по ремонту реакторного оборудования и теплогидравлическую петлю (SSR-2/2 требование 7; 4.21), (NS-G-2.8; 4.15(d), 5.2, 6.6). | پیشنهاد می گردد لزوم طراحی و برگزاری آموزش کارکنان تعمیرات در مشاغل خاص برای فعالیت های عمده اصلی در مرکز آموزش بررسی گردد. امکان تجهیز مرکز آموزش به آزمایشگاههای آموزش کارکنان تعمیرات مانند کارگاه جوشکاری، کارگاه تعمیرات تجهیزات مکانیکی حرارتی، کارگاه تعمیرات تجهیزات الکتریکی، تجهیزات کنترل و ابزاردقیق بررسی گردد. برای تامین آموزش و حفظ صلاحیت کارکنان تعمیرات در زمینه کارهای ویژه کارگاه تعمیرات تجهیزات راکتور و سیکل حرارتی هیدرولیکی در ساختارکارگاه ها گنجانده شود. | بروزرسانی مدرک الزامات و مشخصات مرکز آموزش انجام و براساس آن بسترسازی مناسب برای اجرای دوره‌های آموزش عملی پرسنل نگهداری و تعمیرات توسط مرکز آموزش اجرایی میشود. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 98/12/29 | از طريق قرارداد واحدهاي جديد، قرارداد با رز اتم سرويس در حال پيگيري بوده و بروز كردن الزامات و نيازهاي مركز آموزش در دستور كار است.
73 | TQ | Обучение принципам ALARA (As Low As Reasonably Achievable) проводится в настоящее время только в форме аудиторного обучения. Рекомендуется разработать техническое задание на учебную базу и УММ и рассмотреть возможность оснастить учебной базой для практического обучения принципам ALARA при ремонте оборудования (NS-G-2.6; 4.34), (NS-G-2.8; 5.5, 6.1). | آموزش اصل ALARA درحال حاضر تنها به صورت کلاسی برگزار می گردد. پیشنهاد می گردد تجهیز امکانات آموزشی برای آموزش عملی اصل ALARA هنگام تعمیرات بررسی گردد و تکلیف فنی مربوطه برای اجرای ان تهیه شود. | تجهیز آزمایشگاه ایمنی پرتوی برای آموزش عملی اصل ALARA هنگام تعمیرات در این خصوص لازم است ابتدا نیازهای شغلی توسط واحدهای ذیربط در شرکت و نیروگاه شناسایی وسپس تبدیل به ابزارهای آموزشی و تجهیز آز ایمنی پرتوی توسط مرکز آموزش و منابع انسانی نیروگاه شود.. در این خصوص پشتیبانی لازم از سوی مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها انجام میشود. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | واحدهای متولی در شرکت و نیروگاه ------------- مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 97/12/29 | آماده‌سازي و تجهيز آزمايشگاه توسط معاونت ايمني نيروگاه و مركز منابع انساني و آموزش در دست برنامه‌ريزي مي‌باشد. كنترل اين موضوع از نظر فني بايد توسط واحدهاي متولي فني شركت معمول شود. از نظر آموزشي تحت كنرل اين واحد مي‌باشد.
74 | TQ | Рассмотреть возможность организации учебной лаборатории радиационной защиты для обучения персонала применению СИЗ, применению измерительных приборов, навыкам прохода в/из зоны контролируемого доступа (ЗКД) и т.п. (SSR-2/2 требование 7; 4.24), (NS-G-2.6; 4.34), (NS-G-2.8; 5.5). | امکان سازماندهی آزمایشگاه آموزشی حفاظت پرتوی برای آموزش کارکنان به منظور بکارگیری وسایل حفاظت پرتوی، بکارگیری دستگاه های اندازه گیری، مهارتهای عبور به/از منطقه تحت کنترل و غیره بررسی گردد. | تجهیز آزمایشگاه ایمنی پرتوی و آموزش عملی کارکنان (به منظور بکارگیری وسایل حفاظت پرتوی، بکارگیری دستگاه های اندازه گیری، مهارتهای عبور به/از منطقه تحت کنترل و غیره). در این خصوص لازم است ابتدا نیازهای شغلی توسط واحدهای ذیربط در شرکت و نیروگاه شناسایی وسپس تبدیل به ابزارهای آموزشی و تجهیز آز ایمنی پرتوی توسط مرکز آموزش و منابع انسانی نیروگاه شود.. در ان خصوص پشتیبانی لازم از سوی مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها انجام میشود. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | واحدهای متولی در شرکت و نیروگاه ------------- مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 97/12/29 | آماده‌سازي و تجهيز آزمايشگاه توسط معاونت ايمني نيروگاه و مركز منابع انساني و آموزش در دست برنامه‌ريزي مي‌باشد. كنترل اين موضوع از نظر فني بايد توسط واحدهاي متولي فني شركت معمول شود. از نظر آموزشي تحت كنرل اين واحد مي‌باشد.
75 | TQ | Симптомно-ориентированные аварийные инструкции (СОАИ) не разработаны. После их разработки рекомендуется разработать и провести соответствующее обучение (SSR-2/2 требование 7; 4.17) (NS-G-2.8; 4.28, 4.32, 5.13). | دستورالعملهای اقدام مبتنی بر علائم (СОАИ) در شرایط حادثه تهیه نشده اند. پس از تهیه آنها پیشنهاد می گردد آموزش متناسب تهیه و برگزار گردد. | تهیه دستورالعملهای اقدام مبتنی بر علائم در شرایط حادثه. (СОАИ) به روز رسانی مواد و تجهیزات آموزشی از جمله شبیه ساز تمام عیار متناسب با دستورالعمل های مذکور. تهیه مدارک بهره برداری مدیریت حوادث شدید. به روز رسانی مواد (کورس TC11) و تجهیزات آموزشی از جمله شبیه ساز تمام عیار متناسب بامدارک بهره برداری مدیریت حوادث شدید. در این خصوص لازم است دستورالعمل‌های مرتبط توسط واحدهای ذیربط شرکت و نیروگاه تهیه شده و سپس از طریق مواد ومتون و ابزارهای آموزشی از قبیل FSS دوره‌های آموزشی مربوط برگزار شود | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | واحدهای متولی در شرکت و نیروگاه ------------- مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 97/03/31 | اقدام اول توسط واحدهاي متولي در شركت و نيروگاه مطابق اقدام اصلاحي بايد انجام شود. اقدامات اوليه از سوي ايشان به عنوان ورودي لازم است.
76 | TQ | Текущие возможности существующего ПМТ не позволяют проводить обучение по тяжелым авариям (в том числе, в составе моделей ПМТ нет модуля, моделирующего плавление топлива активной зоны реактора). Для обучения действиям в условиях тяжелых аварий рекомендуется разработать УТЗ после разработки РУТА и завершении модернизации ПМТ (SSR-2/2 требование 7; 4.17) (NS-G-2.8; 4.28, 4.32, 5.13). | امکانات جاری شبیه ساز موجود امکان برگزاری آموزش حوادث شدید را ندارد (از جمله در سناریوهای شبیه ساز مبحث شبیه سازی ذوب قلب راکتور وجود ندارد). برای آموزش اقدامات در شرایط حوادث شدید پیشنهاد می گردد پس از تهیه راهنمای مدیریت حوادث شدید درس شبیه ساز تهیه و مدرنیزاسیون شبیه‌ساز کامل گردد. | تهیه راهنمای مدیریت حوادث شدید به روز رسانی شبیه ساز تمام عیار متناسب با مدارک راهنمای مدیریت حوادث شدید. تهیه سناریوهای آموزشی مباحث مرتبط با مدیریت حوادث شدید. توضیح تکمیلی - در این خصوص لازم است دستورالعملهای مرتبط توسط واحدهای ذیربط شرکت و نیروگاه تهیه شده و سپس از طریق مواد ومتون و ابزارهای آموزشی از قبیل FSS دورههای آموزشی مربوط برگزار شود | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | واحدهای متولی در شرکت و نیروگاه ------------- مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 97/03/31 | اقدام اول توسط واحدهاي متولي در شركت و نيروگاه مطابق اقدام اصلاحي بايد انجام شود. اقدامات اوليه از سوي ايشان به عنوان ورودي لازم است.
77 | TQ | Обучение персонала сопровождения ПМТ по тематике сопровождения аппаратного и программного обеспечения не проводилось более 6-ти лет. Рекомендуется разработать необходимые программы поддержания квалификации, предусмотреть периодическое обучение силами поставщика ПМТ, периодичность установить в документах УТЦ (NS-G-2.8; 5.32). | آموزش کارکنان پشتیبانی شبیه ساز در زمینه موضوع پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار بیشتر از 6 سال برگزار نشده است. پیشنهاد می گردد برنامه های حفظ صلاحیت لازم تهیه شود، اموزش عملی توسط پیمانکار شبیه ساز پیش بینی و بطور دوره ای در مدارک مرکز آموزش قرار گیرد. | برنامه‌های حفظ صلاحیت لازم برای کارکنان پشتیبانی شبیه‌ساز در زمینه موضوع پشتیبانی نرم‌افزار و سخت افزار در سال 1396 تهیه و اجرا گردد (درکنار برنامه به روزرسانی شبیه‌ساز). برنامه های حفظ صلاحیت کارکنان پشتیبانی شبیه ساز برای سالهای آتی بصورت دوره ای در کنار برنامه به روز رسانی سالیانه شبیه ساز در نظر گرفته شود. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مسئولیت اجرا با مرکز آموزش و منابع انسانی نیروگاه و مسئولیت پیگیری و پشتیبانی با مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها | 97/03/31 | در زمان modification شبيه‌ساز تمام عيار، آموزش‌هاي بروزرساني كاركنان پشتيباني FSS برنامه‌ريزي و اجرا شد. پيگيري از نيروگاه در خصوص برگزاري دوره‌هاي آموزش حفظ صلاحيت ايشان انجام مي‌شود.
78 | TQ | Оборудование для подготовки персонала цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ) может использоваться только для обучения основным принципам измерений и работы автоматики в рамках подготовки на должность. Рекомендуется оснастить лабораторию АСУТП оборудованием, аналогичным станционному для поддержания квалификации персонала ЦТАИ (SSR-2/2 требование 7; 4.24), (NS-G-2.8; 6.1). | تجهیزات برای آموزش کنترل و ابزاردقیق تنها برای آموزش اصول پایه اندازه گیری و کنترل در چارچوب آموزش شغلی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. پیشنهاد می گردد آزمایشگاه کنترل و ابزاردقیق به تجهیزات مشابه نیروگاهی برای آموزشهای حفظ صلاحیت کارکنان کنترل و ابزاردقیق مجهز گردد. | تجهیز آزمایشگاه کنترل و ابزاردقیق به تجهیزات مشابه نیروگاهی برای آموزش حفظ صلاحیت کارکنان مدیریت کنترل و ابزاردقیق | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مسئولیت اجرا با مرکز آموزش و منابع انسانی نیروگاه و مسئولیت پیگیری و پشتیبانی با مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها | 97/12/29 | تجهيز آزمايشگاه كنترل و ابزار دقيق تحت كنترل و در دست پيگيري است.
79 | TQ | В УТЦ не внедрена процедура управления конфигурацией технических средств обучения. Это приводит к использованию устаревшего и неактуального содержания компьютерных обучающих систем, использованию моделей ПМТ, отличающихся от реального энергоблока. Рекомендуется: -установить требования к техническим средствам обучения (уровня эксплуатирующей организации); (NPPD/BNPP/VNII AES) -разработать процедуру управления конфигурацией ТСО. Процедура должна управление конфигурации всеми техническими средствами обучения (включая полномасштабный тренажер, другие типы, компьютерные обучающие системы, банки данных вопросов и др.), ТСО в лаборатории ТАИ (I&C) и ввести в действие. Рекомендуется устанавливать требования ко всем ТСО по поддержанию конфигурации на этапе разработки технического задания на ТСО. Установить документированные требования к подпроцессам «Допуск ТСО к обучению», в том числе после модернизации ТСО (SSR-2/2 требование 7; 4.21),(NS-G-2.8; 4.15 с, 5.39). | دستورالعمل مدیریت پیکربندی تجهیزات فنی آموزشی در مرکز آموزش بکارگیری نشده است. این منجر به استفاده از محتوای قدیمی و غیرمبرم سیستمهای آموزش دهنده کامپیوتری، استفاده از مدلهای شبیه ساز تمام عیار متفاوت با نیروگاه واقعی می‌گردد. پیشنهاد می گردد: -الزامات تجهیزات فنی آموزشی تعیین گردد (در سطح سازمان بهره بردار) - دستورالعمل مدیریت پیکربندی تجهیزات فنی آموزشی تهیه گردد. دستورالعمل باید مدیریت پیکربندی کلیه تجهیزات فنی آموزشی را شامل گردد (از جمله شبیه ساز تمام عیار، انواع دیگر سیستمهای اموزش دهنده کامپیوتری، پایگاه داده سوالات ، تجهیزات فنی اموزشی در آزمایشگاه کنترل و ابزاردقیق و غیره) و اجرایی شود. پیشنهاد می گردد الزامات کلیه تجهیزات فنی آموزش در زمینه پشتیبانی پیکربندی در مرحله تهیه تکلیف فنی در زیرفرایند مجوز تجهیزات فنی آموزشی به آموزش، از جمله بعد از مدرنیزاسیون تجهیزات فنی آموزشی تعیین گردد. | مدیریت پیکربندی یک فرآیند جامع است که در داخل آن مرکز آموزش نیروگاه را نیز در بر میگیرد . واحد متولی در شرکت و نیروگاه موظف است ضمن تهیه و بروزسانی مدرک مربوط فرآیند تغییرات در فرآیند آموزشی را نیز منظور نماید. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | واحدهای متولی در شرکت و نیروگاه ------------- مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 97/12/29 | اقدام اول توسط واحدهاي متولي در شركت و نيروگاه مطابق اقدام اصلاحي بايد انجام شود. اقدامات اوليه از سوي ايشان به عنوان ورودي لازم است.
80 | TQ | Рассмотреть возможность приобретения компьютерных обучающих систем для массового обучения по следующим направлениям/темам: технологические системы АЭС, структуры и компоненты АЭС, радиационная безопасность и радиационная защита, основы производства электрической энергии на АЭС (NS-G-2.8; 4.15 с, 5.39). | امکان تهیه سیستمهای آموزش بر پایه کامپیوتر برای آموزش عمومی در حوزه های زیر بررسی گردد: سیستمهای تکنولوژیکی نیروگاه اتمی، ساختارها و اجزای نیروگاه اتمی، ایمنی پرتوی و حفاظت پرتوی، اصول تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه اتمی. | 1. درس های سیستم ها و تجهیزات نیروگاه، ایمنی پرتوی تهیه و در سیستم آموزش بر پایه کامپیوتر بارگزاری گردد. 2. تهیه استندهای لمسی هوشمند و تابلوهای اطلاع رسانی هوشمند جهت استفاده در راهروها و طبقات مرکز آموزش (ارائه شده در پروژه های اصلاح و بهبود نیروگاه در سال 96) 3. تهیه ماکت سوخت 4. تجهیز مرکز آموزش به مدل‌ها و ماکت‌های نیروگاهی مطابق با مدرک مشخصات و ویژگیهای فنی مرکز منابع انسانی و آموزش شامل:  Reactor vessel and internals  Steam generator  Neutron flux measurement channel  Main circulation pump  Various valves  Reactor head  Various flanges  A part of nut-turning machine  NPP main equipment. توضیح تکمیلی- مشخصات فنی توسط نیروگاه آماده شود. شرکت پشتیبانی لازم برای اجرا را عهده‌دار میشود. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 1. قرارداد پشتیبانی فنی با VNIIAES 2. مطابق برنامه اصلاح و بهبود امکانات نیروگاه در سال 1396 3. 95/12/28 4. قرارداد پشتیبانی فنی با VNIIAES
81 | TQ | Технической спецификацией на УТЦ АЭС Бушер-1 (Requirements and Specification for the Bushehr NPP Training Centre ENCO-IR-(01)-12-1) предусмотрено оснащение УТЦ следующими ТСО: аналитический тренажер, тренажер перегрузочной машины, многофункциональный анализатор режимов, тренажер для отработки навыков пожаротушения. Рекомендуется рассмотреть возможность и целесообразность дооснащения УТЦ указанными ТСО (SSR-2/2требование 7; 4.24), (NS-G-2.8; 6.1). | مشخصه فنی در مرکز آموزش (Requirements and Specification for the Bushehr NPP Training Centre ENCO-IR-(01)-12-1) با تجهیز مرکز آموزش به تجهیزات فنی آموزشی زیر پیش بینی شده است: شبیه ساز آنالوگ، شبیه ساز ماشین تعویض سوخت، انالیزور چندمنظوره رژیمها، شبیه ساز مهارتهای اطفاء حریق. پیشنهاد می گردد امکان و مصلحت تجهیز نهایی مرکز آموزش به تجهیزات فنی آموزشی مذکور بررسی گردد. | تجهیز مرکز آموزش به شبیه سازها مطابق با مدرک مشخصات و ویژگیهای فنی مرکز منابع انسانی و آموزش شامل شبیه سازهای:  Analytical.  Multifunctional Analyser.  Refuelling Machine  Firefighting توضیح تکمیلی- مشخصات فنی توسط نیروگاه آماده شود. شرکت پشتیبانی لازم برای اجرا را عهده‌دار میشود. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 98/12/29 | در قالب قرارداد واحدهاي جديد با روس‌ها در جلسات مشترك در حال بحث و بررسي است.
82 | TQ | Использование различных языков в документах обучения и эксплуатации создает дополнительный барьер в письменной и устной коммуникации (наблюдалось, в том числе, в ходе тренировки и противоаварийной тренировки на ПМТ). В УТЦ есть долгосрочный план перевода УММ с русского языка на персидский для повышения эффективности подготовки. Рекомендуется обеспечить процесс перевода необходимыми ресурсами и оказать содействие процессу перевода УММ и производственной и технической документации с русского на персидский язык (NS-G-2.8; 5.17). | استفاده از زبانهای مختلف در مدارک آموزشی و بهره برداری، مانعی در ارتباطات کتبی و شفاهی ایجاد می نماید (که در طول برگزاری تمرینات و مانورهای مقابله با حوادث در شبیه ساز مشاهده گردید). در مرکز اموزش برنامه طولانی مدت ترجمه مواد آموزشی از زبان روسی به فارسی برای افزایش اثربخشی آموزش وجود دارد. پیشنهاد می گردد فرایند ترجمه توسط منابع لازم تامین گردد و در فرایند ترجمه مواد آموزشی و مدارک فنی و تولیدی از زبان روسی به فارسی مساعدت به عمل آید. | با توجه به اثربخشی آموزش در صورت استفاده از مواد آموزشی فارسی: - ترجمه مدارک آموزشی به فارسی با توجه به حجم زیاد مواد آموزشی از طریق عقد قرارداد با پیمانکار ذیصلاح صورت پذیرد. توضیح تکمیلی- پروپزال پیشنهادی باید از طرف نیروگاه ارائه شود. شرکت پشتیبانی لازم را با توجه به امکانات و منابع مربوط برای اجرا عهده‌دار میشود. | رئيس مركز منابع انساني و آموزش | مديريت آموزش و توسعه سرمايه انساني نيروگاهها با مشاركت مركز منابع انساني و آموزش نيروگاه | 97/12/29 | ارسال پروپوزال پيشنهادي از سوي نيروگاه پيگيري شده است.
83 | TS فني و مهندسي | Область не рассматривалась ввиду отсутствия актуальности по срокам выполнения работ (10 лет после введения блока в эксплуатацию) | اين حوزه به علت واقعي نبودن بازه زماني انجام كار مورد بررسي قرار نگرفت. (10 سال بعد از بهره برداري واحد ) | در خصوص وضعيت مداركFSAR : 1- توسط مديريت سوخت و ايمني هسته اي طي نامه شماره¬يLTR-1220-157371 مورخ 14/09/1395 آخرين وضعيت مدارك FSAR از مديريت برنامه¬ريزي و مدارك فني استعلام شد و جوابيه طي نامه¬ي شماره-ي LTR-1490-157592 مورخ 15/09/1395 ميني بر عدم تاييد نهايي و نيز عدم وجود برنامه زمان​بندي دريافت آخرين ويرايش فصول مداركFSAR، دريافت شد. 2- طي نامه شماره¬ي LTR-1000-158083 مورخ 22/09/1395 آخرين وضعيت مدارك FSAR از شركت توليد و توسعه استعلام شده كه تاكنون پاسخي دريافت نشده است. 3- توسط شركت توليد و توسعه – امور مجوزها و پادمان طي نامه شماره LTR-4500-957254 مورخ 04/10/1395 وضعيت و برنامه​ نهايي تمام فصولFSAR از دفتر ايمني هسته​اي اسعلام شده است . | معاون فني و مهندسي | مديريت امور مجوزها و پادمان - مديريت ايمني هسته‌اي |  | در خصوص وضعيت مداركFSAR : 1- توسط مديريت سوخت و ايمني هسته اي طي نامه شماره¬يLTR-1220-157371 مورخ 14/09/1395 آخرين وضعيت مدارك FSAR از مديريت برنامه¬ريزي و مدارك فني استعلام شد و جوابيه طي نامه¬ي شماره-ي LTR-1490-157592 مورخ 15/09/1395 ميني بر عدم تاييد نهايي و نيز عدم وجود برنامه زمان​بندي دريافت آخرين ويرايش فصول مداركFSAR، دريافت شد. 2- طي نامه شماره¬ي LTR-1000-158083 مورخ 22/09/1395 آخرين وضعيت مدارك FSAR از شركت توليد و توسعه استعلام شده كه تاكنون پاسخي دريافت نشده است. 3- توسط شركت توليد و توسعه – امور مجوزها و پادمان طي نامه شماره LTR-4500-957254 مورخ 04/10/1395 وضعيت و برنامه​ نهايي تمام فصولFSAR از دفتر ايمني هسته​اي اسعلام شده است .
84 | TS | Система управления старением на БАЭС существует, однако она не оформлена организационно (как единая система) и документально (отсутствует программа управления старением), в связи с чем можно говорить только об элементах этой системы (NS-G 2/12: 3.15; 3.16. SSR-2.2 Требование 14: 4.50 – 4.51. NS-G2.4: 6.77 - 6.78) | سیستم مديريت فرسودگی در BNPP وجود دارد، اما به عنوان یک سیستم واحد مستندسازي و سازمان دهی نشده است (از نظر مدرکی فاقد برنامه مدیریت فرسودگی است. | قرارداد بین تولید و توسعه با شرکت توانا جهت تهیه برنامه مدیریت فرسودگی | معاون فني و مهندسي | مديريت پشتيباني فني پيگيري از مديريت طراحي مهندسي | 96/10/01 | در روندنماي تهيه، اجرا و پايش دوره اي برنامه مديريت فرسودگي و همچنين در قرارداد استقرار برنامه فرسودگی، نحوه استقرار برنامه و جمع‌آوري ديتاها و ارتباطات بين بخش‌ها و نقش افراد و ... مشخص شده و همچنين در روش اجرايي برنامه مديريت فرسودگي تهيه‌شده توسط نيروگاه نيز موارد فوق قيد شده است و پس از استقرار كامل برنامه و تعيين ساختار مناسب جهت اجراي برنامه فرسودگي موارد حل خواهد شد.
85 | TS | Не в полной мере определены процедуры выбора элементов АЭС для включения в программу старения (NS-G 2.12: 4.14 – 4.17) | انتخاب تجهیزات برای گنجاندن در برنامه مدیریت فرسودگی به طور کامل تعریف نشده است. (NS-G 2.12: 4.14-4.17) | تهیه مدرک نحوه انتخاب تجهیزات برنامه مدیریت فرسودگی توسط شرکت توانا | معاون فني و مهندسي | مديريت پشتيباني فني پيگيري از مديريت طراحي مهندسي | 96/10/01 | مدرك "تهيه و تدوين دستورالعمل متدولوژي غربالگري سيستم‌ها، تجهيزات و استراكچرها جهت اجراي برنامه مديريت فرسودگي" به شماره RPT-6200-0004 طبق بند 7 قرارداد مديريت فرسودگي در ارديبهشت 95 توسط شركت توانا تهيه و مورد تاييد شركت بهره‌برداري قرار گرفته است.
86 | TS | Отсутствует координация работ по управлению старением с другими работами по программам, которые имеют отношение к диагностике процессов старения, мониторингу развития процессов старения, определения предельных величин деградации элементов АЭС в результате старения и разработке мероприятий для смягчения или остановки деградации из-за старения (NS-G2.12: 2.5; 7.1 – 7.11) | هیچ هماهنگی بین برنامه مدیریت فرسودگی با دیگر برنامه‌هایی که فرایند فرسودگی را تشخیص می​​دهند، فرایند پایش را توسعه می‌دهند، تعیین محدوده های تخریب تجهیزات نیروگاهی در نتیجه فرسودگی و توسعه اقدامات برای کاهش و یا جلوگیری از تخریب به دلیل فرسودگی وجود ندارد. (NS-G2.12: 2.5; 7.1 – 7.11) | اجراي الزامات مذكور طبق قرارداد برنامه مديريت فرسودگي با شرکت توانا | معاون فني و مهندسي | مديريت پشتيباني فني پيگيري از مديريت طراحي مهندسي | 96/10/01 | بر طبق روندنماي تهيه، اجرا و پايش دوره اي برنامه مديريت فرسودگي و همچنين برنامه‌هاي تهيه‌شده مديريت فرسودگی براي تجهيزات منتخب، نحوه ارتباطات و هماهنگي بين برنامه مديريت فرسودگي و ديگر برنامه هاي نيروگاه به طور كلي بيان شده است ولي لازمست در نشست هاي فني با كارشناسان آژانس يا شركتهاي صاحبنظر اين موضوع مطرح شده و از تجربه آنها در نيروگاههاي ديگر استفاده شود.
87 | TS | Нет технологии анализа (работы) с информации о старении конструкций (строительных конструкций) систем и их элементов (NS-R-2.12: 2.6; 2.8 – 2.11; 4.1) | هیچ آناليز فني بر اطلاعات فرسودگي سازه (سازه​های ساختمانی) سیستم‌ها و قطعات آنها وجود ندارد. (NS-R-2.12: 2.6; 2.8 – 2.11; 4.1) | انجام آنالیز فنی پس از جمع آوری اطلاعات و اجراي آناليز هاي لازم روي سازه هاي ساختماني طبق قرارداد برنامه مديريت فرسودگي با شرکت توانا (به عبارت ديگر در برنامه مديريت فرسودگي، علاوه بر جمع‌آوري داده‌هاي مربوط به تجهيزات و آناليز آنها، داده‌هاي مربوط به سازه‌ها و ساختمان‌ها نيز جمع‌آوري و آناليز شده و در برنامه مورد استفاده قرار گيرد) | معاون فني و مهندسي | مديريت پشتيباني فني پيگيري از مديريت طراحي مهندسي | 96/10/01 | انجام آنالیزها و محاسبات مورد نیاز مربوط به ارزيابي اثرات فرسودگي در طول زمان برای تجهیزات غربال شده و همچنين براي سازه‌هاي ساختماني بر طبق بند 17 قرارداد مديريت فرسودگي و مطابق با متدولوژی تعیین شده در بند 9 صورت مي‌پذيرد.
88 | TS | Нет полного понимания необходимости выполнения основных этапов работ по управлению старением, а именно: планирования, выполнения, проверки, корректировки (NS-R-2.12: 2.6; 2.8 – 2.11) | درک کاملی از نیاز به انجام مراحل اساسی مدیریت فرسودگی مثل: برنامه‌ریزی، اجرا، ارزيابي و اقدام اصلاحي وجود ندارد. (NS-R-2.12: 2.6; 2.8 – 2.11) | مراحل طبق قرارداد برنامه مديريت فرسودگي با شرکت توانا اجرا شود. | معاون فني و مهندسي | مديريت پشتيباني فني پيگيري از مديريت طراحي مهندسي | 96/10/01 | طبق بند 20 قرارداد مديريت فرسودگي لازمست كاركنان شركت بهره‌برداري با برنامه مديريت فرسودگي و دستاوردهاي آن آشنا شوند. مقدمات برگزاري يك جلسه آشنايي براي كاركنان نيروگاه توسط شركتهاي توانا و بهره‌برداري در حال انجام است. ضمنا در روندنماي تهيه شده با عنوان "روندنماي تهيه، اجرا و پايش دوره‌اي برنامه مديريت فرسودگي نيروگاه اتمي بوشهر" مراحل اساسی برنامه مدیریت فرسودگی مثل: برنامه‌ریزی، اجرا، ارزيابي و اقدام اصلاحي به وضوح بيان شده است.
89 | TS | Для устранения выявленных замечаний станции необходимо разработать программу «Управление старением» (ПУС), которая должна быть направлена на управление как физическим, так и моральным старением (NS-R-2.12: 2.2) | برای برطرف کردن ایرادهای شناسایی شده در نیروگاه اتمی، ایجاد برنامه مدیریت فرسودگی لازم است که باید به مدیریت فرسودگی فیزیکی و منسوخ شدگی بپردازد. (NS-R-2.12: 2.2) | موضوع منسوخ شدگی در شرکت بهره‌برداری در برنامه مدرنیزاسیون گنجانده شده است و برای مدیریت فرسودگی فیزیکی، برنامه مدیریت فرسودگی توسط شرکت توانا تهيه گردد. | معاون فني و مهندسي | مديريت پشتيباني فني پيگيري از مديريت طراحي مهندسي | 96/10/01 | برای مدیریت فرسودگی فیزیکی، قرارداد تهيه و استقرار برنامه مدیریت فرسودگی با شرکت توانا منعقد شده و در حال انجام است. موضوع منسوخ شدگی در شرکت بهره‌برداری در قالب برنامه مدرنیزاسیون گنجانده شده است.
90 | TS | Разработать программу «Управления старением корпуса реактора», регламентирующую работы по образцам-свидетелям, включая описание образцов-свидетелей, сроки их установки и выгрузки, испытания, практического использования результатов испытания. | تهيه برنامه "مدیریت فرسودگی پوسته راکتور"، تنظیم کار بر روی نمونه شاهد، شامل شرح نمونه شاهد، مدت زمان نصب و راه اندازی ، تست، استفاده عملی از نتایج تست | تهیه دستورالعمل مدیریت فرسودگی پوسته راکتور با در نظر گرفتن کليه الزامات و ملاحظات توسط شرکت توانا | معاون فني و مهندسي | پمديريت پشتيباني فني پيگيري از مديريت طراحي مهندسي | 96/10/01 | مدرك "برنامه مديريت فرسودگي راكتور" به شماره BU1-AMP1.TVN-TE.TS.RPT-TEC.ZA-YC.021.00-0 طبق بند 10 قرارداد مديريت فرسودگي در تير ماه96 توسط شركت توانا تهيه و به تاييد شركت بهره‌برداري رسيده است.
91 | TS | На станции разработан и соответствующим образом формализован ВАБ 1-го уровня, разработан, но не формализован ВАБ 2-го уровня, ведутся работы по разработке «Живого ВАБ», отсутствует риск- монитор, не создана рабочая группа по внедрению риск- ориентированного подхода при проведении анализов безопасности, имеющиеся материалы ВАБ не применяются в повседневной деятельности ([SSR-2/2 Requirement 8; 4.32] [GSR part 4 Requirement 15; 4.53, 4.55] [GSR part 4 Requirement 24; 5.8], [SSG-3, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10-2.20, 2.21-2.24, 2.27-2.29, 2.31, 10.6-10.7]): | در نيروگاهPSA سطح يك، تهيه و بطور رسمي تاييد شده است وليPSA سطح 2 تاييد نشده، PSA زنده تهيه نشده، مونيتورينك ريسك وجود ندارد و گروه كاري در جهت رويكرد سازماندهي ريسك براي انجام آناليز ايمني تشكيل نشده و از مواد و اطلاعاتPSA در فعاليت¬هاي روتين روزانه استفاده نمي​شود: (الزامات ([SSR-2/2 Requirement 8; 4.32] [GSR part 4 Requirement 15; 4.53, 4.55] [GSR part 4 Requirement 24; 5.8], [SSG-3, 2.2, 2.3, 2.9, 2.10-2.20, 2.21-2.24, 2.27-2.29, 2.31, 10.6-10.7]) | نياز به اقدامات اصلاحي دارد . طي نامه شماره LTR-1000-157869 مورخ 20/09/1395يافته​ها و توصيهاي كارشناسان OSART در خصوصPSA به شركت توانا ( رونوشت شركت توليد و توسعه) ارسال شده است. | معاون فني و مهندسي | مديريت ايمني هسته‌اي | 96/10/01 | در خصوص آنالیز احتمالاتی ایمنی قرارداد با شرکت توانا در مرحله نهایی تأیید می‌باشد.
92 | TS | На станции недостаточно формализованы всесторонние, ясные и понятные всему персоналу административные процедуры по управлению активной зоной, отсутствует документы уровня «Программы управления активной зоной РУ», «Программы мониторинга активной зоной РУ», регламенты работ по мониторингу состояния активной зоны[SSR-2/2 Requirement 30; 7.19] [NS-G-2.3; 3.2, 6.6-3.7] [NS-G-2.4; 5.14, 6.44] [NS-G-2.5; 2.2, 2.12, 2.14, 2.27, 2.43, 3.2-3.14, 3.29, 4.2, 4.4-4.7, 4.13, 4.17, 4.19-4.20, 5.2-5.3, 5.5, 5.9, 5.10-5.11, 5.15-5.17, 5.19, 5.22, 6.7-6.8, 7.1-7.3, 8.2-8.3]. Станции рекомендуется соответствующим образом формализовать процедуры управления активной зоной реактора (реакторной инженерии) с целью создания ясной и понятной всему персоналу системы документальной поддержки всех аспектов деятельности по реакторной инженерии. | در نيروگاه دستورالعمل‌هاي اداري جامع، شفاف و قابل فهم براي تمامي پرسنل در زمينه¬ي مديريت قلب راكتور بصورت كافي تدوين نشده‌اند. مدارك«برنامه¬ي مديريت قلب راكتور»،«برنامه¬ي مونيتورينگ قلب راكتور» و نظام نامه¬ي كاري در زمينه¬ي مونيتورينگ وضعيت¬هاي قلب ([SSR-2/2 Requirement 30; 7.19] [NS-G-2.3; 3.2, 6.6-3.7] [NS-G-2.4; 5.14, 6.44] [NS-G-2.5; 2.2, 2.12, 2.14, 2.27, 2.43, 3.2-3.14, 3.29, 4.2, 4.4-4.7, 4.13, 4.17, 4.19-4.20, 5.2-5.3, 5.5, 5.9, 5.10-5.11, 5.15-5.17, 5.19, 5.22, 6.7-6.8, 7.1-7.3, 8.2-8.3] وجود ندارند. به نيروگاه توصيه مي‌شود روش اجرايي مديريت قلب راكتور (مهندسي راكتور)، سيستم پشتيباني مدارك با هدف شفاف‌سازي و تفهيم تمامي كاركنان در تمامي حوزه¬هاي مهندسي راكتور تدوين شود. | تهيه و تدوين مدارك زير با در نظر گرفتن کليه الزامات و ملاحظات توسط شرکت توانا: - برنامه مديريت قلب راكتور، - برنامه مونيتورينگ قلب راكتور، | معاون فني و مهندسي | مديريت ايمني هسته‌اي - نيروگاه - | 96/10/01 | پیش نویس مدرک الزامات مدیریت قلب راکتور های نیروگاههای اتمی در شرکت تولید و توسعه تهیه شده و مراحل بازنگری و تایید را میگذراند لازم است نیروگاه پس از ابلاغ مدرک الزامات فوق در تطابق با آن نسبت به تهیه برنامه مدیریت قلب راکتور و برنامه مونیتورینگ قلب راکتور توسط خود یا از طریق شرکت توانا اقدام نماید