## Лист1
ОБРАЗЕЦ_Раздел 4 КДПМ (сводный перечень мероприятий)
№ | Наименование мероприятия | Описание проблемы | Мероприятия | Обоснование | Длительность, лет | Приоритетность | Отделение | Итоговый коэффициент приоритетности | Экспертная оценка стоимости работ | График реализации мероприятия. Годовая стоимость работ. |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЯ
[10 empty] | 20XY | 20XY+1 | 20XY+2 | 20XY+3 | 20XY+4
1 | Модернизация оборудования с целью устранения дефицитов безопасности, выполнения условий действия и реализация мероприятий по устранению коренных причин нарушений в работе АЭС.
1.1 | Модернизация АКНП. | 1. Отсутствуе возможность использования датчиков АКНП SR в качестве датчиков СКП за пределами реактора при перегрузке топлива. 2. Большое различие (2-3 %) в показаниях нейтронной мощности на технических средствах БПУ между АКНП и АРМ6М. В АКНП используется корректированная нейтронная мощность, алгоритм расчета которой как раз и дает различие в значениях нейтронной мощности между АКНП и АРМ6М. Необходимо привести расчет в обоих системах к единому алгоритму расчета нейтронной мощности. 3. Неудовлетворительное состояние кабельных трасс в ГО. | 1.Корректировка проекта 2. Поставка оборудования 3. Монтаж оборудования 4.Наладка, проверка оборудования, ввод в эксплуатацию | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 3 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Намерения описаны в протоколе совещания по модернизации АКНП АЭС "Бушер" от 04.03.2018
1.2 | Модернизация проекта автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля АСИДК с заменой контрольного, измерительного, йодного СИЧ, систем оперативного и текущего контроля внешнего облучения, нейтронного облучения на более современные | Конструктивные недоработки, морально устаревшее оборудование | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования | Безопасная, надежная и эффективная работа АСИДК./к миссии OSART | 1 | 1 | ОРБ | [7 empty] | Заявка № 179711
1.3 | Выполнение работ по сценарию пост-Fukushima на базе рекомендаций стресс-тестов. | Стресс-тест АЭС «Бушер» показал необходимость выполнения мероприятий для исключения тяжелых запроектных аварий | 1. Разработка проекта 2. Оборудование мест подключения к системам блока закупаемой техники 3. Закупка необходимой техники (дизель-насосы, мотопомпы, и т.п.) 4. Монтажные работы 5. ПНР | Повышение безопасности АЭС «Бушер», исключение тяжелых запроектных аварий./к миссии OSART | 3 | 1 | ИТС | [7 empty] | Заявка № 174415
1.4 | Модернизация БЗОК – замена арматуры в обвязке БЗОК | Конструктивные недоработки, устаревшее оборудование, не надёжность сигнализации положения электромагнитных клапанов обвязки БЗОК. Частый сбой настройки концевых выключателей КВ и появление неисправности | 1. Корректировка проекта. 2. Модернизация оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». надежная работа каналов СБ | 2 | 1 | PO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
1.5 | Модернизация локальной вычичлительной сети СКУТО | Низкая скорость передачи данных (10 мб/с при необходимой до 100 мб/с). Во втором сегменте дальней шины связи СКУТО в 2012 г. был произведен переход на циклическую запись данных в архив. При увеличении пропускной способности сети возможен возврат на запись данных в архив по дельта функции (как и в СКУРО) | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Частично заявка № 172777
1.6 | Модернизации СВБУ. Замена аппаратной части серверов НКУ, РО, ТО, рабочих станций с последующей заменой ПО | Моральное старение оборудования | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Заявка № 174596, 175833
1.7 | Модернизация инициирующей части канлов СБ с заменой блоков преобразователей частотных сигналов. | Моральное старение оборудования | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
1.8 | Замена датчиков РУД (Сапфир) на датчики с наличием интерфейса (ЖК дисплея). | Отсутствие возможности контроля по месту давления до и после РУД. (Важный парамерт при первом включении насосных агрегатов и при выполнении переходов по Н/а) | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 1 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании. Есть в планах работ по модернизации у ТО и АСУТП.
1.9 | Модернизация системы контроля мех.величин. | Выход из строя ИК в измерительных преобразователях. | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 1 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
1.10 | Модернизация пульта управления электрокомпрессором пускового воздуха (ПУ ЭКПВ САУ ДГУ) зданий ZK1, ZK2, ZK3- AKZ МЩУ (11LXT62, 11LXT63, 12LXT72, 12LXT73, 13LXT82, 13LXT83, 14LXT92, 14LXT93, 10LUQ62, 10LUQ63) | Конструктивные недоработки, устаревшее оборудование, отсутствие ЗИП | Разработать, изготовить и заменить штатные ПУ ЭКПВ на новые, работающие под управлением ПЛК SIMATIC фирмы SIEMENS | Модернизация ПУ ЭКПВ (САУ ДГУ) с применением оборудования фирмы «Simatic» Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер | 2 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
1.11 | Синхронизирование по времени всех регистраторов событий с единым временем энергоблока №1 АЭС «Бушер» | Не предоставляется возможности точного проведения анализа произошедших событий | 1. Разработка проекта 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования 5. Программирование | Надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 1 | 2 | ОЭО | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
1.12 | Модернизация серверов системы внутриреакторного контроля СВРК (вычислительный комплекс верхнего уровня ВК-ВУ, система комплексного анализа СКА) | Устаревшее оборудование , технические сбои, отсутствие станции контроля отображения информации на БПУ (независимые прямые форматы ВК-ВУ СВРК) | 1. Корректировка проекта 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 3 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании. Уточнить тематику в РусАС
1.13 | Модернизация комплекта специального оборудования КСО.002-51 Руководство по Эксплуатации еФ3.049.020-51РЭ АЭС «Бушер» | Устаревшее оборудование, отсутствие ЗИП | 1. Демонтажные и монтажные работы 2. Программирование 3. Наладка САУ | Модернизация КСО.002-51 САППЗ АЭС «Бушер» с применением оборудования фирмы «ТЕНЗОР». Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер» | 3 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
1.14 | Модернизация аппаратуры отображения параметров АОП в составе УСБ АЗ-ПЗ, УСБИ | Устаревшее оборудование, плохая доступность для пользователей, большая трудоемкость при снятии архивов событий, небольшой объем памяти для регистрации событий, недостаточный временной интервал для регистрации и анализа данных | 1. Корректировка проекта 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка, тестирование оборудования, ввод в эксплуатацию | Безопасная, надежная и эффективная работа АОП в составе УСБ АЗ-ПЗ, УСБИ | 3 | 3 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Заявка № 176754
1.15 | Модернизация. Доработка существующих коллекторов баков борсодержащих вод TD11,12,13B001 таким образом, чтобы была возможность использовать один коллектор для приёма в бак, а другой для выдачи из бака. | Баки борсодержащих вод TD11,12,13B001 и баки дистиллята TD14,15,16B001 имеют общие коллектора приема и выдачи, что не исключает возможность непредусмотренного попадания конденсата и раствора жидкого теплоносителя с концентрацией менее допустимой в теплоноситель первого контура. Отсутствует возможность одновременного приёма раствора борной кислоты с разной концентрацией в разные баки. | 1. Закрыты на цепи с замками штурвалы ряда арматур (TD11S002, TD12S002, TD13S002, TD14S003, TD15S003, TD16S003), и вывешены плакаты «Не открывать – грозит аварией». 2. Разработка проекта и его реализация. | Исключение вероятности попадания конденсата и раствора жидкого теплоносителя с концентрацией менее допустимой в теплоноситель первого контура, вследствие ошибочных действий персонала. | 3 | 1 | ХИМ | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
1.16 | Модернизация. Перевод бака дистиллята TD14(15,16)B001 в баки борсодержащих вод и монтаж одного (двух) бака дистиллята системы TD за пределами здания ZC. | При различных режимах реакторной установки возникает сложность работы системы TD: 1. дефицит объёма при водообмене без включения выпарной установки; 2. дефицит объёма в баках к концу компании; 3. отсутствует возможность одновременной переработки раствора борной кислоты и работы насосов TD21,22D001 при расхолаживании. | 1. Корректировка проекта в части перевода бака дистиллята TD14(15,16)B001 для приёма теплоносителя. 2. Разработка проекта на установку одного (двух) бака за пределами здания ZC для хранения и выдачи дистиллята. 3. Реализация проектов. 4. Наладка оборудования. 5. Проведение испытаний. | Достаточность объёмов при различных режимах работы реакторной установки. Обеспечение условий нормальной эксплуатации выпарной установки и системы TD в целом. | 3 | 1 | ХИМ | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
1.17 | Выполнение работ по сценарию затопления БНС при повреждении трубопроводов внутри сооружения на базе рекомендаций стресс-тестов. | Архитектура БНС выполнена таким образом, что все насосы и электродвигатели находятся ниже уровня воды в заливе. Такая схема расположения оборудования сохранилась от исхоного немецкого проекта.Существует возможность отказа систем (элементов) безопасности при затоплении БНС. | 1. Выполнение дополнительных стресс-иестов в отношении БНС с оценкой безопасности станции и последствий в случае потери функций безопасности, вызванных затоплением. 2. По результатам выполнения стресс-тестов разработать проектные решения по защите БНС от затопления. 3. Реализация проектных решений (СМР и ПНР). | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». надежная работа каналов СБ | 2 | 1 | ТО
1.18 | Монтаж устройства для очистки боросодержащей воды 1-го контура от коллоидного железа | При эксплуатации БВ в режиме перегрузки в теплоносителе образуется коллоидное железо. Имеющимися системами очистки воды БВ коллоидное железо не выводится. | 1. Корректировка проекта. 2. Закупка и поставка оборудования 3. Монтажные работы 4. ПНР | Повышение надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | РО
2 | Управление ресурсом оборудования в период проектного и дополнительного сроков эксплуатации энергоблоков.
2.1 | Модернизация системы обнаружения свободных предметов и системы контроля вибрации СОСП , СКВ (программное обеспечение и оборудование) | Повторение дефектов (прикладное программное обеспечение ППО и оборудования), некорректная и ненадёжная работа систем | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 1,5 года | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
2.2 | Реконструкция системы SG уплотнения паром ЦВД и ЦНД1,2,3 турбины. | Неудовлетворительная работа концевых уплотнений ЦВД приводящая к обводнению масла и износу концевых уплотнений | 1. Корректировка проекта. 2. Модернизация оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Повышение, надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | TO | [7 empty] | Заявка № 180976
2.3 | Установка датчиков давлений на трубопроводах входных и напорных патрубках насосных агрегатов RN13,23D001. | Полное отсутствие за параметрами насосного агрегата | 1. Разработка проекта 2. Поставка оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 1 | 2 | TO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
2.4 | Установка принудительной вентиляции в шкафах АСУЗ - УСБИ | Сильный нагрев модулей, как следствие выход из строя модулей и блоков. | 1.Разработка, изготовление, поставка оборудования 2.Наладка, тестирование температурного режима, ввод в эксплуатацию | Безопасная, надежная и эффективная работа АСУЗ-УСБИ | 2 | 2 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании. Уточнить у Лазбы и Дударя не повторяется ли п. 1.7
2.5 | Модернизация системы связи МА | Система резервной радиосвязи MZ, реализация которой осуществляется по проекту АЭП на АЭС «Бушер» не обеспечивает необходимую зону покрытия и качество радиосвязи по маршрутам обходов и в помещениях, указанных в таблице абонентов № RPT-1030-01. Провести модернизацию оборудования системы общестанционной телефонной связи МА, в части дооборудования системы МА беспроводной телефонной связью стандарта DECT. | 1. Корректировка проекта. 2. Закупка и поставка оборудования 3. Демонтажные, монтажные работы 4. ПНР | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 2 | ОАСУ ТП | [7 empty] | Заявка № 168696
2.6 | Установка регистраторов событий на секциях собственных нужд | В настоящие время нет достаточной и полной информации для анализа событий | 1. Изготовления проекта 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования 5. Программирование | Надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 2 | ОЭО | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
2.7 | Добавление регистрирующих параметров в регистратор аварийных событий генератора | Отсутствие возможности увеличения количества регистрирующих аналоговых сигналов | 1. Корректировка проекта 2. Поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 2 | ОЭО | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
2.8 | Модернизация. Подвод химических реагентов для проведения регенерации фильтров систем TR, TD, TG и TC. | Ионообменная загрузка фильтров систем TR, TD, TG и TC теряет обменную ёмкость за меньший (2-3года) срок службы, чем установлен проектом 4-8лет, что приводит к вынужденной замене ионообменной загрузки. Замена ионообменной загрузки на территории Ирана крайне затруднена и очень дорогостояща. | 1. Корректировка проектов в части подвода регенерационных растворов к фильтрам. 2. Разработка проекта узла нейтрализации. 3. Разработка проекта узла хранения и подачи азотной кислоты потребителям. 4. Реализация проектов. 5. Наладка оборудования. 6. Проведение испытаний. | Применение ионообменной загрузки фильтров весь проектный срок её службы, а при эксплуатационном контроле её физико-химических характеристик и сверхпроектный срок службы. Снижение количества поступлений радиоактивных отработанных сорбентов в баки ТС31,32В001 и как следствие сокращение образованных ЖРО. Значительное сокращение количества контейнеров, предназначенных для длительного хранения или захоронения утилизированных РАО. | 3 | 1 | ХИМ | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
2.9 | Испытания образцов-свидетелей с перспективой продления срока эксплуатации КР | Дополнительные задачи для проведения испытаний ОС в НИЦ КИ 1) Отсутствие программы испытаний ОС корпуса реактора. 2) Отсутствие сертификата на конструкцию и перевозку контейнера для ОС КР. 3) Отсутствие стенда для испытаний устройства для извлечения и транспортировки ОС | 1. Реализация протоколов по танспортировке ОС и разработке программы для испытаний ОС, согласование маршрутов транспортировки 2. Реализация проекта (выгрузка ОС, транспортировка в НИЦ КИ, проведение исследований, возврат контейнера). | Выполнение требований нормативной документации. Оценка состояния металла корпуса реактора. Подготовка к продлению срока эксплуатации. | 2 | 2 | ТТО
3 | Модернизация с целью повышения надежности и устойчивости работы оборудования (предотвращение потерь).
3.1 | Установка бака для охлаждения всасов насосов SL11(12,13)D001 на общем коллекторе отсоса паровоздушной смеси из конденсаторов турбины. | Повышенная температура ПВС в летний период и при наборе вакуума. | 1. Корректировка проекта. 2. Модернизация оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Повышение, надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | TO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.2 | Модернизация системы АХК 2-го контура | Неудовлетворительная работа системы в период эксплуатации. Отклонения показаний от достоверных значений. | 1. Корректировка проекта. 2. Модернизация оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Повышение, надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | ТО | [7 empty] | Заявка № 162968 Предложение Румянцева А.П. удалить тему.
3.3 | Модернизация системы подачи пара на КПУ замена регулирующих клапанов RF82.83S801 | Неудовлетворительная работа КПУ приводящая к некачественной регулировке давления пара в линии подачи пара на уплотнения | 1. Корректировка проекта. 2. Модернизация оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Повышение, надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | TO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.4 | Модернизация системы регулирования турбины. Переход на "диаконтовскую" систему регулирования ТГ | Унификация и возможность влияния на нестабильной частоты энергосистемы ИРИ. Существующая система регулирования не позволяет блоку работать в режиме поддержания регулирования частоты в энергосистеме ИРИ. | 1. Корректировка проекта. 2. Закупка и поставка оборудования 3. Демонтажные, монтажные работы 4. ПНР | Повышение надежной работы энергосистемы ИРИ. Повышение точности поддержания параметров работы ТГ. Повышение надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 3 | 1 | TO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.5 | Разработка и реализация схемы подачи воздуха в ПГ для контроля плотности трубчатки ПГ. | Для проверки межконтурной плотности трубчатки ПГ применяется метод пневмогидравлический аквариумный согласно 446.05 РЭ (часть 1, глава 14). Проектом схемное решение применения такого метода не предусмотрено. | Для возможности подачи воздуха(азота) внутрь корпуса ПГ от штатных систем АЭС необходимо разработать проект и выполнить монтаж перемычки между системами ТМ11 (дренаж ТМ11S044 или ТМ11S047) и RZ53 (дренаж RZ53S016) в пределах помещения А0507. | Возможность контроля плотности трубчатки ПГ во время ППР | 1 | 1 | PO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.6 | Установка обратного клапана за RG16S001,801,803 с байпасной линией. | Исключение обратного хода жидкости | 1. Разработка проекта 2. Поставка оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 2 | 2 | TO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.7 | Объединение линий RG16 и RM81÷85 (подача ОК на форсунки деаэратора). | Для исключения перегрузки форсунки деаэротаро RG16 по расходу сепарата | 1. Разработка проекта 2. Поставка оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 2 | 2 | TO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.8 | Замена регулирующих клапанов RG16,30S801 на тип "бабочка" или другой тип по надежности. | Не стабильная работа в режимах малых расходов | 1. Разработка проекта 2. Поставка оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 1 | 2 | TO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.9 | Автоматический перевод на безнасосный слив RG14B001 при сбросах нагрузки 30% и менее. Оптимизировать работу автоматики РК при сбросах до 50% | При сбросах до 50% нагрузки, алгоритм управления РК регулятора не выполняет функции контроля и регулирования уровня в RG14B001, в результате чего регулирующий клапан на линии сброса КГП на конденсатор открывается полностью не контролируя при этом положение регулятора сброса КГП на деаэратор, что пагубно влияет на работу насосных агрегатов и может привести к их отключению по снижению уровня в RG14B001. | 1. Внесение изменения в проект 2. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 1 | 2 | TO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.10 | Автоматический перевод на безнасосный слив КГП ПНД3 RH13,23B001 при сбросах нагрузки 30% и менее. Оптимизировать работу автоматики управления РК при сбросах нагрузки | При сбросах нагрузки до 30% и менеепри происходит вскипание КГП, в результате чего происходит быстрый рост уровня (регулятор должен видеть температуру КГП, давление в паровой части ПНД). | 1. Внесение изменения в проект 2. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 1 | 2 | TO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.11 | Модернизация среднего водораспределительного устройства (в части усовершенствования лучей) фильтра-регенератора катионита UB94B001 в здании ZF. | При производстве технологических операций гидроперегрузки ионообменного материала из фильтров БОУ в фильтр-регенератор катионита (ФРК) UB94B001 произошло разрушение дренажных элементов (отрыв корпусов элементов от донышек и штуцеров от коллектора), разрушение сварного шва и отрыв раздающего коллектора от корпуса фильтра-регенератора и, как следствие, смещение коллектора и обрыв лучей. По рекомендациям и технологиям завода-изготовителя выполнено усиление общего коллектора ССРУ ФРК, но происходит частичный вынос ионообменного материала, что приводит к снижению уровней фильтрующей загрузки фильтров БОУ. | 1. Направлен в адрес ООО «ЛТВО» запрос о предоставлении различных вариантов усовершенствованных лучей для ССРУ. 2. Выполнить поставку усовершенствованных лучей для ССРУ. 3. Выполнить установку и провести испытания. | Надёжная и безопасная эксплуатация, отсутствие выноса ионообменного материала. | 1 | 2 | ХИМ | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.12 | Установка эксгаустеров(а) (масло) на RL12,22,32D001; RМ11,12,13D001; VC10-40D001 | В связи с многочисленными дефектами по не плотности разъёмов подшипниковых узлов, крышек муфт и мультипликатора, связанные в большей степени создания давления парами масла, а также попадание паров масла через сапуны в машзал, в электродвигатель и стекание сконденсировавшегося масла по сопунам на крышки полумуфт. | 1. Разработка проекта 2. Монтажные работы 3.ПНР | Устранение протечек масла, попадание паров масла в эл. двигатель и атмосферу. | 2 | 2 | TO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.13 | Разработка и реализация схемы откачки ХОВ из баков RS10-40B001 на ХВО для очистки | Ухудшение качества воды в баках запаса аварийной питательной воды RS10-40B001. Реализована схема дренирования баков RS в приямок UL своего канала СБ и из приямка насосами UL21,22,23,24D001 откачивание в ZX на ХВО, при условии подходящих анализов воды в приямках. | Для возможности очистки воды на установки ХВО зд. ZG0 необходимо реализовать схему откачки ХОВ из баков RS10-40B001 на ХВО минуя приямки UL. | Возможность очистки аварийной питательной воды | 3 | 1 | PO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
3.14 | Внедрение "робота" для осмотра ГЦК после ремонта на предмет отсутствия посторонних предметов | Отсутствует возможность визуального осмотра ГЦК после ремонта на предмет отсутствия посторонних предметов | 1. Корректировка проекта. 2. Закупка и поставка оборудования 3. ПНР | Повышение безопасности эксплуатации ТВС. В случае необходимости осмотра - снижение дозовых нагрузок на персонал. Повышение, надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 2 | РО
3.15 | Модернизация системы контроля 38-СК016М | Моральное и физическое старение электрооборудования системы | 1. Корректировка проекта. 2. Закупка и поставка оборудования 3. Монтажные работы 4. ПНР | Сокращение срока проведения ППР за счет уменьшения количества отказов системы. Увеличение выработки эл. энергии на действующем блоке АЭС «Бушер» | 3 | 2 | РО
4 | Модернизация с целью энергосбережения, повышения экономической эффективности и увеличения выработки электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС.
4.1 | Модернизация токопроводова с элегазовой изоляцией (установка разъединителей и заземлителей со стороны обмотки ВН трансформаторов 10АТ01, 10АТ02, 10AS01,AS02, а также в сторону токопрооводов | В настоящее время не возможно обеспечить надёжности электрической схемы выдачи мощности и возможности проведения всех измерений и испытаний блочных трансформаторов | 1. Корректировка проекта КРУЭ 400 Кв 2. Разработка проекта работ 3. Монтажные работы | Увеличение выработки эл. энергии на действующем блоке АЭС «Бушер» | 2 | 2 | ОЭО | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
4.2 | Модернизация ПРК АЭС «Бушер» | Существующее оборудование не позволяет экономично эксплуатировать ПРК на малых уровнях мощности, что ведёт к значительному перерасходу дизельного топлива. Закуплен котел: производитель – Тегеран. Суммарная производительность по пару - 8 тонн/час (1 на Деаэратор и 7 на КСН). Тип котла: FireTube Full Wet Wake. Топливо: газ или ДТ. | 1. Корректировка проекта 2. Демонтажные и монтажные работы 3. Наладка | Модернизация ПРК АЭС «Бушер» приведет к экономичной и | 2 | 3 | ООО | [7 empty] | Котел поставлен на площадку, но работы больше не производились.
4.3 | Применение отсекающих устройств в коллекторах ПГ во время ППР | Выполнение ТВД и ВТК ТОТ ПГ возможно только при низком уровне в реакторе и отсутствии теплоносителя в коллекторах ПГ. Эти условия накладывают запрет на выполнение перегрузки ТВС и как следсвие ведут к необходимости выполнения данных работ полследовательно, не допукая совмещения. Это увеличивает длительность ППР. | 1. Внесение изменений в проект и ИЭ 2. Закупка и поставка оборудования 3. Наладка оборудования | Сокращение срока проведения ППР. Увеличение выработки эл. энергии на действующем блоке АЭС «Бушер» | 1 | 1 | РО
4.4 | Внедрение экспресс метода испытаний ГО | Длительное время испытания ГО. | 1. Внесение изменений в проект и ИЭ 2. Закупка и поставка оборудования 3. Монтаж оборудования 4. Наладка оборудования | Сокращение срока проведения ППР. Увеличение выработки эл. энергии на действующем блоке АЭС «Бушер» | 1 | 1 | РО
4.5 | Модернизация холодильных машин КСБ и системы холодоснабжения | Не эффективная и не экономичная работа ХМ при низких температурах наружного воздуха и морской воды. | 1. Корректировка проекта. 2. Закупка и поставка оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Повышение надежности и безопасности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». Получение дополнительного резервирования ХМ. | 2 | 2 | ОВиК
5 | Модернизация оборудования обращения с РАО и ОЯТ
5.1 | Обеспечение радиационного контроля в системах вентиляции TL03,TL13,TL02,TL33 | Отсутствие контроля за выбросами радиоактивных сред через эти системы | 1.Разработка проекта 2. Монтажные работы | Безопасная работа АЭС, контроль за выбросами в ВТ/ к миссии OSART | 1 год | 1 | ОРБ | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
5.2 | Модернизация системы контроля за работой газодувок | Отсутствует информация о работе газодувок на ЩРК для оперативного персонала | 1.Разработка проекта 2. Монтажные работы | Контроль выбросов в окружающую среду и обстановки в помещениях и оборудовании/к миссии OSART | 2 | 1 | ОРБ | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
5.3 | Модернизация. Установка расходомерных устройств 10TR10F501, 10TR10F503, 10TR10F504, 10TR10F506 на трубопроводах приёма трапных вод из зданий ZA/ZB, ZC. | Невозможность контроля и учёта поступления трапных вод в баки трапных вод TR11,12B001 | 1. Корректировка проекта в части вывода показаний замеров расходов на БПУ-Н совместно с корректировкой в части установки расходомеров на стоках спецканализации от зданий ZA/ZB и его реализация. 2. Наладка оборудования. 3. Проведение испытаний. | Контроль поступления трапных вод и учёт ЖРО, минимизация радиоактивных отходов./к миссии OSART | 2 | 1 | ХИМ | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
5.4 | Установка второй газодувки в системе TV90 с общим коллектором. С учетом обходов, осмотров оборудования в ZA, а также контроля за радиационной обстановкой при протекании аварии | При выводе в ремонт теряется контроль в ZA. Внести изменения в трассировку импульсных линий и точки отбора среды. | 1. Разработка проекта 2. Монтажные работы | Контроль радиационной обстановки в ZA при НЭ и протекании аварии | 2 | 1 | ОРБ | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
5.5 | Модернизация. Монтаж узла предочистки трапных вод системы TR. | В систему спецканализации происходит попадание различных нерастворимых механических примесей через трапы помещений зоны контролируемого доступа (в основном это дезактивирующие моющие вещества, смыв с полов, продукты коррозии). Кроме того, в соответствии с технологией проведения взрыхляющих отмывок фильтров систем TD, TG, TC, TR, UZ происходит вынос мелкой фракции ионообменных сорбентов в систему приёма трапных вод, с дальнейшим попаданием в кубовый остаток после переработки трапной воды на выпарных аппаратах системы TR. И как результат, неработоспособность установки по переработки ЖРО системы ТТ из-за регулярного забивания фильтра и дросселей. | 1. Разработка проекта узла предочистки трапных вод в части установки центрифуги на линии приёма трапных вод. 2. Реализация проекта. 3. Наладка оборудования. 4. Проведение испытаний. | Эффективная и безаварийная установка предварительной очистки трапных вод от механических, крупнодисперсных частиц и др. Работоспособность системы переработки ЖРО системы ТТ. | 3 | 3 | ХИМ | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
5.6 | Модернизация машины перегрузочной (МП), включая комплекс видеонаблюдения за МП | Сбои в работе программы Tenore NT в связи с моральным и физическим старением вычислительных комплексов Oper 1, Oper 2 (выпуск – 1999 год). | 1. Направить письмо в ЗАО АСЭ. 2. Замена вычислительных комплексов Oper 1, Oper 2. 3. Настройка, наладка и испытания работы программы Tenore NT. | 1. Повышение безопасности перегрузки топлива. 2. Предупреждение вероятных остановок. | 2 | 2 | TTO | [7 empty] | Работы не охвачены заявками, и не производились на оборудовании.
5.7 | Реализация отдельного хранилища ОТВС для планомерной отгрузки в РФ | Отсутствие хранилища для ОТВС кроме БВ приводит к дефециту безопасности, в случае отказа или повреждения БВ. В БВ требуется место для аварийной выгрузки ОТВС из реактора. | 1. Разработа проекта. 2. Строительные работы. 3. Закупка и поставка оборудования 4. Монтажные работы 5. ПНР | Отгрузка ОТВС в РФ без привязки к ППР блока. Использование хранилища для блоков АЭС "Бушер-2". | 4 | 2 | СЯБТ | [7 empty] | Бюджета СК не достаточно для реализации данного проекта.
6 | Реновация и модернизация оборудования и объектов АЭС обеспечивающего, информационно-технологического и транспортного назначения.
6.1 | Модернизация физической защиты морской акватории | Моральное и физическое старение оборудования и как следствие образование дефицита безопасности. | 1. Проведение обследования действующего оборудования 2. Корректировка проекта по результатам обследования 3. Закупка и поставка оборудования 4. Демонтажные и монтажные работы 5. ПНР | Повышение безопасности и как следствие надежной и эффективнй работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | СФЗ

## Лист1 (2)
Перечень тем модернизации
№ | Наименование мероприятия | Описание проблемы | Мероприятия | Обоснование | Длительность | Приоритетность | Отделение | Итоговый коэффициент приоритетности | Общая стоимость работ | График реализации мероприятия. Годовая стоимость работ.
[10 empty] | 20XY | 20XY+1 | 20XY+2 | 20XY+3 | 20XY+4
1 | Модернизация оборудования с целью устранения дефицитов безопасности, выполнения условий действия и реализация мероприятий по устранению коренных причин нарушений в работе АЭС.
2 | Управление ресурсом оборудования в период проектного и дополнительного сроков эксплуатации энергоблоков.
3 | Модернизация с целью повышения надежности и устойчивости работы оборудования (предотвращение потерь).
4 | Модернизация с целью энергосбережения, повышения экономической эффективности и увеличения выработки электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС.
5 | Модернизация оборудования обращения с РАО и ОЯТ
6 | Реновация и модернизация оборудования и объектов АЭС обеспечивающего, информационно-технологического и транспортного назначения.
1 | Модернизация системы обнаружения свободных предметов и системы контроля вибрации СОСП , СКВ (программное обеспечение и оборудование) | Повторение дефектов (прикладное программное обеспечение ППО и оборудования), некорректная и ненадёжная работа систем | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 1,5 года | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 2
2 | Модернизация АКНП. | 1. Отсутствуе возможность использования датчиков АКНП SR в качестве датчиков СКП за пределами реактора при перегрузке топлива. 2. Большое различие (2-3 %) в показаниях нейтронной мощности на технических средствах БПУ между АКНП и АРМ6М. В АКНП используется корректированная нейтронная мощность, алгоритм расчета которой как раз и дает различие в значениях нейтронной мощности между АКНП и АРМ6М. Необходимо привести расчет в обоих системах к единому алгоритму расчета нейтронной мощности. 3. Неудовлетворительное состояние кабельных трасс в ГО. | 1.Корректировка проекта 2. Поставка оборудования 3. Монтаж оборудования 4.Наладка, проверка оборудования, ввод в эксплуатацию | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2-3 года | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 1
3 | Обеспечение радиационного контроля в системах вентиляции TL03,TL13,TL02,TL33 | Отсутствие контроля за выбросами радиоактивных сред через эти системы | 1.Разработка проекта 2. Монтажные работы | Безопасная работа АЭС, контроль за выбросами в ВТ/ к миссии OSART | 1 год | 1 | ОРБ | [7 empty] | 5
4 | Модернизация проекта автоматизированной системы индивидуального дозиметрического контроля АСИДК с заменой контрольного, измерительного, йодного СИЧ, систем оперативного и текущего контроля внешнего облучения, нейтронного облучения на более современные | Конструктивные недоработки, морально устаревшее оборудование | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования | Безопасная, надежная и эффективная работа АСИДК./к миссии OSART | 1 год | 1 | ОРБ | [7 empty] | 1
5 | Установка бака для охлаждения всасов насосов SL11(12,13)D001 на общем коллекторе отсоса паровоздушной смеси из конденсаторов турбины. | Повышенная температура ПВС в летний период и при наборе вакуума. | 1. Корректировка проекта. 2. Модернизация оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Повышение, надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | TO | [7 empty] | 3
6 | Модернизация системы АХК 2-го контура | Неудовлетворительная работа системы в период эксплуатации. Отклонения показаний от достоверных значений. | 1. Корректировка проекта. 2. Модернизация оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Повышение, надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | ТО | [7 empty] | 3
7 | Реконструкция системы SG уплотнения паром ЦВД и ЦНД1,2,3 турбины. | Неудовлетворительная работа концевых уплотнений ЦВД приводящая к обводнению масла и износу концевых уплотнений | 1. Корректировка проекта. 2. Модернизация оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Повышение, надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | TO | [7 empty] | 2
8 | Модернизация системы подачи пара на КПУ замена регулирующих клапанов RF82.83S801 | Неудовлетворительная работа КПУ приводящая к некачественной регулировке давления пара в линии подачи пара на уплотнения | 1. Корректировка проекта. 2. Модернизация оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Повышение, надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | TO | [7 empty] | 3
9 | Модернизация системы регулирования турбины | Унификация и возможность влияния на нестабильной частоты энергосистемы ИРИ. | 1. Корректировка проекта. 2. Модернизация оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Повышение, надежности и эффективности работы энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 3 | 1 | TO | [7 empty] | 3
10 | Разработка и реализация схемы подачи воздуха в ПГ для контроля плотности трубчатки ПГ. | Для проверки межконтурной плотности трубчатки ПГ применяется метод пневмогидравлический аквариумный согласно 446.05 РЭ (часть 1, глава 14). Проектом схемное решение применения такого метода не предусмотрено. | Для возможности подачи воздуха(азота) внутрь корпуса ПГ от штатных систем АЭС необходимо разработать проект и выполнить монтаж перемычки между системами ТМ11 (дренаж ТМ11S044 или ТМ11S047) и RZ53 (дренаж RZ53S016) в пределах помещения А0507. | Возможность контроля плотности трубчатки ПГ во время ППР | 1 | 1 | PO | [7 empty] | 3
11 | Выполнение работ по сценарию пост-Fukushima на базе рекомендаций стресс-тестов. | Стресс-тест АЭС «Бушер» показал необходимость выполнения мероприятий для исключения тяжелых запроектных аварий | 1. Разработка проекта 2. Оборудование мест подключения к системам блока закупаемой техники 3. Закупка необходимой техники (дизель-насосы, мотопомпы, и т.п.) 4. Монтажные работы 5. ПНР | Повышение безопасности АЭС «Бушер», исключение тяжелых запроектных аварий./к миссии OSART | 3 | 1 | ИТС | [7 empty] | 1
12 | Модернизация БЗОК – замена арматуры в обвязке БЗОК | Конструктивные недоработки, устаревшее оборудование, не надёжность сигнализации положения электромагнитных клапанов обвязки БЗОК. Частый сбой настройки концевых выключателей КВ и появление неисправности | 1. Корректировка проекта. 2. Модернизация оборудования 3. Демонтажные и монтажные работы 4. ПНР | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». надежная работа каналов СБ | 2 | 1 | PO | [7 empty] | 1
13 | Установка обратного клапана за RG16S001,801,803 с байпасной линией. | Исключение обратного хода жидкости | 1. Разработка проекта 2. Поставка оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 2 | 2 | TO | [7 empty] | 3
14 | Объединение линий RG16 и RM81÷85 (подача ОК на форсунки деаэратора). | Для исключения перегрузки форсунки деаэротаро RG16 по расходу сепарата | 1. Разработка проекта 2. Поставка оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 2 | 2 | TO | [7 empty] | 3
15 | Замена регулирующих клапанов RG16,30S801 на тип "бабочка" или другой тип по надежности. | Не стабильная работа в режимах малых расходов | 1. Разработка проекта 2. Поставка оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 1 | 2 | TO | [7 empty] | 3
16 | Автоматический перевод на безнасосный слив RG14B001 при сбросах нагрузки 30% и менее. Оптимизировать работу автоматики РК при сбросах до 50% | При сбросах до 50% нагрузки, алгоритм управления РК регулятора не выполняет функции контроля и регулирования уровня в RG14B001, в результате чего регулирующий клапан на линии сброса КГП на конденсатор открывается полностью не контролируя при этом положение регулятора сброса КГП на деаэратор, что пагубно влияет на работу насосных агрегатов и может привести к их отключению по снижению уровня в RG14B001. | 1. Внесение изменения в проект 2. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 1 | 2 | TO | [7 empty] | 3
17 | Автоматический перевод на безнасосный слив КГП ПНД3 RH13,23B001 при сбросах нагрузки 30% и менее. Оптимизировать работу автоматики управления РК при сбросах нагрузки | При сбросах нагрузки до 30% и менеепри происходит вскипание КГП, в результате чего происходит быстрый рост уровня (регулятор должен видеть температуру КГП, давление в паровой части ПНД). | 1. Внесение изменения в проект 2. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 1 | 2 | TO | [7 empty] | 3
18 | Установка датчиков давлений на трубопроводах входных и напорных патрубках насосных агрегатов RN13,23D001. | Полное отсутствие за параметрами насосного агрегата | 1. Разработка проекта 2. Поставка оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования | Надежная и эффективная работа системы. | 1 | 2 | TO | [7 empty] | 2
19 | Модернизация локальной вычичлительной сети СКУТО | Низкая скорость передачи данных (10 мб/с при необходимой до 100 мб/с). Во втором сегменте дальней шины связи СКУТО в 2012 г. был произведен переход на циклическую запись данных в архив. При увеличении пропускной способности сети возможен возврат на запись данных в архив по дельта функции (как и в СКУРО) | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 1
20 | Модернизации СВБУ. Замена аппаратной части серверов НКУ, РО, ТО, рабочих станций с последующей заменой ПО | Моральное старение оборудования | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 1
21 | Модернизация инициирующей части канлов СБ с заменой блоков преобразователей частотных сигналов. | Моральное старение оборудования | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 1
22 | Замена датчиков РУД (Сапфир) на датчики с наличием интерфейса (ЖК дисплея). | Отсутствие возможности контроля по месту давления до и после РУД. (Важный парамерт при первом включении насосных агрегатов и при выполнении переходов по Н/а) | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 1 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 1
23 | Модернизация системы контроля мех.величин. | Выход из строя ИК в измерительных преобразователях. | 1. Корректировка проекта. 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 1 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 1
24 | Модернизация пульта управления электрокомпрессором пускового воздуха (ПУ ЭКПВ САУ ДГУ) зданий ZK1, ZK2, ZK3- AKZ МЩУ (11LXT62, 11LXT63, 12LXT72, 12LXT73, 13LXT82, 13LXT83, 14LXT92, 14LXT93, 10LUQ62, 10LUQ63) | Конструктивные недоработки, устаревшее оборудование, отсутствие ЗИП | Разработать, изготовить и заменить штатные ПУ ЭКПВ на новые, работающие под управлением ПЛК SIMATIC фирмы SIEMENS | Модернизация ПУ ЭКПВ (САУ ДГУ) с применением оборудования фирмы «Simatic» Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер | 2 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 1
25 | Установка принудительной вентиляции в шкафах АСУЗ - УСБИ | Сильный нагрев модулей, как следствие выход из строя модулей и блоков. | 1.Разработка, изготовление, поставка оборудования 2.Наладка, тестирование температурного режима, ввод в эксплуатацию | Безопасная, надежная и эффективная работа АСУЗ-УСБИ | 2 | 2 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 2
26 | Модернизация системы контроля за работой газодувок | Отсутствует информация о работе газодувок на ЩРК для оперативного персонала | 1.Разработка проекта 2. Монтажные работы | Контроль выбросов в окружающую среду и обстановки в помещениях и оборудовании/к миссии OSART | 2 | 2 | ОРБ | [7 empty] | 5
27 | Модернизация. Установка расходомерных устройств 10TR10F501, 10TR10F503, 10TR10F504, 10TR10F506 на трубопроводах приёма трапных вод из зданий ZA/ZB, ZC. | Невозможность контроля и учёта поступления трапных вод в баки трапных вод TR11,12B001 | 1. Корректировка проекта в части вывода показаний замеров расходов на БПУ-Н совместно с корректировкой в части установки расходомеров на стоках спецканализации от зданий ZA/ZB и его реализация. 2. Наладка оборудования. 3. Проведение испытаний. | Контроль поступления трапных вод и учёт ЖРО, минимизация радиоактивных отходов./к миссии OSART | 2 | 1 | ХИМ | [7 empty] | 5
28 | Внедрение и опытно-промышленная эксплуатация ВХР второго контура АЭС «Бушер» с коррекционной обработкой рабочей среды моноэтанол-амином | Повышенное содержание окислов железа во втором контуре при аммиачно- гидразином режиме приводит к частым регенерациям фильтров СВО и повышенному расходу хим. реагентов | 1. Корректировка проекта АЭС «Бушер» 2. Разработка проекта работ 3. Монтажные работы | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». Сокращение расходов хим. реагентов. | 2 | 2 | ХИМ | [7 empty] | 2
29 | Модернизация среднего водораспределительного устройства (в части усовершенствования лучей) фильтра-регенератора катионита UB94B001 в здании ZF. | При производстве технологических операций гидроперегрузки ионообменного материала из фильтров БОУ в фильтр-регенератор катионита (ФРК) UB94B001 произошло разрушение дренажных элементов (отрыв корпусов элементов от донышек и штуцеров от коллектора), разрушение сварного шва и отрыв раздающего коллектора от корпуса фильтра-регенератора и, как следствие, смещение коллектора и обрыв лучей. По рекомендациям и технологиям завода-изготовителя выполнено усиление общего коллектора ССРУ ФРК, но происходит частичный вынос ионообменного материала, что приводит к снижению уровней фильтрующей загрузки фильтров БОУ. | 1. Направлен в адрес ООО «ЛТВО» запрос о предоставлении различных вариантов усовершенствованных лучей для ССРУ. 2. Выполнить поставку усовершенствованных лучей для ССРУ. 3. Выполнить установку и провести испытания. | Надёжная и безопасная эксплуатация, отсутствие выноса ионообменного материала. | 1 | 2 | ХИМ | [7 empty] | 3
30 | Модернизация токопроводова с элегазовой изоляцией (установка разъединителей и заземлителей со стороны обмотки ВН трансформаторов 10АТ01, 10АТ02, 10AS01,AS02, а также в сторону токопрооводов | В настоящее время не возможно обеспечить надёжности электрической схемы выдачи мощности и возможности проведения всех измерений и испытаний блочных трансформаторов | 1. Корректировка проекта КРУЭ 400 Кв 2. Разработка проекта работ 3. Монтажные работы | Увеличение выработки эл. энергии на действующем блоке АЭС «Бушер» | 2 | 2 | ОЭО | [7 empty] | 4
31 | Установка регистраторов событий на секциях собственных нужд | В настоящие время нет достаточной и полной информации для анализа событий | 1. Изготовления проекта 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования 5. Программирование | Надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 2 | ОЭО | [7 empty] | 2
32 | Добавление регистрирующих параметров в регистратор аварийных событий генератора | Отсутствие возможности увеличения количества регистрирующих аналоговых сигналов | 1. Корректировка проекта 2. Поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 2 | ОЭО | [7 empty] | 2
33 | Синхронизирование по времени всех регистраторов событий с единым временем энергоблока №1 АЭС «Бушер» | Не предоставляется возможности точного проведения анализа произошедших событий | 1. Разработка проекта 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Монтажные работы 4. Наладка оборудования 5. Программирование | Надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 1 | 2 | ОЭО | [7 empty] | 1
34 | Установка эксгаустеров(а) (масло) на RL12,22,32D001; RМ11,12,13D001; VC10-40D001 | В связи с многочисленными дефектами по не плотности разъёмов подшипниковых узлов, крышек муфт и мультипликатора, связанные в большей степени создания давления парами масла, а также попадание паров масла через сапуны в машзал, в электродвигатель и стекание сконденсировавшегося масла по сопунам на крышки полумуфт. | 1. Разработка проекта 2. Монтажные работы 3.ПНР | Устранение протечек масла, попадание паров масла в эл. двигатель и атмосферу. | 2 | 2 | TO | [7 empty] | 3
35 | Разработка и реализация схемы откачки ХОВ из баков RS10-40B001 на ХВО для очистки | Ухудшение качества воды в баках запаса аварийной питательной воды RS10-40B001. Реализована схема дренирования баков RS в приямок UL своего канала СБ и из приямка насосами UL21,22,23,24D001 откачивание в ZX на ХВО, при условии подходящих анализов воды в приямках. | Для возможности очистки воды на установки ХВО зд. ZG0 необходимо реализовать схему откачки ХОВ из баков RS10-40B001 на ХВО минуя приямки UL. | Возможность очистки аварийной питательной воды | 3 | 1 | PO | [7 empty] | 3
36 | Модернизация ПРК АЭС «Бушер» | Существующее оборудование не позволяет экономично эксплуатировать ПРК на малых уровнях мощности, что ведёт к значительному перерасходу дизельного топлива | 1. Корректировка проекта 2. Демонтажные и монтажные работы 3. Наладка | Модернизация ПРК АЭС «Бушер» приведет к экономичной и | 2 | 3 | ООО | [7 empty] | 4
37 | Модернизация серверов системы внутриреакторного контроля СВРК (вычислительный комплекс верхнего уровня ВК-ВУ , система комплексного анализа СКА) | Устаревшее оборудование , технические сбои, отсутствие станции контроля отображения информации на БПУ (независимые прямые форматы ВК-ВУ СВРК) | 1. Корректировка проекта 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка оборудования 4. Программирование | Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер». | 2 | 3 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 1
38 | Модернизация комплекта специального оборудования КСО.002-51 Руководство по Эксплуатации еФ3.049.020-51РЭ АЭС «Бушер» | Устаревшее оборудование, отсутствие ЗИП | 1. Демонтажные и монтажные работы 2. Программирование 3. Наладка САУ | Модернизация КСО.002-51 САППЗ АЭС «Бушер» с применением оборудования фирмы «ТЕНЗОР». Безопасная, надежная и эффективная работа энергоблока №1 АЭС «Бушер» | 3 | 1 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 1
39 | Модернизация аппаратуры отображения параметров АОП в составе УСБ АЗ-ПЗ, УСБИ | Устаревшее оборудование, плохая доступность для пользователей, большая трудоемкость при снятии архивов событий, небольшой объем памяти для регистрации событий, недостаточный временной интервал для регистрации и анализа данных | 1. Корректировка проекта 2. Изготовление, поставка, монтаж оборудования 3. Наладка, тестирование оборудования, ввод в эксплуатацию | Безопасная, надежная и эффективная работа АОП в составе УСБ АЗ-ПЗ, УСБИ | 3 | 3 | ОАСУ ТП | [7 empty] | 1
40 | Установка второй газодувки в системе TV90 с общим коллектором. С учетом обходов, осмотров оборудования в ZA, а также контроля за радиационной обстановкой при протекании аварии | При выводе в ремонт теряется контроль в ZA. Внести изменения в трассировку импульсных линий и точки отбора среды. | 1. Разработка проекта 2. Монтажные работы | Контроль радиационной обстановки в ZA при НЭ и протекании аварии | 2 | 1 | ОРБ | [7 empty] | 5
41 | Модернизация. Доработка существующих коллекторов баков борсодержащих вод TD11,12,13B001 таким образом, чтобы была возможность использовать один коллектор для приёма в бак, а другой для выдачи из бака. | Баки борсодержащих вод TD11,12,13B001 и баки дистиллята TD14,15,16B001 имеют общие коллектора приема и выдачи, что не исключает возможность непредусмотренного попадания конденсата и раствора жидкого теплоносителя с концентрацией менее допустимой в теплоноситель первого контура. Отсутствует возможность одновременного приёма раствора борной кислоты с разной концентрацией в разные баки. | 1. Закрыты на цепи с замками штурвалы ряда арматур (TD11S002, TD12S002, TD13S002, TD14S003, TD15S003, TD16S003), и вывешены плакаты «Не открывать – грозит аварией». 2. Разработка проекта и его реализация. | Исключение вероятности попадания конденсата и раствора жидкого теплоносителя с концентрацией менее допустимой в теплоноситель первого контура, вследствие ошибочных действий персонала. | 3 | 1 | ХИМ | [7 empty] | 1
42 | Модернизация. Перевод бака дистиллята TD14(15,16)B001 в баки борсодержащих вод и монтаж одного (двух) бака дистиллята системы TD за пределами здания ZC. | При различных режимах реакторной установки возникает сложность работы системы TD: 1. дефицит объёма при водообмене без включения выпарной установки; 2. дефицит объёма в баках к концу компании; 3. отсутствует возможность одновременной переработки раствора борной кислоты и работы насосов TD21,22D001 при расхолаживании. | 1. Корректировка проекта в части перевода бака дистиллята TD14(15,16)B001 для приёма теплоносителя. 2. Разработка проекта на установку одного (двух) бака за пределами здания ZC для хранения и выдачи дистиллята. 3. Реализация проектов. 4. Наладка оборудования. 5. Проведение испытаний. | Достаточность объёмов при различных режимах работы реакторной установки. Обеспечение условий нормальной эксплуатации выпарной установки и системы TD в целом. | 3 | 1 | ХИМ | [7 empty] | 1
43 | Модернизация. Подвод химических реагентов для проведения регенерации фильтров систем TR, TD, TG и TC. | Ионообменная загрузка фильтров систем TR, TD, TG и TC теряет обменную ёмкость за меньший (2-3года) срок службы, чем установлен проектом 4-8лет, что приводит к вынужденной замене ионообменной загрузки. Замена ионообменной загрузки на территории Ирана крайне затруднена и очень дорогостояща. | 1. Корректировка проектов в части подвода регенерационных растворов к фильтрам. 2. Разработка проекта узла нейтрализации. 3. Разработка проекта узла хранения и подачи азотной кислоты потребителям. 4. Реализация проектов. 5. Наладка оборудования. 6. Проведение испытаний. | Применение ионообменной загрузки фильтров весь проектный срок её службы, а при эксплуатационном контроле её физико-химических характеристик и сверхпроектный срок службы. Снижение количества поступлений радиоактивных отработанных сорбентов в баки ТС31,32В001 и как следствие сокращение образованных ЖРО. Значительное сокращение количества контейнеров, предназначенных для длительного хранения или захоронения утилизированных РАО. | 3 | 1 | ХИМ | [7 empty] | 2
44 | Модернизация. Монтаж узла предочистки трапных вод системы TR. | В систему спецканализации происходит попадание различных нерастворимых механических примесей через трапы помещений зоны контролируемого доступа (в основном это дезактивирующие моющие вещества, смыв с полов, продукты коррозии). Кроме того, в соответствии с технологией проведения взрыхляющих отмывок фильтров систем TD, TG, TC, TR, UZ происходит вынос мелкой фракции ионообменных сорбентов в систему приёма трапных вод, с дальнейшим попаданием в кубовый остаток после переработки трапной воды на выпарных аппаратах системы TR. И как результат, неработоспособность установки по переработки ЖРО системы ТТ из-за регулярного забивания фильтра и дросселей. | 1. Разработка проекта узла предочистки трапных вод в части установки центрифуги на линии приёма трапных вод. 2. Реализация проекта. 3. Наладка оборудования. 4. Проведение испытаний. | Эффективная и безаварийная установка предварительной очистки трапных вод от механических, крупнодисперсных частиц и др. Работоспособность системы переработки ЖРО системы ТТ. | 3 | 3 | ХИМ | [7 empty] | 5
45 | Внедрение системы теленаблюдения за МП и рельсовыми путями. | В настоящее время отсутствует возможность общего осмотра МП и рельсовых путей из помещения пультовой. | Монтаж и наладка камер в ЦЗ РО и монитора с панелью управления в помещении пультовой. | 1. Повышение безопасности перегрузки топлива. 2. Предупреждение вероятных остановок. | 2 | 1 | TTO | [7 empty] | 6
46 | Модернизация вычислительных комплексов Oper 1, Oper 2 входящих в состав системы управления машиной перегрузочной и установленных в помещении пультовой. | Сбои в работе программы Tenore NT в связи с моральным и физическим старением вычислительных комплексов Oper 1, Oper 2 (выпуск – 1999 год). | 1. Направить письмо в ЗАО АСЭ. 2. Замена вычислительных комплексов Oper 1, Oper 2. 3. Настройка, наладка и испытания работы программы Tenore NT. | 1. Повышение безопасности перегрузки топлива. 2. Предупреждение вероятных остановок. | 2 | 2 | TTO | [7 empty] | 5