## Перечень дефектов
№ | Уровень системы/элемента АС | Номер блока АС | Наименование технологической системы АС | Станционное обозначение | Функциональное наименование | Подразделение - владелец | Тип, марка, модель | ТУ, паспорт, чертеж | Заводской номер | Предприятие - изготовитель | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Дата ввода в эксплуатацию | Дата обнаружения/проявления | Время обнаружения/проявления | Описание обнаружения/проявления отказа, повреждения элемента АС | Описание ремонта | Дата окончания ремонта | Время окончания ремонта | Код непосредственной/прямой причины критического, значительного дефекта, приведшего к отказу, повреждению элемента АС | Непосредственная/прямая причина критического, значительного дефекта, приведшего к отказу, повреждению элемента АС | Код коренной причины критического, значительного дефекта, приведшего к отказу, повреждению элемента АС | Коренная причина критического, значительного дефекта, приведшего к отказу, повреждению элемента АС | Корректирующие меры, рекомендации | Признак значимости дефекта | Признак повторяющихся дефектов | Влияние на нагрузку | Влияние на безопасность | Срочность/услов. Устранения | Номер дефекта
242 | ЭБ | 1 | Система маслоснабжения КЭН 1,2 1 бл. | 1RS32D01 | Маслонасос смазки КЭН-2 | ТЦ-1 | НМШ 5-25-4,0/4Б-10 | Н42.878.00.000 | 108 | АО 'ГМС Ливгидромаш' | 1995-01-01 | 1997-12-01 |  | 2018-08-27 | 21:40 | Повышенная вибрация 1 и 2 подшипника,отсутствуют резиновые вкладыши полумуфты | Выполнено в полном объеме | 2018-08-28 | 11:42 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2567-0818
75 | ЭБ | 3 | Система отбора проб 2 контура 3 блока | 3RX31D01 | Насос отбора проб из конденсатосборника МЗ3бл | ХЦ | ДДМ 63/6 КА |  | 15025 | ЗАО 'Дозировочные насосы и системы' | 2015-01-04 |  |  | 2017-06-22 | 2:02 | Не качает, проба не поступает | выполнен запуск насоса | 2017-07-17 | 15:11 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.2. | Ошибка (недостатки) проектирования (включая изменения). | Настройка, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 4182-0617
116 | ЭБ | 4 | Система коррекции ВХР 2 контура 4 блока | 4RV10D03 | Насос-дозатор гидразина БОУ 4 бл. | ХЦ | НД 2,5Э-63/16-К14А | ТУ 3632-001-52528615-2006 | 4rv10d03 | ООО 'Талнахский механический завод' | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2017-08-16 | 1:36 | Сильная течь с нижней части гайки гидроцилиндра | Выполнена подтяжка гайки ГЦ | 2017-09-14 | 11:28 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 1362-0817
119 | ЭБ | 3 | Система регулирования турбины К-1000-60 3 бл. | 3SE81D01 | Насос регулирования ТГ-1000 | ТЦ-2 | НВР-50-36/72 |  | (ТЦ2-0002) | АО 'Силовые машины' | 1987-01-01 | 2004-12-16 |  | 2017-08-17 | 9:35 | Повышенная вибрация 1-го подшипника (R1,R2-6,9 мм/с). | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:51 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1467-0817
395 | ЭБ | 2 | Система дренажного бака и расшир.дренаж. 2 бл | 2RT33D01 | Насос дренажного бака | ТЦ-1 | К 100-65-200а-С |  | Э-1230 | ЗАО 'Катайский насосный завод' |  | 2000-01-01 |  | 2019-02-12 | 14:06 | Повышенная температура 2го подшипника 250 градусов (заклинен) | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 8:14 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0574-0219
425 | ЭБ | 4 | Система основного конденсата ТА 4 бл. | 4RM62D01 | Насос конденсатный II ступени №2 | ТЦ-2 | АКсВА-1000-190-1 |  | 2 | Сумское НПО 'Насосэнергомаш' | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-05-10 | 14:57 | Требуется чистка линии охлаждения 3-го подшипника (подачу и слив). | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:00 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0659-0519
428 | ОС | 0 | Система подачи г/образного N2,O2 потребителям | 0UG90D11 | Насос перекачки жидкости | ЦОС | НЖ-0,025/20 |  | 328 | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр | 2012-01-01 | 2018-03-01 |  | 2019-05-21 | 22:27 | Насос не качает | Выполнено в полном объеме | 2019-06-05 | 23:16 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1397-0519
436 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №8 | 34UK08D01 | Насос скважинный ДВ АС-8 | ЦГТС | ЭЦВМ-12-250-60 |  | (АС8-05) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2019-06-13 | 15:26 | Расход скважины 0. | Выполнено в полном объеме | 2019-06-26 | 6:47 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Замена, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1450-0619
449 | ЭБ | 2 | Система воды ответственных потребителей 2 бл. | 2VG51D01 | Насос техводы ответств. потребителей 1 сист. | ТЦ-1 | АЦВА 1200-45 |  | 4 | ЗАО НПО 'Гидроаппарат' | 2015-02-11 | 2016-11-16 |  | 2019-08-14 | 21:32 | Посторонний шум от 1-го подш. узла (прослушен прибором см-21). Заключение ОТД: Вибрация возросла с 13.08.2019 на 1-ом подш. на 1 мм/c по обоим направлениям. Превышен срок замены/пополнения смазки по всем 3 подшипникам. 1 подш. пополнение смазки - 1200 час | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 11:31 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0789-0819
61 | ЭБ | 4 | Система воздухоснабж.пневмопривод.армат.4 бл. | 4UT30S13 | Э/привод клапана подачи СВ к п/п-ам арматуры | РЦ-2 | Autop AMA-55A |  | 100205-003 |  |  | 2011-09-01 |  | 2017-05-25 | 13:57 | 4UT30S13 - трещина на корпусе электропривода | Выполнено в полном объеме | 2017-09-13 | 8:57 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план следующего месяца | 2416-0517
76 | ОС | 0 | Система ДВ станции обезжелезивания воды | 34UK44S10 | Задвижка запорная | ЦГТС | 31ч6бр (300) |  | (ЦГТС-004) | АО 'Георгиевский арматурный завод' (АО 'АрЗиЛ |  | 2012-09-01 |  | 2017-06-22 | 14:38 | Нет хода штока. | Выполнено в полном объеме | 2017-07-05 | 13:42 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. | Устранение ( название неисправности ), | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 4278-0617
173 | ЭБ | 4 | Система бакового хозяйства (TB30) 4 бл. | 4TB30S06 | Клапан запорный на всасе насоса 4TB30D01 | РЦ-2 | НГ 26526-050 М-15 |  | 2023-09 | ОАО 'ПК 'Сплав'' | 2009-08-14 | 2011-08-22 |  | 2018-03-31 | 5:34 | нет зацепления штурвала, указатель положения неисправен (внизу при открытом положении арматуры) | Выполнено в полном объеме | 2018-05-12 | 16:35 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.5. | Недостатки монтажа. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план следующего месяца | 3438-0318
78 | ОС | 0 | Система сжатого воздуха ОРУ 330, 750 кВ | 2ВК-8 | Компрессор воздушный | ЭЦ | ВШВ-2,3/230 |  | (ЭЦ-002) | Уральский компрессорный завод | 1982-01-01 | 1982-01-01 |  | 2017-07-04 | 19:48 | Не развивает давление по ступеням. | Выполнено в полном объеме | 2017-07-13 | 16:16 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Замена, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0774-0717
237 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N02 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-002) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-18 | 13:47 | НС-1 М/З Ось 2-3 Ряд А_Б требуется замена шек -22шт (1 левая, 21 правая) | Выполнено в полном объеме | 2018-11-29 | 15:37 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Замена, Затяжка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1562-0818
238 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N03 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-003) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-21 | 5:19 | НС-2 М/З Отм 0,00м Ось 3-4 Ряд А-Б необходима замена щек 11шт (2левых 9правых) | Выполнено в полном объеме | 2018-12-06 | 11:25 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.6. | Недостатки наладки. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1829-0818
249 | ЭБ | 3 | Система поддержания разряжения в помещ.ЗКД | 3XK028S01 | Клапан избыточного давления пом. АK-028 | ЦВ | КИД-200 |  | (ЦВК-033) |  |  | 2004-07-30 |  | 2018-09-07 | 12:52 | Не настроен КИД. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 11:43 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.6. | Недостатки наладки. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0975-0918
262 | ЭБ | 3 |  | 3DB(АК 329/1)01 | Дверь биозащитная герметичная АК 329/1 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0033) | Химмаш АД (г. Хасково НРБ) | 1986-01-01 | 2003-01-01 |  | 2018-09-28 | 10:01 | Бл.3 ЗКД.РО. отм.6.6 АК-329/1 Повреждены запорные устройства предусмотренные конструкцией двери. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:00 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.5. | Недостатки монтажа. |  | значительный |  | нет | да | Межремонтный период (без ограничений) | 2721-0918
263 | ЭБ | 3 |  | 3DB(АК 329/2)01 | Дверь биозащитная герметичная АК 329/2 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0041) | Химмаш АД (г. Хасково НРБ) | 1986-01-01 | 2003-01-01 |  | 2018-09-28 | 10:04 | Бл.3 ЗКД.РО. отм.6.6 АК-329/2 Повреждены запорные устройства предусмотренные конструкцией двери. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:00 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.5. | Недостатки монтажа. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 2722-0918
264 | ЭБ | 3 |  | 3DG(АК 623)01 | Дверь герметичная АК 623 | ЦТАИ | ДГ |  | (ЦТАИ-0057) | ПТМ 'СТРУМА' г. Перник НРБ | 1989-01-01 | 2003-01-01 |  | 2018-09-28 | 10:07 | Бл.3 ЗКД.РО. отм.19.2 АК-623. Повреждены запорные устройства предусмотренные конструкцией двери. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:10 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.5. | Недостатки монтажа. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 2723-0918
270 | ЭБ | 3 |  | 3DB(АК 043/1)01 | Дверь биозащитная герметичная АК 043/1 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0030) | ПО 'Атоммаш' | 1987-01-01 | 2003-01-01 |  | 2018-10-07 | 1:15 | Отсутствует один рычаг кремальеры. | Выполнено в полном объеме | 2019-06-19 | 9:56 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0646-1018
276 | ЭБ | 3 |  | 3DB(АК 043/1)01 | Дверь биозащитная герметичная АК 043/1 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0030) | ПО 'Атоммаш' | 1987-01-01 | 2003-01-01 |  | 2018-10-16 | 9:42 | Запорные устройства двери - верхнее некомплектно (отсутствует одна из ручек); нижняя кремальера заклинена в направляющей в нерабочем положении. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:11 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1576-1018
281 | ЭБ | 3 |  | 3DP(М 323)01 | Дверь противопожарная М 323 БМ | ЦТАИ | ДП |  | (ЦТАИ-0279) |  |  | 2004-12-16 |  | 2018-10-26 | 10:36 | Неисправен доводчик двери. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:34 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | Внеплановое | 2617-1018
282 | ЭБ | 3 |  | 3DB(АК 329/3)01 | Дверь биозащитная герметичная АК 329/3 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0049) | Химмаш АД (г. Хасково НРБ) | 1986-01-01 | 2003-01-01 |  | 2018-10-28 | 0:54 | Отсутствует штанга на верхем кремальере, упор для винта "выработан" | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 13:10 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. | Устранение ( название неисправности ), | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2848-1018
283 | ЭБ | 1 |  | 1DB(А 003/1)01 | Дверь биозащитная герметичная А 003/1 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0015) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 8:33 | Отсутствует палец кремальеры, 1 кремальера установлена внутри, уплотнитель (резина) утратил эластичность. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 8:59 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Замена, | значительный | повторный | нет | да | В годовой план | 3014-1018
284 | ЭБ | 1 |  | 1DB(А 003/1)02 | Дверь биозащитная герметичная А 003/1 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0016) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 14:54 | Уплотнитель (резина) утратил эластичность | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 9:47 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Контроль, | значительный | повторный | нет | да | В годовой план | 3044-1018
285 | ЭБ | 1 |  | 1DB(А 004/1)01 | Дверь биозащитная герметичная А 004/1 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0019) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 14:59 | Отсутствуют 3 пальца кремальер, уплотнитель (резина) утратил эластичность | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 8:59 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Замена, | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3045-1018
286 | ЭБ | 1 |  | 1DB(А 106/1)01 | Дверь биозащитная герметичная А 106/1 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0021) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 15:00 | Отсутствует палец кремальеры уплотнитель (резина) отсутствует | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 6:59 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. | Замена, | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3046-1018
287 | ЭБ | 1 |  | 1DB(ВС 147/1)01 | Дверь биозащитная герметичная ВС 147/1 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0005) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 15:01 | Уплотнитель (резина) утратил эластичность | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 9:34 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. | Замена, | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3047-1018
288 | ЭБ | 1 |  | 1DB(ВС 219)01 | Дверь биозащитная герметичная ВС 219 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0008) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 15:02 | Отсутствует палец верхней кремальеры, полотно не прилегает к коробке уплотнитель (резина) утратил эластичность | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 8:59 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Замена, | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3048-1018
289 | ЭБ | 2 |  | 2DB(А 003/2)01 | Дверь биозащитная герметичная А 003/2 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0017) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1982-01-01 | 1986-01-01 |  | 2018-10-29 | 15:03 | 1 кремальера установлена внутри помещения, уплотнитель (резина) отсутствует | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 14:02 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3049-1018
290 | ЭБ | 2 |  | 2DB(А 003/2)02 | Дверь биозащитная герметичная А 003/2 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0018) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1982-01-01 | 1986-01-01 |  | 2018-10-29 | 15:04 | Уплотнитель (резина) утратил эластичность | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 14:02 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3050-1018
291 | ЭБ | 2 |  | 2DB(А 004/2)01 | Дверь биозащитная герметичная А 004/2 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0020) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1982-01-01 | 1986-01-01 |  | 2018-10-29 | 15:05 | Отсутствует палец кремальеры, уплотнитель (резина) утратил эластичность | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 14:02 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3051-1018
292 | ЭБ | 2 |  | 2DB(А 106/2)01 | Дверь биозащитная герметичная А 106/2 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0022) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1982-01-01 | 1986-01-01 |  | 2018-10-29 | 15:06 | Кремальеры установлены внутри помещения. уплотнитель (резина) отсутствует | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 14:03 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3052-1018
293 | ЭБ | 2 |  | 2DB(ВС 147/2)01 | Дверь биозащитная герметичная ВС 147/2 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0006) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 16:25 | Не работает нижняя кремальера, уплотнитель (резина) утратил эластичность | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 14:03 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3055-1018
294 | ОС | 0 |  | 0DB(ВС 005)01 | Дверь биозащитная герметичная ВС 005 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0003) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 16:26 | Отсутствует палец нижней кремальеры, уплотнитель (резина) отсутствует | Выполнено частично. | Номинальная мощность | 9:57 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3056-1018
295 | ОС | 0 |  | 0DB(ВС 138)01 | Дверь биозащитная герметичная ВС 138 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0004) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 16:27 | Полотно не прилегает к коробке, уплотнитель (резина) утратил эластичность | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 14:00 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3057-1018
296 | ОС | 0 |  | 0DB(ВС 205)01 | Дверь биозащитная герметичная ВС 205 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0007) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 16:28 | Полотно не прилегает к коробке, уплотнитель (резина) утратил эластичность | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 14:00 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3058-1018
297 | ОС | 0 |  | 0DB(ВС 432)01 | Дверь биозащитная герметичная ВС 432 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0010) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 16:28 | Отсутствует палец кремальеры, полотно не прилегает к коробке, уплотнитель (резина) отсутствует | Выполнено частично. | Номинальная мощность | 10:13 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3059-1018
298 | ОС | 0 |  | 0DB(ВС 458)01 | Дверь биозащитная герметичная ВС 458 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0011) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 16:29 | Отсутствует палец верхней кремальеры, полотно не прилегает к коробке, уплотнитель (резина) утратил эластичность | Выполнено | Номинальная мощность | 9:56 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3060-1018
299 | ОС | 0 |  | 0DB(ВС 624)01 | Дверь биозащитная герметичная ВС 624 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0001) | Хозяйств. комбинат тяжелого машиност. г.Русе | 1980-01-01 | 1984-01-01 |  | 2018-10-29 | 16:31 | Полотно не прилегает к коробке, уплотнитель (резина) утратил эластичность | Выполнено | Номинальная мощность | 9:46 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | В годовой план | 3062-1018
309 | ЭБ | 3 |  | 3DG(АК 623)01 | Дверь герметичная АК 623 | ЦТАИ | ДГ |  | (ЦТАИ-0057) | ПТМ 'СТРУМА' г. Перник НРБ | 1989-01-01 | 2003-01-01 |  | 2018-11-20 | 19:58 | Некомплет запорного устройстава двери. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 10:11 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | да | Внеплановое | 2085-1118
312 | ЭБ | 1 | Система ЦН, НТН,ОТН-3, ДН БНС 1 бл. | 1VC11B01 | Аванкамера циркнасосов №1 БНС-1 | ЦГТС | черт. |  | (ЦОСБ-013) |  | 1978-04-01 | 1984-06-28 |  | 2018-12-02 | 10:23 | второй поток, РЗС: требуется ремонт сцепки первой и второй секции РЗС. | Выполнено в полном объеме | 2018-12-05 | 16:13 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Заварка, Закрепление, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0098-1218
396 | ЭБ | 4 |  | 4DP(А 1002)01 | Дверь противопожарная РО-4 A 1002 санузел | ЦОРО | ДП |  | (ЦОРО-0080) |  |  | 2015-04-13 |  | 2019-02-14 | 9:19 | Отсутствует подача воды , не хватает давления . | прооектная документация в разработке | Предэксплуатационный период | 13:26 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.2. | Ошибка (недостатки) проектирования (включая изменения). |  | значительный | повторный | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0676-0219
407 | ЭБ | 4 |  | 4DP(А 708)01 | Дверь противопожарная РО-4 А 708 санузел 4 бл | ЦОРО | ДП |  | (ЦОРО-0097) |  |  | 2015-04-13 |  | 2019-03-29 | 9:03 | Отремонтировать замок и ручку двери . | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:44 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный | повторный | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 2046-0319
484 | ЭБ | 2 | Система охлаждения статора генератора 2 бл. | 2SS21N01 | Фильтр ионнообменный | ТЦ-1 | ФИ-4-1УЗ | 5БС.433.035 | (тц114) | АО 'Электросила' | 1983-01-01 | 1986-12-01 |  | 2020-02-17 | 22:52 | pH=6,35, Q=2 м3/ч, требуется регенерация фильтрующего элемента (смолы). | Выполнено в полном объеме | 2020-02-27 | 12:57 | 5.1.1 (5.1.1.0) | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механические причины, не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. | Техническое обслуживание оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1089-0220
127 | ЭБ | 3 | Система отборов турбины высокого давлен. 3 бл | 3RD22W01 | Подогреватель высокого давления | ТЦ-2 | ПВ-2500-97-18А-М1 | А-102934; 08.8111.260СБ | 49001 | ОАО 'ТКЗ 'Красный котельщик'' | 1989-09-01 | 2003-12-01 |  | 2017-08-29 | 20:23 | Неплотность трубной части. | устранено | 2017-09-07 | 16:42 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.2. | Ошибка (недостатки) проектирования (включая изменения). |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2433-0817
502 | ЭБ | 3 | Система отборов турбины высокого давлен. 3 бл | 3RD12W01 | Подогреватель высокого давления | ТЦ-2 | ПВ-2500-97-28А | 08.8111.264СБ, А-102934 | 49025 | ОАО 'ТКЗ 'Красный котельщик'' | 1989-09-01 | 2005-01-01 |  | 2020-06-13 | 10:13 | Неплотность трубной части ПВД-7Б. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:45 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния. Коррозия, эрозия. | 5.2.1 | Ошибка (недостаток) конструирования (включая изменения). |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0846-0620
279 | ЭБ | 3 | Система отборов турбины высокого давлен. 3 бл | 3RD12W01 | Подогреватель высокого давления | ТЦ-2 | ПВ-2500-97-28А | 08.8111.264СБ, А-102934 | 49025 | ОАО 'ТКЗ 'Красный котельщик'' | 1989-09-01 | 2005-01-01 |  | 2018-10-22 | 8:49 | Неплотность трубной системы | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:59 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.1. | Ошибка (недостатки) конструирования (включая изменения) |  | значительный |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2174-1018
214 | ОС | 0 | Система ДВ насосной станции 2 подъёма | 34UK21D03 | Насос ДВ насосная 2 подъёма | ЦГТС | 1Д 800-56 |  | (НС2-002) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2018-07-02 | 10:08 | Сильный посторонний шум в насосе. | Выполнено в полном объеме | 2018-09-11 | 9:50 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 0130-0718
225 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10D02 | Насос промыва сеток | ЦГТС | К 150-125-315 |  | А 418 | ЗАО 'Катайский насосный завод' |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-03 | 10:20 | НС-1 М.З. отм. -4.0м. ось 8-9 Ряд А. Не создаёт рабочее давление насос промыва сеток 0VA10D02 | Выполнено в полном объеме | 2018-08-06 | 14:48 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.2. | Ошибка (недостатки) проектирования (включая изменения). | Очистка, | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 0187-0818
104 | ОС | 0 | Система оч. вод перед закач в скважины ФБ ПГЗ | 0UA81S108 | Клапан зап. дренажа на т/п вод в БО 0UA81B01 | ХЦ | 15ч65бк (25) |  | (ХЦ-006) | АО 'Ракитянский арматурный завод' |  | 2006-01-01 |  | 2017-08-08 | 0:57 | ФБ ПГЗ отм.0.000 ось 2 ряд А Течь через дренаж после закрытой арматуры | Произведен ремонт арматуры. | Прочее или необозначенное | 14:47 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Притирка, | значительный |  | нет | нет | В план следующего месяца | 0589-0817
122 | ОС | 0 | Система оч. вод перед закач в скважины ФБ ПГЗ | 0UA81S106 | Клапан зап. на т/п вод в БО | ХЦ | 15ч14бр (25) |  | (ХЦ-001) | АО 'Ракитянский арматурный завод' |  | 2015-07-30 |  | 2017-08-19 | 13:58 | Нет проходимости среды в открытом положении | проходимость востановлена | Прочее или необозначенное | 14:21 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Очистка, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1666-0817
123 | ЭБ | 2 | Система пробоотбора 1-го контура и ВС 2 бл. | 2TV18S01 | Эл/привод вентиля на т/п пробоотбора с КД | РЦ-1 | ОБ |  | (РЦ1-072) | ЗАО 'Тулаэлектропривод' |  | 1986-12-01 |  | 2017-08-20 | 9:11 | Непроходима линия 2TV18(пробоотбор с паровой части 2YP10В01). | Выполнено в полном объеме | 2017-08-28 | 8:03 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Очистка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1695-0817
387 | ЭБ | 3 | Система трубопроводов питательной воды 3 бл. | 3RL62S25 | Вентиль на дренаже с ПВД-Б по ПВ в ДБ | ТЦ-2 | 998-20-О | 998 | (ТЦ2-1006) | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр |  | 2004-06-30 |  | 2019-01-27 | 20:05 | Игольчатый свищ по металлу на корпусе вентиля | устранено | 2019-10-15 | 15:43 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2260-0119
315 | ЭБ | 3 | Система 1-го контура 3 бл. | 3YB40W01 | Парогенератор | РЦ-2 | ПГВ-1000М | 320.05.00.00.000СБ | 6251 | Завод им. Орджоникидзе | 1993-09-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 12:48 | 496-0378.57/13 от 28.04.2018.течь воздуха из ТОТ, ТОТ 031-055-II-ГК - 031-055-I-ХК ТОТ 032-056-II-ГК - 032-056-I-ХК ТОТ 033-057-II-ГК - 033-057-I-ХК ТОТ 032-058-II-ГК - 032-058-I-ХК | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:42 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.1. | Ошибка (недостатки) конструирования (включая изменения) | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1983-1218
316 | ЭБ | 3 | Система 1-го контура 3 бл. | 3YB40W01 | Парогенератор | РЦ-2 | ПГВ-1000М | 320.05.00.00.000СБ | 6251 | Завод им. Орджоникидзе | 1993-09-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 12:52 | 491-0378.57/13 от 27.04.2018. ТОТ 043-045-I-ГK - 043-045-II-XK течь воздуха из ТОТ, ТОТ 042-044-I-ГK - 042-044-II-XK течь воздуха из ТОТ | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:42 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.1. | Ошибка (недостатки) конструирования (включая изменения) | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1984-1218
326 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:31 | 143-0375/14 от 12.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру.Продувка солевого отсека. с/с 742 2П1,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:48 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2001-1218
328 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:35 | 154-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 502. Нк5,0 2П1,0 Нр5,0 П1,0 П1,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:49 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2003-1218
331 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:40 | 163-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 492. Нр10 п2,0 П1,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:50 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2007-1218
333 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:42 | 163-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 500. Нк55 скр1,5 Нк45 Нк45 П1,0 П2,5х1,5 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:51 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2009-1218
334 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:44 | 166-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 490. Пдр5 Пдр2 П1,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:52 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2014-1218
336 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:05 | 168-0375/14 от 14.04.2018.Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 488. П1,0 2П0,8 В0,4 П1,0 2П0,8 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:52 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2017-1218
339 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:09 | 170-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 479. 2П0,8 П1,0 Нк10 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:54 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2020-1218
340 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:10 | 170-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 480. Нв8 П1,0 П0,6 П0,8 П1,0 Вгк?0,8 2П1,0 Пдр2 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:54 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2021-1218
343 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:14 | 305-0378.57/13 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 740. В околошовной зоне механическое повреждение ?4мм, глубиной 3мм. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:55 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2024-1218
344 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:16 | 138-0375/14 от 16.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с753. Нк9,0 Нк5,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:58 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2025-1218
346 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:19 | 145-0375/14 от 16.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека.с/с515. Нк35 Впк?2,0 Нк20 Впк?2,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:59 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2027-1218
347 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:21 | 145-0375/14 от 16.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека.с/с515. Нк35 Впк?2,0 Нк20 Впк?2,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:59 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2028-1218
348 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:23 | 147-0375/14 от 16.04.2018.Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с515б. Нк5,0 нр10 Впк2,0 Нк12 Пдр3,0 Вгк?0,8 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:59 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2029-1218
350 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:26 | 119-0375/14 от 12.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка карманов патрубков Ду1200. 573в. С25В0,8х0,5 С25В0,6 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:00 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2031-1218
355 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:35 | 202-0375/14 от 19.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с 737. Нр15 Нр4 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:02 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2037-1218
357 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:37 | 204-0375/14 от 19.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с 746. Нк3,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:03 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2039-1218
361 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:42 | 206-0375/14 от 19.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с 513а. Нр8,0 Нр10 Нк5,0 П1,0 С4П1,0 П1,0 Вгк>2,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:04 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2044-1218
364 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:50 | 215-0375/14 от 20.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с 808. Нк10 П2х1,0 Вгк 0.8 Нк6,0 Впк?2,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:05 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2047-1218
369 | ЭБ | 3 | Система аварийного расхолаж. (пассивн. часть) | 3YT | Трубопровод САОЗ I | РЦ-2 | 08Х18Н10Т (30) |  | (РЦ2-0005) | Машиностроительный завод (г. Подольск) | 1989-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-26 | 9:05 | 6/1жк.25.14.2/16 от 15.04.2018, Трубопроводы сдувок из емкостей САОЗ с/с 84 3РТ-009, Тр20 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:38 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.5. | Недостатки монтажа, | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2088-1218
370 | ЭБ | 3 | Система аварийного расхолаж. (пассивн. часть) | 3YT | Трубопровод САОЗ I | РЦ-2 | 08Х18Н10Т (30) |  | (РЦ2-0005) | Машиностроительный завод (г. Подольск) | 1989-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-26 | 9:11 | 7/1жк.25.14.2/16 от 15.04.2018, Трубопроводы сдувок из емкостей САОЗ с/с 173а 3РТ-009, Впк?1,5 П0,4 Впк?1,5 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:38 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.5. | Недостатки монтажа, | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2089-1218
371 | ЭБ | 3 | Система аварийного расхолаж. (пассивн. часть) | 3YT | Трубопровод САОЗ I | РЦ-2 | 08Х18Н10Т (30) |  | (РЦ2-0005) | Машиностроительный завод (г. Подольск) | 1989-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-26 | 9:12 | 7/1жк.25.14.2/16 от 15.04.2018, Трубопроводы сдувок из емкостей САОЗ с/с 174 3РТ-009, Впк?1,5 П0,6 Впк?1,5 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:39 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.5. | Недостатки монтажа, | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2090-1218
372 | ЭБ | 3 | Система аварийного расхолаж. (пассивн. часть) | 3YT | Трубопровод САОЗ I | РЦ-2 | 08Х18Н10Т (30) |  | (РЦ2-0005) | Машиностроительный завод (г. Подольск) | 1989-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-26 | 9:14 | 7/1жк.25.14.2/16 от 15.04.2018, Трубопроводы сдувок из емкостей САОЗ с/с 175 3РТ-009, Впк?1,5 4П0,4 Впк?1,5 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:40 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.5. | Недостатки монтажа, | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2091-1218
374 | ЭБ | 3 | Система подпитки-продувки 1-го контура 3 бл. | 3TK | Трубопровод продувки-подпитки I к.(V) | РЦ-2 | 08Х18Н10Т (30) |  | (РЦ2-0169) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-26 | 9:16 | 6/1жк.25.14.2/16 от 15.04.2018, Трубопроводы подпитки-продувки Участок трубопровода между СС 229 и 230 3РТ-060, Капельная течь в основном металле | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:41 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2093-1218
375 | ЭБ | 3 | Система 1-го контура 3 бл. | 3YB40W01 | Парогенератор | РЦ-2 | ПГВ-1000М | 320.05.00.00.000СБ | 6251 | Завод им. Орджоникидзе | 1993-09-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-26 | 16:00 | 330-0378.57/13 от 16.04.2018. ТОТ №027-077-II-Г,утонение глубиной более 60% | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:35 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.2. | Ошибка (недостатки) проектирования (включая изменения). | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2131-1218
64 | ОС | 0 | Система кислоты СХР | UH30B21 | Бак запаса серной кислоты СХР | ХЦ | V=76 м3 |  | uh30b21 |  |  |  |  | 2017-06-06 | 19:26 | Баковое хозяйство СХР.Потение сварного шва на напорном т/п подачи H2S04 в бак UH30B21. | устранено бельзоной | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:07 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 0539-0617
80 | ОС | 0 | Система теплосети бойлерной котельной | ПСВ-3 | Подогреватель сетевой воды №3 | ЦОС | ПСВ-200У | СТ-22167 | 486 | Саратовский завод тяжелого машиностроения | 1990-04-01 | 1990-08-01 |  | 2017-07-05 | 17:19 | Пропуск трубной части . | Выполнено в полном объеме | 2017-11-17 | 6:46 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.1. | Ошибка (недостаток) конструирования (включая изменения). |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0964-0717
81 | ОС | 0 | Система теплосети бойлерной котельной | ПСВ-4 | Подогреватель сетевой воды №4 | ЦОС | ПСВ-200У | СТ-22167 | 8794 | Саратовский завод тяжелого машиностроения | 1998-04-01 | 1992-02-01 |  | 2017-07-05 | 17:29 | Пропуск трубной части | Выполнено в полном объеме | 2017-11-01 | 10:15 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение. | 5.2.1. | Ошибка (недостаток) конструирования (включая изменения). |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0967-0717
143 | ОС | 0 | Система хранен.и пригот.р-ра соли на ХВО ПРК | UH40B01 | Бак запаса едкого натра СХР | ХЦ | V=100 м3 |  | uh40b01 |  |  | 1984-12-30 |  | 2017-09-30 | 18:37 | UH40B01 течь теплоспутников | замена участка тр-да | 2017-10-09 | 13:26 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Заварка, Замена, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 3757-0917
222 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N06 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-006) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-02 | 13:56 | Нарушена фиксация осей ролика стопорной планкой, вследствии коррозионного износа планки. Справа 6шт. Слева 2шт. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 12:32 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Заварка, Закрепление, | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 0123-0818
223 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N07 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-007) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-02 | 14:34 | Нарушена фиксация осей ролика стопорной планкой, вследствии коррозионного износа планки. Справа 7шт. Слева 2шт. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 12:32 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Заварка, Закрепление, | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 0124-0818
224 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N08 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-008) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-02 | 14:36 | Нарушена фиксация осей ролика стопорной планкой, вследствии коррозионного износа планки. Справа 3шт. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 12:31 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Заварка, Закрепление, | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 0125-0818
229 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N02 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-002) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-16 | 12:13 | НС-1 М/з отм 0.00м ряд а-б ось 2-4 Сильный износ крепежных болтов секций сеток (более 50%) | Выполнено в полном объеме | 2018-10-30 | 11:50 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1371-0818
230 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N02 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-002) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-18 | 10:14 | Сильный коррозионный износ отверстий крепления рамок очистного контура и головок болтов: левая сторона 29, правая 23. | Выполнено в полном объеме | 2018-11-27 | 15:01 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Заварка, Закрепление, Затяжка, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1540-0818
231 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N03 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-003) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-18 | 10:21 | Сильный коррозионный износ отверстий крепления рамок очистного контура и головок болтов: левая сторона 39, правая 9. | Выполнено в полном объеме | 2018-11-28 | 15:22 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Замена, Затяжка, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1541-0818
232 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N04 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-004) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-18 | 10:23 | Сильный коррозионный износ отверстий крепления рамок очистного контура и головок болтов: левая сторона 20 | Выполнено в полном объеме | 2018-11-27 | 15:00 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Закрепление, Затяжка, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1542-0818
233 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N05 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-005) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-18 | 10:24 | Сильный коррозионный износ отверстий крепления рамок очистного контура и головок болтов: левая сторона 4 | Выполнено в полном объеме | 2019-02-27 | 11:14 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Закрепление, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1543-0818
235 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N07 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-007) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-18 | 10:28 | Сильный коррозионный износ отверстий крепления рамок очистного контура и головок болтов: левая сторона 16+1палец, правая 11+1палец. | Выполнено в полном объеме | 2018-12-24 | 11:08 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1545-0818
236 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N08 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-008) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-18 | 10:29 | Сильный коррозионный износ отверстий крепления рамок очистного контура и головок болтов: левая сторона 17, правая 12+1палец. | Выполнено в полном объеме | 2018-12-24 | 11:08 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Заварка, Закрепление, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1547-0818
239 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N03 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-003) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-21 | 5:22 | НС-2 М/З Отм 0,00м Ось 3-4 Ряд А-Б Порвана сетка на одной из секций 0VA10N03 | Выполнено в полном объеме | 2018-12-24 | 11:09 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1830-0818
453 | ОС | 0 | Система паропроводов котельной | КА-2 | Котел паровой №2 | ЦОС | ГМ-50-14-250 | БК-109811 | 2837 | Белгородский котельный завод | 1976-01-01 | 1976-12-01 |  | 2019-09-07 | 17:07 | Свищ в нижней части змеевиковых труб пароперегревателя со стороны КА-3. | устранено | 2020-04-21 | 7:15 | 5.1.1 (5.1.1.1) | Механические явления, процессы, состояния.Коррозия, эрозия, загрязнение, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0314-0919
274 | ЭБ | 4 |  | 4DB(АК 043/3)01 | Дверь биозащитная герметичная АК 043/3 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0087) | ПО 'Атоммаш' | 1987-01-01 | 2010-01-01 |  | 2018-10-12 | 7:34 | Ослабло крепление верхней петли двери к стене, отходит от стены примерно на 5мм, необходимо закрутить болты. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 10:12 | 5.1.1 (5.1.1.10) | Механические явления, процессы, состояния. Ослабление крепления к фундаменту, строительным конструкциям, разрушение фундамента, строительных конструкций | 5.2.5. | Недостатки монтажа. | Регулировка, | критический |  | нет | нет | Аварийное | 1183-1018
275 | ЭБ | 4 |  | 4DB(АК 043/3)01 | Дверь биозащитная герметичная АК 043/3 | ЦТАИ | ДБ |  | (ЦТАИ-0087) | ПО 'Атоммаш' | 1987-01-01 | 2010-01-01 |  | 2018-10-12 | 15:59 | При открывание гермодвери верхняя петля отходит от крепления ввиду ослабления затяжки фиксирующих болтов. (Возможные последствия смотри в НС на КурскойАС от 08.02.2018). | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:01 | 5.1.1 (5.1.1.10) | Механические явления, процессы, состояния. Ослабление крепления к фундаменту, строительным конструкциям, разрушение фундамента, строительных конструкций | 5.2.5. | Недостатки монтажа. |  | критический |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1200-1018
424 | ЭБ | 3 | Система промконтура ОГЦ 3 бл. | 3VG22W01 | Охладитель ОГЦ-2 | ТЦ-2 | ОВ-700-1 | 08.8111.657.СБ | 692 | ОАО 'ТКЗ 'Красный котельщик'' | 1989-03-23 | 2004-06-30 |  | 2019-05-10 | 10:20 | Неэффективная работа, требуется чистка. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 12:37 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). | Очистка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0650-0519
480 | ЭБ | 3 | Система турбоустановки вакуумная 3 бл. | 3SD24D01 | Эжектор основной К-1000 | ТЦ-2 | ЭВ-7-1000 | 1285612 | (ТЦ2-002) | АО 'Ленинградский металлический завод' | 2002-01-01 | 2004-06-30 |  | 2020-01-04 | 11:17 | Загрязнен. Требуется чистка | Устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:46 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). | Очистка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0212-0120
497 | ЭБ | 3 | Система промконтура ОГЦ 3 бл. | 3VG21W01 | Охладитель ОГЦ-1 | ТЦ-2 | ОВ-700-1 | 08.8111.657.СБ | 693 | ОАО 'Энергоспецмонтаж' - Удом. уч. | 1989-03-23 | 2004-06-30 |  | 2020-04-24 | 10:58 | требуется чистка, забит | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:44 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | да | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1540-0420
195 | ЭБ | 4 | Система промконтура ОГЦ 4 бл. | 4VG21W01 | Теплообменник промконтура ОГЦ | ТЦ-2 | НН №145 О-10 |  | 145-00015 | ЗАО 'Ридан' |  | 2011-11-24 |  | 2018-05-14 | 13:20 | Требуется чистка т/обменника. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 14:15 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1243-0518
196 | ЭБ | 4 | Система промконтура ОГЦ 4 бл. | 4VG22W01 | Теплообменник промконтура ОГЦ | ТЦ-2 | НН №145 О-10 |  | 145-00016 | ЗАО 'Ридан' |  | 2011-11-24 |  | 2018-05-14 | 13:23 | Требуется чистка т/обменника. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 7:59 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1244-0518
202 | ЭБ | 3 | Система промконтура ОГЦ 3 бл. | 3VG23W01 | Охладитель ОГЦ-3 | ТЦ-2 | М30-FD | 32299-4211 | 30106-41924 | ОАО 'Альфа Лаваль Поток' | 2009-01-01 | 2009-10-30 |  | 2018-05-29 | 20:27 | НЕЭФЕКТИВНАЯ РАБОТА ТЕПЛООБМЕННИКА. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАБИТ | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 10:49 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | критический |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2745-0518
203 | ЭБ | 4 | Система промконтура ОГЦ 4 бл. | 4VG23W01 | Теплообменник промконтура ОГЦ | ТЦ-2 | НН №160 |  | 160-00012 | ЗАО 'Ридан' | 2016-05-20 | 2011-11-24 |  | 2018-05-30 | 14:24 | Требуется чистка | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:10 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 2847-0518
205 | ЭБ | 3 | Система турбоустановки вакуумная 3 бл. | 3SD24D01 | Эжектор основной К-1000 | ТЦ-2 | ЭВ-7-1000 | 1285612 | (ТЦ2-002) | АО 'Ленинградский металлический завод' | 2002-01-01 | 2004-06-30 |  | 2018-06-02 | 3:18 | Требуется чистка (ревизия) эжектора (поступление сырой воды в вакуумный бачок 3SD20B01 составило 1 см за 10минут) (дефект выявлен отключением эжектора) | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 7:55 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0091-0618
209 | ЭБ | 4 | Система промконтура ОГЦ 4 бл. | 4VG22W01 | Теплообменник промконтура ОГЦ | ТЦ-2 | НН №145 О-10 |  | 145-00016 | ЗАО 'Ридан' |  | 2011-11-24 |  | 2018-06-19 | 11:07 | Требуется чистка. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:50 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | да | нет | Внеплановое | 1750-0618
212 | ЭБ | 4 | Система маслоснабж. турб. К-1000-60/3000 4 бл | 4SC22W01 | Маслоохладитель маслосистемы смазки турбины | ТЦ-2 | МП 300-500-1 |  | 10660 | ОАО 'Сарэнергоатом' | 2010-01-01 | 2011-12-30 |  | 2018-06-26 | 13:32 | Повышенная температура масла на выходе, требуется чистка МОТГ-2 | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 7:59 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2511-0618
215 | ЭБ | 1 | Система маслоснабжения турбоустановки 1 бл. | 1SC13W01 | Маслоохладитель №3 ТА | ТЦ-1 | МБ-380-500 | Б-801775 СБ | 495 | ООО НПП 'БАСЭТ' | 2013-02-01 | 2014-04-30 |  | 2018-07-03 | 2:00 | Требуется чистка | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 7:43 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0203-0718
245 | ЭБ | 3 | Система промконтура ОГЦ 3 бл. | 3VG22W01 | Охладитель ОГЦ-2 | ТЦ-2 | ОВ-700-1 | 08.8111.657.СБ | 692 | ОАО 'ТКЗ 'Красный котельщик'' | 1989-03-23 | 2004-06-30 |  | 2018-09-02 | 9:54 | ЗАБИТ.НЕЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 12:09 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0198-0918
248 | ЭБ | 3 | Система промконтура ОГЦ 3 бл. | 3VG21W01 | Охладитель ОГЦ-1 | ТЦ-2 | ОВ-700-1 | 08.8111.657.СБ | 693 | ОАО 'Энергоспецмонтаж' - Удом. уч. | 1989-03-23 | 2004-06-30 |  | 2018-09-05 | 2:19 | ТРЕБУЕТСЯ ЧИСТКА. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАБИТ | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 7:40 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | да | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0647-0918
137 | ЭБ | 3 | Система т/п цирк. воды БНС 3 бл. | 3VC10D01 | Э/двигатель 6 кВ цирк.насоса №1 II скорости | ТЦ-2 | ДВДА2-235/104-20-24УХЛ3 |  | 26335 | ОАО 'Уралэлектротяжмаш' | 1988-01-01 | 2004-01-01 |  | 2017-09-15 | 22:39 | Непроходимость охлаждения верхней маслованны | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 13:44 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | значительный | повторный | нет | нет | Внеплановое | 1067-0917
493 | ЭБ | 3 | Система т/водосн. потребит. гр. 'А' 3 бл. (1) | 3VF17S04 | Клапан зап. воздушника на подводе к 3TS21N03 | РЦ-2 | НГ 26526-015 АЭ-16 |  | (РЦ2-007) | ОАО 'ПК 'Сплав'' |  | 2004-06-30 |  | 2020-04-09 | 13:38 | Не проходима линия. | Выполнено в полном объеме | 2020-04-29 | 15:17 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). | Техническое обслуживание оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0472-0420
392 | ОС | 0 | Система наддува оболочки | 0UX10D01 | Компрессор | ЦОС | ЦК-135/8 |  | 13645 | ОАО 'Казанькомпрессормаш' | 1983-01-01 | 1984-01-01 |  | 2019-02-07 | 14:05 | ВМО 0UX10N03. Нет прохода среды через арматуру 0UX11S05 (продувка ВМО) в открытом состоянии. | Выполнено в полном объеме | 2019-02-22 | 19:22 | 5.1.1 (5.1.1.12) | Механические явления, процессы, состояния. Загрязнение, попадание инородных предметов. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0346-0219
169 | ЭБ | 1 | Система коррекции водно-химич. режима 1 бл. | 1UH81D21 | Насос-дозатор гидразина БОУ 1 блока | ХЦ | НД 2,5Э 100/10 КА |  | 1uh81d21 | ООО 'Талнахский механический завод' |  |  |  | 2018-02-25 | 10:58 | Металлический скрежет при включении насоса. Автоматически отключается через 10-15 минут работы. Местонахождение- 1блок,отм.0.0,ось12-13, ряд А-Б . | масло долито, насос прокручен совместно с оперативным персоналом скрежета и шумов не обнаружено | Номинальная мощность | 14:04 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Очистка, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 3167-0218
199 | ЭБ | 3 | Система т/п цирк. воды БНС 3 бл. | 3VC81D01 | Насос подъемный эжекторов | ТЦ-2 | Д 3200-75 |  | 5659 | Сумское НПО 'Насосэнергомаш' | 1988-02-18 | 2004-06-30 |  | 2018-05-20 | 15:15 | ПОСТОРОННИЙ ШУМ СО СТОРОНЫ 4-ГО ПОДШИПНИКА. ПОВЫШЕННАЯ ВИБРАЦИЯ В-8-10ММ/С Г-6-8,3 ММ/С О -5,2 ММ/С | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 7:45 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт, | значительный |  | нет | да | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1866-0518
306 | ЭБ | 4 | Система охлаждения статора генератора 4 бл. | 4SS12D01 | Насос охлаждения статора генератора (НОС-2) | ТЦ-2 | Etanorm C 080-250-С11 |  | 0005376054/100/ | KSB AG, ФРГ | 2009-01-01 | 2011-11-24 |  | 2018-11-16 | 13:14 | Повышенное значение виброскорости на 4-м подшипнике(осевая -7.6мм/с),не пригоден к длительной эксплуатации,требуется ревизия 3,4-го подшипника агрегата. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 8:54 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1754-1118
41 | ЭБ | 3 | Система дренажных стоков машзала 3 бл. | 3UL10D08 | Насос дренажный отм.-3.6 | ТЦ-2 | К 100-65-200 | А-124461 | Э1670 | ЗАО 'Катайский насосный завод' | 1987-07-01 | 2004-06-30 |  | 2017-03-24 | 12:46 | 3UL10D08- Разбрызгивыание по валу насоса, оси 9-10, отм -3.6, р. А-Б | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 7:56 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Устранение ( название неисправности ), | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2209-0317
43 | ЭБ | 3 | Система дренажных стоков машзала 3 бл. | 3UL10D04 | Насос дренажный светового двора | ТЦ-2 | 1В 20/10-16/10 |  | 12427 | АО 'ГМС Ливгидромаш' | 1988-01-01 | 2004-06-30 |  | 2017-03-25 | 12:34 | 3UL10D04 - усиленные протечки по уплотнению вала насоса. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 15:34 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2343-0317
59 | ЭБ | 3 | Система маслоснабжения главных циркуляционных | 3YD63D01 | Маслонасос ГЦН | РЦ-2 | А1 3В 125/16-90/4Б | А-75761 изм.4, л.47 | 155 | АО 'ГМС Ливгидромаш' | 2002-05-24 | 2004-06-30 |  | 2017-05-18 | 14:49 | Посторонний металлический шум со стороны третьего подшипника | Выполнено в полном объеме | 2017-05-24 | 23:25 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 1749-0517
60 | ЭБ | 4 | Система промконтура ГЦН 4 блока | 4TF32D01 | Насос промконтура ГЦН | РЦ-2 | АЦНА 800/70/6-К-251.1-У3 | Паспорт НГА2.002.00.000 ПС; Чертеж НГА2.002.0 | 19 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2009-01-01 | 2011-08-05 |  | 2017-05-21 | 7:28 | Рост температуры 3-го подшипника до 75 градусов. | Заменены подшипники и стаканы под них | Номинальная мощность | 9:37 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 1978-0517
95 | ОС | 0 | Система оч. вод перед закач в скважины ФБ ПГЗ | 0UA83D04 | Насос перекачки осветл.воды в резер-р ПГЗ | ХЦ | К 150-125-315 |  | 0ua83d04 | ЗАО 'Катайский насосный завод' | 1988-01-01 | 2004-06-30 |  | 2017-08-01 | 8:00 | Повышенная вибрация на 3 подшипнике. | Произведена замена 3 подшибника,замена рабочего колеса. | 2017-09-14 | 15:16 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка, | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 0016-0817
134 | ЭБ | 4 | Система маслоснабжения ТПН 4 бл. | 4SC32D41 | Маслонасос ТПН-2 (регулирования) | ТЦ-2 | НК 200/120-Г2ВСБО | 205-Б-0259СБ | 2 | Бобруйский машиностроительный завод | 2009-01-01 | 2011-12-30 |  | 2017-09-09 | 17:06 | Нагрев уплотнения вала насоса до 117 градусов (требуется замена) | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:24 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка, | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0594-0917
444 | ЭБ | 4 | Система подачи воды на градирни №№ 3,4 | 4VC20D02 | Насос подачи воды на градирни ЦН-2 | ЦГТС | HYUNDAI 2200 VK |  | (ЦОС-0002) | HYUNDAI | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-07-08 | 14:58 | Обнаружен резкий перепад по масляным фильтрам, при вскрытии масляного фильтра 4UR20N07 обнаружена металлическая стружка. | Выполнено в полном объеме | 2019-07-15 | 11:47 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка, | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0503-0719
470 | ЭБ | 1 | Система воды ответственных потребителей 1 бл. | 1VG63D01 | Насос техводы ответств. потребителей 2 сист. | ТЦ-1 | ЦВА-1200/45 |  | 2 | АО 'НПО гидравлических машин' | 2014-01-01 | 2014-08-12 |  | 2019-10-10 | 13:00 | По результатам диагностики: "присутствует посторонний шум в районе подш. узла № 3, выявлены признаки дефекта подш. узла № 3. Рекомендуется ревизия подш. узла № 3." | Замена подшипника м/в | 2019-11-13 | 8:40 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0535-1019
479 | ОС | 0 | Система обработки ТРО 3 блока | 0PT41D04 | Насос орошающего раствора №4 | ЦОРО | ЦНА 25/52 | ЦНА 25/52 | 5 | ОАО НТМЗ 'Вента' | 2004-01-01 | 2005-08-25 |  | 2019-12-27 | 14:03 | шум,нагрев подшипников привода насоса. | Выполнено в полном объеме | Прочее или необозначенное | 11:56 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Замена, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1551-1219
481 | ЭБ | 4 | Система маслоснабжения ТПН 4 бл. | 4SC31D42 | Маслонасос ТПН-1 (регулирования) | ТЦ-2 | НК 200/120-Г2ВСБО | 205-Б-0259СБ | 4 | Бобруйский машиностроительный завод | 2009-01-01 | 2011-12-30 |  | 2020-01-12 | 15:00 | Посторонний шум в 3-4 подшипниках насоса по результатам вибродиагностики требуется ревизия | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:59 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0860-0120
483 | ЭБ | 3 | Система маслоснабж. турб. К-1000-60/3000 3 бл | 3SC32D41 | Насос масляный ТПН-2 (регулирования) | ТЦ-2 | НК 200/120-Г2ВСБО | 205-Б-0259СБ | 76 | Бобруйский машиностроительный завод | 1988-08-01 | 2004-06-30 |  | 2020-02-13 | 13:10 | Мех. примеси в маслованне 3-4 подшипников. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 8:16 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка, | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт, | значительный | повторный | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0767-0220
487 | ЭБ | 4 | Система дренажная НС-2 градирен №№3,4 | 4VC40D03 | Насос дренажный | ЦГТС | СМ 150-125-315б-4 |  | (ЦОС-003) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2011-09-01 |  | 2020-03-07 | 9:28 | Течь воды через сальниковое уплотнения,небходима замена уплотнения | Выполнено в полном объеме | 2020-03-10 | 18:40 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0425-0320
94 | ОС | 0 | Система оч. вод перед закач в скважины ФБ ПГЗ | 0UA87D02 | Эл/двигатель насоса НСС шламоотвала (ПГЗ) | ХЦ | ВА160S2У2 |  | 238 |  | 2013-01-01 | 2013-11-01 |  | 2017-07-29 | 11:28 | ФБ ПГЗ НССст насос 0UA87D02 посторонний шум в работе. | замена подшипников | Горячий останов | 11:20 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Подключение, Ремонт, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 4965-0717
187 | ЭБ | 3 | Система надежного питания 2СБ 0,4кВ -CW01 | 3TL01D04 | Э/двигатель 0,4 рецирк.с-мы охлаждения бокса | ЦВ | 4А315S6A5 |  | (ЭЦ-016) |  |  |  |  | 2018-05-07 | 21:14 | Вибрация 3 подшипника | Выполнено в полном объеме | 2018-05-09 | 8:20 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0620-0518
266 | ЭБ | 4 | Система выт.обстройки с двойной очисткой 4 бл | 4TL23D01 | Вентилятор системы 4TL23 | ЦВ | ВДН №11,2 | 00.8084.083 ВО | 4TL23D01 |  |  | 2011-09-01 |  | 2018-10-02 | 1:45 | повышенная вибрация ЭД, max= 14 мм/с (осевая) | Выполнено в полном объеме | 2018-10-13 | 7:52 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Устранение ( название неисправности ), | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0095-1018
234 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N06 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-006) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-18 | 10:25 | Сильный коррозионный износ отверстий крепления рамок очистного контура и головок болтов: левая сторона 6 +1палец, правая 2 +1палец | Выполнено в полном объеме | 2019-02-27 | 11:03 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Закрепление, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1544-0818
490 | ОС | 0 | Система обработки ТРО 3 блока | 0PT50D01 | Вентилятор дымовых газов №1 | ЦОРО | АВД м-3,5.2-03 | АВД м-3,5.2-03 | 187 | ОАО НТМЗ 'Вента' | 2004-08-05 | 2005-08-25 |  | 2020-03-17 | 8:47 | Повышенный шум 1 и 2 подшипникового узла электродвигателя. | Выполнено в полном объеме | Проведение испытаний или техобслуживания | 10:40 | 5.1.1 (5.1.1.2) | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1069-0320
401 | ЭБ | 3 | Система пожарных водоводов БНС-3 | 3UJ20S09 | Задвижка зап. на напоре ПНПД №1 (1-я по ход | ТЦ-2 | 30нж48нж (100) |  | (ТЦ2-001) | Машиностроительное объединение 'Алиал' |  | 2004-06-30 |  | 2019-03-05 | 1:17 | МОКРЕНИЕ СВАРНОГО ШВА ЗА 3UJ20S09 (НАПОР 3UJ20D01) | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 11:16 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Заварка, Замена, | значительный |  | нет | да | Межремонтный период (без ограничений) | 0286-0319
141 | ЭБ | 3 | Система трубопроводов питательной воды 3 бл. | 3RL52D01 | Насос вспомогательный питательный | ТЦ-2 | ПЭА 150-85 | А-102894 л.4 | 8 | РО 'Ястребац', Югославия | 1988-11-11 | 2004-01-01 |  | 2017-09-24 | 22:26 | Свищ по корпусу вентиля ХОВ на уплотнение со стороны 4-го подшипника насоса (3UA71S06). | устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:21 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2037-0917
28 | ЭБ | 4 | Турбоустановка К-1000-60/3000 4 бл. | 4SA24 | Турбина. ЦНД-4 | ТЦ-2 | К-1000-60/3000 | 1321240;1339726СБ/ТУ108-1050-81 | ТЦ2-0011 | АО 'Ленинградский металлический завод' |  | 2011-09-01 |  | 2017-01-07 | 21:52 | Паровпуск ряд А трещина на линзовом компенсаторе. | устранено. Заменен. | 2017-08-09 | 11:31 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | да | нет | ППР (без ограничений) | 0529-0117
33 | ЭБ | 3 | Система отборов турбины высокого давлен. 3 бл | 3RD41S11 | Задвижка на паропроводе IV отбора в ОБ-II-А | ТЦ-2 | 30с927нж (800) |  | 445 | АО 'Пензтяжпромарматура' |  | 2004-06-30 |  | 2017-02-13 | 22:58 | Свищ из под ВЛУ на дренаже с линзового компенсатора 4-го отбора (Отм. -3.6, р.Б, ось 9-10). Отсекаемый участок. | устранено | Номинальная мощность | 12:17 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1320-0217
476 | ЭБ | 4 | Система отборов турбины низкого давления 4 бл | 4RH80W01 | Подогреватель низкого давления №1-1 | ТЦ-2 | ПНСГ-2000-1А | А-102934; 08.8111.368СБ | 122 | ОАО 'ТКЗ 'Красный котельщик'' | 2009-01-01 | 2011-01-01 |  | 2019-12-21 | 20:38 | 2 трещины на корпусе в месте входа трубопровода основного конденсата в корпус ПНД-1,1. | Устранили | Реактор на стационарном уровне мощности | 8:59 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1119-1219
278 | ЭБ | 3 | Система дренажей машзала 3 бл. | 3RT50S201 | Вентиль дрен. с трубопровода 'Пар на ТПН-1,2' | ТЦ-2 | 998-20-О | 998 | (ТЦ2-019) | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр |  | 2009-04-01 |  | 2018-10-21 | 21:49 | Игольчатый свищ (паровой) до вентиля по сварному шву на тройнике (врезка дренажа с паропровода "пар на эжектора ТПН-1") | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:39 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | да | Межремонтный период (без ограничений) | 2116-1018
172 | ЭБ | 1 | Система воды неответственных потребителей 1бл | 1VG21D01 | Насос охлаждения ГЦН | ТЦ-1 | НКУ-140М |  | Н30 | ЗАО 'Катайский насосный завод' | 2010-01-01 | 2012-11-10 |  | 2018-03-27 | 9:47 | Повреждена полумуфта. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 12:39 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2910-0318
210 | ЭБ | 3 | Система гидроиспытаний и прод. датч. КИП 3 бл | 3UE10D01 | Насос ГИ 1к и продувки датчиков КИП | РЦ-2 | Т 2-4/250 |  | 387 | Лебедянский машиностроительный завод | 1987-02-28 | 2004-12-16 |  | 2018-06-21 | 20:31 | Течь масла по 3 скалке во время работы под нагрузкой (1к/7сек). Сочение масла из под гайки крепления боковой крышки редуктора во время работы под нагрузкой (1к/1сек). | Выполнено в полном объеме | 2018-07-06 | 9:57 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 2030-0618
258 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY30D01 | Насос бака слива воды из ПГ | РЦ-2 | Кс 50-110-1 |  | 2729 | Предприятие п/я В-2346 | 1986-11-01 | 2004-12-16 |  | 2018-09-15 | 19:47 | Посторонний шум со стороны 4-го подшипника | Выполнена замена четвертого подшипника. | 2018-09-26 | 8:16 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 1631-0918
69 | ЭБ | 4 | Система 2 контура,обеспеч без-ть РУ 4 бл. | 4TX10D01 | Насос аварийный питательный | ТЦ-2 | АЦНА 150-90-3 |  | 1 | ЗАО НПО 'Гидроаппарат' | 2009-01-01 | 2011-01-01 |  | 2017-06-12 | 5:30 | Трещина по всей высоте МУС маслованны 4-ого подшипника. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 10:16 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0985-0617
74 | ЭБ | 3 | Система подпитки-продувки 1-го контура 3 бл. | 3TK21D02 | Насос подпиточный | РЦ-2 | ЦН 60-180 | Н05.35.01.00СБ | 56(90-муфта) | Предприятие п/я В-2964 | 1987-06-30 | 2004-12-16 |  | 2017-06-20 | 14:48 | Сочение среды по главному разъему, частокапельно. | Выполнено в полном объеме | 2017-06-30 | 13:20 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 3897-0617
465 | ЭБ | 4 | Система т/п цирк. воды БНС 4 бл. | 4VC10D03 | Насос циркуляционный №3 | ТЦ-2 | HYUNDAI 2200 VK |  | КА0945-МСWP-003 | HYUNDAI | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-09-19 | 19:36 | Повышенная вибрация,посторонний шум в редукторе ЦН-3 | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 21:54 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Замена, | критический |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0966-0919
96 | ОС | 0 | Система ОРУ 750 кВ | Р-4 ф.В. | Р-4 ф.B | ЭЦ | РОМБС-110000/750/35-У1 |  | 1518801 | ОАО 'ПК ХК Электрозавод' | 2014-02-20 | 2014-09-25 |  | 2017-08-01 | 20:41 | ф. В,С - увлажнен силикагель в воздухоосушителях расширительного бака. | Выполнено в полном объеме | 2017-08-08 | 7:55 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0053-0817
220 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №8 | 34UK08D01 | Насос скважинный ДВ АС-8 | ЦГТС | ЭЦВМ-12-250-60 |  | (АС8-05) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2018-07-31 | 19:56 | Не включается. | Выполнено в полном объеме | 2018-08-08 | 13:57 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 3401-0718
257 | ЭБ | 3 | Система нормального э/снабж. 0,4 кВ С.Н. 3 бл | 3SE82D01 | Эл/дв. 0,4 кВ н/с масла системы регул.турбины | ТЦ-2 | А-3-315М2У3М302 |  | (ЭЦ-001) |  |  | 2004-12-16 |  | 2018-09-14 | 5:52 | Повышенная вибрация первого подшипника ЭД (1R1=6,2мм/с). По рекомендации ОТД - требуется ревизия 1 и 2-го подшипников. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:29 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3 | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1514-0918
260 | ЭБ | 3 | Система собств.нужд 6 кВ норм.экспл. - BD | 3UM12D01 | Э/двигатель 6 кВ сетевого насоса | ТЦ-2 | А4-400У-4УЗ |  | (ТЦ2-001) |  |  | 2004-12-16 |  | 2018-09-19 | 20:57 | Повышенная осевая вибрация первого и второго подшипников ЭД. Требуется ревизия подшипников ЭД по результатам вибродиагностики. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:10 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3 | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1995-0918
265 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №2 | 34UK02D01 | Насос скважинный ДВ АС-2 | ЦГТС | ЭЦВМ-12-250-60 |  | (АС2-05) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2018-09-28 | 17:21 | Не включается | Выполнено в полном объеме | 2018-10-17 | 11:01 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2752-0918
273 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №6 | 34UK06D01 | Насос скважинный ДВ АС-6 | ЦГТС | ЭЦВ 12-210-55 |  | 27216 | ОАО 'ГМС Насосы' | 2014-08-28 | 2014-11-07 |  | 2018-10-10 | 8:02 | Не включается. | Выполнено в полном объеме | 2018-10-25 | 9:19 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 0966-1018
107 | ЭБ | 4 | Система т/п цирк. воды 4 бл. | 4VC83S03 | З-ка на напоре подъёмного насоса эжекторов №3 | ТЦ-2 | ПТ 11096-500 М-02 |  | 1247 | АО 'Пензтяжпромарматура' | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2017-08-11 | 12:01 | Течь воды по выходному фланцевому разъёму | Выполнено в полном объеме | Предэксплуатационный период | 11:54 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0828-0817
117 | ЭБ | 4 | Система отбора проб 2 контура 4 блока | 4RX12S02 | Кл-н зап. на т/п п/о пара за ПГ-2 (4RX12W01) | ХЦ | Armatik GLVB 10/12-2M11-C2 |  | 4K10652 | ЗАО 'НПК Эллирон' | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2017-08-16 | 1:39 | Свищ по корпусу арматуры и трубопроводов | Выполнена подтяжка сальника(течь по штоку) | 2017-09-14 | 11:21 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1363-0817
397 | ЭБ | 3 | Система промконтура ОГЦ 3 бл. | 3VG11S13 | Задвижка запорная на напоре НГО-1 | ТЦ-2 | ПТ 12003-500-12 |  | 1657 | АООТ 'Урал' АТИ | 1990-08-01 | 2004-12-16 |  | 2019-02-15 | 11:37 | Обрыв запорного органа. | Выполнено в полном объеме | 2019-08-29 | 15:40 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный | повторный | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0751-0219
474 | ЭБ | 3 | Система промконтура ОГЦ 3 бл. | 3VG61S11 | Задвижка запорная на входе воды в ГО-1 | ТЦ-2 | ПТ 11095-200-32 |  | (ТЦ2-008) | АО 'Пензтяжпромарматура' |  | 2004-06-30 |  | 2019-11-27 | 6:47 | Трещина по металлу в месте приварки входного фланца к арматуре. | Устранили | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:02 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | да | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 2105-1119
90 | ОС | 0 | Система пожарно-технич. трубопровода I оч. | ПГ-88 | Пожарный гидрант 88 | ЦОС | ПГ-2000-3500 ГОСТ 8220-85 |  | (12ППВ-0006пг) |  |  | 1984-12-01 |  | 2017-07-25 | 18:07 | Парыв между ПГ-88 и ПГ-44 перед запасными воротами В/Ч 3679 | Выполнено в полном объеме | 2017-07-28 | 7:32 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 4256-0717
136 | ЭБ | 4 | Система подпитки-продувки 1-го контура 4 бл. | 4TK21D02 | Насос подпиточный | РЦ-2 | АЦНА 60-185-2 |  | 1 | АО 'НПО им. М.В. Фрунзе' | 2009-12-07 | 2011-11-24 |  | 2017-09-13 | 10:30 | течь по сварному шву в месте соединения импульной линии ду14 4TK21F02AR2 и коренного вентиля ду18 (неотсекаемая часть) | Установлено ВЛУ | Реактор на стационарном уровне мощности | 7:43 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0902-0917
317 | ЭБ | 3 | Система 1-го контура 3 бл. | 3YB40W01 | Парогенератор | РЦ-2 | ПГВ-1000М | 320.05.00.00.000СБ | 6251 | Завод им. Орджоникидзе | 1993-09-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 12:54 | 210-0375/14 от 20.04.2018. Трубопроводы обвязки УСО-2, УСО-3 парогенератора 3YB40W01 2№486-4, 3№486-4. Неплотности в сварных соединениях. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:43 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.5. | Недостатки монтажа. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1985-1218
318 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:01 | 127-0375/14 от 11.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. с/с 737А 3РТ-026. Нк9, Нк2, Нр7, Нк8 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:43 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1986-1218
319 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:08 | 128-0375/14 от 11.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Дренирование ПГ по 2 контуру с/с 10к 3А-112. Дефект коррозионного происхождения глубиной более 1,0 мм с внутренней стороны по периметру на границе сплавления металла сварного | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:44 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1987-1218
320 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:12 | 130-0375/14 от 11.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 471А 3РТ-026. П1,2. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:44 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1989-1218
321 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:14 | 133-0375/14 от 11.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с506к. Дефект коррозионного происхождения глубиной более 1,0 мм с внутренней стороны по периметру на границе сплавления мет | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:45 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1992-1218
322 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:18 | 133-0375/14 от 11.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с506. Т18,Т32,Т30,Т25 2П0,8. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:46 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1995-1218
323 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:21 | 119/4-0375/14 от 15.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 496А. П1,0 Нк15 В1,0 В1х0,4 Нк3 Вгк более 0,8 Нк12 Нк15 Нк7 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:46 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1998-1218
324 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:27 | 119/4-0375/14 от 15.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 496б. Нк10 Впк2,0 С8В0,8 Нк15 С3П0,8 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:46 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1999-1218
325 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:30 | 137-0375/14 от 13.04.201. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 496 Шлам в трубопроводе, расшифровке не подлежит | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:47 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2000-1218
327 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:34 | 153-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 503а Непровар корня по всему периметру сварного соединения | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:49 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2002-1218
329 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:37 | 154-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 501. П1,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:49 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2005-1218
330 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:38 | 162-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 499 Нк65 Нк65 Нк5,0 П1,0 нк10 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:50 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2006-1218
332 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 13:41 | 163-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 500. Нк55 скр1,5 Нк45 Нк45 П1,0 П2,5х1,5 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:51 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2008-1218
335 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:04 | 168-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 488. П1,0 2П0,8 В0,4 П1,0 2П0,8 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:52 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2015-1218
337 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:06 | 168-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и 23периодической продувки с/с 486. Нр8 Пдр10 Нк4 Пдр25 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:53 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2018-1218
338 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:08 | 168-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 485. П1,2 П2,5х0,6 П2,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:53 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2019-1218
341 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:12 | 170-0375/14 от 14.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 484. В1,0 П1,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:55 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2022-1218
342 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:13 | 172-0375/14 от 14.04.2018.Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки с/с 481. С4П0,8 П0,6 Впк более 2,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:55 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2023-1218
345 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:18 | 142-0375/14 от 16.04.2018.Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с743. В0,4 В0,6 Нв5,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:58 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Замена, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2026-1218
349 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:24 | 156-0375/14 от 16.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с836. Нр38 Нр7,0 Нр25 Нр30 Вгк?0.8 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:00 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2030-1218
351 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:28 | 119/2-0375/14 от 12.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка карманов патрубков Ду1200.555. Нр3,0 Нр6,0 Нр3,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:01 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2032-1218
352 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:30 | 182-0375/14 от 17.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с515в. Впк более 2,0 Нв10 Впк более2,0 Нв7 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:01 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2033-1218
353 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:31 | 184-0375/14 от 17.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с801. Нк15 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:01 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2034-1218
354 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:33 | 119/6-0375/14 от 08.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Трубопроводы непрерывной и периодической продувки. с/с 497. П1х0,6 П0,8 Нк2.0 нк5,0 П0,8 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:02 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2036-1218
356 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:36 | 204-0375/14 от 19.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с745. Нк4.0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:02 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2038-1218
358 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:39 | 204-0375/14 от 19.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с 747. Нк10 нк5,0 Нр5,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:03 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2040-1218
359 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:40 | 204-0375/14 от 19.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с 748. Нр15 В0,8 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:03 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2041-1218
360 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY | Трубопровод продувки ПГ (I) | РЦ-2 | Ст20 (30) |  | (РЦ2-008) | АО 'Белэнергомаш' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:41 | 206-0375/14 от 19.04.2018. Трубопроводы продувки парогенераторов по II контуру. Продувка солевого отсека. с/с 513. Нк8,0 3П1,5 В1,0 П2,0 В2,0 П2,0 Нк14 Вгк2,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:04 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2042-1218
362 | ЭБ | 3 | Система 1-го контура 3 бл. | 3YB40W01 | Парогенератор | РЦ-2 | ПГВ-1000М | 320.05.00.00.000СБ | 6251 | Завод им. Орджоникидзе | 1993-09-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:45 | 210-0375/14 от 20.04.2018.ПГ-4. Трубопроводв подсоединения уравнительных сосудов. с/с3№486-4. П0,8 Нк4,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:04 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.5. | Недостатки монтажа. | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2045-1218
363 | ЭБ | 3 | Система 1-го контура 3 бл. | 3YB40W01 | Парогенератор | РЦ-2 | ПГВ-1000М | 320.05.00.00.000СБ | 6251 | Завод им. Орджоникидзе | 1993-09-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-25 | 14:48 | 210-0375/14 от 20.04.2018. ПГ-4. Трубопроводв подсоединения уравнительных сосудов.с/с2№486-4. П2,0х1,0П1,0 2П0,8 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 9:05 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.5. | Недостатки монтажа. | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2046-1218
365 | ЭБ | 3 | СВО-1 3 блока | 3TC | Трубопровод основного потока СВО-1 | РЦ-2 | 08Х18Н10Т (30) |  | (РЦ2-0019) | Алексинский завод 'Тяжпромарматура' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-26 | 8:35 | 92-0375/14 от 05.04.2018, Трубопроводы байпасной очистки воды I контура, с/с 231, 3А-122, Вгк1,0; 2Тв4,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:36 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2084-1218
366 | ЭБ | 3 | СВО-1 3 блока | 3TC | Трубопровод основного потока СВО-1 | РЦ-2 | 08Х18Н10Т (30) |  | (РЦ2-0019) | Алексинский завод 'Тяжпромарматура' | 2003-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-26 | 8:52 | 95-0375/14 от 09.04.2018, Трубопроводы байпасной очистки воды I контура с/с 145, Вгк1,0;Тв6,0 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:36 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.2. | Ошибка (недостатки) проектирования (включая изменения). | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2085-1218
367 | ЭБ | 3 | Система обвязки и КИП реактора 3 бл. | 3YC | Трубопровод колена воздушника реактора | РЦ-2 | 08Х18Н10Т (30) |  | (РЦ2-0113) | Предприятие п/я Г-4781 | 1987-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-26 | 8:54 | 148-0375/14 от 15.04.2018, Колено воздушника реактора.с/с 1/1, 3РТ-87, Нк2 Нр4 П0,8 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:37 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.5. | Недостатки монтажа. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2086-1218
368 | ЭБ | 3 | Система очистки газовых сдувок 3 бл. | 3TS20 | Т/п системы очистки технологических сдув (I) | РЦ-2 | 08Х18Н10Т (30) |  | (РЦ2-0204) | АО 'Белэнергомаш' | 2004-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-26 | 9:01 | 86 жк.25.14.2/15 от 10.04.2018, Трубопроводы газовых сдувок.с/с 518 3РТ-060, Нк7 Нк3 | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:37 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2087-1218
373 | ЭБ | 3 | Система КД 1-го контура 3 бл. | 3YP10B01 | Компенсатор давления | РЦ-2 | черт. 1160.11.00.000 | 1160.11.00.000 | 17 | Предприятие п/я Г-4781 | 1987-05-01 | 2004-12-16 |  | 2018-12-26 | 9:15 | 72/0445 от 18.06.2018, 3YP10B01 ТЭН 3YP10W22 зав №55 Место соединения электрического кабеля с нагревательным элементом, Капельная течь из-под колпачка одной из клемм | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:41 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Заварка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2092-1218
508 | ЭБ | 4 | Сист.обвязки и КИП нас. авар. и план.расх.4 б | 4TQ32T06BB1 | T переднего подшипника насоса 4TQ32D01 | ЦТАИ | ТСП-50П |  | ЦТАИ-0435 | ФГУП НИИ НПО 'Луч' |  | 2011-01-01 |  | 2020-08-04 | 18:10 | Бл.4 4TQ32T06BB1 "Т подшипника 4TQ32D01" Неисправность ПИП. Разрушена керамическая часть датчика. ИК выведен из обработки имитацией в ТПТС. Устранение дефекта перенесено до отключения 4TQ32D01. | Заменен датчик температурного контроля, показания в норме, замечаний нет. | Холодный останов | 14:11 | 5.1.1 (5.1.1.3) | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Ревизия, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0158-0820
97 | ОС | 0 | Система хранен.извести и приготовл.извест.мол | UH50D11 | Насос рециркуляции известкового молока СХР | ХЦ | ПК 63-22,5-СП-11,0 |  | uh50d11 | ЗАО НПО 'Уралгидропром' |  | 2007-02-28 |  | 2017-08-03 | 4:24 | При включении насос гремит. Задымление и запах гари в районе соединительной муфты. | замена польцев | 2017-08-04 | 10:37 | 5.1.1 (5.1.1.4) | Механические явления, процессы, состояния. Превышение допустимой нагрузки (перегрузка). | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Очистка, Переуплотнение, Подключение, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0197-0817
67 | ЭБ | 4 | Система СПП 4 бл. | 4RB12W01 | Сепаратор-пароперегреватель №2 | ТЦ-2 | СПП-1000-1 | А-102934 л.4; 220-4259-00СБ | 13001 | Завод им. Орджоникидзе | 2009-01-01 | 2011-01-01 |  | 2017-06-11 | 13:26 | Недостаточно ОПС, вибрация при работе трубопровода дренажа с линейного сепаратора на выхлопе ЦВД до 4RB12S101. | Устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 12:48 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0901-0617
68 | ЭБ | 4 | Система СПП 4 бл. | 4RB13W01 | Сепаратор-пароперегреватель №3 | ТЦ-2 | СПП-1000-1 | А-102934 л.4; 220-4259-00СБ | 13002 | Завод им. Орджоникидзе | 2009-01-01 | 2011-01-01 |  | 2017-06-11 | 13:38 | Недостаточно ОПС, вибрация при работе трубопровода дренажа с линейного сепаратора на выхлопе ЦВД до 4RB13S101. | Устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 12:49 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0902-0617
447 | ЭБ | 1 | Система маслоснабжения турбоустановки 1 бл. | 1SC50D01 | Эксгаустер ГМБ-1 | ТЦ-1 | 5БС.435.380 |  | (ТЦ1-0002) | АО 'Электросила' | 1983-01-01 | 1984-01-01 |  | 2019-07-29 | 15:09 | Зафиксирован рост вибрации более чем в 2 раза. Прослушивается посторонний металический шум со стороны э.д. По результатам диагностирования выявлены дефекты подш. узлов э.д. | Выполнено в полном объеме | 2019-08-05 | 7:45 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1942-0719
310 | ЭБ | 2 | Система маслоснабжения КЭН 1,2 2 бл. | 2RS11D01 | Маслонасос смазки КЭН-2 | ТЦ-1 | Ш 5-25-4/4Б |  | (ТЦ-1) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 1986-12-01 |  | 2018-11-28 | 14:49 | Повышенная вибрация второго подшипника ,визуально стёрты пальци полумуфты. | Выполнено в полном объеме | 2018-11-29 | 8:15 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2718-1118
39 | ЭБ | 3 | Система дренажных стоков машзала 3 бл. | 3UL15D04 | Насос дренажный | ТЦ-2 | 1В 20/5-16/5 | А-145756 | 20 | АО 'ГМС Ливгидромаш' | 2004-01-01 | 2004-06-30 |  | 2017-03-21 | 22:32 | 3UL15D04 - Повышенная вибрация по всем составляющим, max 26.9 поперечная подшипник №2, НЧРО, А-004/2 | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 11:14 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1856-0317
42 | ЭБ | 3 | Система дренажных стоков машзала 3 бл. | 3UL10D07 | Насос дренажный отм.-3.6 | ТЦ-2 | К 100-65-200 | А-124461 | Э1656 | ЗАО 'Катайский насосный завод' | 1987-07-01 | 2004-06-30 |  | 2017-03-24 | 13:03 | 3UL10D07- повышенная вибрация, мах 11.3 подшипник №3, поперечная сотавляющая. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 10:56 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2217-0317
86 | ЭБ | 2 | Система подпитки-продувки 1-го контура 2 бл. | 2TK11D02 | Насос подпиточный | РЦ-1 | ЦН 60-180 | Н05.35.01.00СБ | 24 | Предприятие п/я В-2964 |  | 1986-12-01 |  | 2017-07-10 | 15:15 | Повышенная вибрация 3-го и 4-го подшипников. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:33 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2247-0717
155 | ЭБ | 2 | Система расхолаживания БВиП 2 блока | 2TG12D01 | Насос расхолаживания бассейна выдержки | РЦ-1 | Д 630-90К | Н 13.257.00.000 | 84489 | Московский насосный завод им. М.И. Калинина |  | 1986-12-01 |  | 2017-11-10 | 13:42 | Посторонний шум в р-не 3 подш. По рез. расширенной диагностики - не пригоден к длительной эксплуатации: 3й подш.осевая - 9,0; признаки дефекта подшипника №3; провести ревизию подш. №3. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 1:27 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, Ремонт, | значительный |  | нет | да | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1169-1117
398 | ЭБ | 1 | Система маслоснабжения КЭН 1,2 1 бл. | 1RS22D01 | Маслонасос смазки КЭН-2 | ТЦ-1 | НМШ 5-25-4,0/4Б-10 | Н42.878.00.000 | 10Ю-293 | АО 'ГМС Ливгидромаш' | 1996-01-01 | 2000-12-01 |  | 2019-02-27 | 15:15 | Повышенная вибрация 4-го подшипника 8 мм\с | Выполнено в полном объеме | 2019-03-29 | 12:01 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1636-0219
422 | ЭБ | 1 | Система аварийного питания ПГ 1 бл. | 1RL42D01 | Э/двигатель 6 кВ аварийного питат. насоса 2СБ | ТЦ-1 | 2АЗМ1-800/6000 УХЛ4 |  | 625 | НПО 'ЭЛСИБ' ОАО |  | 1984-06-25 |  | 2019-05-07 | 20:47 | Повышенная вибрация 1 и 2 подшипников. По результатам диагностики требуется подтяжка "лап" и перецентровка. | Выполнено в полном объеме | 2019-05-14 | 13:57 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Техническое обслуживание оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0433-0519
450 | ЭБ | 1 | Система воды ответственных потребителей 1 бл. | 1VG72D01 | Насос техводы ответств. потребителей 3 сист. | ТЦ-1 | ЦВА-1200/45 |  | 9 | АО 'НПО гидравлических машин' | 2014-01-01 | 2015-01-26 |  | 2019-08-31 | 13:06 | Повышенная вибрация первого подшипника R 2 - 5.0. Плавающая третий подшипник 1.6 - 3.3, Температура третий подшипник - 67 градусов. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 9:51 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1808-0819
471 | ЭБ | 1 | Система воды ответственных потребителей 1 бл. | 1VG62D01 | Насос техводы ответств. потребителей 2 сист. | ТЦ-1 | ЦВА-1200/45 |  | 6 | АО 'НПО гидравлических машин' | 2014-01-01 | 2014-10-31 |  | 2019-10-15 | 4:13 | По результатам вибродиагностики:" Зафиксирован рост вибрации 1 подш. 5,5 мм/с, а так же рост температуры 3 подш. до 66-67 град." | Замена подшипников м/в | Реактор на стационарном уровне мощности | 11:30 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0831-1019
472 | ЭБ | 1 | Система воды неответственных потребителей 1бл | 1VG43D01 | Э/двигатель 6 кВ нас. тех. воды неотв.потр.№3 | ТЦ-1 | АОДВМ-355Х-4У2 |  | 33646 | АО 'Завод крупных электрических машин' | 2011-07-30 | 2015-06-03 |  | 2019-10-17 | 6:12 | По результатам вибродиагностики: повышенная вибрация 1 подш. 4,7 мм/с | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:28 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0920-1019
473 | ЭБ | 3 | Система основного конденсата ТА 3 бл. | 3RM61D01 | Насос конденсатный ll ст. | ТЦ-2 | КсВА 1000-190 | А-101426 л.50 | 20 | Сумское НПО 'Насосэнергомаш' | 1986-11-01 | 2004-01-01 |  | 2019-11-06 | 22:34 | рост температуры 3 подшипника без стабилизации более 75 градусов,посторонний шум | Выполнено в полном объеме | 2019-11-21 | 14:02 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0441-1119
512 | ЭБ | 2 | Система регенерации низкого давления 2 бл. | 2RN15D01 | Насос сливной ПНД-3 | ТЦ-1 | КсВА 630-125-1 | Н18.64.10.00 | 8 | Сумское НПО 'Насосэнергомаш' | 1996-01-01 | 1999-09-01 |  | 2020-11-06 | 11:29 | Повышенная вибрация 1,2 подшипниковых узлов. | Выполнено в полном объеме | 2020-12-07 | 9:56 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0329-1120
513 | ЭБ | 1 | Система промконтура ГЦН 1 блока | 1TF12D01 | Насос промконтура ГЦН | РЦ-1 | 8НДВ-Х-У4 |  | 8136 | Московский насосный завод им. М.И. Калинина | 1983-01-01 | 1984-01-01 |  | 2020-11-07 | 9:49 | Повышенная вибрация 3-го подшипника. | Заменен подшипник | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:14 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0393-1120
515 | ЭБ | 2 | Система регенерации низкого давления 2 бл. | 2RN17D03 | Насос сливной ПНД-1 | ТЦ-1 | КсВ-360-160 |  | 22 | Предприятие п/я В-2848 | 1982-01-01 | 1986-12-01 |  | 2020-11-18 | 19:45 | Повышенная вибрация первого подшипника 2RN17D03 (1R2- 6,9мм/с) | Выполнено в полном объеме | 2020-12-07 | 9:56 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1756-1120
409 | ЭБ | 2 | Система регенерации низкого давления 2 бл. | 2RN15D02 | Электродвигатель 6 кВ сливного насоса ПНД-3-2 | ТЦ-1 | АОВ-114-41-4У3 |  | 0002* |  |  |  |  | 2019-04-06 | 15:11 | Повышенная вибрация первого подшипника ( 6мм) | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 7:14 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0519-0419
456 | ЭБ | 2 | Система воды ответственных потребителей 2 бл. | 2VG62D01 | Эл/двиг. 6 кВ насоса ТВ ответств. потреб. 2СБ | ТЦ-1 | АВ-113-4 |  | 33456 | АО 'Завод крупных электрических машин' | 2011-04-22 | 2016-05-11 |  | 2019-09-10 | 23:08 | Повышенная вибрация первого подшипника (5.3 ), посторонний шум второго подшипника. | Выполнено после балансировки в агрегате | Номинальная мощность | 7:45 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0494-0919
464 | ЭБ | 1 | Система воды неответственных потребителей 1бл | 1VG43D01 | Э/двигатель 6 кВ нас. тех. воды неотв.потр.№3 | ТЦ-1 | АОДВМ-355Х-4У2 |  | 33646 | АО 'Завод крупных электрических машин' | 2011-07-30 | 2015-06-03 |  | 2019-09-16 | 15:06 | Повышенная вибрация 1-го подшипника 1R2=5,3 мм/с. Оценка контроля ОТД: Не пригоден к длительной эксплуатации. Рекомендация: Провести ревизию 1 и 2 пош. узла. | Выполнено в полном объеме | 2019-10-12 | 13:00 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0761-0919
495 | ЭБ | 1 | Система аварийного питания ПГ 1 бл. | 1RL41D01 | Э/двигатель 6 кВ аварийного питат. насоса 1СБ | ТЦ-1 | 2АЗМ1-800/6000 УХЛ4 |  | 847 | НПО 'ЭЛСИБ' ОАО |  | 1984-04-25 |  | 2020-04-15 | 13:39 | повышенная вибрация 3-го под-ка (10.6 мм/сек) | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 8:34 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0896-0420
171 | ЭБ | 4 | Система норм.э/снабжения 0,4 кВ С.Н.- CJ | 4TB30D03 | Электродвигатель 0,4 кВ насос боросодержащей | РЦ-2 | АИР180М2А3У3 |  | РЦ-2-0001 |  |  |  |  | 2018-03-22 | 18:00 | повышенная вибрация 2-го подшипника ЭД (осевая 12мм/с) | Выполнено в полном объеме | 2018-04-03 | 13:13 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.3 | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 2311-0318
304 | ЭБ | 1 | Система расхолаживания РУ через 2 контур | 1RR21D01 | Э/двигатель 0,4 кВ насоса технол. конденсата | ТЦ-1 | АО2-82-4У3 |  | 3 |  |  |  |  | 2018-11-03 | 22:56 | Повышенная вибрация 1 и 2 подшипников. По оценке ОТД имеются признаки отрывов в опорной системе в районе 2 и 3 подшипников, признаки расцентровки. | Выполнено в полном объеме | 2018-11-12 | 10:05 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0326-1118
145 | ЭБ | 3 | Система трубопроводов питательной воды 3 бл. | 3RL81S212 | В-ль дренажа с т/п сил.вода от г/пр КГТН 2-я | ТЦ-2 | 998-20-О | 998 | (ТЦ2-028) | АК 'Энергокомплекс' |  | 2004-06-30 |  | 2017-10-16 | 17:27 | вибрация тр/пр за дренажным вентилем. требуется раскрепить тр/пр | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:56 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.4) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По соответствующему анализу технических решений, изменений проектных схем до выполнения работ по их реализации. |  | значительный |  | нет | да | Межремонтный период (без ограничений) | 2106-1017
146 | ЭБ | 3 | Система конденс. греющ.пара реген.турб. 3 бл. | 3RN81S206 | В-ль дренажа с ЛК СПП на КГТН за 3RN81S01 2-й | ТЦ-2 | ВАЗ-998-20-0 |  | (ТЦ2-002) | ЗАО 'Энергомаш' |  | 2004-12-16 |  | 2017-10-16 | 18:48 | вибрация тр/пр за дренажным вентилем. требуется доп. крепеж тр/пр | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:56 | 5.1.1 (5.1.1.5) | Механические явления, процессы, состояния.Вибрация. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.4) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По соответствующему анализу технических решений, изменений проектных схем до выполнения работ по их реализации. |  | значительный |  | нет | да | Межремонтный период (без ограничений) | 2107-1017
244 | ЭБ | 4 | Система маслоснабжения в аппаратном отделении | 4TA30N01 | Установка маслоочистительная | РЦ-2 | СОГ-933КТ1 | 75302.977.00.000-01 | (РЦ2-001) |  |  | 2011-10-01 |  | 2018-09-01 | 22:32 | растрескивание шлангов подвода и отвода масла | Выполнено в полном объеме | 2018-10-24 | 7:48 | 5.1.1 (5.1.1.6) | Механические явления, процессы, состояния. Исчерпание ресурса. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, Техническое обслуживание оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 0165-0918
439 | ЭБ | 4 | Система маслоснабжения ТПН 4 бл. | 4SC32D42 | Маслонасос ТПН-2 (регулирования) | ТЦ-2 | НК 200/120-Г2ВСБО | 205-Б-0259СБ | 4 | Бобруйский машиностроительный завод | 2009-01-01 | 2011-12-30 |  | 2019-06-25 | 23:33 | Струйная течь масла по сварному шву за фланцем на напоре насоса до ОК | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 7:59 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2861-0619
377 | ЭБ | 3 | Система отборов турбины высокого давлен. 3 бл | 3RD11W01 | Подогреватель высокого давления | ТЦ-2 | ПВ-2500-97-28А | 08.8111.264СБ, А-102934 | 49357 | ОАО 'ТКЗ 'Красный котельщик'' | 1989-09-01 | 2005-01-01 |  | 2019-01-07 | 3:32 | капельная течь по соединительной гайке коренного вентиля 3RD11L02R1 и уравнительного сосуда | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:58 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Заварка, | значительный | повторный | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0607-0119
380 | ЭБ | 3 | Система отборов турбины высокого давлен. 3 бл | 3RD12W01 | Подогреватель высокого давления | ТЦ-2 | ПВ-2500-97-28А | 08.8111.264СБ, А-102934 | 49025 | ОАО 'ТКЗ 'Красный котельщик'' | 1989-09-01 | 2005-01-01 |  | 2019-01-11 | 22:06 | Капельная течь по соединительной гайке на коренном вентиле 3RD12L04R1 (1 капля в 4-5 сек) | Выполнено в полном объеме | 2019-11-11 | 13:47 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Заварка, | значительный | повторный | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1184-0119
400 | ЭБ | 4 | Система уплотнения вала генератора ТВВ-1000-4 | 4SU51L01F01 | Фланец на корпусе уплот. под-ка слив масла ст | ТЦ-2 | 2-200-25 |  | ТЦ2-017 |  |  | 2011-12-10 |  | 2019-03-02 | 9:22 | Капельна течь по фланцевому разъему на трубопроводе слива масла из уплотнения генератора сторона воздуха (сторона турбины). 1 кап в 5 сек. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 12:37 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0101-0319
184 | ЭБ | 3 | Турбопривод ТПН-1,2 3 бл. | 3SA52 | Турбина паровая приводная | ТЦ-2 | К-10-5/3400 | 108-Б-0358СБ, А-102894 л.2 | 1742 | ОАО 'Калужский турбинный завод' | 1987-11-01 | 2004-12-01 |  | 2018-05-03 | 11:39 | 3SE52B01 ГИДРОАККУМУЛЯТОР ТЕЧЬ МАСЛА ПО ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ | устранено | Холодный останов | 9:26 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | критический |  | да | да | ППР (при выводе оборудования) | 0201-0518
185 | ЭБ | 3 | Система основного конденсата ТА 3 бл. | 3RM13D01 | Насос конденсатный 1 ст. | ТЦ-2 | КсВА 1500-120 | а-101426 л.49 | 81 | Сумское НПО 'Насосэнергомаш' | 1987-01-01 | 2004-06-30 |  | 2018-05-05 | 15:08 | ТЕЧЬ НА ТР/ПР ПОДАЧИ ВОДЫ НА УПЛОТНЕНИЕ В МЕСТЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НАСОСУ | Выполнено в полном объеме | Предэксплуатационный период | 7:37 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | критический |  | нет | да | ППР (при выводе оборудования) | 0416-0518
191 | ЭБ | 3 | Система основного конденсата ТА 3 бл. | 3RM64D01 | Насос конденсатный ll ст. | ТЦ-2 | КсВА 1000-190 | А-101426 л.50 | 19 | Сумское НПО 'Насосэнергомаш' | 1986-11-01 | 2004-01-01 |  | 2018-05-09 | 2:17 | СТРУЙНЫЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТЕЧИ ПО ВХОДНОМУ ФЛАНЦУ НА ВНОВЬ СМОНТИРОВАННОЙ АРМАТУРЕ ПРОМЫВКИ | устранено | Предэксплуатационный период | 8:26 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.5. | Недостатки монтажа | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0707-0518
228 | ЭБ | 3 | Система организованных протечек 3 бл. | 3TY21D01 | Насос организованных протечек | РЦ-2 | Х 45/240-К-55 |  | Л9 | ЗАО 'Катайский насосный завод' | 1989-04-18 | 2004-06-30 |  | 2018-08-14 | 8:44 | Блок 3. Пом. А-030/2. 3TY21D01 - капельная течь через уплотнение - 1 капля/сек (0460-0214) | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 7:40 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 1107-0818
277 | ЭБ | 1 | Система подпитки-продувки 1-го контура 1 бл. | 1TK12D02 | Насос подпиточный | РЦ-1 | ЦН 60-180 | Н05.35.01.00СБ | 9 | Предприятие п/я В-2964 | 1982-01-01 | 1984-01-10 |  | 2018-10-16 | 23:09 | Течь по крышке главного разъема, при работе на 1 контур. | Выполнено переуплотнение крышки главного разъёма | Реактор на стационарном уровне мощности | 23:03 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Переуплотнение, Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1635-1018
31 | ЭБ | 3 | Система уплотнения вала генератора ТВВ-1000-4 | 3SU13D01 | Насос уплотнения вала генератора | ТЦ-2 | ЦНСМ-38-132 |  | 4480 | Ясногорский машиностроительный завод | 1987-01-01 | 2004-06-30 |  | 2017-01-24 | 6:57 | Капельная течь масла через уплотнение со стороны 3 подшипника, нет запаса на подтяжку. | Выполнено в полном объеме | Горячий останов | 10:12 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2448-0117
50 | ОС | 0 | Сист. возд.-маслоохл.э/дв. и смазки подш.НС-1 | 0VC10D01 | Насос циркуляционный | ЦГТС | ОПВ 10-185Г |  | (ЦОСБ-001) | Уральский завод 'Уралгидромаш' |  | 2004-06-30 |  | 2017-04-19 | 15:11 | Течь воды по верхнему уплотнению вала насоса 0VC10D01 | Выполнено в полном объеме | 2017-04-21 | 9:39 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Устранение ( название неисправности ), | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1819-0417
58 | ЭБ | 4 | Система промконтура ГЦН 4 блока | 4TF32D01 | Насос промконтура ГЦН | РЦ-2 | АЦНА 800/70/6-К-251.1-У3 | Паспорт НГА2.002.00.000 ПС; Чертеж НГА2.002.0 | 19 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2009-01-01 | 2011-08-05 |  | 2017-05-16 | 16:15 | Течь по торцевому уплотнению | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 19:42 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план следующего месяца | 1563-0517
63 | ЭБ | 3 | Система подпитки-продувки 1-го контура 3 бл. | 3TK22D02 | Насос подпиточный | РЦ-2 | ЦН 60-180 | Н05.35.01.00СБ | 55(89-муфта) | Предприятие п/я В-2964 | 1987-06-30 | 2004-12-16 |  | 2017-06-05 | 15:26 | Сочение среды по главному разъему 1 капля в 3 секунды, сочение масла по разъему гидромуфты со стороны насоса (в месте крепления конусного кожуха к корпусу гидромуфты). | выполнена модернизация главного разъема насоса. | 2017-09-08 | 12:11 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Переуплотнение, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план следующего месяца | 0430-0617
79 | ОС | 0 | Система оч. вод перед закач в скважины ФБ ПГЗ | 0UA87D01 | Насос насосной станции шламоотвала (ПГЗ) | ХЦ | ВНД 50/50 |  | 15-465.1-01 | ЗАО 'Гидрогаз' | 2015-04-29 | 2015-07-10 |  | 2017-07-05 | 9:07 | При работе насоса уходит затворная жидкость (тосол). | Произведена замена торцевого уплотнения и замена двух подшибников нижней проставки насоса. | 2017-09-28 | 15:34 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.1 (5.2.9.1.2) | Недостатки эксплуатационной документации. Неправильное или неоднозначное определение требований эксплуатационной документации. | Выемка, Замена, Очистка, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0843-0717
102 | ЭБ | 4 | Система подачи воды на градирни №№ 3,4 | 4VC20D03 | Насос подачи воды на градирни ЦН-3 | ЦГТС | HYUNDAI 2200 VK |  | (ЦОС-0003) | HYUNDAI | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2017-08-05 | 6:21 | Капельная течь масла на соединении труба-гидравлический шланг для смазки верхнего подшипника редуктора ЦН-3. Требуется перепаковать соединение. | Выполнено в полном объеме | 2017-08-11 | 13:35 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0370-0817
114 | ЭБ | 4 | Система 2 контура,обеспеч без-ть РУ 4 бл. | 4TX20D01 | Насос аварийный питательный | ТЦ-2 | АЦНА 150-90-3 |  | 2 | ЗАО НПО 'Гидроаппарат' | 2009-01-01 | 2011-01-01 |  | 2017-08-14 | 0:49 | Течь по накидной гайке на линии подачи охлаждающей воды на 4 подшипник. | Выполнено в полном объеме | Предэксплуатационный период | 8:30 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.1 (5.2.9.1.2) | Недостатки эксплуатационной документации. Неправильное или неоднозначное определение требований эксплуатационной документации. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1010-0817
125 | ЭБ | 4 | Система трубопроводов питательной воды 4 бл. | 4RL52D01 | Насос питательный вспомогательный | ТЦ-2 | ПЭА 150-85 | А-102894 л.4 | 2 | Сумское НПО 'Насосэнергомаш' | 2010-01-01 | 2011-01-01 |  | 2017-08-25 | 9:17 | Пропаривание штуцера на подаче воды на уплотнение сторона 3-го подшипника. | Выполнено в полном объеме | Горячий останов | 8:14 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 2105-0817
164 | ЭБ | 3 | Система гидроиспытаний и прод. датч. КИП 3 бл | 3UE20D01 | Насос ГИ САОЗ и продувки датчиков КИП | РЦ-2 | ПТ 1-1,6/250 |  | 6 | Свесский насосный завод | 1987-02-28 | 2004-06-30 |  | 2017-12-21 | 18:33 | Течь перекачиваемой среды по линии отвода запирающей воды | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 10:16 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 2749-1217
410 | ЭБ | 3 | Система маслоснабж. турб. К-1000-60/3000 3 бл | 3SC32D42 | Насос масляный ТПН-2 (регулирования) | ТЦ-2 | НК 200/120-Г2ВСБО | 205-Б-0259СБ | 92 | Бобруйский машиностроительный завод | 1988-08-01 | 2004-06-30 |  | 2019-04-11 | 14:09 | Увеличенная протечка через торцевое уплотнение вала насоса. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:36 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1018-0419
445 | ЭБ | 4 | Система подачи масла на ЦН градирен №№ 3,4 | 4UR20D06 | Насос масла вспомогательный ЦН-2 | ЦГТС | GR 55 SMT16B250L |  | (ЦГТС-004) | Settima Meccanica | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-07-12 | 22:58 | Струйная течь масла по сальниковому уплотнению | Выполнено в полном объеме | 2019-07-15 | 15:13 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0858-0719
448 | ЭБ | 3 | Система СПП 3 бл. | 3RB32D01 | Насос слива сепарата СПП | ТЦ-2 | КсВА-900-180 | Н18.109.00.00СБ | 10 | Сумское НПО 'Насосэнергомаш' | 1986-07-01 | 2004-06-30 |  | 2019-08-07 | 18:36 | ПАРЕНИЕ ЧЕРЕЗ УПЛОТНЕНИЕ НАСОСА ПРИ РАБОТЕ, В РЕЗЕРВЕ. ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА НА СЛИВЕ С УПЛОТНЕНИЯ НАСОСА (112 ГРАД) | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 8:02 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | да | да | ППР (без ограничений) | 0339-0819
454 | ОС | 0 | Система ДВ насосной станции 3 подъёма | 34UK46D03 | Насос ДВ насосная 3 подъёма | ЦГТС | 1Д 800-56 |  | (НС3-003) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2019-09-08 | 20:44 | течь воды из сальникового уплотнения насоса | Выполнено в полном объеме | 2019-09-16 | 10:44 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Замена, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0375-0919
478 | ОС | 0 | Система обработки ТРО 3 блока | 0PT41D02 | Насос орошающего раствора №2 | ЦОРО | ЦНА 25/52 | ЦНА 25/52 | 9 | ОАО НТМЗ 'Вента' | 2004-01-01 | 2005-08-25 |  | 2019-12-27 | 14:00 | Пропуск по торцевому уплотнению | Выполнено в полном объеме | Прочее или необозначенное | 11:56 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1549-1219
509 | ЭБ | 4 | Система трубопроводов питательной воды 4 бл. | 4RL32D01 | Насос бустерный ПТА | ТЦ-2 | ПТА 3800-20-3 |  | 4 | Сумское НПО 'Насосэнергомаш' | 2010-01-01 | 2011-01-01 |  | 2020-10-09 | 12:32 | Протечка воды через торцевое уплотнение бустерного насоса ТПН-2 со стороны редуктора. Температура торцевого уплотнения БН ТПН-2 со стороны редуктора более 70С | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:16 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0433-1020
34 | ЭБ | 4 | Система промконтура САОЗ 4 бл. | 4TF40S102 | Клап. д-жа т/п воды на охл. расх. БВ 4TG11W01 | РЦ-2 | КПЛВ 491144.016-01 |  | 2768-09 | ОАО 'Контур' | 2009-12-25 | 2011-08-05 |  | 2017-02-21 | 3:29 | Капельная течь 1 капля в 2 секунды | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 19:50 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1983-0217
36 | ЭБ | 4 | Система промконтура ГЦН 4 блока | 4TF31S101 | Клапан запор. д-жа на напоре насоса 4TF31D01 | РЦ-2 | 14нж17ст19 | 3742-014-57180370-2009 | 709060927 | ООО ПФ 'Ока' | 2009-08-10 | 2011-11-17 |  | 2017-03-03 | 14:00 | Пропуск в закрытом положении. 1 капля в 9 секунд | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 11:45 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Притирка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0256-0317
49 | ЭБ | 4 | Система техводоснабжения потребителей группы | 4VF17S01 | Кл-н зап. на линии подачи тех.воды к 4TS21N02 | РЦ-2 | А 20823-410-32 |  | РЦ2-0002 | ООО 'ARAKO ОПАВА' |  | 2000-09-10 |  | 2017-04-19 | 10:37 | Пропуск в закрытом положении | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 16:19 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Притирка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1799-0417
53 | ЭБ | 3 | Система СПП 3 бл. | 3RB12S01 | Клапан стопорный ЦНД-1,2 | ТЦ-2 | черт. 1309808 |  | (ТЦ2-002) | Ленинградский механический завод |  | 2004-06-30 |  | 2017-04-28 | 3:22 | ТЕЧЬ МАСЛА ПО РАЗЪЕМУ ПРОМ УСИЛИТЕЛЯ ПАРОВОГО СЕРВОМОТОРА. | устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:36 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | критический | повторный | да | нет | ППР (без ограничений) | 2663-0417
71 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY30S16 | Вентиль запорный на напоре 3RY30D01 к СВО-5 | РЦ-2 | 15с922нж (80) |  | (РЦ2-017) | Предприятие п/я Г-4775 |  |  |  | 2017-06-14 | 19:44 | Пропуск в закрытом положении 15-20 т/ч | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 19:46 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Реконструкция оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1309-0617
126 | ЭБ | 4 | Система охлаждения механизмов 2 контура 4 бл. | 4VB92S06 | Задв. на входе тех.воды в гравийный фильтр №2 | ТЦ-2 | 30с50нж (150) |  | ТЦ2-0008 | АО 'Пензтяжпромарматура' |  | 2011-09-01 |  | 2017-08-25 | 12:56 | Требуется ревизия, пропуск в закрытом положении. | выполнен кр | Горячий останов | 14:00 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2112-0817
138 | ЭБ | 3 | Система трубопроводов пожаротушения 3 бл. | 3UJ40S122 | В-ль др-ж с нар. сухотруба на кр.РО ряд.Д (2п | ТЦ-2 | 15с27нжп (20) |  | (ТЦ2-001) | Курганский арматурный завод (ОАО ИКар) | 1987-01-01 | 2004-12-16 |  | 2017-09-21 | 15:10 | пропуск в закрытом положении | устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 7:48 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | да | ППР (при выводе оборудования) | 1561-0917
148 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY21S103 | Клапан зап. т/п прогрева лин.пер.прод. ПГ-1 | РЦ-2 | КЗ 26370-015-04 | КЗ 26370-015-04 | 80248 | ПО 'Курганармхиммаш' |  | 2004-06-30 |  | 2017-10-29 | 22:07 | Пропуск в закрытом положении. | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 19:47 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 3357-1017
149 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY21S104 | Клапан зап. т/п прогрева лин.пер.прод. ПГ-1 | РЦ-2 | КЗ 26370-015-04 | КЗ 26370-015-04 | 80206 | ПО 'Курганармхиммаш' |  | 2004-06-30 |  | 2017-10-29 | 22:10 | Пропуск в закрытом положении. | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 19:47 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 3358-1017
150 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY21S105 | Клапан зап. т/п прогр. лин.пост.прод. ПГ-1-4 | РЦ-2 | КЗ 26370-015-04 | КЗ 26370-015-04 | 80255 | ПО 'Курганармхиммаш' |  | 2004-06-30 |  | 2017-10-29 | 22:10 | Пропуск в закрытом положении. | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 19:45 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 3359-1017
151 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY21S106 | Клапан зап. т/п прогр. лин.пост.прод. ПГ-1-4 | РЦ-2 | КЗ 26370-015-04 | КЗ 26370-015-04 | 81755 | ПО 'Курганармхиммаш' |  | 2004-06-30 |  | 2017-10-29 | 22:11 | Пропуск в закрытом положении. | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 19:48 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 3361-1017
152 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY30S26 | Клапан зап. на сливе дренажей из ПГ-1,2,3,4 | РЦ-2 | КПЛВ 492154.100-12 |  | (РЦ2-069) | ОАО 'Контур' |  | 2004-06-30 |  | 2017-10-29 | 22:11 | Пропуск в закрытом положении. | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 19:47 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 3369-1017
153 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY30S04 | Клапан запорный на сливе дренажей ПГ-1,2,3,4 | РЦ-2 | КПЛВ 492154.100-08 |  | 0442-03 | ОАО 'Контур' |  |  |  | 2017-10-29 | 22:39 | Пропуск в закрытом положении. | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 19:44 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 3371-1017
154 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY30S05 | Клапан запорный на сливе дренажей ПГ-1,2,3,4 | РЦ-2 | КПЛВ 492154.100-12 |  | 0320-01 | ОАО 'Контур' | 2001-01-01 | 2004-06-30 |  | 2017-10-29 | 22:40 | Пропуск в закрытом положении. | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 19:44 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 3372-1017
157 | ЭБ | 3 | Система главных паропроводов 3 бл. | 3RA11S03 | Клапан регулирующий ЦВД | ТЦ-2 | черт. 1309801 | 1309801 | (ТЦ2-004) | Ленинградский механический завод |  | 2004-06-30 |  | 2017-11-20 | 13:50 | Свищ по крышке паровой коробки. | устранено | 2018-05-04 | 13:37 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2426-1117
160 | ЭБ | 3 | Система гидроиспытаний и прод. датч. КИП 3 бл | 3UE40S06 | Вентиль регулирующий на напоре 3UE40D01 | РЦ-2 | 1032-20-0 |  | (РЦ2-041) | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр |  | 2004-06-30 |  | 2017-12-03 | 15:06 | Течь по сальниковому уплотнению | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 19:42 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Настройка, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0498-1217
384 | ЭБ | 3 | Система БХРО, ввод реагентов (3TB10) 3 бл. | 3TB10S07 | Вентиль запорный на напоре 3TB10D01 | РЦ-2 | У 26362-050-13 | У 26362-050-13 | 55 | ЛПОА 'Знамя труда' (Ленпромарматура) |  | 2004-06-30 |  | 2019-01-18 | 15:56 | Пропуск в закрытом состоянии. | Устранено. | Номинальная мощность | 14:55 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1664-0119
385 | ЭБ | 3 | Система БХРО, ввод реагентов (3TB10) 3 бл. | 3TB10S20 | В-ль на подаче борного концентрата к СВО-6 | РЦ-2 | У 26362-050-13 | У 26362-050-13 | 39 | ЛПОА 'Знамя труда' (Ленпромарматура) |  | 2004-06-30 |  | 2019-01-18 | 15:59 | Пропуск в закрытом состоянии. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 11:40 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1665-0119
391 | ЭБ | 3 | Система гидроиспытаний и прод. датч. КИП 3 бл | 3UE40S06 | Вентиль регулирующий на напоре 3UE40D01 | РЦ-2 | 1032-20-0 |  | (РЦ2-041) | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр |  | 2004-06-30 |  | 2019-02-07 | 12:34 | Сочение среды по сальнику (1 капля/с) | Устранено. | Номинальная мощность | 14:55 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0338-0219
414 | ЭБ | 4 | Система автоматического пожаротушения 4 блока | ПК-1 | Кран пожарный | ЦГТС | 15кч11р (50) | А-109425 | (ЦОС-001) | Харьковский механический завод |  | 2011-09-01 |  | 2019-04-22 | 11:39 | Пропуск среды по штоку в открытом положении. | Выполнено в полном объеме | 2019-06-03 | 15:14 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1791-0419
415 | ЭБ | 4 | Система автоматического пожаротушения 4 блока | ПК-2 | Кран пожарный | ЦГТС | 15кч11р (50) | А-109425 | (ЦОС-002) | Харьковский механический завод |  | 2011-09-01 |  | 2019-04-22 | 11:45 | Пропуск среды в закрытом положении. | Выполнено в полном объеме | 2019-06-03 | 15:15 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1792-0419
416 | ЭБ | 4 | Система автоматического пожаротушения 4 блока | ПК-4 | Кран пожарный | ЦГТС | 15кч11р (50) | А-109425 | (ЦОС-004) | Харьковский механический завод |  | 2011-09-01 |  | 2019-04-22 | 11:48 | Пропуск среды в закрытом положении и по штоку в открытом положении. | Выполнено в полном объеме | 2019-06-03 | 15:16 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1793-0419
417 | ЭБ | 4 | Система азота ВД/НД, газовых сдувок 4 бл. | 4UG70S105 | Клапан запорный на т/п подвода азота в СГС | РЦ-2 | Armatik GLVB 10/6-1M11-C2 |  | 09K4377 | ЗАО 'НПК Эллирон' | 2009-09-16 | 2011-10-06 |  | 2019-04-25 | 21:50 | Арматура в пропуске | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 10:35 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Очистка, Притирка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2083-0419
418 | ЭБ | 4 | Система азота ВД/НД, газовых сдувок 4 бл. | 4UG70S106 | Клапан запорный на т/п подвода азота в СГС | РЦ-2 | Armatik GLVB 10/6-1M11-C2 |  | 09K4379 | ЗАО 'НПК Эллирон' | 2009-09-16 | 2011-10-06 |  | 2019-04-25 | 21:54 | Арматура в пропуске | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 10:34 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Очистка, Притирка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2084-0419
419 | ЭБ | 4 | Система продувки парогенераторов 4 бл. | 4RY10S103 | Клапан зап. дренажа т/п продувки ПГ со СВО-5 | РЦ-2 | 14нж17ст19 (15) |  | 809060981 | ООО ПФ 'Ока' | 2009-08-10 | 2011-11-17 |  | 2019-04-28 | 14:34 | Пом А-121/1. Арматура в пропуске(натянут шланг в 4TV20B01)2 к.в сек | Выполнено в полном объеме | 2020-08-19 | 10:35 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Очистка, Притирка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2224-0419
440 | ЭБ | 4 | Система автоматического пожаротушения 4 блока | ПК-1 | Кран пожарный | ЦГТС | 15кч11р (50) | А-109425 | (ЦОС-001) | Харьковский механический завод |  | 2011-09-01 |  | 2019-07-02 | 11:16 | Пропуск среды. | Выполнено в полном объеме | 2019-07-11 | 7:35 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.12. | Износ оборудования в процессе эксплуатации, | Замена, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0080-0719
441 | ЭБ | 4 | Система автоматического пожаротушения 4 блока | ПК-3 | Кран пожарный | ЦГТС | 15кч11р (50) | А-109425 | (ЦОС-003) | Харьковский механический завод |  | 2011-09-01 |  | 2019-07-02 | 11:20 | Пропуск среды. | Выполнено в полном объеме | 2019-07-11 | 7:35 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0081-0719
442 | ЭБ | 4 | Система автоматического пожаротушения 4 блока | ПК-4 | Кран пожарный | ЦГТС | 15кч11р (50) | А-109425 | (ЦОС-004) | Харьковский механический завод |  | 2011-09-01 |  | 2019-07-02 | 11:21 | Пропуск среды. | Выполнено в полном объеме | 2019-07-11 | 7:34 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0082-0719
457 | ЭБ | 3 | Система отбора проб 2 контура 3 блока | 3RX41S13 | В-ль зап. на т/п ручн. п/о пара после охлад. | ХЦ | С 26152-010 |  | 3rx41s13 | Новгородский арматурный завод |  | 2006-10-01 |  | 2019-09-13 | 14:44 | Пропуск среды в закрытом состоянии | произведена замена арматуры | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:56 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Замена, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0608-0919
458 | ЭБ | 3 | Система отбора проб 2 контура 3 блока | 3RX41S23 | В-ль зап. на т/п ручн. п/о пара после охлад. | ХЦ | ВАЗ-584-10-10 |  | (ХЦ-215) | Барнаульский котельный з-д (ПО 'Сибэнергомаш' |  | 2004-06-30 |  | 2019-09-13 | 14:49 | Пропуск среды при закрытом положении | произведена замена арматуры | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:56 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Замена, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0609-0919
459 | ЭБ | 3 | Система отбора проб 2 контура 3 блока | 3RX36S02 | В-ль на т/п конд-та греющ.пара промперегр-ля | ХЦ | ЗТ 26410-015 | ТУ-26-07-610-2002 | (ХЦ-001) | ЗАО 'Торговый дом 'Знамя труда'' |  | 2004-06-30 |  | 2019-09-13 | 15:18 | Пропуск среды в закрытом положении | произведена замена арматуры | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:57 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Замена, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0610-0919
460 | ЭБ | 3 | Система отбора проб 2 контура 3 блока | 3RX33S43 | В-ль п/о конд-та после КЭН-2ст.до охл.RX32W41 | ХЦ | С 26152-010 |  | 3rx33s43 | Новгородский арматурный завод |  | 2006-10-01 |  | 2019-09-13 | 15:19 | Пропуск среды в закрытом положении | произведена замена арматуры | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:30 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Замена, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0611-0919
461 | ЭБ | 3 | Система отбора проб 2 контура 3 блока | 3RX11S11 | В-ль зап. на т/п руч. п/о пара после охладит. | ХЦ | ВАЗ-584-10-10 |  | (ХЦ-210) | Барнаульский котельный з-д (ПО 'Сибэнергомаш' |  | 2004-06-30 |  | 2019-09-13 | 15:21 | Пропуск среды в закрытом положении | произведена замена арматуры | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:29 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Замена, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0612-0919
462 | ЭБ | 3 | Система отбора проб 2 контура 3 блока | 3RX31S22 | В-ль на отборе конден.после КЭН 1 ступени | ХЦ | С 26152-010 |  | 3rx31s22 | Новгородский арматурный завод |  | 2006-10-01 |  | 2019-09-13 | 15:21 | Пропуск среды в закрытом положении | произведена замена арматуры | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:57 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Замена, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0613-0919
463 | ЭБ | 3 | Система отбора проб 2 контура 3 блока | 3RX33S22 | Вентиль запорный | ХЦ | 15нж11бк (10) | А-101427(2) | (ХЦ-082) | АО 'Пензенский арматурный завод' |  | 2004-06-30 |  | 2019-09-13 | 15:22 | Пропуск среды в закрытом положении (не правильно указано местоположения) МЗ-3 блок | произведена замена арматуры | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:29 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Замена, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0615-0919
467 | ЭБ | 4 | Система маслоснабжения ТПН 4 бл. | 4SC11S04 | Клапан запорный на дренаже | ТЦ-2 | AS 33121-525/200-300 |  | (ТЦ-0001) | ARMATURY Group a.s. |  | 2011-11-24 |  | 2019-09-29 | 1:28 | Капельная течь по уплотнению штока 4SC11S04(Арматура на напоре 4SC11D01) | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 12:59 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Затяжка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1396-0919
468 | ЭБ | 4 | Система конденсата и греющего пара собственны | 4TK10S223 | Кл-н зап.воздуш. лин. подачи ГП к ДП 4TK10B01 | РЦ-2 | 14с17ст21 (25) |  | 809060081 | Заводы Миннефтехиммаша | 2009-08-25 | 2011-11-17 |  | 2019-10-02 | 10:16 | В полностью закрытом положении пропуск 1капля в 5 секунд | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 10:36 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Очистка, Притирка, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0047-1019
469 | ЭБ | 2 | Система циркводоснабжения в машинном зале 2бл | 2VC23S11 | Кран дренажа по охлаждающей воде МОТГ-3 | ТЦ-1 | СМ 39370-032 | 10с9пм | 41112849 | ЗАО Арматурная корпорация 'АРКОР' | 2011-01-01 | 2012-09-30 |  | 2019-10-07 | 22:33 | Пропуск | перенести до ппр оборудования | 2020-10-09 | 6:49 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0380-1019
178 | ЭБ | 3 | Система подачи пара на уплотнения турбины 3бл | 3SG10S02 | Задв.зап.на паре от РОУ-14/7 к уплотнениям | ТЦ-2 | 30с999нж (150) |  | 20 | АО 'Георгиевский арматурный завод' (АО 'АрЗиЛ | 2008-03-01 | 2009-06-01 |  | 2018-04-24 | 3:27 | ПАРЕНИЕ ЧЕРЕЗ САЛЬНИК | Замена сальниковой набивки | Холодный останов | 14:31 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе системы) | 2241-0418
180 | ЭБ | 3 | Система т/п пара на собственные нужды 3 бл. | 3RQ50S03 | Клапан регул. на байпасе подвода пара к ТПН | ТЦ-2 | И 68051-500 | И 68051-500 | 2 | АО 'Пензтяжпромарматура' | 1988-01-01 | 2004-12-16 |  | 2018-04-24 | 3:31 | ПАРЕНИЕ ПО ШТОКУ | Звмена сальниковой набивки | Холодный останов | 14:33 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе системы) | 2243-0418
183 | ЭБ | 3 | Система основного конденсата ТА 3 бл. | 3RM26S02 | Вент.зап.выхода конденс. с уплотнения НСС N1 | ТЦ-2 | 15с52нж11 (20) |  | (ТЦ2-033) | ПО 'Курганармхиммаш' |  | 2004-12-16 |  | 2018-05-03 | 10:57 | ПОДВОД ОТ КЭН 1СТ НА НСС-1 ПРОПУСК В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ | Выполнен КР | Холодный останов | 18:46 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | критический |  | да | да | ППР (при выводе оборудования) | 0200-0518
192 | ЭБ | 3 | Система отборов турбины низкого давления 3 бл | 3RH62S01 | Клапан обрат.связи VI отбора в ОБ-Iст. гр.А,Б | ТЦ-2 | КОС 1200-1М2,5 |  | (ТЦ2-002) | Ленинградский механический завод |  | 2004-06-30 |  | 2018-05-10 | 6:21 | ТЕЧЬ ЧЕРЕЗ САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ГИДРОПРИВОДА | устранено | Предэксплуатационный период | 7:41 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0853-0518
193 | ЭБ | 3 | Система подачи пара на уплотнения турбины 3бл | 3SG11S03 | Задвижка запорная пара на уплотнения ТГ | ТЦ-2 | 30с964нж (300) | 30с964нж | (ТЦ2-007) | Заводы Миннефтехиммаша |  | 2004-06-30 |  | 2018-05-10 | 14:37 | Парение по входному фланцу. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 17:00 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный | повторный | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0923-0518
201 | ЭБ | 4 | Система автоматического пожаротушения 4 блока | 4UJ37S002 | Вентиль запорный | ЦГТС | 15с27нж1 (20) | 15с27нж1 | (ЦГТС-001) | ОАО 'Армапром' |  | 2011-09-01 |  | 2018-05-29 | 9:07 | В закрытом состоянии не держит среду. | Выполнено в полном объеме | 2018-06-05 | 8:53 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 2660-0518
206 | ЭБ | 3 | Система уплотнения вала генератора ТВВ-1000-4 | 3SU14S01 | Задвижка аварийного слива масла | ТЦ-2 | 30с41нж (100) | А-36429 | (ТЦ2-001) | 'Электроспецмонтаж' |  | 2004-06-30 |  | 2018-06-04 | 13:57 | ПРОПУСК В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ | Притирка | Реактор на стационарном уровне мощности | 12:58 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | критический |  | нет | да | Межремонтный период (без ограничений) | 0356-0618
219 | ЭБ | 3 | Система главных паропроводов 3 бл. | 3RA12S03 | Клапан регулирующий ЦВД | ТЦ-2 | черт. 1309801 | 1309801 | (ТЦ2-001) | Ленинградский механический завод |  | 2004-06-30 |  | 2018-07-25 | 10:40 | Неплотность фланцевого соединения (крышка-корпус) | УСТРАНЕНО | 2019-11-01 | 11:56 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.1 (5.2.9.1.2) | Недостатки эксплуатационной документации. Неправильное или неоднозначное определение требований эксплуатационной документации. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2661-0718
129 | ЭБ | 4 | Система основного конденсата ТА 4 бл. | 4RM26S04 | К-н зап. на сливе конд-та из уплотн. 4RB32D01 | ТЦ-2 | 15с52нж11М (25) |  | 2 | Курганский арматурный завод (ОАО ИКар) | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2017-09-02 | 12:10 | Пропуск в закрытом положении. | устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:16 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0106-0917
241 | ЭБ | 4 | Система подпитки-продувки 1-го контура 4 бл. | 4TK22S104 | Клап. зап. на д-же напор. т/п н/с 4TK21-23D02 | РЦ-2 | А 10821-0200-15-3 |  | 09/0022 | ООО 'ARAKO ОПАВА' | 2009-09-02 | 2011-08-11 |  | 2018-08-25 | 10:12 | Пропуск в закрытом (1 кап/ 1 сек) | Выполнено в полном объеме | 2018-08-30 | 21:11 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Притирка, | значительный |  | нет | нет | В план следующего месяца | 2303-0818
251 | ЭБ | 3 | Система дистиллята 3 бл. | 3TN22S03 | Эл/привод клапана на рециркуляции 3TN22D01 | РЦ-2 | ПА 01Р |  | (РЦ2-20) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-09-12 | 4:38 | пропуск среды в закрытом положении | Устранено. | 2019-10-21 | 14:53 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1338-0918
252 | ЭБ | 3 | Система дистиллята 3 бл. | 3TN22S04 | Вентиль запорный на напоре 3TN22D01 | РЦ-2 | 1020150057-100-08 |  | (РЦ2-001) | Арматурный завод Чаплина 'Энергоинвест' |  | 2004-06-30 |  | 2018-09-12 | 4:46 | пропуск среды в закрытом положении | Выполнено в полном объеме | 2019-09-29 | 13:05 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1339-0918
261 | ЭБ | 3 | Система конденсата ПСВ 3 бл. | 3RU20S01 | Задвижка зап. на перемычке всаса КН ПСВ | ТЦ-2 | 30с997нж (250) |  | (ТЦ2-002) | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр |  | 2004-06-30 |  | 2018-09-20 | 19:50 | Пропуск в закрытом положении | устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 21:33 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. |  | значительный |  | нет | да | Внеплановое | 2058-0918
302 | ЭБ | 3 | Система отборов турбины высокого давлен. 3 бл | 3RD12S04 | Кран шаровой указателя уровня ПВД 7Б | ТЦ-2 | ЗАРД 020.040.21-00Р |  | 1193308 | ООО 'ИК Энергопред-Ярдос' |  | 2004-12-16 |  | 2018-10-29 | 21:30 | Пропуск среды по уплотнению штока в открытом положении. | устранено | 2019-10-18 | 14:31 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 3097-1018
305 | ЭБ | 4 | Система автоматического пожаротушения 4 блока | ПК-2 | Кран пожарный | ЦГТС | 15кч11р (50) | А-109425 | (ЦОС-002) | Харьковский механический завод |  | 2011-09-01 |  | 2018-11-06 | 11:26 | Пропускает среду | Выполнено в полном объеме | 2018-11-08 | 16:36 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 0679-1118
308 | ОС | 0 | Система ДВ станции обезжелезивания воды | 34UK43S13 | Затвор поворотный дисковый | ЦГТС | 32ч6бр (300) |  | (ЦГТС-003) | ООО 'Брянский завод трубопроводной арматуры' |  | 2012-09-01 |  | 2018-11-17 | 9:20 | Течь на шибере. | Выполнено в полном объеме | 2019-02-27 | 11:22 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе системы) | 1812-1118
376 | ЭБ | 4 | Система техводоснабжения потребителей группы | 4VF17S01 | Кл-н зап. на линии подачи тех.воды к 4TS21N02 | РЦ-2 | А 20823-410-32 |  | РЦ2-0002 | ООО 'ARAKO ОПАВА' |  | 2000-09-10 |  | 2018-12-31 | 21:18 | пропуск в закрытом положении | Устранено. | 2019-01-21 | 16:01 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. | Переуплотнение, Притирка, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2414-1218
124 | ЭБ | 2 | Система аварийного ввода бора 2 бл. | 2TJ11N01 | Фильтр на всасе насосов авар.ввода бора в 1к. | РЦ-1 | черт. НО 5.27.003 | НО 5.27.003.СБ | (РЦ1-136) | Предприятие п/я В-2848 | 1984-01-01 | 1986-12-01 |  | 2017-08-24 | 6:31 | Течь по главному разъёму фильтра. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 7:29 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 2039-0817
174 | ЭБ | 3 | Система подогрева бака ГА-201 3 бл. | 3TQ50S02 | Распределитель пневматический | РЦ-2 | А13824\3\-0025\250-100 |  | (РЦ2-003) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-04-11 | 5:56 | пропуск воздуха | Выполнено в полном объеме | 2018-05-12 | 19:08 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | В план следующего месяца | 0997-0418
186 | ЭБ | 3 | Система расхолаживания БВиП 3 блока | 3TG11S01 | Пневмопривод | РЦ-2 | Б096.422-03 |  | 80-88 |  | 1988-01-01 | 2004-06-30 |  | 2018-05-05 | 21:17 | Пропуск воздуха по пневмоцилиндру | Выполнено в полном объеме | 2018-05-12 | 16:33 | 5.1.1 (5.1.1.7) | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 0463-0518
494 | ЭБ | 3 | Система маслоснабж. турб. К-1000-60/3000 3 бл | 3SC32D42 | Насос масляный ТПН-2 (регулирования) | ТЦ-2 | НК 200/120-Г2ВСБО | 205-Б-0259СБ | 92 | Бобруйский машиностроительный завод | 1988-08-01 | 2004-06-30 |  | 2020-04-12 | 9:12 | Нагрев 3 подшипника. | Выполнено в полном объеме | 2020-04-17 | 15:13 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0641-0420
29 | ЭБ | 2 |  | 2DU21V01 | Эл/дв.0,4 кВ вент-ра обдува токопровода 24 кВ | ЭЦ | 4А180S4 |  | (ЭЦ-002) |  |  |  |  | 2017-01-13 | 19:07 | Бл.2 2DU21V01 ЭД 0,4 кВ вен-ра обдува токопровода ТЭКНП-24. По оценке контроля вибрации эд 2DU21V01 не пригоден к длительной эксплуатации. Вибрация по подшипнику 1 В-8,5мм/с; П-6,5 мм/с. Вибрация по подшипнику 2 В-5,90мм/с; П-10мм/с, О-7,5мм/с. | произведена замена подшипников | Номинальная мощность | 22:28 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1229-0117
44 | ЭБ | 3 | Система т/водосн. потребит. гр. 'А' 3 бл. (3) | 3VF33S01 | Эл/привод клапана подвода тех.воды к 3TK23D02 | РЦ-2 | МОА 160-40 |  | 30210013 |  |  | 2004-06-30 |  | 2017-03-27 | 13:26 | выбивает схему при управлении, требуется ревизия эл. привода | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 22:18 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | В план следующего месяца | 2537-0317
54 | ЭБ | 4 | Система маслоснабж. турб. К-1000-60/3000 4 бл | 4SC15D01 | Вентилятор центробежный | ТЦ-2 | ВЦ 14-46-41РК1АСПРУ2 |  | 41 | Крюковский вентиляторный завод | 2009-01-01 | 2011-12-30 |  | 2017-04-28 | 12:31 | Заклинен, выбивает эл.схему. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:59 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2691-0417
89 | ОС | 0 | Система обработки ТРО 3 блока | 0PT10S10 | Эл/привод клапана подачи ДТ на 0PT30X02 | ЦОРО | ОМ 09 У2 |  | 2183 |  |  | 2005-11-01 |  | 2017-07-24 | 15:06 | Заклинила механическая часть эл. привода. | Выполнено в полном объеме | 2018-03-06 | 9:35 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 3973-0717
111 | ОС | 0 | Система канализации | 0UL64D02 | Насос фекальный | ЦОС | СДВ 80/18 |  | 1360 | Рыбницкий насосный завод | 2001-12-30 |  |  | 2017-08-13 | 15:56 | Перегрузка электродвигателя (забито рабочее колесо ?) | Выполнено в полном объеме | 2017-08-28 | 12:05 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 0988-0817
434 | ОС | 0 | Система ДВ станции обезжелезивания воды | 34UK43S10 | Эл/привод задвижки | ЦГТС | У099:Н-61-06 У2 |  | 410 |  | 2018-01-01 |  |  | 2019-06-10 | 17:34 | Не работает, при включении присутствует запах гари. | Мех.дефект (привод заклинен)- технологами поменян привод. | 2019-06-13 | 16:45 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1007-0619
175 | ЭБ | 3 | Система уплотнения вала генератора ТВВ-1000-4 | 3SU14S01 | Задвижка аварийного слива масла | ТЦ-2 | 30с41нж (100) | А-36429 | (ТЦ2-001) | 'Электроспецмонтаж' |  | 2004-06-30 |  | 2018-04-19 | 14:54 | при закрытии остановилась на 25% открытия. ход тугой. дым из коробки БРНО | устранено | Холодный останов | 15:07 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе системы) | 1842-0418
182 | ЭБ | 3 | Система конденсаторов ТПН 3 бл. | 3RW52S01 | Эл/привод клапана уровня конденсатора ТПН-2 | ТЦ-2 | МЭО-630/25 |  | (ТЦ2-012) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-04-29 | 19:50 | ОБЛОМАНЫ ШЛИЦЫ НА ШТУРВАЛЕ В ПРИВОДЕ.ПОДКЛИНИВАЕТ НЕДОЗАКРЫВАЕТСЯ. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 13:33 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | критический |  | нет | да | ППР (при выводе оборудования) | 2699-0418
77 | ЭБ | 3 | Система дожигания водорода 3 бл. | 3TS10S05 | Вентиль на трубопроводе продувки 3TK10B01 | РЦ-2 | ПТ 26164-080 М-02 |  | (РЦ2-001) | АООТ 'Урал' АТИ |  | 2004-06-30 |  | 2017-06-22 | 21:34 | при управлении в ручную тугой ход, при закрытии срабатывает аварийный момент | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 19:46 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование,ограничение движения, заклинивание, защемление | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 4349-0617
85 | ЭБ | 4 | Система т/п пара на собственные нужды 4 бл. | 4RQ10S09 | Клапан предохранительный КСН №9 | ТЦ-2 | Armatik PRVF 250/2,5-1 |  | 4К10765 | ЗАО 'НПК Эллирон' | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2017-07-09 | 15:01 | Клапан не сработал. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 20:05 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование,ограничение движения, заклинивание, защемление | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 2041-0717
115 | ЭБ | 4 | Система трубопроводов питательной воды 4 бл. | 4RL72S01 | Задвижка запорная перед ОРУ ПГ-2 | ТЦ-2 | А 00123-4160/250-400-Б2L |  | 1079А6/2 | MSA, АО Дольни Бенешов |  | 2011-07-30 |  | 2017-08-14 | 6:47 | Тугой ход, от привода не управляется. | Выполнено в полном объеме | Предэксплуатационный период | 7:57 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование,ограничение движения, заклинивание, защемление | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1125-0817
118 | ОС | 0 | Система сжатого воздуха ОРУ 330, 750 кВ | 4ПК | Клапан перепускной 200/26 кгс/см2 | ЭЦ | ЛА 26336-010 М |  | 2022-09-08 | Уральский компрессорный завод | 1989-01-01 | 1982-01-01 |  | 2017-08-16 | 11:45 | п\с "Восток", компрессорная, клапан перепускной 4ПК - не отключается при достижении давления 26кгс. | дефект устранен | 2017-09-14 | 13:42 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование,ограничение движения, заклинивание, защемление | 5.2.6. | Недостатки наладки. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1394-0817
158 | ЭБ | 3 | Система основного конденсата ТА 3 бл. | 3RM40S02 | Регулятор уровня в ПНД-2 | ТЦ-2 | КР-500/700 с ЭИМ |  | 9 | ЗАО 'Атомэнерго' |  | 2004-12-16 |  | 2017-11-21 | 14:22 | Подклинивание регулятора при прокрутке на открытие и закрытие. | Выполнено в полном объеме | Реактор в режиме изменения мощности | 23:01 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование,ограничение движения, заклинивание, защемление | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | значительный |  | да | да | Аварийное | 2502-1117
381 | ЭБ | 4 | Система т/п пара на собственные нужды 4 бл. | 4RQ31S04 | Клапан регулирующий, РОУ14/7 | ТЦ-2 | 840 Н |  | 298094/30В | CCI Valve Technology AB | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-01-12 | 20:28 | Не управляется с БПУ. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 3:44 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование,ограничение движения, заклинивание, защемление | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Регулировка, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1238-0119
382 | ЭБ | 4 | Система маслоснабжения ЦН и НТВ 4 бл. | 4UR10S14 | З-ка п/с масла системы смазки редук. 4VC10D02 | ТЦ-2 | 65АХ.10К | DKPD10082H03 | ТЦ2-0026 | HYUNDAI | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-01-12 | 20:32 | Обрыв запорного органа. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 16:51 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование,ограничение движения, заклинивание, защемление | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1241-0119
393 | ЭБ | 4 | Система маслоснабжения ТПН 4 бл. | 4SC32S46 | В-ль запор. рециркул. н/с регул. ТПН 4SC32D42 | ТЦ-2 | У 26161-050 М1-12 |  | 12 | ЗАО НПФ ЦКБА |  | 2010-01-01 |  | 2019-02-10 | 20:20 | Открывается только до 30 %. | устранено | Прочее или необозначенное | 14:41 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование,ограничение движения, заклинивание, защемление | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0497-0219
433 | ОС | 0 | Система ДВ насосной станции 3 подъёма | 34UK46S02 | Клапан обратный ЦГТС | ЦГТС | 19ч21бр (300) |  | (ЦГТС-002) | ЗАО 'Саратовский арматурный завод' |  | 2012-09-01 |  | 2019-06-10 | 16:44 | Не открывается. | Выполнено в полном объеме | 2019-06-17 | 9:02 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Закрепление, Затяжка, Очистка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1005-0619
435 | ОС | 0 | Система ДВ станции обезжелезивания воды | 34UK43S10 | Задвижка запорная | ЦГТС | 31ч6бр (300) |  | (ЦГТС-001) | АО 'Георгиевский арматурный завод' (АО 'АрЗиЛ |  | 2012-09-01 |  | 2019-06-13 | 9:44 | Заклинело задвижку, ФБ, фильтр № 4. | Выполнено в полном объеме | 2019-06-14 | 7:33 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Замена, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1382-0619
438 | ОС | 0 | Система ДВ станции обезжелезивания воды | 34UK48S13 | Затвор поворотный | ЦГТС | 32ч906р (600) |  | (ЦГТС-001) | Курганский арматурный завод (ОАО ИКар) |  |  |  | 2019-06-23 | 8:57 | в дистанционном режиме на открытие и закрытие не работает | Проведена настройка КВ, собрана схема. | 2019-06-27 | 12:59 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Настройка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 2628-0619
477 | ЭБ | 4 | Система техводоснабжения потребителей группы | 4VF27S01 | Кл-н зап. на линии подачи тех.воды к 4TS22N02 | РЦ-2 | А 20823-410-32 |  | РЦ2-0017 | ООО 'ARAKO ОПАВА' |  | 2000-09-10 |  | 2019-12-24 | 2:54 | Аварийный момент на открытие/закрытие (ход тугой). Отсутствует зацепление. | Выполнено в полном объеме | 2020-08-19 | 10:35 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование,ограничение движения, заклинивание, защемление | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Техническое обслуживание оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1263-1219
485 | ЭБ | 3 | Система т\водосн.потребит. 3 бл.(ТЦ-2) | 3VB92S101 | Вентиль зап. воздушника фильтра 3VB92N01 | ТЦ-2 | 15с52нж11 (20) |  | (ТЦ2-023) | ПО 'Курганармхиммаш' |  | 2004-06-30 |  | 2020-02-19 | 12:51 | Пропуск в закрытом положении. | Устранили | 2020-02-26 | 8:52 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Притирка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1196-0220
491 | ЭБ | 4 | Система т/п цирк. воды БНС 4 бл. | 4VC10S57 | Клапан обратный на напоре 4VC10D12 | ТЦ-2 | 2"X150LB | KV3-042231 | ТЦ2-0008 | HYUNDAI | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2020-03-30 | 22:35 | Обратный клапан не плотный. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:15 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт, | значительный |  | да | нет | ППР (без ограничений) | 1906-0320
177 | ЭБ | 3 | Система т\водосн.потребит. 3 бл.(ТЦ-2) | 3VB80S05 | Задв. зап. т/п подачи воды от насосов РДЭСО | ТЦ-2 | 31с512нж (300) |  | (ТЦ2-002) | ОАО 'Армапром' |  | 2004-06-30 |  | 2018-04-23 | 6:28 | срезан крепеж (2 болта) крепления бугеля арматуры. Отсутствует возможность управлять арматурой | устранено | Холодный останов | 9:36 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе системы) | 2148-0418
181 | ЭБ | 3 | Система основного конденсата ТА 3 бл. | 3RM31S04 | Вентиль ОК на заполнение ТПН-1,2 от КЭН-I ст. | ТЦ-2 | 15с27нж (20) | 15с27нж | (ТЦ2-029) | Курганский арматурный завод (ОАО ИКар) |  | 2004-12-16 |  | 2018-04-29 | 18:25 | ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ОБРЫВ ЗАПОРНОГО ОРГАНА-ПРОВОРАЧИВАЕТ ШТОК | заменили на новый | Холодный останов | 7:57 | 5.1.1 (5.1.1.8) | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | критический |  | нет | да | ППР (при выводе оборудования) | 2692-0418
91 | ЭБ | 3 | Система отборов турбины высокого давлен. 3 бл | 3RD22W01 | Подогреватель высокого давления | ТЦ-2 | ПВ-2500-97-18А-М1 | А-102934; 08.8111.260СБ | 49001 | ОАО 'ТКЗ 'Красный котельщик'' | 1989-09-01 | 2003-12-01 |  | 2017-07-26 | 21:11 | Капельная течь по накидной гайке на линии 3RD22L04R1 с уравнительного бачка до коренного вентиля. | устранено | 2017-09-07 | 16:39 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 4580-0717
92 | ЭБ | 3 | Система отборов турбины высокого давлен. 3 бл | 3RD12W01 | Подогреватель высокого давления | ТЦ-2 | ПВ-2500-97-28А | 08.8111.264СБ, А-102934 | 49025 | ОАО 'ТКЗ 'Красный котельщик'' | 1989-09-01 | 2005-01-01 |  | 2017-07-26 | 21:18 | Капельная течь по накидной гайке на линии 3RD12L04R2 с уравнительного бачка до коренного вентиля. | устранено | 2017-09-07 | 16:39 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 4581-0717
408 | ЭБ | 4 | Система маслоснабж. турб. К-1000-60/3000 4 бл | 4SC61N01 | Установка для очистки масла | ТЦ-2 | FAM-10-KS-0125-78069 |  | 0002S01024K0000 | ОАО 'ХЮДАК Интернешнл' | 2010-01-01 | 2011-12-30 |  | 2019-04-05 | 8:28 | Требуется ревизия вакуумного насоса и ел.двигателя. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:50 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0339-0419
426 | ЭБ | 4 | Система основного конденсата ТА 4 бл. | 4RM40S01 | Задвижка запорная до регулятора 4RM40S02 | ТЦ-2 | ПТ 11075-800 М |  | 09А0166 | АО 'Пензтяжпромарматура' | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-05-10 | 18:55 | Ряд Б, оси 7-8. под отм. +11.0. Обрыв подвески на трубопроводе ОК за арматурой. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 16:31 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0669-0519
189 | ЭБ | 3 | Система т/п цирк. воды БНС 3 бл. | 3VC12N11 | Фильтр предочистки | ТЦ-2 | PR BW 800 | А-145756 | (ТЦ2-12) | TAPROGGE GmbH, ФРГ | 2003-01-01 | 2004-10-01 |  | 2018-05-08 | 4:26 | ТУГОЙ ХОД ПРИ РУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ. | Выполнено в полном объеме | Предэксплуатационный период | 7:28 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | критический |  | нет | да | ППР (при выводе оборудования) | 0643-0518
269 | ЭБ | 4 | Система главных паропроводов 4 бл. | 4RA14S03 | Клапан регулирующий ЦВД | ТЦ-2 | черт. 1358109 |  | (ТЦ2-004) | АО 'Ленинградский металлический завод' |  | 2011-11-24 |  | 2018-10-05 | 21:24 | Трение импульсной линии о площадку обслуживания до коренного вентиля 4RA14P05R1.Ряд А-Б, оси 5-6, под отм.+11,00. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:26 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | да | нет | Внеплановое | 0528-1018
207 | ЭБ | 4 | Система бакового хозяйства (TB30) 4 бл. | 4TB30D05 | Насос подачи воды басс.выдержки на очистку | РЦ-2 | АЦНА 65/90-К-251.1-УЗ |  | 8 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2009-01-01 | 2011-08-12 |  | 2018-06-07 | 12:51 | Посторонний звук со стороны 3-го подшипника при работе и выбеге | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 7:41 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | да | нет | В план текущего месяца | 0713-0618
240 | ЭБ | 1 | Система воды неответственных потребителей 1бл | 1VG41D01 | Насос техводы неотв. потребителей | ТЦ-1 | ЦВА-А-1200/45 |  | 1А | Компания SMI, Саудовская Аравия | 2011-03-15 |  |  | 2018-08-21 | 21:16 | задевание вала за втулку 3 подшипника (локальный нагрев, выгоняет масло) | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 13:08 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1888-0818
254 | ЭБ | 4 | Система дистиллята 4 бл. | 4TN21D01 | Насос дистиллята | РЦ-2 | АЦНА 72/54-К-251.1-УЗ | Паспорт НГА 2.111.00.000 ПС, Чертеж НГА 2.111 | 3 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2008-01-01 | 2011-09-01 |  | 2018-09-13 | 5:11 | посторонний звук 3-го подшипника, повышенная вибрация 3-го подшипника (верт. 10-11мм/с, поперечн. 7-8 мм/с) | Заменены подшипники | 2018-10-16 | 13:57 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.1. | Ошибка (недостатки) конструирования (включая изменения) | Замена, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 1421-0918
259 | ЭБ | 4 | Система очистки газовых сдувок 4 бл. | 4TS22D02 | Газодувка | РЦ-2 | Е 21-50-4А | Е21.00.000.ВО, А-96468 л.8 | 410090 | Мелитопольский компрессорный завод | 2010-05-07 | 2011-10-17 |  | 2018-09-18 | 4:27 | Посторонний шум и повышенная вибрация со стороны 1, 2 подшипника | Выполнено в полном объеме | 2018-10-10 | 8:49 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Замена, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 1874-0918
267 | ЭБ | 4 | Система РДК 4 бл. | 4XQ00D01 | Газодувка 4АК-420 | ОРБ | 24ВФ-М-30-4,4-1,5-4 |  | 511149 |  | 2011-01-01 | 2011-09-01 |  | 2018-10-05 | 1:24 | Посторонние шумы при работе газадувки. | Устранено | 2018-11-01 | 10:55 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный | повторный | нет | нет | Внеплановое | 0465-1018
272 | ЭБ | 4 | Система маслоснабжения ЦН и НТВ 4 бл. | 4UR10D05 | Эл/двигатель насоса масляного 2-1 | ТЦ-2 | EP-F |  | ТЦ2-0003 |  |  | 2011-09-01 |  | 2018-10-09 | 22:39 | Повышенная вибрация второго подшипника 11,0 мм/с (осевая составляющая). | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 14:21 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0932-1018
280 | ЭБ | 4 | Система бакового хозяйства (TB30) 4 бл. | 4TB30D03 | Насос заполнения контура | РЦ-2 | АЦНА 72/54-К-251.1-УЗ | Паспорт НГА 2.111.00.000 ПС, Чертеж НГА 2.111 | 11 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2009-03-01 | 2011-07-20 |  | 2018-10-24 | 13:48 | посторонний звук (стук,шелест) со стороны 4 подшипника на выбеге насоса | Выполнен капитальный ремонт насоса. | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:03 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Техническое обслуживание оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 2434-1018
303 | ЭБ | 4 | Система бакового хозяйства (TB30) 4 бл. | 4TB30D05 | Насос подачи воды басс.выдержки на очистку | РЦ-2 | АЦНА 65/90-К-251.1-УЗ |  | 8 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2009-01-01 | 2011-08-12 |  | 2018-10-30 | 14:55 | Посторонний шум со стороны 3-го подшипника, повышенная температура корпуса подшипника. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 13:53 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план следующего месяца | 3163-1018
311 | ЭБ | 4 | Система дожигания водорода 4 бл. | 4TS13D01 | Газодувка ротационная | РЦ-2 | Е 21-60-2А | ТУ У 29.1-00217840-394:2009 | 610111 | Мелитопольский компрессорный завод | 2010-06-18 | 2011-10-15 |  | 2018-12-01 | 23:06 | повышенный шум, повышенная вибрация всех узлов (переносным прибором РЦ-2): 1подш - 7,3 мм/с гориз. 2подш - 8,6 мм/с гориз. 3подш - 9,0 мм/с гориз. 4подш - 9,7 мм/с верт. | Выполнено в полном объеме | 2018-12-16 | 20:13 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0066-1218
313 | ЭБ | 4 | Система отмывки концевых уплотнений ГЦН 4 бл. | 4TH10D01 | Насос подачи дистилл. на концевые уплотн. ГЦН | РЦ-2 | АЦНА 6,3/50-К-251.1-УЗ |  | 12 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2008-12-01 | 2011-10-10 |  | 2018-12-02 | 17:03 | посторонний шум 4 подшипника (сильный), вибрация 3,4 подшипников превышает предел измерения прибора (более 200мм/с), вибрация 1,2 подшипников в норме. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 8:34 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0118-1218
30 | ЭБ | 3 | Система подпитки-продувки 1-го контура 3 бл. | 3TK23D02 | Насос подпиточный | РЦ-2 | ЦН 60-180 | Н05.35.01.00СБ | 57(91-муфта) | Предприятие п/я В-2964 | 1987-07-13 | 2004-12-16 |  | 2017-01-23 | 9:46 | При работе насоса часто-капельная течь по главному разъему временами переходящая в струйную. | Выполнено в полном объеме (выполнено переуплотнения главного разъёма) | Горячий останов | 14:49 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Подключение, Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 2342-0117
35 | ЭБ | 3 | Система БХРО, ввод реагентов (3TB10) 3 бл. | 3TB10D03 | Насос борного концентрата | РЦ-2 | Х 45/31-Е-2Г | А-103160 изм.1 л.6 | 13 | ОАО 'Насосный завод' | 1986-10-10 | 2004-12-16 |  | 2017-02-28 | 12:21 | посторонний шум на выбеге насосного агрегата | произведен капитальный ремонт насоса | 2017-03-11 | 10:50 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план следующего месяца | 2647-0217
40 | ЭБ | 4 | Система бакового хозяйства (TB30) 4 бл. | 4TB30D05 | Насос подачи воды басс.выдержки на очистку | РЦ-2 | АЦНА 65/90-К-251.1-УЗ |  | 8 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2009-01-01 | 2011-08-12 |  | 2017-03-21 | 22:36 | Повышенная температура 3-го подшипника (115 град.) | Выполнен ремонт насоса. | 2017-03-31 | 7:54 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 1857-0317
51 | ЭБ | 4 | Система БХРО, ввод реагентов (4TB10) 4 бл. | 4TB10D02 | Насос борного концентрата | РЦ-2 | АЦНА 72/54-К-251.1-УЗ | Паспорт НГА 2.111.00.000 ПС, Чертеж НГА 2.111 | 5 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2009-01-01 | 2011-11-24 |  | 2017-04-21 | 6:55 | посторонний звук в районе 3 подшипника, увеличение температуры 3 подшипника до 65 градусов. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 11:07 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 1945-0417
55 | ЭБ | 4 | Система отмывки концевых уплотнений ГЦН 4 бл. | 4TH10D01 | Насос подачи дистилл. на концевые уплотн. ГЦН | РЦ-2 | АЦНА 6,3/50-К-251.1-УЗ |  | 12 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2008-12-01 | 2011-10-10 |  | 2017-05-02 | 7:47 | Посторонний шум со стороны 4-го подшипника, рост температуры | выполнен капитальный ремонт насоса | 2017-05-09 | 13:07 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 0102-0517
163 | ЭБ | 4 | Система бакового хозяйства (TB30) 4 бл. | 4TB30D05 | Насос подачи воды басс.выдержки на очистку | РЦ-2 | АЦНА 65/90-К-251.1-УЗ |  | 8 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2009-01-01 | 2011-08-12 |  | 2017-12-21 | 15:14 | 4TB30D05 на 3м подшипнике металлический шелест и температура 72 градуса | Выполнено в полном объеме | 2017-12-28 | 8:30 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 2735-1217
388 | ОС | 0 | Система пожаротушения НС №1 градирен | 0UJ21D02 | Насос для пожаротушения | ЦГТС | К 80-65-160 |  | (ЦОСБ-002) | ЗАО 'Катайский насосный завод' |  | 2004-06-30 |  | 2019-01-30 | 16:00 | Повышенное значение вибрации по 3-му и 4-му подшипнику (по результатам вибродиагностики) | Выполнено в полном объеме | Прочее или необозначенное | 9:43 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2439-0119
405 | ЭБ | 3 | Система промконтура ГЦН 3 блока | 3TF31D01 | Насос промконтура ГЦН | РЦ-2 | ТХ 800/70-8К-2Е | Н13.2.745.00.000СБ | 27567 | ПО 'Уралгидромаш' | 1987-04-21 | 2004-12-16 |  | 2019-03-24 | 23:05 | Течь через уплотнение частокапельная. | Выполнена замена торцового уплотнения | 2019-05-30 | 12:45 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Замена, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1742-0319
411 | ОС | 0 | Система пожаротушения НС №1 градирен | 0UJ21D02 | Насос для пожаротушения | ЦГТС | К 80-65-160 |  | (ЦОСБ-002) | ЗАО 'Катайский насосный завод' |  | 2004-06-30 |  | 2019-04-17 | 18:01 | Требуется ревизия рабочего колеса. | Выполнено в полном объеме | 2019-04-24 | 8:51 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1459-0419
421 | ЭБ | 4 | Система подачи воды на градирни №№ 3,4 | 4VC20D02 | Насос подачи воды на градирни ЦН-2 | ЦГТС | HYUNDAI 2200 VK |  | (ЦОС-0002) | HYUNDAI | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-05-06 | 23:04 | постаронний шум в редукторе,на масляном фильтре 4UR20N08 металлическая стружка | Выполнено в полном объеме | 2019-05-24 | 10:48 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.1. | Ошибка (недостатки) конструирования (включая изменения) | Замена, | критический |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0379-0519
429 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY30D01 | Насос бака слива воды из ПГ | РЦ-2 | Кс 50-110-1 |  | 2729 | Предприятие п/я В-2346 | 1986-11-01 | 2004-12-16 |  | 2019-05-24 | 23:18 | Посторонний шум со стороны 4-го подшипника. | Выполнено в полном объеме. Подшипник заменен. | 2019-05-30 | 8:15 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1629-0519
430 | ЭБ | 3 | Система БХРО, ввод реагентов (3TB20) 3 бл. | 3TB20D03 | Насос едкого калия, гидразина и аммиака | РЦ-2 | НД 0,5-100/10-К13А |  | В-251 | Завод 'Талнах' | 2002-03-01 | 2004-12-16 |  | 2019-05-28 | 14:02 | Снижение расхода н/а. (предположительно залипание клапанов) | Выполнено в полном объеме | 2019-06-10 | 9:01 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Очистка, Переуплотнение, Притирка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1964-0519
431 | ЭБ | 3 | Система БХРО, ввод реагентов (3TB20) 3 бл. | 3TB20D04 | Насос едкого калия, гидразина и аммиака | РЦ-2 | НД 0,5-100/10-К13А |  | В-248 | Завод 'Талнах' | 2002-03-01 | 2004-12-16 |  | 2019-05-28 | 22:11 | Капельная течь перекачиваемой среды через уплотняющую манжету плунжера насоса. | выполнена подтяжка уплотнения на плунжере проточной части | 2019-05-31 | 11:18 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Замена, Очистка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2003-0519
455 | ЭБ | 3 | Система подпитки-продувки 1-го контура 3 бл. | 3TK22D02 | Насос подпиточный | РЦ-2 | ЦН 60-180 | Н05.35.01.00СБ | 55(89-муфта) | Предприятие п/я В-2964 | 1987-06-30 | 2004-12-16 |  | 2019-09-10 | 12:26 | Течь, после отключения, по торцевому уплотнению со стороны 4-го подшипника. | Выполнена ревизия ТУ. | 2019-09-16 | 12:00 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.8 | Недостатки нормативно-технической и другой документации, выполняемой сторонними (по отношению к АС) организациями | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0473-0919
466 | ЭБ | 3 | Система трубопроводов питательной воды 3 бл. | 3RL52D01 | Насос вспомогательный питательный | ТЦ-2 | ПЭА 150-85 | А-102894 л.4 | 8 | РО 'Ястребац', Югославия | 1988-11-11 | 2004-01-01 |  | 2019-09-21 | 21:25 | рост температуры 4-го подшипника без стабилизации более 75 град | охлаждение промыто | Холодный останов | 12:38 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | критический |  | нет | да | ППР (при выводе оборудования) | 1071-0919
492 | ЭБ | 3 | Система подпитки-продувки 1-го контура 3 бл. | 3TK21D02 | Насос подпиточный | РЦ-2 | ЦН 60-180 | Н05.35.01.00СБ | 56(90-муфта) | Предприятие п/я В-2964 | 1987-06-30 | 2004-12-16 |  | 2020-04-06 | 20:21 | Повышенная виброскорость 4-го подшипникового узла (14,9 мм/с - вертикальная составляющая). | Выполнено в полном объеме | 2020-04-19 | 20:42 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | да | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0343-0420
499 | ЭБ | 3 | Система т\водосн.потребит. 3 бл.(ТЦ-2) | 3VB30D01 | Насос водоснабжения спецкорпуса и ХВО | ТЦ-2 | Д 1600-90 |  | 45 | АО 'ГМС Ливгидромаш' | 2003-04-22 | 2004-06-30 |  | 2020-05-02 | 7:52 | Посторонний шум, стук, повышенный нагрев в четвертом подшипнике насоса. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:56 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0039-0520
500 | ЭБ | 3 | Система очистки газовых сдувок 3 бл. | 3TS12D01 | Газодувка | РЦ-2 | Е 21-60-2А | А-75766 л.8 | 890503 | Мелитопольский компрессорный завод | 1990-09-04 | 2004-06-30 |  | 2020-05-11 | 23:31 | Посторонний шум при работе. Повышенная температура 4-ого подшипника (90-100С). Низкий уровень масла. Масло черное. | Выполнен ремонт газодувки. | 2020-05-25 | 9:06 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0622-0520
72 | ЭБ | 3 | Система т/п сетевой воды и КГП 3 бл. | 3UM11S03 | Задвижка запорная на напоре СН-1 | ТЦ-2 | 30с907нж3 (400) |  | 63-88 | ОАО 'Ивано-Франковский арматурный завод' | 1988-01-01 | 2004-12-16 |  | 2017-06-17 | 22:42 | требуется настройка КВ после капремонта | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 11:40 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | да | Межремонтный период (без ограничений) | 3459-0617
52 | ОС | 0 | Система ОРУ 750 кВ | В-70 | Выключатель элегазовый 750кВ В-70 | ЭЦ | HPL 800 B4 |  | 1HSB01712088 | ООО 'АББ Электрические сети' | 2017-10-20 | 2021-05-30 |  | 2017-04-24 | 11:30 | ф. "А" 3-ий полуполюс от ШРНА, не перебросились блок-контакты КСА (15,16) . | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 8:02 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Регулировка, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2269-0417
73 | ЭБ | 3 | Система СПП 3 бл. | 3RB31D01 | Э/двигатель 6 кВ н-са слива сепарата турбины | ТЦ-2 | АВК-1000/1500УХЛ4 |  | 9 | ПО 'Сибэлектротяжмаш' |  | 2004-12-16 |  | 2017-06-18 | 18:13 | РЕЗКИЙ РОСТ ТЕМПЕРАТУРЫ 1-ГО ПОДШИПНИКА БЕЗ СТАБИЛИЗАЦИИ БОЛЕЕ 80 ГРАД. ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ ОТСУТСТВУЮТ. ВИБРАЦИЯ В ДОПУСКЕ МАХ 1(R1)-2,8 ММ/С | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:07 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.1 (5.2.9.1.2) | Недостатки эксплуатационной документации. Неправильное или неоднозначное определение требований документации. |  | критический |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 3536-0617
88 | ЭБ | 3 | Система нормального э/снабж. 0,4 кВ С.Н. 3 бл | 3SE82D01 | Эл/дв. 0,4 кВ н/с масла системы регул.турбины | ТЦ-2 | А-3-315М2У3М302 |  | (ЭЦ-001) |  |  | 2004-12-16 |  | 2017-07-20 | 10:36 | Повышенная вибрация 1-го подшипника R1-5,0 мм/c | Выполнено в полном объеме | 2017-08-20 | 9:51 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 3338-0717
110 | ЭБ | 4 |  | 4UR10N02GE01-01 | Кабельные заделки 0,4 кВ 4UR10N02GE01-01 | ЭЦ | ВВГнг-LS или КВВГнг-LS 4*10 |  | (ЭЦ-4бл-0005) |  |  | 2011-10-01 |  | 2017-08-12 | 22:26 | На фазе "C" питающего кабеля у ПШ (4UR10XK02) отсутствует наконечник для подключения к клеммному ряду. | восстановили | Предэксплуатационный период | 8:21 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | критический | повторный | да | нет | Внеплановое | 0955-0817
120 | ЭБ | 4 | Система основного конденсата ТА 4 бл. | 4RM62D01 | Эл/двигатель насоса конденсатного II ступени | ТЦ-2 | АВ5А-1000-4 УХЛ4 |  | 2 |  | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2017-08-18 | 6:44 | По рекомендации ОТД: провести ревизию 1.2 ,подш. узла на предмет люфтов, ослаблений и перекосов. (Непригоден к длительной непрерывной эксплуатации) | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 14:16 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1550-0817
156 | ЭБ | 3 | Система выдачи электроэнергии 3 бл. | 3GT | Трансформатор блочный, фаза С | ЭЦ | ОРЦ-417000/750 |  | 134368 | Запорожский трансформаторный завод | 1988-01-01 | 2003-01-01 |  | 2017-11-13 | 21:39 | Т-3-750кВ фаза С, масляные подтеки по баку трансформатора под вводом. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 8:29 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1557-1117
159 | ОС | 0 | Система ОРУ 330 кВ | 2РВ-31 | Разъединитель №2 выключателя В-31 | ЭЦ | РПТ-330-1/3200У1 |  | (ЭЦ-030) | Великолукский завод высоковольтной аппаратуры |  |  |  | 2017-11-29 | 21:32 | Не управляется разъединитель с КУ в ШУ 2РВ-31. Реле ЭМБ подтянуто. Питание на силовые контакты МП приходит. | Выполнено в полном объеме | 2017-12-09 | 7:56 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 4503-1117
170 | ЭБ | 4 | Система маслоснабжения ЦН и НТВ 4 бл. | 4UR10D08 | Эл/двигатель насоса масляного 3-2 | ТЦ-2 | EP-F |  | ТЦ2-0006 |  |  | 2011-09-01 |  | 2018-03-11 | 20:44 | Посторонний шум со стороны ЭД 4UR10D08 | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 10:31 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1231-0318
443 | ЭБ | 3 | Система продувки парогенераторов 3 бл. | 3RY21S01 | Эл/привод клапана линии пост. продувки ПГ-1 | РЦ-2 | ОВ 07 | ТЭ099.193М-07 | 2361 |  |  | 2004-06-30 |  | 2019-07-08 | 0:42 | арматура не управляется на открытие (слышен хруст из редуктора), в ручном режиме не управляется, при управлении не фиксируется ПРР. | Поизведена замена вала привода и смазка ходового узла. | 2019-07-11 | 13:24 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Техническое обслуживание оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0450-0719
475 | ЭБ | 3 | Система очистки газовых сдувок 3 бл. | 3TS12D01 | Э/двигатель 0,4 кВ газодувки | РЦ-2 | 4А112М2А3Y3 |  | (РЦ2-035) |  |  | 2004-06-30 |  | 2019-12-04 | 21:58 | Посторонний шум со стороны эл.двикателя. | Выполнено в полном объеме | 2019-12-26 | 8:44 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.3 | Дефект (недостатки) изготовления. | Техническое обслуживание оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0258-1219
190 | ЭБ | 3 | Система т/п цирк. воды БНС 3 бл. | 3VC83S03 | Эл/привод задвижки на напоре НПЭ-3 | ТЦ-2 | ПВ 06 | ТЭ099.193М-18 | (ТЦ2-017) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-05-09 | 2:15 | НЕИСПРАВЕН ПРР НЕУПРАВЛЯЕТСЯ ОТ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ | устранено | Предэксплуатационный период | 7:31 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.1 (5.2.9.1.2) | Недостатки эксплуатационной документации. Неправильное или неоднозначное определение требований документации. |  | критический |  | да | да | ППР (при выводе оборудования) | 0706-0518
194 | ЭБ | 3 | Система собств.нужд 6 кВ норм.экспл. - BC | 3RM63D01 | Э/двигатель 6 кВ конденсатн.насоса II ступени | ТЦ-2 | АВК-1000/1500УХЛ4 |  | (ТЦ2-005) | ПО 'Сибэлектротяжмаш' |  | 2004-01-01 |  | 2018-05-13 | 16:14 | нагрев 1-го подшипника до 74 град. вибрация 1(R2)-7.9 требуется ревизия первого подшипника по результатам диагностики | Выполнено в полном объеме | Реактор в режиме изменения мощности | 14:48 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.1 (5.2.9.1.2) | Недостатки эксплуатационной документации. Неправильное или неоднозначное определение требований документации. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1131-0518
204 | ЭБ | 3 | Система трубопроводов питательной воды 3 бл. | 3RL72S02 | Эл/привод регулятора уровня ПГ-2 | ТЦ-2 | МЭОФ-1600 |  | (ТЦ2-001) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-05-30 | 20:55 | ОТСУТСТВУЕТ ПЕРЕДАЧА ОТ РЕДУКТОРА НА ШТОК КЛАПАНА | устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 15:09 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | критический |  | да | да | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2878-0518
211 | ЭБ | 3 | Система очистки газовых сдувок 3 бл. | 3TS12D01 | Э/двигатель 0,4 кВ газодувки | РЦ-2 | 4А112М2А3Y3 |  | (РЦ2-035) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-06-25 | 12:10 | Повышенная вибрация 2 подшипника (11,5 мм/с при допуске 4,5 мм/с) | Выполнено в полном объеме | 2018-07-16 | 14:38 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 2401-0618
217 | ОС | 0 | Система ОРУ 750 кВ | ЛР-750-ОПТ | Линейный разъединитель ВЛ 'Опытная' | ЭЦ | РПД-750-1/3200У1 |  | (ЭЦ-137) | Великолукский завод высоковольтной аппаратуры |  | 1984-01-01 |  | 2018-07-23 | 9:09 | ЗН-750 ЛР Опытная ф. "А". Повреждение опорного изолятора (также для штанг подвижных контактов ЛР-750 Опытная и 1РВ-60). (фото прилагается) | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 17:44 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | да | да | Внеплановое | 2478-0718
255 | ЭБ | 3 | Система нормального э/снабж. 0,4 кВ С.Н. 3 бл | 3SE81D01 | Эл/дв. 0,4 кВ н/с масла системы регул.турбины | ТЦ-2 | А-3-315М2У3М302 |  | (ЭЦ-002) |  |  | 2004-12-16 |  | 2018-09-13 | 10:38 | Посторонний шум 1-го подшипника | Выполнено в полном объеме | 2018-09-21 | 11:14 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1443-0918
32 | ЭБ | 4 | Система трубопроводов сетевой воды 4 бл. | 4RU20S03 | Задвижка на безнасосном сливе конденсата ПСВ | ТЦ-2 | 31с38нж (250) |  | ТЦ2-01 | ОАО 'Армапром' | 2007-01-01 | 2012-01-01 |  | 2017-02-06 | 5:03 | Требуется ревизия запорного органа, из-за вертикального перемещения штока ( примерно 1 см) ,биения при ослаблении бугельной части во время работы ТФУ. | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 16:36 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0515-0217
37 | ЭБ | 4 | Система бакового хозяйства (TB30) 4 бл. | 4TB32S04 | Клап. зап. на т/п в гидрозатвор бака 4TB30B02 | РЦ-2 | 14нж17ст19 (15) |  | 108060487 | ООО ПФ 'Ока' | 2008-10-10 | 2011-08-21 |  | 2017-03-11 | 14:54 | Капельная течь с отверстия корпуса арматуры протечек сильфона | Выполнено в полном объеме | 2017-08-05 | 16:11 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2.1 | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По обеспечению систем рабочими средами, материалами, запасными частями, узлами, агрегатами. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0927-0317
48 | ЭБ | 4 | Система подпитки-продувки 1-го контура 4 бл. | 4TK82S02 | Клапан регулир. на т/п продувки I контура | РЦ-2 | 1074-100-Э |  | 22493 | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр | 2010-03-02 | 2011-11-24 |  | 2017-04-13 | 22:15 | При закрытии регулятора наблюдается увеличение расхода продувки 1 контура | Выполнено в полном объеме | 2017-07-26 | 11:36 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1268-0417
56 | ЭБ | 4 | Система подпитки-продувки 1-го контура 4 бл. | 4TK81S02 | Клапан регулир. на т/п продувки I контура | РЦ-2 | 1074-100-Э |  | 22508 | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр | 2010-03-15 | 2011-11-24 |  | 2017-05-04 | 11:12 | При закрытии регулятора наблюдается увеличение расхода продувки 1 контура | Выполнено в полном объеме | 2017-07-26 | 11:35 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0345-0517
87 | ЭБ | 4 | Система трубопроводов питательной воды 4 бл. | 4RL72S01 | Задвижка запорная перед ОРУ ПГ-2 | ТЦ-2 | А 00123-4160/250-400-Б2L |  | 1079А6/2 | MSA, АО Дольни Бенешов |  | 2011-07-30 |  | 2017-07-19 | 21:32 | Нет зацепления Э.Д. с редуктором. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 11:51 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | да | да | ППР (без ограничений) | 3294-0717
437 | ОС | 0 | Система ДВ насосной станции 2 подъёма | 34UK24S03 | Затвор запорный ДВ насосная 2 подъёма | ЦГТС | 32с910р (400) |  | (НС2-014) | ОАО 'Ивано-Франковский арматурный завод' |  | 2005-01-01 |  | 2019-06-16 | 8:17 | При включении насоса, задвижка не открывается. | Выполнена настройка КВ | 2019-06-19 | 16:26 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1861-0619
498 | ЭБ | 4 | Система бакового хозяйства (TB30) 4 бл. | 4TB32S04 | Клап. зап. на т/п в гидрозатвор бака 4TB30B02 | РЦ-2 | 14нж17ст19 (15) |  | 108060487 | ООО ПФ 'Ока' | 2008-10-10 | 2011-08-21 |  | 2020-04-26 | 19:26 | Течь по штоку в промежуточном положении арматуры (предположительно порван сильфон) | Устранено. | 2020-04-30 | 14:39 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1704-0420
501 | ЭБ | 4 | Система продувки парогенераторов 4 бл. | 4RY24S01 | Клапан зап. на линии постоянной продувки ПГ-4 | РЦ-2 | КПЛВ 492154.065-08 |  | 1533-09 | ОАО 'Контур' | 2009-11-27 | 2011-07-09 |  | 2020-05-25 | 5:44 | Аварийный момент при закрытии, по месту не управляется. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 10:36 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1275-0520
507 | ЭБ | 4 | Система т/п пара на собственные нужды 4 бл. | 4RQ12S01 | Клап. запорно-дроссельный БРУ-СН-2 | ТЦ-2 | 1569-300/300-ЭП |  | 22300 | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2020-07-21 | 8:31 | Знакопеременные бои штока клапана в вертикальном направлении при работе. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 20:28 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт, | значительный |  | нет | да | ППР (без ограничений) | 1242-0720
511 | ЭБ | 3 | Система трубопроводов пожаротушения 3 бл. | 3UJ56S11 | Вентиль запорный пожарный | РЦ-2 | 15кч11р (50) | А-109425 | РЦ2-027 | ПО 'Запорожпромарматура' |  | 2003-01-01 |  | 2020-10-25 | 17:16 | Вентиль в пропуске | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 14:17 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Техническое обслуживание оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1543-1020
516 | ЭБ | 3 | Система дренажей турбоустановки 3 бл. | 3SH21S04 | Задвижка зап. дренажа I отбора до КОС в РДВД | ТЦ-2 | Т-107б (50) | Т-107б (50) | 981568 | ПО 'Киевпромарматура' |  | 2004-06-30 |  | 2020-12-22 | 5:54 | Капельная течь,пропаривание по горизонтальному разъему | Устранили | Реактор на стационарном уровне мощности | 7:43 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе системы) | 1279-1220
105 | ЭБ | 3 | Система т/п цирк. воды БНС 3 бл. | 3VC72S01 | Задвижка запорная входа охлаж. воды в ОГЦ-2 | ТЦ-2 | 30с927нж (800) |  | 403 | АООТ 'Урал' АТИ | 1990-08-01 | 2004-12-16 |  | 2017-08-09 | 22:39 | Треснул штурвал арматуры, управление вручную невозможно | устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 14:56 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0721-0817
144 | ОС | 0 | Система конденсата бойлерной установки | ГТ-23 | Вентиль на линию ГИ ПСВ-4 | ЦОС | В-602 |  | (КЦ-021) | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр |  | 1976-01-01 |  | 2017-10-16 | 16:42 | Не пропускает среду. | Выполнено в полном объеме | 2017-11-01 | 15:10 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2097-1017
162 | ЭБ | 4 | Система трубопроводов питательной воды 4 бл. | 4RL52S104 | З-ка зап.дренажа после ОК 2-й по ходу ВПЭН №2 | ТЦ-2 | Armatik GTVB 20/12-1M11 |  | 4459 | ЗАО 'НПК Эллирон' |  | 2011-11-24 |  | 2017-12-11 | 6:14 | Отсутствует штурвал. | Устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 10:29 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1508-1217
167 | ЭБ | 3 | Система воздухоснабж.пневмопривод.армат.3 бл. | 3UT10S13 | В-ль на подв. СВ к пуск.балл. диз. I системы | РЦ-2 | КЗ 26370-050-03 | КЗ 26370-050-03 | 147276 | ПО 'Курганармхиммаш' |  | 2004-06-30 |  | 2018-02-11 | 16:29 | пропуск в закрытом положении | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 19:49 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1384-0218
168 | ЭБ | 3 | Система воздухоснабж.пневмопривод.армат.3 бл. | 3UT30S13 | В-ль на подв. СВ к пуск.балл. диз. III сист. | РЦ-2 | КЗ 26370-050-03 | КЗ 26370-050-03 | 147185 | ПО 'Курганармхиммаш' |  | 2004-06-30 |  | 2018-02-11 | 16:33 | пропуск в закрытом положении | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 19:49 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1385-0218
176 | ЭБ | 3 | Система маслоснабж. турб. К-1000-60/3000 3 бл | 3SC40S05 | Задвижка зап. аварийного слива масла | ТЦ-2 | ЗКЛ2-16 (300) |  | 14828 | АО 'Благовещенский арматурный завод' (АО БАЗ) |  | 2004-12-16 |  | 2018-04-19 | 15:27 | требуется ревизия(добивка смазки ) сочленения штанг | устранено | Холодный останов | 12:24 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе системы) | 1846-0418
179 | ЭБ | 3 | Система т/п пара на собственные нужды 3 бл. | 3RQ33S17 | Задвижка на подводе пара к ПЭМ от КСН (общая) | ТЦ-2 | ЗКЛ2-16 (200) |  | (ТЦ2-001) | Бакинский завод нефтепромыслового машинострое | 1988-11-01 | 2004-12-16 |  | 2018-04-24 | 3:29 | ПАРЕНИЕ ПО ВХОДНОМУ ФЛАНЦУ | Выполнен КР | Холодный останов | 17:29 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе системы) | 2242-0418
200 | ЭБ | 3 | Система т\водосн.потребит.гр.'В' 3 бл.(РЦ-2) | 3VB32S04 | Задвижка на подводе техводы к 3YD82W01 | РЦ-2 | 30с941нж (100) |  | 154 | Юго-Камский машиностроительный завод им.Лепсе |  | 2004-12-16 |  | 2018-05-25 | 5:24 | Пропуск в закрытом положении | Заменены тарелки, клин арматуры | 2018-06-27 | 9:35 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | В план следующего месяца | 2289-0518
226 | ЭБ | 4 | Система БХРО, ввод реагентов (4TB10) 4 бл. | 4TB11S101 | Клапан запорный дренажа 4TB10B01 в 4TZ | РЦ-2 | КПЛВ 491144.015 |  | 1731-09 | ОАО 'ПК 'Сплав'' | 2009-06-17 | 2011-08-24 |  | 2018-08-10 | 5:32 | Арматура в пропуске. (находится в помещении А-027/2) | Выполнена притирка золотника. | 2018-08-25 | 17:23 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполненияработ персоналом АС, включая контроль. | Притирка, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 0798-0818
227 | ЭБ | 3 | Система вращающихся сеток БНС-3 | 3VA10S12 | Задвижка на выходе воды из фильтра | ТЦ-2 | 30ч6бр (150) |  | (ТЦ2-003) | Заводы Миннефтехиммаша |  | 2004-06-30 |  | 2018-08-12 | 18:25 | Обрыв запорного органа. | Выдана инструкция | Реактор на стационарном уровне мощности | 8:25 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.3 | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0972-0818
250 | ЭБ | 4 | Система отборов турбины высокого давлен 4 бл. | 4RN21S03 | Клапан регул. на линии подачи КГП в Д-7 | ТЦ-2 | СКА 034.400.02.000-01.02 |  | 4 | ОАО 'Атоммашэкспорт' | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2018-09-08 | 14:32 | Нет зацепления с золотником внутри регулятора (расход не регулируется). | устранено | 2019-01-29 | 13:19 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.3 | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1041-0918
197 | ЭБ | 3 | Система спецканализации РО 3 бл. | 3TZ21S03 | Пневмопривод | РЦ-2 | А13824\3\-0025\250-50 |  | 02/0014 |  | 2002-01-01 | 2004-06-30 |  | 2018-05-15 | 21:31 | Пропуск воздуха по пневмокоробке. | Устранено. | 2018-05-21 | 8:26 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Настройка, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | В план текущего месяца | 1374-0518
451 | ЭБ | 4 | Система маслоснабжения главных циркуляционных | 4YD60S07 | Пневмопривод | РЦ-2 | Т055.077М |  | 100-09 |  | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-09-02 | 14:49 | отрыв узла крепления поршня пневмоцилиндра к штоку арматуры | Произведена замена поршня пнемопривода. | Реактор на стационарном уровне мощности | 11:01 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Ремонт оборудования, | критический |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе системы) | 0081-0919
482 | ОС | 0 | Система обработки ТРО 3 блока | 0PT90Y01 | Пресс | ЦОРО | черт. А.92.118.000 | А.92.118.000 | 1960-03-01 |  | 2003-01-01 | 2005-08-25 |  | 2020-02-10 | 10:14 | Не фиксируется гильза (сползает) установки прессования | Выполнено в полном объеме | Проведение испытаний или техобслуживания | 19:49 | 5.1.1 (5.1.1.9) | Механические явления, процессы, состояния.Деформация,перекос,сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Закрепление, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0566-0220
394 | ЭБ | 4 | Система рециркуляц.охлаж.возд.центр.зала бл.4 | 4TL04D03 | Вентилятор системы охлаждения центр. зала | ЦВ | ВДНА-НЖ-15/С | 0684.000.000СБ | (ЦВ-008) |  |  | 2011-09-01 |  | 2019-02-11 | 5:55 | Течь ВО UX | Выполнено в полном объеме | 2019-02-12 | 15:26 | 5.1.1.11. | Механические явления, процессы, состояния. Внешнее механическое воздействие. | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0512-0219
112 | ЭБ | 4 | Система электроснаб. норм. экспл. бл 4 | 4BB | Общеблочная секция 6 кВ Бл-4 | ЭЦ | К-204ЭП |  | 2 |  |  | 2010-01-01 |  | 2017-08-13 | 18:53 | 4BB яч.20 "Рабочий ввод от 4ВТ01" - неисправен измерительный преобразователь тока. | Дефект устранен - датчик заменили. | Проведение испытаний или техобслуживания | 9:53 | 5.1.2 (5.1.2.0) | Прочие электрические причины ,не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0995-0817
113 | ЭБ | 4 | Система электроснаб. норм. экспл. бл 4 | 4BD | Общеблочная секция 6 кВ Бл-4 | ЭЦ | К-204ЭП |  | 4 |  |  | 2010-01-01 |  | 2017-08-13 | 18:59 | Сек. 4BD яч. 10 "4BU21/2" - неисправен измерительный преобразователь мощности. | Дефект устранен - датчик заменили. | Проведение испытаний или техобслуживания | 9:54 | 5.1.2 (5.1.2.0) | Прочие электрические причины ,не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0999-0817
378 | ЭБ | 3 | Система кондиционирования воздуха БЩУ 3 блока | 3UV02D01 | Кондиционер автоном.сист.кондициониров. БЩУ | ЦВ | КПА1-11-01М |  | 1144 | ОАО 'ДоКон' | 2002-09-27 |  |  | 2019-01-09 | 14:47 | Оплавилась изоляция на силовом кабеле. | Выполнено в полном объеме | 2019-01-11 | 13:29 | 5.1.2 (5.1.2.0) | Прочие электрические причины ,не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Устранение ( название неисправности ), | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0970-0119
389 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №6 | 34UK06D01 | Насос скважинный ДВ АС-6 | ЦГТС | ЭЦВ 12-210-55 |  | 27216 | ОАО 'ГМС Насосы' | 2014-08-28 | 2014-11-07 |  | 2019-02-03 | 18:56 | обесточен | Выполнено в полном объеме | 2019-04-12 | 10:20 | 5.1.2 (5.1.2.0) | Прочие электрические причины ,не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0128-0219
503 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №4 | 34UK04D01 | Насос скважинный ДВ АС-4 | ЦГТС | ЭЦВ 12-250-60 |  | (АС4-05) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2005-01-01 |  | 2020-07-08 | 3:30 | После просадки напряжения скважина отключилась,шкаф управления обесточен. | Выполнено в полном объеме | 2020-07-15 | 16:40 | 5.1.2 (5.1.2.0) | Прочие электрические причины ,не вошедшие в данную группу причин | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Устранение ( название неисправности ), | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0429-0720
504 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №3 | 34UK03D01 | Насос скважинный ДВ АС-3 | ЦГТС | ЭЦВ 12-210-55 |  | 26345 | ОАО 'ГМС Насосы' | 2014-08-20 | 2014-11-07 |  | 2020-07-08 | 3:38 | Не включается,обесточен шкаф управления. | Выполнено в полном объеме | 2020-07-09 | 9:38 | 5.1.2 (5.1.2.0) | Прочие электрические причины ,не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). | Затяжка, Очистка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0431-0720
505 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №7 | 34UK07D01 | Насос скважинный ДВ АС-7 | ЦГТС | ЭЦВ 12-210-55 |  | 27655 | ОАО 'ГМС Насосы' | 2014-08-29 | 2014-11-07 |  | 2020-07-08 | 3:41 | Не включается,обесточена. | Выполнено в полном объеме | 2020-07-09 | 9:38 | 5.1.2 (5.1.2.0) | Прочие электрические причины ,не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). | Затяжка, Очистка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0432-0720
514 | ОС | 0 | Система ДВ насосной станции 3 подъёма | 34UK46D03 | Эл/двигатель насоса ДВ насосной 3 подъёма | ЦГТС | 5АМН315М4 У3 |  | ЦГТС-0001 | Ярославский эл.машиностроит.з-д (ОАО 'ELDIN') |  |  |  | 2020-11-09 | 18:27 | Не включается после просадки напряжения. | Выполнено в полном объеме | 2020-11-23 | 14:08 | 5.1.2 (5.1.2.0) | Прочие электрические причины ,не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). | Не приняты, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0610-1120
307 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №7 | 34UK07D01 | Насос скважинный ДВ АС-7 | ЦГТС | ЭЦВ 12-210-55 |  | 27655 | ОАО 'ГМС Насосы' | 2014-08-29 | 2014-11-07 |  | 2018-11-17 | 1:11 | Нет питания, обесточена. | Выполнено в полном объеме | 2018-11-22 | 9:35 | 5.1.2 (5.1.2.0) | Прочие электрические причины ,не вошедшие в данную группу причин | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1799-1118
399 | ОС | 0 | Система насосной станции промывных вод | 34UK45D01 | Насос | ЦГТС | К 45/30 |  | (ЦГТС-001) | Московский насосный завод им. М.И. Калинина |  |  |  | 2019-03-01 | 13:41 | В ЩУ насоса запах гари, не включается. | Выполнено в полном объеме | 2019-04-12 | 10:20 | 5.1.2 (5.1.2.1) | Электрические явления, процессы, состояния. Короткое замыкание, искрение. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0043-0319
412 | ЭБ | 1 | Система управления БЗОК 1 бл. | 1RA11S21 | Э/прив.вент. АСП с НП БЗОК-1-1 в выкл. ПК СПП | ТЦ-1 | ОМ 03 | ТЭ099.190М-03 | (ТЦ1-073) | ЗАО 'Тулаэлектропривод' |  |  |  | 2019-04-21 | 17:25 | Выбивает схему при управлении. | Ревизия ПМ.Прокручена ОПТЦ б\з | 2019-04-26 | 8:36 | 5.1.2 (5.1.2.1) | Электрические явления, процессы, состояния. Короткое замыкание, искрение. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1741-0419
413 | ЭБ | 1 | Система управления БЗОК 1 бл. | 1RA14S11 | Эл/привод вент. на ав/з БЗОК-4-1 от свеж.пара | ТЦ-1 | ОМ 03 | ТЭ099.190М-03 | (ТЦ1-034) | ЗАО 'Тулаэлектропривод' |  |  |  | 2019-04-21 | 17:28 | Выбивает схему при управлении. | Заменён БУЗ. Прокручена б/з. | 2019-04-26 | 8:38 | 5.1.2 (5.1.2.1) | Электрические явления, процессы, состояния. Короткое замыкание, искрение. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 1743-0419
506 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №2 | 34UK02D01 | Насос скважинный ДВ АС-2 | ЦГТС | ЭЦВМ-12-250-60 |  | (АС2-05) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2020-07-08 | 4:17 | не включается.Обесточен шкаф управления. | Выполнено в полном объеме | 2020-07-09 | 9:38 | 5.1.2 (5.1.2.1) | Электрические явления, процессы, состояния. Короткое замыкание, искрение. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0433-0720
66 | ЭБ | 4 | Система т/п цирк. воды БНС 4 бл. | 4VC10D03 | Эл/двигатель насоса циркуляционного №3 | ТЦ-2 | HRQ3 715-68Y |  | ТЦ2-0003 |  |  | 2011-09-01 |  | 2017-06-07 | 21:47 | ЧП 4VC10D03 отключился с переходом на байпас, ошибка TRIP BLOWER(S) FAILED (отказ вентилятора шкафа трансформатора) | заменены вентиляторы: TBLW1, 2 | Номинальная мощность | 15:20 | 5.1.2 (5.1.2.4) | Электрические явления, процессы, состояния. Плохой контакт, размыкание, обрыв цепи | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Аварийное | 0628-0617
452 | ОС | 0 | Система ДВ насосной промливнёвых вод | 34UL01D01 | Эл/двигатель насоса | ЦГТС | А132М4 |  | ЦГТС-0001 |  |  |  |  | 2019-09-05 | 6:47 | Не включаются насосы 34UL01D01, D02 | Выполнено в полном объеме | 2019-11-06 | 7:41 | 5.1.2 (5.1.2.4) | Электрические явления, процессы, состояния. Плохой контакт, размыкание, обрыв цепи | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0213-0919
386 | ОС | 0 | Система насосной станции промывных вод | 34UK45D01 | Насос | ЦГТС | К 45/30 |  | (ЦГТС-001) | Московский насосный завод им. М.И. Калинина |  |  |  | 2019-01-23 | 22:28 | Отключился не включается. | Выполнено в полном объеме | 2019-04-12 | 10:20 | 5.1.2 (5.1.2.6) | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, нарушение изоляции. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1979-0119
390 | ОС | 0 | Система ДВ насосной станции 2 подъёма | 34UK21D03 | Насос ДВ насосная 2 подъёма | ЦГТС | 1Д 800-56 |  | (НС2-002) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2019-02-03 | 18:59 | 34UK21D03 34UK21D04 не включаются | Выполнено в полном объеме | 2019-04-12 | 10:19 | 5.1.2 (5.1.2.6) | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, нарушение изоляции. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0129-0219
427 | ЭБ | 1 | Система 'чистого' конденсата 1 бл. | 1TD12D01 | Эл/двигатель насоса 'чистого' конденсата | РЦ-1 | АО2-71-2У3 |  | 7 |  | 1982-01-01 | 1984-06-25 |  | 2019-05-13 | 7:34 | Поврежден контрольный кабель 1TD12D01-300 (направление сек. 1CW01 яч.15в - БЩУ-1 п. 1НВ510-II) Rиз 3-х жил относительно земли и друг друга 3 кОм. | дефект ошибочный | Горячий останов | 13:16 | 5.1.2 (5.1.2.6) | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, нарушение изоляции. | 5.2.9.4 | Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включая контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0806-0519
432 | ОС | 0 | Система ДВ насосной станции 3 подъёма | 34UK46D02 | Эл/двигатель насоса ДВ насосной 3 подъёма | ЦГТС | 5АМН315М4 У3 |  | 444 | Ярославский эл.машиностроит.з-д (ОАО 'ELDIN') |  |  |  | 2019-06-08 | 10:09 | R изоляция=0 кОм. | Выполнено в полном объеме | 2020-06-10 | 10:02 | 5.1.2 (5.1.2.6) | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, нарушение изоляции. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0664-0619
486 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №3 | 34UK03D01 | Насос скважинный ДВ АС-3 | ЦГТС | ЭЦВ 12-210-55 |  | 26345 | ОАО 'ГМС Насосы' | 2014-08-20 | 2014-11-07 |  | 2020-02-26 | 7:59 | Не включается. | Выполнено в полном объеме | 2020-06-01 | 13:17 | 5.1.2 (5.1.2.6) | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, нарушение изоляции. | 5.2.3 | Дефект (недостатки) изготовления. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1660-0220
489 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №4 | 34UK04D01 | Насос скважинный ДВ АС-4 | ЦГТС | ЭЦВ 12-250-60 |  | (АС4-05) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2005-01-01 |  | 2020-03-13 | 15:15 | Не включается, сгорел ЭД. | Выполнено в полном объеме | 2020-06-01 | 13:17 | 5.1.2 (5.1.2.6) | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, нарушение изоляции. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0803-0320
510 | ОС | 0 | Система ДВ насосной бытовых стоков | 34UL39D01 | Насос ДВ перекачки сточных вод КНСБС | ЦГТС | ЦМК 16-27 |  | (КНСБС-01) | НПО 'Энергия' | 2003-08-09 | 2012-09-01 |  | 2020-10-24 | 15:32 | ВЗС, площадка №4, насосная станция хозбытовых стоков, насос не включается. | Выполнено в полном объеме | Прочее или необозначенное | 15:33 | 5.1.2 (5.1.2.6) | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, нарушение изоляции. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1448-1020
246 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №1 | 34UK01D01 | Насос скважинный ДВ АС-1 | ЦГТС | ЭЦВ 12-210-55 |  | 27656 | ОАО 'ГМС Насосы' | 2014-08-29 | 2014-11-07 |  | 2018-09-03 | 17:30 | обрыв фазы "В" на электродвигателе насоса | Выполнено в полном объеме | 2018-10-17 | 11:01 | 5.1.2 (5.1.2.6) | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, нарушение изоляции. | 5.2.3 | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0468-0918
247 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №5 | 34UK05D01 | Насос скважинный ДВ АС-5 | ЦГТС | ЭЦВ 12-250-60 |  | (АС5-05) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2005-01-01 |  | 2018-09-03 | 17:37 | обрыв фазы "А" на электродвигателе насоса | Выполнено в полном объеме | 2018-10-03 | 14:17 | 5.1.2 (5.1.2.6) | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, нарушение изоляции. | 5.2.3 | Дефект (недостатки) изготовления. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0470-0918
253 | ОС | 0 | Система ДВ насосной станции 3 подъёма | 34UL20D01 | Насос ДВ дренажный НС3 | ЦГТС | ВКС 10/45А-У2 |  | (НС3-037) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2018-09-12 | 17:01 | Не включается. | Выполнено в полном объеме | 2018-09-17 | 9:21 | 5.1.2 (5.1.2.6) | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, нарушение изоляции. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1366-0918
208 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N08 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-008) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-06-13 | 13:23 | Шкаф 02 DY01R02, на эл. кабеле 0UJ21D01-300, жила А 820, клемма 14, при включении водоочистной вращающейся сетки 0VA10N08 по месту ряд А, ось 8, возникает короткий импульс достаточный для ложного срабатывания блинкеров КН 61;67. | произведен ремонт кабеля, изоляция в норме, оборудование ЦТАИ прошу переадресовать дефект | 2018-08-31 | 12:28 | 5.1.2 (5.1.2.6) | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, нарушение изоляции. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1188-0618
62 | ЭБ | 3 | Система т\водосн.потребит. 3 бл.(ТЦ-2) | 3VB92N01 | Фильтр гравийный №1 охл.воды МЗ | ТЦ-2 | СКБ ВТИ | СКБ ВТИ №46.00.00 СБ | (ТЦ2-002) | ООО 'Полесье' | 2003-06-01 | 2004-06-30 |  | 2017-06-03 | 22:40 | ТРЕБУЕТСЯ ЧИСТКА -ЗАБИТ ДРЕЙСЕНОЙ НЕ ОТМЫВАЕТСЯ | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 11:09 | 5.1.3 (5.1.3.1) | Химические явления, процессы, физика реактора.Химическое загрязнение (отложения, шлам, накипь). | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | критический |  | да | да | Внеплановое | 0250-0617
65 | ЭБ | 4 | Система промконтура ОГЦ 4 бл. | 4VG21W01 | Теплообменник промконтура ОГЦ | ТЦ-2 | НН №145 О-10 |  | 145-00015 | ЗАО 'Ридан' |  | 2011-11-24 |  | 2017-06-07 | 14:58 | Требуется чистка. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 8:20 | 5.1.3 (5.1.3.1) | Химические явления, процессы, физика реактора.Химическое загрязнение (отложения, шлам, накипь). | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0611-0617
98 | ОС | 0 | Система хранен.извести и приготовл.извест.мол | UH51D11 | Насос раствора извести СХР | ХЦ | АХ 100/50 |  | uh51d11 | ЗАО 'Гидрогаз' | 2011-01-01 | 2011-09-01 |  | 2017-08-03 | 4:34 | Не поступает вода на сальники. | замена арматуры | 2017-08-21 | 12:12 | 5.1.3 (5.1.3.1) | Химические явления, процессы, физика реактора. Химическое загрязнение(отложения, шлам, накипь) | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Замена, Подключение, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0198-0817
106 | ОС | 0 | Система хлорирования с-м тех.водоснабж. 1 оч. | UX32D01 | Насос-дозатор раствора NaClO | ХЦ | НД 2,5-1000/16-К14Б |  | ux32d01 | ООО 'Талнахский механический завод' |  |  |  | 2017-08-10 | 13:13 | Не качает,опробован в присутствии рем КАЭР | Выполнен ремонт насоса | Реактор на стационарном уровне мощности | 11:26 | 5.1.3 (5.1.3.1) | Химические явления, процессы, физика реактора. Химическое загрязнение(отложения, шлам, накипь) | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Очистка, Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0751-0817
142 | ОС | 0 | Система хранен.и пригот.р-ра соли на ХВО ПРК | UH72B02 | Бак мокрого хранения соли ХВО ПРК | ХЦ | V=15 м3 |  | uh72b02 |  |  |  |  | 2017-09-27 | 8:50 | Требуется чистка осадка | чистка бака | 2017-10-18 | 13:17 | 5.1.3 (5.1.3.1) | Химические явления, процессы, физика реактора.Химическое загрязнение (отложения, шлам, накипь). | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. | Очистка, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 3208-0917
216 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10B01 | Бак сбора мусора при промыве сеток | ЦГТС | черт. А-117394 |  | (ЦОСБ-001) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-07-10 | 1:15 | Требуется очистка бака сбора мусора. | Выполнено в полном объеме | 2018-07-24 | 8:13 | 5.1.3 (5.1.3.1) | Химические явления, процессы, физика реактора.Химическое загрязнение (отложения, шлам, накипь). | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. | Очистка, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0851-0718
446 | ЭБ | 4 | Система турбоустановки вакуумная 4 бл. | 4SD12 | Группа конденсаторная | ТЦ-2 | 1000КП-82000-2 |  | 2 | АО 'Ленинградский металлический завод' | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-07-18 | 7:49 | Разуплотнение по вертикальным разъемам входной камеры ЦН-1 в конденсаторную группу №2, течи по люкам входной и поворотной камеры SD12 ЦН-1. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 7:11 | 5.1.4 (5.1.4.1) | Гидравлические явления, процессы. Гидравлический удар,превышение давления. | 5.2.2. | Ошибка (недостатки) проектирования (включая изменения). | Затяжка, | значительный |  | да | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1189-0719
406 | ЭБ | 4 | Система гидроиспытаний и продувки датчиков КИ | 4UE10D01 | Насос ГИ I контура и продувки датчиков КИП | РЦ-2 | 2,5 ПТ 4/250 |  | 20 | ОАО 'Лебедянский машиностроительный завод' | 2009-08-01 | 2011-07-10 |  | 2019-03-25 | 20:19 | Рост давления на всасе при включении насоса. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:12 | 5.1.4 (5.1.4.1) | Гидравлические явления, процессы. Гидравлический удар, превышение давления. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.4) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По соответствующему анализу технических решений, изменений проектных схем до выполнения работ по их реализации. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1793-0319
121 | ОС | 0 | Система оч. вод перед закач в скважины ФБ ПГЗ | 0UA81S07 | Задв. зап. на т/п Т-90 из БН ХВО на БО ФБ ПГЗ | ХЦ | 30ч6бр (200) |  | 0ua81s07 | Заводы Миннефтехиммаша |  | 2004-06-30 |  | 2017-08-19 | 13:54 | Течь по фланцевому соединению (выдавило прокладку) | Замена арматуры,замена прокладок. | Прочее или необозначенное | 13:17 | 5.1.4 (5.1.4.1) | Гидравлические явления, процессы. Гидравлический удар, превышение давления. | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. | Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1664-0817
420 | ЭБ | 4 | Система компрессорной п/п арматуры РДЭС яч.№1 | 4US11D01 | Компрессор поршневой | ЦОС | ЭКЗ-1 | ЭКЗ-1 | (ЦОС-003) |  | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-05-02 | 5:27 | Разрыв предохранительной мембраны системы охлаждения. | Выполнено в полном объеме | 2019-05-04 | 9:14 | 5.1.4 (5.1.4.1) | Гидравлические явления, процессы. Гидравлический удар, превышение давления | 5.2.9.2 (5.2.9.4) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По соответствующему анализу технических решений, изменений проектных схем до выполнения работ по их реализации. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0072-0519
132 | ОС | 0 | Система сжатого воздуха ОРУ 330, 750 кВ | В-1 | Воздухосборник 26 кгс/см2 | ЭЦ | ВЭЭ-5.0-4.5 |  | 3762 | Первомайский машиностроительный завод | 1982-07-01 | 1983-04-26 |  | 2017-09-06 | 9:41 | П/с "Восток" Компрессорная установка ВК-4 блинкер КН8-неисправность продувки не поднимается , 5 ступень не разгрузилась , утечка воздуха на предохранительном клапане 5 ступени компрессор выведен в ремонт. | дефект устранен | 2017-09-08 | 14:34 | 5.1.4 (5.1.4.2) | Гидравлические явления, процессы. Снижение давления. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0366-0917
131 | ЭБ | 4 | Система турбоустановки вакуумная 4 бл. | 4SD21D01 | Эжектор основной водоструйный - 1 | ТЦ-2 | ЭВ-13-900 |  | 301 | АО 'Силовые машины' | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2017-09-05 | 14:43 | Требуется чистка. | Устранено | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:11 | 5.1.4 (5.1.4.3) | Гидравлические явления, процессы. Снижение давления. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.2) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По изменению схемных решений систем, конструкции элементов, проектных решений и проектной документации; а также принятие мер без согласования с проектной, конструкторской организациями, изготовителем оборудования (элементов). | Очистка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0308-0917
213 | ОС | 0 | Система ДВ насосной станции 2 подъёма | 34UK19D01 | Насос ДВ насосная 2 подъёма | ЦГТС | 1Д 800-56 |  | (НС2-004) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2018-06-28 | 10:32 | Снизился ампераж,не создаёт рабочее давление (дефект по насосу механический) | Выполнено в полном объеме | 2018-10-11 | 10:04 | 5.1.4 (5.1.4.4) | Гидравлические явления, процессы. Кавитация. | 5.2.9.1 (5.2.9.1.2) | Недостатки эксплуатационной документации. Неправильное или неоднозначное определение требований эксплуатационной документации. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2673-0618
45 | ОС | 0 | Сис-ма автоматики и упр.пож.сигнализ СВО 1оч. | 30.2ARK | Пульт приемно-контрольный АУПС СВО-1 очереди | ЭЦ | ППКП-01Ф-20.12 | еФ2.407.022-20ПС | 3461 | ОАО 'Приборный завод 'Тензор'' | 2013-01-01 |  |  | 2017-03-28 | 11:00 | 16.03.2017 в 13 часов 25 минут на энергоблоке №1 в помещении ВС-498 произошло срабатывание двух датчиков автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), сформировался сигнал "пожар" на ЩСВО панель РК-1, табло "СВО" диспетчерский пункт ПСЧ-8, на ЦЩУ | Выполнена замена извещателей пожарных "дымовых" на "тепловые". | Номинальная мощность | 14:17 | 5.1.5 (5.1.5.1) | Явления, процессы в коньтрольно-измерительных системах. Ложный сигнал. | 5.2.2. | Ошибка (недостатки) проектирования (включая изменения). |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2607-0317
57 | ОС | 0 | Сис-ма автоматики и упр.пож.сигнализ СВО 1оч. | 30.3ARK | Пульт приемно-контрольный АУПС СВО-1 очереди | ЭЦ | ППКП-01Ф-20.12 | еФ2.407.022-20ПС | 3455 | ОАО 'Приборный завод 'Тензор'' | 2013-01-01 |  |  | 2017-05-05 | 9:30 | Во время ввода в автоматический режим контроллера ППКП-01Ф-20.12 (30.3ARK), при нажатии кнопки "Режим" прошел сигнал "Пожар в СВО". ОП ХЦ осмотрены помещения СВО, признаков пожара не обнаружено. После перезогрузки прибора синал "Пожар" был снят. По показа | Выполнено в полном объеме | Номинальная мощность | 15:28 | 5.1.5 (5.1.5.1) | Явления, процессы в коньтрольно-измерительных системах. Ложный сигнал. | 5.2.2. | Ошибка (недостатки) проектирования (включая изменения). | Замена, | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0427-0517
383 | ЭБ | 1 | Система аварийного ввода бора 1 бл. | 1T311B03 | H в баке 1TJ10B01 | ЦТАИ | ДСП-778Н |  | ЦТАИ-001 | АО 'Теплоконтроль' Казань |  | 1984-05-09 |  | 2019-01-15 | 6:47 | Бл.1, поз.1Т311В03 "Н в баке запаса концентр. борной кислоты 1TJ10B01" занижает показания по результатам ТО5.1, 6.1. Замечание ОП РЦ | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 23:21 | 5.1.5 (5.1.5.4) | Явления, процессы в контрольно-измерительных системах.Неправильное показание параметра. | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1392-0119
404 | ЭБ | 4 | Система РДК 4 бл. | 4XQ12R14UB | Устройство детектирования | ОРБ | УДЖГ-35Р |  | (ОРБ-006) | ОАО 'Спец.НИИ приборостроения' | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2019-03-16 | 22:32 | Дефект повторный! При всех закрытых арматурах показания на расходомере по месту и на ВУ остаются без изменений (0,16 м3/ч). | Проведена настройка | 2019-06-11 | 15:37 | 5.1.5 (5.1.5.4) | Явления, процессы в контрольно-измерительных системах.Неправильное показание параметра. | 5.2.6. | Недостатки наладки. | Настройка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1111-0319
139 | ЭБ | 2 | Система электроснаб. норм. экспл. бл 2 | 2YD13D01 | Трансформатор напряжения ГЦН 2YD13D01 | ЭЦ | ЗНОЛ-06-6 |  | (ЭЦ-080) |  |  | 1986-12-11 |  | 2017-09-22 | 18:36 | R из. кабель+ЭД 6 МоМ.(после затопления ГО) | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 14:19 | 5.1.6 (5.1.6.4) | Условия окружающей среды для оборудования (аномальные условия в помещениях АС). Затопление | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1756-0917
140 | ЭБ | 2 | Система электроснаб. норм. экспл. бл 2 | 2YD14D01 | Трансформатор напряжения ГЦН 2YD14D01 | ЭЦ | ЗНОЛ-06-6 |  | (ЭЦ-081) |  |  | 1986-12-11 |  | 2017-09-22 | 18:41 | R из. кабель+ЭД 2 МоМ.(после затопления ГО) | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 14:19 | 5.1.6 (5.1.6.4) | Условия окружающей среды для оборудования (аномальные условия в помещениях АС). Затопление | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 1757-0917
165 | ЭБ | 1 | Система 'чистого' конденсата 1 бл. | 1TD13D01 | Насос чистого конденсата | РЦ-1 | ХА 45/54-21 |  | РЦ34 | ЗАО 'Катайский насосный завод' | 1982-01-01 | 1984-01-10 |  | 2018-01-14 | 11:08 | Заклинен вал насоса (осмотрено вместе с персоналом ЦЦР). | Выполнено в полном объеме | 2018-01-24 | 8:01 | 5.1.8 (5.1.1.8) | Человеческий фактор, причины ошибок персонала | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Замена, Ремонт, | критический |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1585-0118
314 | ЭБ | 3 | Система т/водосн. потребит. гр. 'А' 3 бл. (3) | 3VF37S04 | Эл/привод клапана воздушн. подвода к 3TS23N03 | РЦ-2 | ПМ 03Р |  | (РЦ2-008) |  |  | 2004-06-30 |  | 2018-12-16 | 7:00 | Аварийный момент при закрытии, ход тяжелый. | Устранено. | 2019-10-21 | 14:53 | 5.1.8 (5.1.1.8) | Человеческий фактор, причины ошибок персонала | 5.2.9.1 | Недостатки эксплуатационной документации | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1250-1218
133 | ЭБ | 3 | Система отборов турбины высокого давлен. 3 бл | 3RD22W01 | Подогреватель высокого давления | ТЦ-2 | ПВ-2500-97-18А-М1 | А-102934; 08.8111.260СБ | 49001 | ОАО 'ТКЗ 'Красный котельщик'' | 1989-09-01 | 2003-12-01 |  | 2017-09-07 | 16:45 | 3RD22L04R1 капельная течь по накидной гайке. | Выполнено в полном объеме | 2018-05-08 | 11:28 | 5.1.8 (5.1.8.11) | Человеческий фактор, причины ошибок персонала. Некачественная сборка (ненадежная затяжка, обжатие разъемных соединений, уплотнений и др.) | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 0446-0917
198 | ЭБ | 3 | Система СПП 3 бл. | 3RB14W01 | Сепаратор-пароперегреватель | ТЦ-2 | СПП-1000-1 | А-102934 л.4; 220-4259-00СБ | 561/2761? | Завод им. Орджоникидзе | 1987-07-01 | 2003-12-01 |  | 2018-05-15 | 21:50 | Парение по разъёму смотрового люка на отм.+4.00м. | Выполнено в полном объеме | Подъем мощности | 11:10 | 5.1.8 (5.1.8.11) | Человеческий фактор, причины ошибок персонала. Некачественная сборка (ненадежная затяжка, обжатие разъемных соединений, уплотнений и др.) | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1378-0518
268 | ЭБ | 4 | Система трубопроводов питательной воды 4 бл. | 4RL42D01 | Насос питательный ТПА | ТЦ-2 | ПТА 3750-75-3 |  | 4 | Сумское НПО 'Насосэнергомаш' | 2010-01-01 | 2011-01-01 |  | 2018-10-05 | 14:27 | Протечка через торцевое уплотнение со стороны 1го подшипника. | Выполнено в полном объеме | Реактор на стационарном уровне мощности | 7:41 | 5.1.8 (5.1.8.11) | Человеческий фактор, причины ошибок персонала. Некачественная сборка (ненадежная затяжка, обжатие разъемных соединений, уплотнений и др.) | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0502-1018
99 | ЭБ | 4 | Система охлаждения механизмов 2 контура 4 бл. | 4VB91S04 | Клапан подачи тех. воды на охлаждение ВПЭН-2 | ТЦ-2 | Armatik GLVB 50/1,6-1M12 |  | 4К10669 | ЗАО 'НПК Эллирон' | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2017-08-04 | 1:31 | Сломан бугель. | Выполнено в полном объеме | Холодный останов | 7:38 | 5.1.8 (5.1.8.11) | Человеческий фактор, причины ошибок персонала. Некачественная сборка (ненадежная затяжка, обжатие разъемных соединений, уплотнений и др.) | 5.2.9.6.2.7 (5.2.9.6.2.7.2) | Организационные факторы. Контроль. |  | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0308-0817
147 | ЭБ | 3 | Система приготовл. вторич. пара в замкн. конт | 0UP10S03 | Задвижка на подаче пара к ПЗК | ЦОС | 30с997нж (200) | 30с997нж | (КЦ-002) | Предприятие п/я Г-4745 |  | 2003-01-01 |  | 2017-10-18 | 5:29 | в пропуске перед задвижкой по фланцевому соединению. | Выполнено в полном объеме | 2017-10-19 | 7:25 | 5.1.8 (5.1.8.11) | Человеческий фактор, причины ошибок персонала. Некачественная сборка (ненадежная затяжка, обжатие разъемных соединений, уплотнений и др.) | 5.2.9.2 (5.2.9.2.3) | Непринятие необходимых мер или не своевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. |  | значительный |  | нет | нет | Внеплановое | 2210-1017
46 | ЭБ | 3 | Система т/п цирк. воды БНС 3 бл. | 3VC82S101 | Вентиль запорный воздушника НПЭ-2 | ТЦ-2 | 998-20-О | 998 | (ТЦ2-0069) | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр |  | 2004-06-30 |  | 2017-03-31 | 0:26 | 3VC82S101 - проворачивается шток арматуры. | выполнена замена вентиля | Номинальная мощность | 19:47 | 5.1.8.1 (5.1.8.1.0) | Вид неправильных действий персонала. Прочие неправильные действия персонала. | 5.2.9.6.1 (5.2.9.6.1.1) | Психологические источники неправильных действий персонала. Неадекватная мотивация |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2950-0317
47 | ЭБ | 3 | Система т\водосн.потребит. 3 бл.(ТЦ-2) | 3VB61S05 | Вентиль зап. на заполнен. насоса 3UL10D04 | ТЦ-2 | 998-20-О | 998 | (ТЦ2-1048) | АО 'Чеховский завод энергетического машиностр |  | 2004-06-30 |  | 2017-04-05 | 16:33 | 3VB61S05 - проворачивается штурвал, сорваны посадочные грани на штоке. | Устранен | Номинальная мощность | 13:36 | 5.1.8.1 (5.1.8.1.0) | Вид неправильных действий персонала. Прочие неправильные действия персонала. | 5.2.9.6.1 (5.2.9.6.1.1) | Психологические источники неправильных действий персонала. Неадекватная мотивация |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0453-0417
9 | ЭБ | 1 | Система регенерации низкого давления 1 бл. | 1RN17D01 | Насос сливной ПНД-1 | ТЦ-1 | КсВА 360-160-1 | Н18.131.10.00 | 9 | Сумское НПО 'Насосэнергомаш' | 1996-01-01 | 1998-09-01 |  | 2021-01-19 | 13:47 | По результатам диагностики требуется ревизия 1го подшипника. | Выполнено в полном объеме | 2021-01-26 | 10:00 | 5.1.1. 5.1.1.5. 5.1.1.5.1. | Механические явления, процессы, состояния. Вибрация. Вибрация самого оборудования. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1412-0121
10 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №2 | 34UK02D01 | Насос скважинный ДВ АС-2 | ЦГТС | ЭЦВМ-12-250-60 |  | (АС2-05) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2021-03-09 | 9:09 | ВЗС, площадка №1, скважина №2, сгорел ЭД. | Выполнено в полном объеме | Прочее или необозначенное | 8:23 | 5.1.2; 5.1.2.0. | Электрические явления, процессы, состояния. Прочие неисправности в электротехн. части, | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0551-0321
11 | ЭБ | 3 | СВО-2 3 бл. | 3TE11S05 | Вентиль на трубопроводе дренажа 3TE10N02 | РЦ-2 | У 26362-050-13 | У 26362-050-13 | 0079-87 | ЛПОА 'Знамя труда' (Ленпромарматура) | 1987-01-01 | 2003-12-01 |  | 2021-03-09 | 18:25 | нет зацепления с запирающим органом. | Выполнено в полном объеме | 2021-03-16 | 6:55 | 5.1.1. 5.1.1.9. | Механические явления, процессы, состояния. Деформация, перекос, сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0590-0321
12 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №8 | 34UK08D01 | Насос скважинный ДВ АС-8 | ЦГТС | ЭЦВМ-12-250-60 |  | (АС8-05) | АО 'ГМС Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2021-03-30 | 14:16 | Сгорел насос, Rиз=0 ОМ | Выполнено в полном объеме | 2021-05-12 | 7:42 | 5.1.2. 5.1.2.6. | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, повреждение изоляции. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 2098-0321
13 | ЭБ | 4 | Система хлорирования с-м тех.водоснабж. 4 бл. | 4UH02B01 | Ёмкость рабочего раствора гипохлорита натрия | ХЦ | ПБ инж. Шапиро "ЦХР" полипропиленовая | Исполнение АР-15-В | 20161123/1 |  | 2016-01-01 | 2019-01-01 |  | 2021-05-11 | 15:55 | Течь ХОВ по патрубку арматуры 4UH02S20 | Дефект не подтвердился | Реактор на стационарном уровне мощности | 23:25 | 5.1.1. 5.1.1.7. | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.0. | Не определены | Устранение ( название неисправности ), | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0526-0521
14 | ЭБ | 4 | Система подачи воды на градирни №№ 3,4 | 4VC20D03 | Насос подачи воды на градирни ЦН-3 | ЦГТС | HYUNDAI 2200 VK |  | (ЦОС-0003) | HYUNDAI | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2021-05-14 | 3:43 | Капельная течь масла по шлангу подачи масла на верхний подшипник редуктора. | Выполнено в полном объеме | 2021-06-02 | 7:25 | 5.1.1. 5.1.1.7. | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0665-0521
15 | ЭБ | 4 | Система подачи масла на ЦН градирен №№ 3,4 | 4UR20D03 | Насос масла вспомогательный ЦН-1 | ЦГТС | GR 55 SMT16B250L |  | (ЦГТС-001) | Settima Meccanica | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2021-05-16 | 1:05 | Капельная протечка масла по уплотнению вала насоса. | Выполнено в полном объеме | 2021-05-20 | 23:10 | 5.1.1. 5.1.1.7. | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0750-0521
16 | ЭБ | 4 | Система подачи воды на градирни №№ 3,4 | 4VC20D01 | Насос подачи воды на градирни ЦН-1 | ЦГТС | HYUNDAI 2200 VK |  | (ЦОС-0001) | HYUNDAI | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2021-05-16 | 20:15 | Капельная течь масла по шлангу подачи масла на редуктор | Выполнено в полном объеме | 2021-05-20 | 23:11 | 5.1.1. 5.1.1.7. | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0782-0521
17 | ЭБ | 4 | Система подачи масла на ЦН градирен №№ 3,4 | 4UR20D05 | Насос масла вспомогательный ЦН-2 | ЦГТС | GR 55 SMT16B250L |  | (ЦГТС-003) | Settima Meccanica | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2021-05-17 | 20:42 | Капельная протечка масла по уплотнению вала насоса. | Выполнено в полном объеме | 2021-06-23 | 17:21 | 5.1.1. 5.1.1.7. | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0851-0521
18 | ЭБ | 3 |  | 3DP(А 410/1)01 | Дверь противопожарная РО-3 410/1 холл л/к №3 | ЦОРО | ДП |  | (ЦОРО-0012) |  |  | 2005-11-01 |  | 2021-05-25 | 15:32 | (вход на ЛК-3 из холла лифта) дверная ручка отсутствует/ | устранено | 2021-08-13 | 14:22 | 5.1.1. 5.1.1.11. 5.1.1.11.2. | Механические явления, процессы, состояния. Внешнее механическое воздействие. Многократное внешнее механическое воздействие. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Техническое обслуживание оборудования, | критический |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1241-0521
19 | ЭБ | 4 | Система подачи воды на градирни №№ 3,4 | 4VC20D04 | Насос подачи воды на градирни ЦН-4 | ЦГТС | HYUNDAI 2200 VK |  | (ЦОС-0004) | HYUNDAI | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2021-06-02 | 6:10 | Протечки масла по верхнему уплотнению вала редуктора. | Выполнено в полном объеме | 2021-07-12 | 10:50 | 5.1.1. 5.1.1.7. | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Замена, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 0081-0621
20 | ЭБ | 4 | Система подачи масла на ЦН градирен №№ 3,4 | 4UR20D05 | Насос масла вспомогательный ЦН-2 | ЦГТС | GR 55 SMT16B250L |  | (ЦГТС-003) | Settima Meccanica | 2010-01-01 | 2011-09-01 |  | 2021-06-02 | 23:43 | Капельная течь масла по уплотнению вала насоса | Выполнено в полном объеме | 2021-06-23 | 17:23 | 5.1.1. 5.1.1.7. | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Очистка, Притирка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0124-0621
21 | ЭБ | 4 | Система подачи воды на градирни №№ 3,4 | 4VC20D04 | Насос подачи воды на градирни ЦН-4 | ЦГТС | HYUNDAI 2200 VK |  | (ЦОС-0004) | HYUNDAI | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2021-06-17 | 14:54 | Посторонний шум (стук), повышенная вибрация. | Выполнено в полном объеме | 2021-07-12 | 10:49 | 5.1.1. 5.1.1.5. | Механические явления, процессы, состояния. Вибрация. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления. | Замена, Устранение ( название неисправности ), | критический |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1024-0621
22 | ЭБ | 4 |  | 4DP(А 111/2)01 | Дверь противопожарная РО-4 A 111/2 л/к №4 | ЦОРО | ДП |  | (ЦОРО-0070) |  |  | 2015-04-13 |  | 2021-07-14 | 10:31 | Неисправность двери АВ из ЗКД РО 4 ЛК4 на отм.0,0 (отв. ЦОРО Филобок Н.А., т. 6-70-42): дверь АВ не запирается в результате перекоса кремальеров и не возможности закрытия на засов. | Работоспособность двери восстановлена | 2021-10-12 | 0:00 | 5.1.1. 5.1.1.9. 5.1.1.9.2. | Механические явления, процессы, состояния. Деформация, перекос, сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. Перекос. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (без ограничений) | 0601-0721
23 | ЭБ | 4 | Система рецирк. охлаждения помещений КИП 4 бл | 4TL11D01 | Кондиционер автономный 4TL11 | ЦВ | АК-2-5-02 |  | 154 | ООО 'Веза' | 2009-10-16 | 2011-09-01 |  | 2021-07-22 | 9:06 | Блок №4, РО, пом. 4АК-329/1, 4TL11D01: кондиционер отключается (сигнал "авария компрессора"). | Выполнено в полном объеме | 2021-08-27 | 13:42 | 5.1.2. 5.1.2.1. 5.1.2.1.1. | Электрические явления, процессы, состояния. Короткое замыкание, искрение. Короткое замыкание | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0987-0721
24 | ЭБ | 4 | Система кондиционирования ЭЭТУ 4 блока | 4UV18D01 | Кондиционер пом. 4ЭЭ-306/6 (внутренний блок) | ЦВ | PKA-RP50GAL |  | 4UV18D01 |  |  | 2011-09-01 |  | 2021-07-28 | 9:31 | Блок №4, ЭЭТУ, пом. 4ЭЭ-306/6, 4UV18D01: забита трубка слива конденсата. | Выполнено в полном объеме | 2021-08-02 | 7:18 | 5.1.1. 5.1.1.1.2. | Механические явления, процессы, состояния. Коррозия окислительная (общая) | 5.2.9. 5.2.9.4. | Недостатки управле-ния АС и недостатки организации эксплуа-тации АС. Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включа контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1325-0721
25 | ЭБ | 4 | Система кондиционирования ЭЭТУ 4 блока | 4UV18D03 | Кондиционер пом. 4ЭЭ-306/6 (внутренний блок) | ЦВ | PKA-RP50GAL |  | 4UV18D03 |  |  | 2011-09-01 |  | 2021-07-28 | 9:33 | Блок №4, ЭЭТУ, пом. 4ЭЭ-306/6, 4UV18D03: забита трубка слива конденсата. | Выполнено в полном объеме | 2021-08-02 | 7:19 | 5.1.1. 5.1.1.1.2. | Механические явления, процессы, состояния. Коррозия окислительная (общая) | 5.2.9. 5.2.9.4. | Недостатки управле-ния АС и недостатки организации эксплуа-тации АС. Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включа контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1326-0721
26 | ЭБ | 4 | Система кондиционирования ЭЭТУ 4 блока | 4UV18D05 | Кондиционер пом. 4ЭЭ-306/6 (внутренний блок) | ЦВ | PKA-RP50GAL |  | 4UV18D05 |  |  | 2011-09-01 |  | 2021-07-28 | 9:34 | Блок №4, ЭЭТУ, пом. 4ЭЭ-306/6, 4UV18D05: забита трубка слива конденсата. | Выполнено в полном объеме | 2021-08-02 | 7:19 | 5.1.1. 5.1.1.1.2. | Механические явления, процессы, состояния. Коррозия окислительная (общая) | 5.2.9. 5.2.9.4. | Недостатки управле-ния АС и недостатки организации эксплуа-тации АС. Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включа контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1327-0721
27 | ЭБ | 4 | Система кондиционирования ЭЭТУ 4 блока | 4UV18D07 | Кондиционер пом. 4ЭЭ-306/5 (внутренний блок) | ЦВ | PKA-RP50GAL |  | 4UV18D07 |  |  | 2011-09-01 |  | 2021-07-28 | 9:36 | Блок №4, ЭЭТУ, пом. 4ЭЭ-306/5, 4UV18D07: забита трубка слива конденсата. | Выполнено в полном объеме | 2021-08-02 | 7:19 | 5.1.1. 5.1.1.1.2. | Механические явления, процессы, состояния. Коррозия окислительная (общая) | 5.2.9. 5.2.9.4. | Недостатки управле-ния АС и недостатки организации эксплуа-тации АС. Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включа контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1328-0721
28 | ЭБ | 4 | Система кондиционирования ЭЭТУ 4 блока | 4UV18D09 | Кондиционер пом. 4ЭЭ-306/5 (внутренний блок) | ЦВ | PKA-RP50GAL |  | 4UV18D09 |  |  | 2011-09-01 |  | 2021-07-28 | 9:38 | Блок №4, ЭЭТУ, пом. 4ЭЭ-306/5, 4UV18D09: выбивает электросхему | Выполнено в полном объеме | 2021-09-27 | 15:36 | 5.1.2. 5.1.2.1. 5.1.2.1.1. | Электрические явления, процессы, состояния. Короткое замыкание, искрение. Короткое замыкание | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1330-0721
29 | ЭБ | 4 | Система кондиционирования ЭЭТУ 4 блока | 4UV18D15 | Кондиционер пом. 4ЭЭ-306/4 (внутренний блок) | ЦВ | PKA-RP50GAL |  | 4UV18D15 |  |  | 2011-09-01 |  | 2021-07-28 | 9:42 | Блок №4, ЭЭТУ, пом. 4ЭЭ-306/4, 4UV18D15: сильный посторонний шум при работе кондиционера. | Выполнено в полном объеме | 2021-08-02 | 7:20 | 5.1.1. 5.1.1.0. | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механиче-ские причины, не вошедшие в данную группу причин. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1331-0721
30 | ЭБ | 4 | Система кондиционирования ЭЭТУ 4 блока | 4UV18D19 | Кондиционер пом. 4ЭЭ-306/4 (внутренний блок) | ЦВ | PKA-RP50GAL |  | 4UV18D19 |  |  | 2011-09-01 |  | 2021-07-28 | 9:43 | Блок №4, ЭЭТУ, пом. 4ЭЭ-306/4, 4UV18D19: забита трубка слива конденсата с кондиционера. | Выполнено в полном объеме | 2021-08-02 | 7:20 | 5.1.1. 5.1.1.1.2. | Механические явления, процессы, состояния. Коррозия окислительная (общая) | 5.2.9. 5.2.9.4. | Недостатки управле-ния АС и недостатки организации эксплуа-тации АС. Недостатки процедур технического обслуживания и ремонта, выполнения работ персоналом АС, включа контроль. |  | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1332-0721
31 | ЭБ | 4 | Система кондиционирования ЭЭТУ 4 блока | 4UV18D21 | Кондиционер пом. 4ЭЭ-306/3 (внутренний блок) | ЦВ | PKA-RP50GAL |  | 4UV18D21 |  |  | 2011-09-01 |  | 2021-08-05 | 21:30 | Блок №4, ЭЭТУ, пом. 4ЭЭ-306/3, 4UV18D21.Сильный постороний шум,внутреннего блока сплит-системы. | Выполнено в полном объеме | 2021-09-23 | 14:32 | 5.1.1. 5.1.1.0. | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механиче-ские причины, не вошедшие в данную группу причин. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0283-0821
32 | ЭБ | 4 | Система кондиционирования ЭЭТУ 4 блока | 4UV18D23 | Кондиционер пом. 4ЭЭ-306/3 (внутренний блок) | ЦВ | PKA-RP50GAL |  | 4UV18D23 |  |  | 2011-09-01 |  | 2021-08-05 | 21:34 | Блок №4, ЭЭТУ, пом. 4ЭЭ-306/3, 4UV18D23.Нет питания при собраной схеме. | Отсутствует плата управления внутренним блоком. | 2021-08-16 | 12:22 | 5.1.2. 5.1.2.4. 5.1.2.4.1. | Электрические явления, процессы, состояния. Плохой контакт, размыкание, обрыв цепи. Плохой контакт. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0284-0821
33 | ЭБ | 4 | Система кондиционирования ЭЭТУ 4 блока | 4UV18D37 | Кондиционер пом. 4ЭЭ-306/1 (внутренний блок) | ЦВ | PKA-RP50GAL |  | 4UV18D37 |  |  | 2011-09-01 |  | 2021-08-05 | 21:45 | Блок №4, ЭЭТУ, пом. 4ЭЭ-306/1, 4UV18D37.Не охлаждает.(ошибка RC selfcheck) | Выполнено в полном объеме | 2021-09-23 | 14:33 | 5.1.1. 5.1.1.0. | Механические явления, процессы, состояния. Прочие механиче-ские причины, не вошедшие в данную группу причин. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0285-0821
34 | ОС | 0 | Система промыва сеток НС-1 градирен | 0VA10N04 | Сетка водоочистная вращающаяся | ЦГТС | ТН-2500-11625 | 106ЯЛ 1113143 | (ЦОСБ-004) |  |  | 2004-06-30 |  | 2021-08-22 | 8:40 | Замяло щёку очистного контура. Оборван болт крепления одного сита. | Выполнено в полном объеме | Прочее или необозначенное | 7:14 | 5.1.1. 5.1.1.9. | Механические явления, процессы, состояния. Деформация, перекос, сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Закрепление, Замена, Затяжка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1129-0821
35 | ОС | 0 | Система обработки ТРО 3 блока | 0UZ80U04 | Захват для бочек | ЦОРО | А 66.473.000 | А 66.473.000 | ЦОРО-0001 | ОАО НТМЗ 'Вента' |  | 2005-11-01 |  | 2021-08-31 | 13:04 | Не работает схема управления, концевые выключатели | Схема управления отревизирована, востановлена. | 2021-09-29 | 9:23 | 5.1.2. 5.1.2.0. | Электрические явления, процессы, состояния. Прочие электриче-ские причины, не вошедшие в данную группу причин. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Техническое обслуживание оборудования, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1732-0821
36 | ОС | 0 | Система ДВ станции обезжелезивания воды | 34UK57S02 | Арматура запорная ЦГТС | ЦГТС | 32ч926бр (600) |  | (СО-05) | Курганский арматурный завод (ОАО ИКар) |  | 2012-09-01 |  | 2021-09-04 | 8:27 | не открывается и не закрывается со щита DS01R05, при открытие вручную шток был зажат | Устранено | 2021-10-08 | 14:43 | 5.1.1. 5.1.1.2. | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0464-0921
37 | ЭБ | 4 | Система подачи воды на градирни №№ 3,4 | 4VC20D03 | Насос подачи воды на градирни ЦН-3 | ЦГТС | HYUNDAI 2200 VK |  | (ЦОС-0003) | HYUNDAI | 2009-01-01 | 2011-09-01 |  | 2021-09-07 | 15:44 | повышенная вибрация, постаронний шум. | Выполнено в полном объеме | 2021-12-23 | 13:25 | 5.1.1. 5.1.1.5. | Механические явления, процессы, состояния. Вибрация. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0727-0921
38 | ОС | 0 | Система циркуляционного водоснабжен. градирен | 0VC10W21 | Охладитель воздуха электродвигателя | ЦГТС | ВО 4О 800-35 НУХП4 |  | ЦОС-011 |  |  | 2004-06-30 |  | 2021-09-10 | 10:52 | Протечка среды по сварочному шву, на стыке фланца с трубой отвода воды с воздухоохладителя. | Выполнено в полном объеме | 2021-10-05 | 21:10 | 5.1.1. 5.1.1.3. | Механические явления, процессы, состояния. Разрушение, усталость, дефект сварного шва, внутренний дефект материала. | 5.2.5. | Недостатки монтажа. | Заварка, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0923-0921
39 | ОС | 0 | Система циркуляционного водоснабжен. градирен | 0VC10S18 | Задвижка запорная | ЦГТС | 30ч6бр (80) |  | (ЦОСБ-022) | Первоуральский з-д 'Сантехизделий' треста 'Ур |  | 2004-06-30 |  | 2021-09-10 | 11:00 | Протечка среды по уплотнению штока арматуры. | Выполнено в полном объеме | 2021-10-01 | 7:26 | 5.1.1. 5.1.1.7. | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Переуплотнение, Устранение ( название неисправности ), | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 0925-0921
40 | ЭБ | 4 | Система РДК 4 бл. | 4XQ00D02 | Газодувка 4АК-420 | ОРБ | 24ВФ-М-30-4,4-1,5-4 |  | 511150 |  | 2011-01-01 | 2011-09-01 |  | 2021-09-11 | 5:28 | Посторонний шум и недопустимая вибрация при работе | Выполнены работы по ремонту | 2021-09-24 | 15:11 | 5.1.1. 5.1.1.2. 5.1.1.2.1. | Механические явления, процессы, состояния. Износ, неудовлетворительная смазка. Износ. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необхо-димых мер или не-своевременное их принятие. По устранению выяв-ленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс | Ремонт оборудования, | значительный | повторный | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0990-0921
41 | ОС | 0 | Система маслоснабжения оборуд. НС №1 градирен | 0UR12S02 | Задвижка запорная | ЦГТС | 30ч6бр (50) |  | (ЦОСБ-014) | АО 'Бийский котельный завод' |  | 2004-06-30 |  | 2021-09-23 | 10:55 | Протечка среды по фланцевому соединению арматуры. | Выполнено в полном объеме | 2021-10-01 | 7:25 | 5.1.4. 5.1.4.0. | Гидравлические явления, процессы. Прочие гидравличе-ские причины, не вошедшие в данную группу причин. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выяв-ленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс | Замена, Переуплотнение, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (без ограничений) | 1804-0921
42 | ЭБ | 3 | Система турбоустановки вакуумная 3 бл. | 3SD51S33 | Эл/привод вентиля отсоса ПВС к ЭУ ТПН-1 | ТЦ-2 | НБ 03 | Б099.098-03М1К01 | (ТЦ2-020) | ЗАО 'Тулаэлектропривод' |  | 2004-06-30 |  | 2021-10-11 | 7:42 | Не управляется от привода, ПРР не переводится в ручной режим | Устранили | Горячий останов | 13:22 | 5.1.1. 5.1.1.8. 5.1.1.8.3 | Механические явления, процессы, состояния. Блокирование, ограничение движения, заклинивание, защемление. Заклинивание. | 5.2.7. | Недостатки ремонта, выполняемого сторонними (по отношению к АС) организациями. | Ремонт, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0594-1021
43 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №3 | 34UK03D01 | Насос скважинный ДВ АС-3 | ЦГТС | ЭЦВ 12-210-55 |  | 26345 | ОАО 'ГМС Насосы' | 2014-08-20 | 2014-11-07 |  | 2021-10-21 | 11:15 | Короткое замыкание на корпус насоса. скв:№3. | Выполнено в полном объеме | 2021-11-16 | 16:04 | 5.1.2. 5.1.2.6. | Электрические явления, процессы, состояния. Снижение сопротивления, повреждение изоляции | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1118-1021
44 | ОС | 0 | Система ДВ насосной станции 3 подъёма | 34UK46D03 | Насос ДВ насосная 3 подъёма | ЦГТС | 1Д 800-56 |  | (НС3-003) | Ливенский завод гидравлич.машин 'Ливгидромаш' |  | 2012-09-01 |  | 2021-10-28 | 11:20 | На насосе течь сальника. | Выполнено в полном объеме | 2021-11-24 | 14:40 | 5.1.1. 5.1.1.7. | Механические явления, процессы, состояния. Неплотность. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 1642-1021
45 | ОС | 0 | Система ДВ насосной на скважине №7 | 34UK07D01 | Насос скважинный ДВ АС-7 | ЦГТС | ЭЦВ 12-210-55 |  | 27655 | ОАО 'ГМС Насосы' | 2014-08-29 | 2014-11-07 |  | 2021-11-01 | 12:00 | Не включается, сопративление изоляции равно 0. | Выполнено в полном объеме | 2021-11-18 | 7:24 | 5.1.2. 5.1.2.1. 5.1.2.1.1. | Электрические явления, процессы, состояния. Короткое замыкание, искрение. Короткое замыкание. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0019-1121
46 | ОС | 0 | Система пожаротушения НС №1 градирен | 0UJ20S03 | Задвижка запорная | ЦГТС | ЗКЛ2-16 (150) |  | (ЦОСБ-033) | АО 'Благовещенский арматурный завод' (АО БАЗ) |  | 2004-06-30 |  | 2021-11-12 | 0:25 | Обрыв затвора. | Выполнено в полном объеме | 2021-11-12 | 13:49 | 5.1.1. 5.1.1.1. 5.1.1.1.0. | Механические явления, процессы, состояния. Коррозия, эрозия, загрязнение. Прочие виды коррозии или эрозии. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс | Заварка, Шлифовка и другие термины, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0536-1121
47 | ЭБ | 4 | Система промконтура ГЦН 4 блока | 4TF31D01 | Насос промконтура ГЦН | РЦ-2 | АЦНА 800/70/6-К-251.1-У3 | Паспорт НГА2.002.00.000 ПС; Чертеж НГА2.002.0 | 18 | ЗАО НПО 'Гидравлические аппараты' | 2009-01-01 | 2011-08-05 |  | 2021-12-05 | 3:52 | Рост температуры 3-го подшипника до 80 градусов. | Заменен подшипник | Реактор на стационарном уровне мощности | 9:01 | 5.1.1. 5.1.1.9. 5.1.1.9.2. | Механические явления, процессы, состояния. Деформация, перекос, сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. Перекос. | 5.2.9. 5.2.9.2. 5.2.9.2.3. 5.2.9.2.3.1 | Недостатки управления АС и недостатки организации эксплуатации АС. Непринятие необходимых мер или несвоевременное их принятие. По устранению выявленных недостатков. По замене оборудования (элементов) исчерпавшего (их) ресурс | Замена, | значительный |  | нет | нет | Межремонтный период (при выводе оборуд.) | 0273-1221
48 | ЭБ | 4 | Система дистиллята 4 бл. | 4TB60S11 | Кл-н зап. лин. подачи дистил. на ф/т 4TE20N02 | РЦ-2 | НГ 26526-050 М-13 |  | 2607-09 | ОАО 'Контур' | 2009-08-01 | 2011-10-10 |  | 2021-12-18 | 14:07 | Штурвал арматуры прокручивается без ограничения | Выполнено сочленение кардана | 2021-12-25 | 9:02 | 5.1.1. 5.1.1.9. 5.1.1.9.2. | Механические явления, процессы, состояния. Деформация, перекос, сдвиг, ложное перемещение, разъединение, ослабление связи. Перекос. | 5.2.3. | Дефект (недостатки) изготовления | Ремонт оборудования, | значительный |  | нет | нет | ППР (при выводе оборудования) | 1040-1221

## Описание цвета
Насосное оборудование
Турбинное оборудование
Электротехническое оборудование
Реакторное отделение
Арматура
Прочее