Эбрахим Дейлами

EN-04-ED

# Интервью с персоналом БЩУ 4- Блока, ОЯБин

## ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЙ

Были проведены интервью с персоналом БЩУ 4-го блока в течение 2-х часов и с руководителем и персоналом отдела ОЯБиН в течение 1-ого часа в здании АБК-1.

## НАБЛЮДЕНИЯ

- В ходе анализа документации и системы СВРК (система внутриреакторного контроля) на БЩУ-4 было обнаружено, что нижний предел значения расхода ГЦН в Тех. Регламенте (Приложение 2, п.4.1) установлен в 20800 м3/ч, но в СВРК задано значение нижней уставки расхода ГЦН 19360 м3/ч. Различие значений уставок параметров в технологической документации и в информационной системе может привести к ухудшению управления конфигурацией АЭС. (EN-04-ED-1)

- (EN-04-ED-2) ) удален.

- В ходе анализа технической документации и интервью с одним из руководителей   ОЯБиН было установлено, что в технологическом регламенте (таб.3.1.4) установлено предельно-допустимое количество циклов нагружения оборудования, но отсутствует процедура принятия решения при значениях циклов нагружения, приближающихся к предельно-допустимому значению и не установлено значение циклов нагружения, при котором следут начинать процесс принятия решения. Отсутствие процедуры принятия решения при приближении параметра к предельно-допустимому значению может привести к неспрогнозированному достижению предельного значения параметра.(EN-04-ED-3)

- В ходе анализа технической документации и интервью с одним из руководителей   ОЯБиН было установлено, что проектные значения характеристик отдельных систем важных для безопасности, установленные технологическим регламентом (Приложение 2) должны контролироваться персоналом ОЯБиН, но процедура данного контроля отсутствует. Отсутствие процедуры контроля параметров систем важных для безопасности может привести к снижению качества контроля данных параметров.(EN-04-ED-4)

- В ходе анализа технической документации и интервью с одним из руководителей ОЯБиН было установлено, что проектные значения характеристик отдельных систем важных для безопасности, установленные технологическим регламентом (Приложение 2) должны контролироваться персоналом ОЯБиН, но тенденции изменения данных параметров не анализируются. Отсутствие анализа тенденции изменения параметров систем важных для безопасности может привести к снижению качества контроля данных параметров. (EN-04-ED-5)