|  | Московский центр Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции ВАО АЭС – МЦ Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25 Тел. +7 495 376 15 87 Факс: +7 495 376 08 97 info@wanomc.ru |
| --- | --- |

З А П Р О С

на получение технической и организационной информации

по линии ВАО АЭС

- АЭС/Организация: МВМ АЭС Пакш

- Тема информационного запроса: Неисправность узла кабельной проходки гермооболочки.

- Цель информационного запроса: Получение следующей информации от других АЭС с ВВЭР: Статистика и устранение неисправностей узлов кабельной проходки гермооболочки, а также выявление причин электрических отказов.

- Описание проблемы: В системе локализации блока №2 датчик измерения уровня одного из барботажных лотков (20XL10L505N1) генерировал сигнал «высокий уровень», который не подтверждался рабочими параметрами и не был результатом каких-либо вмешательств в систему (никаких манипуляций в это время не производилось). Проверка подтвердила, что сигнал был ложным. Было предположено, что имеется неисправность одной их жил кабеля в кабельной проходке российской конструкции (20ZE4590.05) из-за деградация ПВХ изоляции. Для проверки данного предположения было произведено заполнения всех барботажных лотков, и на нескольких лотках возник сигнал «высокий уровень». После останова блока был произведен ремонт данной проходки в гермооболочке (полная замена по новой технологии). Осмотр демонтированного штуцера (патрубка) кабельного соединения не позволил однозначно определить причину неисправности (был применен радиографический и разрушающий контроль).

- Конкретные вопросы: 1. Есть ли на вашей электростанции подобное оборудование (герметичная кабельная проходка в системе локализации(локализационная башня))? 2. Сталкивались ли вы с подобной неисправностью? 3. Как часто происходила такая неисправность? 4. Как производилось устранение неисправности, ремонт проходки? 5. Имеется ли у вас опыт по определению причины неисправности проходки? 6. Наиболее частые причины неисправности проходок? Можете ли предоставить рекомендации по устранению неисправностей проходок (применяемая методика, средства измерения… и т. д.).

- Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос: АЭС с реакторами ВВЭР

- Подразделение – инициатор запроса: Отдел опыта эксплуатации

- Контактные реквизиты инициатора запроса: Йожеф ЛУКАЧ, инженер по безопасности, lukacsj@npp.hu

- Дата запроса: 2021.11.18

Контактное лицо ВАО АЭС на АЭС Пакш			Елена Хаднадь