WANO Event Report 
WANO Atlanta Centre, 2013-0179

Сообщение о событии, связанном с взрывом выключателя в защищенной зоне оборудования. 
Событие включает падение статора турбогенератора и повреждение электрических выключателей, аварийный останов блока2 и потерю отвода остаточных тепловыделений в остановленном состоянии блока 1.

| Блок (год пуска): | Arkansas Nuclear One 1 (1974) |
| --- | --- |
| Второй блок: | Arkansas Nuclear One 2 |
| Тип установки: | PWR |
| Изготовитель реактора: | Babcock & Wilcox (B&W) |
| Проектант: | Bechtel |
| Дата события: | 31.03.2013 |
| INES : | N/A |

| Блок | Режим АЗ | Р-р в Критике | Исходная мощность% | Исходный режим работы | Текущая мощность | Текущий режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет | Нет | 0 | ППР | 0 | ППР |
| 2 | Нет | Да | 100 | Полная нагрузка | 0 | Горячее остановленной состояние |

"В 7:50 местного времени 31 марта 2013г. во время перемещения статора турбогенератора (вес около 500т) произошел отказ временного устройства для подъема груза. Это привело к полной потере внешнего источника электроснабжения блока 1. Запустились дизель-генераторы блока 1 и2 АЭС Арканзас и запитали секцию А-3 и А4 напряжением 4,16кВ. Включились в работу насосы технической воды Р-4А и Р4С, работа насосов подтверждена по месту. На блоке 1 были введены в действие процедуры «Нарушение электроснабжения», «Потеря отвода остаточного тепловыделения», «Аварийная ситуация на бассейнах выдержки отработанного топлива». Блок 1 переведен в режим №6.

"Ситуация на блоке 1 АЭС Арканзас перешла под действие п. 3.8.2 Технологического регламента: Отсутствие, по крайней мере, одной требуемой линии внешнего электропитания». Все необходимые действия по данному режиму были выполнены.  Событие привело к потере отвода  остаточного энерговыделения на блоке 1, которое было восстановлено через 3 минуты 50 секунд.

"Произошел останов блока 2, который был переведен в режим №3. Была включена подача аварийной питательной воды. Блок 2 находился под действием п. 3.03 Технологического регламента с 08:17 до 09:48 (31 минуту), при котором происходила подача аварийной питательной воды. Электропитание блока 2 обеспечивалось от внешнего источника. В 9:21 произошло отключение пускорезервного трансформатора №3 блока2. Секция 2А1 была запитана от пускорезервного трансформатора №2, а секция 2А3 – от дизель-генератора №2.

"10CFR50.72 (b)(3)(iv)(A) - 4-hr. Согласно указанному пункту было объявлено о вводе в действие мер по обеспечению безопасности технологических систем обоих блоков 1 и2.

10CFR50 72 (b)(2)(iv)(B) - 4-hr. Согласно указанному пункту было объявлено о срабатывании аварийной защиты реактора блока2.

10CFR50.72 (b)(2)(xi) - 4-hr. Согласно указанному пункту было выполнено оповещение органов власти.

29CFR1904.39a - [OSHA] 8-hr. Согласно указанному пункту было объявлено о смертельном случае на станции.

"At 1033 [CDT] on 3/31/2013, Согласно указанному пункту на блоке 2 объявлена нештатная ситуация в соответствии с документом EAL HU4, в связи с повреждением выключателя секции 2А1. Объявление нештатной ситуации требует ввода аварийного плана. Соотвесттвующие заявления будут выполнены согласно требованиям.

В настоящее время полной картины повреждений на блоке 1 нет. Известно об одном смертельном случае, и серьезном травмировании еще 4-х рабочих. Травмированный персонал был доставлен в местный госпиталь за пределы площадки. Продолжается расследование причин и масштабов возникших повреждений и отказов.

На блоке 2 все стержни СУЗ введены в активную зону во время останова реактора. Активная зона находится в режиме расхолаживания естественной циркуляции. Остаточный тепловыделения отводятся через паросбросные устройства в атмосферу. Протечек  из первого контура во второй не обнаружено на данный момент.

Получатель лицензии на управление станцией оповестил о событии местные власти штата Арканзас, местные регулирующие органы, резидентного инспектора Комиссии по Фдерному Регулированию NRC, управление охраны труда (OSHA).

| Состояние: | 160 Перегрузка топлива или открытый корпус реактора - все или часть тепловыделяющих сборок находится в активной зоне |
| --- | --- |
| Деятельность: | 99 Прочее (Пожалуйста, конкретизируйте в текстовой части) |
| Непосредственная причина: | 0100 МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ |
| Категория: | ### 01 Тяжелый или нештатный переходный процесс на энергоблоке |
| Последствия *: | 04 Ухудшение характеристик системы безопасности 07 Травматизм персонала |
| Системы *: | 335 Система охлаждающей воды бассейна выдержки отработавшего топлива или бассейна перегрузки, включая систему очистки охлаждающей воды 420 Системы среднего напряжения переменного тока (от 600 В до 15 кВ) 450 Аварийные источники электроснабжения и их вспомогательное оборудование |
| Оборудование *: | 410 Оборудование распредустройств (распределительные щиты, трансформаторы, шины, электрические реакторы, разрядники, линейные разъединители) 420 Рубильники, выключатели, предохранители 500 ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА |
| Персонал*: | ### 200 ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ 390 Служба охраны труда и техники безопасности 420 По работе с подрядчиками |
| Коренные причины*: | Расследуются |
| Способствующие факторы*: | Расследуются |
| Перечень приложений: | Нет |

Sergey KEZIN

Adviser, WANO MC

Tel: +7-499 271 48 75

Fav: +7 495 376 08 97

E-mail: kezin@wanomc.ru