## اطلاعات ورودی
اطلاعات ورودی
1 | تاریخ تکمیل گزارش |  |  | 21/10/2015
2 | محل احداث واحد |  |  | بوشهر
3 | نرخ ارز دلار حواله در تاریخ گزارش |  |  | 35000 | ریال
4 | ظرفیت واحد |  |  | 35000 | متر مکعب آب شیرین تولیدی در روز
5 | ریکاوری واحد SWRO |  |  | 35% | درصد
6 | ریکاوری واحد BWRO (در صورت وجود) |  |  | 85% | درصد
7 | چند درصد از ظرفیت واحد با پاس دوم (BWR) تولید می شود؟ |  |  | 15% | درصد
8 | فلاکس طراحی (SWRO) |  |  | 14 | lmh
9 | دوره استهلاک سرمایه |  |  | 15 | سال
10 | مصرف برق به ازای هر متر مکعب آب تولیدی |  |  | 4.5 | کیلووات ساعت
11 | نرخ خرید گازوئیل به ازای هر لیتر |  |  | - | ریال
12 | نرخ خرید گاز به ازای هر لیتر |  |  | - | ریال
13 | قیمت خرید آب خام ورودی |  |  | - | ریال
14 | قیمت پایه فروش هر متر مکعب آب تولیدی |  |  | 36500 | ریال (محاسبه بر اساس ضرایب سود صفحه درآمد)
15 | قیمت زمین در محل احداث واحد صنعتی |  |  | - | ریال به ازای هر متر مربع
16 | اجاره ماهیانه در محل احداث واحد صنعتی |  |  | 1000000000
17 | اجاره ماهیانه محل اقامت و اسکان پرسنل در محل |  |  | 13000000 | ریال
18 | هزینه غذای روزانه برای یک نفر |  |  | 400000 | ریال
19 | روز کاری در سال |  |  | 335 | روز
20 | نرخ تورم/تعدیل سالیانه |  |  | 15 | درصد
21 | نوع آبگیر | چاه | عمق چاه | - | متر
22 |  | آبگیر مستقیم | فاصله تا ساحل | 300 | متر
فرضیات در نظر گرفته شده |  |  | فرضیات در نظر گرفته شده
اطلاعات ورودی برای برآورد سرمایه ثابت
25 | شرح |  |  | فی | واحد | درصد
26 | سرمایه مود نیاز برای تجهیزات SWRO به صورت EPC |  |  | 460 | به ازای متر مکعب ظرفیت آب شیرین کن در روز | 34.86%
27 | سرمایه مود نیاز برای تجهیزات BWRO به صورت EPC |  |  | 55 | به ازای متر مکعب ظرفیت آب شیرین کن در روز | 4.167%
28 | سرمایه مود نیاز برای تجهیزات پیش تصفیه به صورت EPC |  |  | 195 | به ازای متر مکعب ظرفیت آب شیرین کن در روز | 14.78%
29 | سرمایه مود نیاز برای تجهیزات پس تصفیه به صورت EPC |  |  | 32 | به ازای متر مکعب ظرفیت آب شیرین کن در روز | 2.425%
30 | هزینه سوله و ساختمان و تاسیسات و محوطه سازی |  |  | 155 | به ازای متر مکعب ظرفیت آب شیرین کن در روز | 11.74%
31 | آبگیر مستقیم و تاسیسات مربوطه (پمپ، اسکرین، کلرزنی) |  |  | 200 | به ازای متر مکعب ظرفیت آب شیرین کن در روز | 15.15%
32 | سرمایه تاسیسات دفع شورابه (Outfall) به صورت EPC |  |  | 25.74 | به ازای متر مکعب ظرفیت آب شیرین کن در روز | 1.95%
33 | مخازن ذخیره سازی آب تولیدی به ظرفیت تولید 8 ساعت |  |  | 130 | به ازای متر مکعب ظرفیت آب شیرین کن در روز | 9.85%
34 | هزینه انشعاب برق از شبکه سراسری |  |  | 50 | به ازای متر مکعب ظرفیت آب شیرین کن در روز | 3.789%
35 | سایر (هزینه های پیش بینی نشده) |  |  | 17 | به ازای متر مکعب ظرفیت آب شیرین کن در روز | 1.288%
36 | جمع |  |  | 1319.74 | به ازای متر مکعب ظرفیت آب شیرین کن در روز | 100%
37 | قیمت هر ممبران SWRO |  |  | 610 | دلار
38 | سطح ممبران |  |  | 400 | فوت مربع
39 | قیمت هر ممبران BWRO |  |  | 530 | دلار
40 | قیمت هر المان فیتر کارتریجی 40 اینچی اسلیم |  |  | 223000 | ریال
41 | ضریب قطعات یدکی و هزینه های سرویس و نگهداری |  |  | 1.5% | درصد
42 | مصرف گازوئیل توسط دیزل ژنراتور به ازای هر کیلووات برق تولیدی |  |  | - | لیتر
43 | تخمین قیمت دیزل ژنراتور به ازای هر کیلووات برق تولیدی |  |  | - | ریال
44 | تخمین قیمت نیروگاه گازی به ازای هر کیلووات بق تولیدی |  |  | - | ریال
45 | مصرف گاز توسط ژنراتور گازسوز به ازای هر کیلو وات برق تولیدی |  |  | - | مترمکعب
46 | هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه نیروگاه |  |  | 0% | درصد
47 | دفعات شستشوی شیمیایی (CIP) در سال |  |  | 4 | بار
48 | عمر ممبران |  |  | 4 | سال
49 | دوره تعویض فیلترهای کارتریجی |  |  | 30 | روز
50 | هزینه قطعات یدکی در سال |  |  | 2% | درصد از ارزش تجهیزات به غیر از ممبران
51 | هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه آب شیرین کن |  |  | 2% | درصد از ارزش تجهیزات به غیر از ممبران
52 | سایر هزینه ها (پیش بینی نشده) |  |  | 1.5% | درصد از ارزش تجهیزات به غیر از ممبران
53 | تعداد ممبران SWRO برآورد شده |  |  | 2872 | عدد
54 | تعداد ممبان پاس دوم (BWRO) برآورد شده |  |  | 247 | عدد

## هزینه مواد مصرفی و قطعات یدکی
محاسبات هزینه های مربوط به مواد مصرفی و قطعات یدکی
ردیف | عنوان | تعداد مورد نیاز در سال | قیمت واحد (ریال) | قیمت کل (ریال)
1 | ممبران SWRO | 718 | 21350000 | 15329300000
2 | ممبران BWRO | 61.75 | 18550000 | 1145462500
3 | فیلتر کارتریجی | 11622 | 223000 | 2591706000
4 | قطعات یدکی | - | - | 17188004750
جمع هزینه های مواد مصرفی و قطعات یدکی در سال |  |  |  | 36254473250
هزینه مواد مصرفی به ازای هر مترمکعب آب تولیدی |  |  |  | 1626.138
هزینه قطعات یدکی به ازای هر مترمکعب آب تولیدی |  |  |  | 1465.9279

## هزینه مواد شیمیایی و شستشو
محاسبات هزینه های سالیانه مواد شیمیایی
ردیف | عنوان |  | میزان تزریق (ppm) | خلوص (%) | میزان مصرف (کیلوگرم در سال) |  | قیمت واحد | قیمت کل (ریال)
1 | هیپوکلریت کلسیم |  | - | 65 | 0 |  | 333000 | 0
2 | تولید کلر از الکترولیز آب دریا |  | 2.5 | 100 | 83750 |  | 0 | 0
3 | اسید سولفوریک |  | - | 98 | 0 |  | 6000 | 0
4 | آنتی اسکالانت |  | 2 | 100 | 67000 |  | 125000 | 8375000000
5 | سدیم بی سولفیت |  | 3 | 98 | 102551 |  | 30000 | 3076530000
6 | سود ( هیدروکسید سدیم) |  | 4 | 98 | 47857 |  | 18000 | 861426000
7 | کربنات کلسیم (سنگ آهنگ ماربل) |  | 100 | 96 | 1221354 |  | 3300 | 4030468200
8 | کلرید کلسیم |  | - | 100 | 0 |  | 30000 | 0
جمع کل هزینه های خرید مواد شیمیایی سالیانه مصرفی | [7 empty] | 16343424200
محاسبات هزینه های سالیانه مواد شیمیایی شستشو (CIP)
ردیف | عنوان |  |  | خلوص (%) | میزان مصرف (کیلوگرم در سال) |  | قیمت واحد | قیمت کل (ریال)
1 | سدیم بی سولفیت |  |  | 98 | 11428.55 |  | 30000 | 342856500
2 | سود ( هیدروکسید سدیم) |  |  | 98 | 8571.45 |  | 18000 | 154286100
3 | اسید سیتریک |  |  | 98 | 3428.55 |  | 36000 | 123427800
4 | شوینده (DDS) |  |  | 100 | 2800 |  | 90000 | 252000000
5 | Na4.EDTA |  |  | 98 | 5714.3 |  | 270000 | 1542861000
6 | فرمالین |  |  | 37 | 30270.25 |  | 63000 | 1907025750
جمع کل هزینه های خرید مواد شیمیایی سالیانه شستشو | [7 empty] | 4322457150
|  | جمع هزینه های خرید مواد شیمیایی سالیانه |  |  | 20665881350 | ریال
|  | هزینه حمل مواد شیمیایی به سایت |  |  | 6338901829 | ریال
|  | جمع کل هزینه های مواد شیمیایی سایانه |  |  | 27004783179 | ریال
|  | هزینه مواد شیمیایی به ازای هر متر مکعب آب تولیدی |  |  | 2303.1798
توجه : مصارف فوق بر اساس تعداد دفعات شستشو در سال برابر 4 برآورده شده است

## تعرفه برق
محاسبات هزینه های مربوط به برق و سوخت
سناریوی اول: خرید برق از شبکه
ورود دستی نرخ خرید برق از شبکه |  |  |  | دیماند= |  | kw/ریال |  | نرخ برق | kw/ریال
انتخاب از تعرفه های وزارت نیرو
انتخاب تعرفه |  |  | تعرفه 2: مصارف عمومی، کد ب-2 دسته 2-5: تاسیسات آب شیرین کن
هزینه انشعاب برق |  |  | 100000000000 |  |  | ریال
مصرف برق به ازای هر متر مکعب آب تولیدی |  |  |  | 4.5 |  | کیلو وات ساعت
متوسط برق مصرفی ماهانه |  |  |  | 3240 |  | کیلو وات ساعت در ماه
ظرفیت مورد نیاز انشعاب نیروگاه |  |  |  | 21000 |  | کیلووات
دیماند یا بهای قدرت |  |  |  | 17856 |  | kw/ریال
نرخ خرید برق از شبکه |  |  |  | 283 |  | kwh/ریال
هزینه برق سالیانه |  |  |  | 18121155000 |  | ریال
هزینه برق به ازای هر مترمکعب آب تولیدی |  |  |  | 1482 |  | ریال
سناریوی دوم: تولید برق با نیروگاه گازی
حداقل ظرفیت مورد نیاز نیروگاه |  |  |  | 14400 |  | kVA
سرمایه گذاری اولیه برای خرید تجهیزات نیروگاه |  |  |  | - |  | ریال
هزینه تعمیرات و نگهداری سایانه نیروگاه |  |  |  | - |  | ریال
مصرف گاز سالیانه |  |  |  | - |  | مترمکعب
سایز (قطر) خط انشعاب گاز طبیعی |  |  |  | 0.5 |  | اینچ
نرخ خرید گاز |  |  |  | - |  | ریال به ازای هر متر مکعب
هزینه گاز سالیانه |  |  |  | - |  | ریال
هزینه های جاری و گاز مصرفی به ازای هر متر مکعب آب تولیدی | [5 empty] | ریال
سناریوی سوم : تولید برق با دیزل ژنراتور
حداقل ظرفیت مورد نیاز دیزل ژنراتور |  |  |  | 28875 |  | kVA
سرمایه گذاری اولیه برای خرید تجهیزات دیزل ژنراتور |  |  |  | - |  | ریال
سرمایه گذاری مخازن ذخیره سازی و انتقال سوخت |  |  |  | - |  | ریال
هزینه تعمیرات و نگهداری سایانه دیزل ژنراتور |  |  |  | - |  | ریال
مصرف گازوییل سالیانه |  |  |  | - |  | لیتر
نرخ خرید سوخت گازوییل |  |  |  | - |  | ریال به ازای هر لیتر
هزینه سوخت سالیانه |  |  |  | - |  | ریال
هزینه های جاری و سوخت به ازای هر متر مکعب آب تولیدی | [5 empty] | ریال
تعرفه برق شبکه سراسری مطابق مصوبه دولت در سال 94
تعرفه 2 | مصارف عمومی
| کد تعرفه : |  | 2-ب
| دسته 5-2 |  | تاسیسات آب شیرین کنی
با قدرت 30 کیلووات و کمتر |  |  |  |  | با قدرت بیش از 30 کیلووات |  |  |  | کد تعرفه
بهای انرژی (kwh/ریال) |  |  | دیماند یا بهای قدرت (kw/ریال) |  | بهای انرژی (kwh/ریال) |  |  | دیماند یا بهای قدرت (kw/ریال)
ساعات کم باری | ساعات اوج بار | ساعات میان باری |  |  | ساعات کم باری | ساعات اوج بار | ساعات میان باری
179 | 716 | 358 | 0 |  | 141.5 | 566 | 283 | 17856 | 2-ب
تعرفه 3 | مصارف تولید ( آب و کشاورزی)
| کد تعرفه : |  | 3-ب
| دسته 5-2 |  | پمپاژ و تصفیه خانه های آب مشروب شهری و روستایی، تصفیه خانه ها و شبکه های جمع آوری فاضلاب و چاه های آب زهکشی وابسته به سازمان های آب و فاضلاب
با قدرت 30 کیلووات و کمتر |  |  |  |  | با قدرت بیش از 30 کیلووات |  |  |  | کد تعرفه
بهای انرژی (kwh/ریال) |  |  | دیماند یا بهای قدرت (kw/ریال) |  | بهای انرژی (kwh/ریال) |  |  | دیماند یا بهای قدرت (kw/ریال)
ساعات کم باری | ساعات اوج بار | ساعات میان باری |  |  | ساعات کم باری | ساعات اوج بار | ساعات میان باری
133 | 532 | 266 | 0 |  | 106.5 | 426 | 213 | 16368 | 3-ب
تعرفه 4 | مصارف تولید (صنعت و معدن)
| کد تعرفه : |  | 4-الف
| دسته 4-3 |  | انشعاب های روی فشار متوسط 20،33 و 11 کیلو وات
| دسته 4-4 |  | انشعاب های روی فشار ضعیف
با قدرت 30 کیلووات و کمتر |  |  |  |  | با قدرت بیش از 30 کیلووات |  |  |  | کد تعرفه
بهای انرژی (kwh/ریال) |  |  | دیماند یا بهای قدرت (kw/ریال) |  | بهای انرژی (kwh/ریال) |  |  | دیماند یا بهای قدرت (kw/ریال)
ساعات کم باری | ساعات اوج بار | ساعات میان باری |  |  | ساعات کم باری | ساعات اوج بار | ساعات میان باری
327.5 | 1310 | 655 | 0 |  | 253 | 1012 | 506 | 47616 | گزینه 1 | 4-الف
[5 empty] | 290.5 | 1162 | 581 | 17856 | گزینه2
[5 empty] | 320.5 | 1282 | 641 | 0 | گزینه 3

## هزینه نیروی انسانی
هزینه های سالیانه نیروی انسانی
ردیف | عنوان | تعداد نفرات | حقوق و مزایا در ماه (ریال) | حقوق سالانه با عیدی و سنوات | بیمه و مالیات | جمع حقوق سالانه با کسورات
1 | سرپرست سایت | 2 | 80000000 | 2240000000 | 784000000 | 3024000000
2 | مسئول مالی و اداری | 3 | 30000000 | 1260000000 | 441000000 | 1701000000
3 | تکنسین | 14 | 22000000 | 4312000000 | 1509200000 | 5821200000
4 | پشتیبانی مهندسی | 7 | 40000000 | 3920000000 | 1372000000 | 5292000000
5 | نگهبانی | 6 | 16000000 | 1344000000 | 470400000 | 1814400000
6 | تکنسین آزمایشگاه | 2 | 25000000 | 700000000 | 245000000 | 945000000
7 | انباردار | 2 | 24000000 | 672000000 | 235200000 | 907200000
8 | کارگر | 7 | 16000000 | 1568000000 | 548800000 | 2116800000
| جمع کل | 43 |  |  | 5605600000 | 21621600000
متوسط حقوق پرداختی |  |  | 26604651.1628
| جمع حقوق پرسنلی در سال |  |  | 21621600000
| هزینه ایاب و ذهاب با هواپیما |  |  | 1060000000 |  | قیمت بلیط رفت و برگشت هواپیما
| هزینه ایاب و ذهاب در منطقه |  |  | 1300200000 |  | 5000000
| هزینه اسکان |  |  | 156000000
| هزینه غذا |  |  | 3803920000
| جمع هزینه های سالیانه نیروی انسانی |  |  | 27941720000
| هزینه نیروی انسانی به ازای هر متر مکعب آب تولیدی |  |  | 2383.0891

## استهلاک سرمایه
محاسبه استهلاک سرمایه
| سرمایه استهلاک پذیر : | 1535847425000 | در انتهای دوره | استهلاک | مجموع | ازش دفتری
| ارزش اسقاط (0 درصد) : | 0 | 0 |  |  | 1535847425000
| عمر مفید : | 15 | 1 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 1.4335e+12
|  | خط مستقیم | 2 | 102389828333.3333 | 204779656666.6667 | 1.3311e+12
| روش محاسبه | جمع ارقام سنوات | 3 | 102389828333.3333 | 307169485000 | 1.2287e+12
|  | موجودی نزولی | 4 | 102389828333.3333 | 409559313333.3333 | 1.1263e+12
|  |  | 5 | 102389828333.3333 | 511949141666.6666 | 1.0239e+12
|  |  | 6 | 102389828333.3333 | 614338970000 | 921508455000.0002
|  |  | 7 | 102389828333.3333 | 716728798333.3334 | 819118626666.6669
|  |  | 8 | 102389828333.3333 | 819118626666.6667 | 716728798333.3335
|  |  | 9 | 102389828333.3333 | 921508455000.0001 | 614338970000.0001
|  |  | 10 | 102389828333.3333 | 1.0239e+12 | 511949141666.6668
|  |  | 11 | 102389828333.3333 | 1.1263e+12 | 409559313333.3335
|  |  | 12 | 102389828333.3333 | 1228677940000 | 307169485000.0002
|  |  | 13 | 102389828333.3333 | 1.3311e+12 | 204779656666.6669
|  |  | 14 | 102389828333.3333 | 1.4335e+12 | 102389828333.3335
|  |  | 15 | 102389828333.3333 | 1.5358e+12 | 0.00021362

## تسهیلات بانکی
تسهیلات بانکی | [5 empty] | هزینه سرمایه گذاری ثابت
در صد استفاده از تسهیلات (پس از کسر پیش فروش از کل هزینه پروژه) |  |  |  | 70% | درصد | 1616681500000
نرخ بهره (IR) |  |  | 8 | 8% | درصد
دوره پازپرداخت وام |  |  |  | 5 | ساله | پیش فروش یک سال
تعاداد اقساط |  |  |  | 10 | قسط شش ماهه | 427962500000
زمان هر قسط |  |  |  | 6 | ماهه
بازپرداخت |  |  |  | 200 |  | سرمایه مورد نیاز
1188719000000
روش محاسبه سود تسهیلات | با فرمول جدید | با فرمول قدیم
مبلغ تسهیلات | 832103300000
سود کل | 193804716372.2278
مبلغ هر قسط | 102590801637.2228
مبلغ قست بابت اصل | 83210330000
مبلغ قسط بابت سود | 19380471637.2228
کل مبلغی که بازپرداخت می شود | 1.0259e+12

## ضریب تعدیل سالیانه
محاسبه ضریب تعدیل سالیانه قیمت فروش آب
محاسبه بر اساس روش تعدیل قراردادهای BOO و BOT |  |  | محاسبه بر اساس نرخ تورم سالیه
|  | α | متوسط نرخ تورم سالیانه در دوره بهره برداری | 12%
CPI1
CPI2
R1
R2
AF
ضریب تعدیل سالیانه قیمت فروش = |  | 12%

## هزینه سرمایه گذاری ثابت
هزینه سرمایه گذاری ثابت
شرح | مبلغ (ریال) | سهم (%)
سرمایه ثابت احداث تجهیزات و تاسیسات آب شیرین کن | 908950000000 | 56.22%
خرید زمین | 0 | 0%
سوله و ساختمان و تاسیسات جانبی و محوطه سازی | 189875000000 | 11.74%
آبگیر مستقیم و تاسیسات مربوطه (پمپ، اسکرین، کلرزنی) | 245000000000 | 15.15%
تاسیسات دفع شورابه | 31531500000 | 1.95%
سرمایه گذاری اولیه در سناریوی تامین برق با نیروگاه گازی | 0 | 0%
سرمایه گذاری اولیه در سناریوی تامین برق با دیزل ژنراتور و تاسیسات جانبی | 0 | 0%
هزینه انشعاب برق از شبکه سراسری | 61250000000 | 3.789%
مخازن ذخیره سازی آب تولیدی | 159250000000 | 9.85%
سایر هزینه ها (پیش بینی نشده ) | 20825000000 | 1.288%
جمع کل سرمایه های مود نیاز | 1616681500000 | 100%
یش فروش یک سال | 427962500000 | ریال
مبلغ تامین شده از محل تسهیلات بانکی | 832103300000 | ریال
سرمایه ثابت نقدی مورد نیاز | 356615700000 | ریال
قیمت سرمایه گذاری واحد به ازای ظرفیت متر مکعب آب تولیدی در روز | 46190900 | ریال
| 1319.74 | $

## هزینه متغیر در سال اول
سرمایه در گردش: هزینه های متغیر (جاری) سالیانه در سال اول
شرح |  | مبلغ (ریال) | سهم (%)
خرید آب خام |  | 0 | 0%
برق | هزینه های جاری نیروگاه گازی | 0 | 0%
| هزینه های جاری دیزل ژنراتور | 0 | 0%
| هزینه های خرید برق از شبکه سراسری | 18121155000 | 3.859%
نیروی انسانی |  | 27941720000 | 5.95%
مواد شیمیایی |  | 27004783179 | 5.75%
اقلام مصرفی (ممبران و فیلتر کارتریج ) |  | 19066468500 | 4.06%
قطعات یدکی |  | 17188004750 | 3.66%
تعمیرات و نگهداری |  | 17188004750 | 3.66%
آزمایشگاه و کنترل کیفی محصول |  | 960000000 | 0.2044%
سوخت (گازوییل) |  | 0 | 0%
سوخت (گاز) |  | 0 | 0%
اجاره بهای زمین |  | 12000000000 | 2.555%
استهلاک سرمایه |  | 102389828333.3333 | 21.8%
سایر هزینه ها (مجوزها، دفتری، پیش بینی نشده و ...) |  | 22597420000 | 4.812%
اقساط وام | بابت اصل وام | 166420660000 | 35.44%
| بابت سود وام | 38760943274.4456 | 8.253%
جمع کل |  | 469638987786.7789 | 100%

## آنالیز قیمت هر متر مکعب
آنالیز قیمت هر متر مکعب آب تولیدی در سال اول
شرح |  | مبلغ (ریال) | سهم (%)
خرید آب خام |  | 0 | 0%
برق | هزینه های جاری نیروگاه گازی | 0 | 0%
| هزینه های جاری دیزل ژنراتور | 0 | 0%
| هزینه های خرید برق از شبکه سراسری | 1545.5143 | 11.18%
نیروی انسانی |  | 2383.0891 | 17.24%
مواد شیمیایی |  | 2303.1798 | 16.66%
اقلام مصرفی (ممبران و فیلتر کارتریج ) |  | 1626.138 | 11.76%
قطعات یدکی |  | 1465.9279 | 10.61%
تعمیرات و نگهداری |  | 1465.9279 | 10.61%
آزمایشگاه و کنترل کیفی محصول |  | 81.8763 | 0.5923%
سوخت (گاز یا گازوییل) |  | 0 | 0%
سوخت (گاز) |  | 0 | 0%
اجاره بهای زمین |  | 1023.4542 | 7.404%
استهلاک سرمایه |  | 0 | 0%
سایر هزینه ها (مجوزها، دفتری، پیش بینی نشده و ...) |  | 1927.2853 | 13.94%
سود وام |  | 0
جمع کل |  | 13822.3929 | 100%

## هزینه متغیر 15 سال
هزینه های متغیر (جاری) سالیانه در طول دوه بهره برداری بدون احتساب اصل و سود وام و هزینه استهلاک سرمایه
سال | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
خرید آب خام | bar: 1 to 15
برق ( با نیروگاه گازی ) | bar: 1 to 15
برق (با دیزل) | bar: 3 to 15
برق از شبکه سراسری | 18121155000 | 20839328250 | 23965227487.5 | 27560011610.625 | 31694013352.2187 | 36448115355.0516 | 41915332658.3093 | 48202632557.0557 | 55433027440.614 | 63747981556.7061 | 73310178790.212 | 84306705608.7438 | 96952711450.0554 | 111495618167.5637 | 128219960892.6983
نیروی انسانی | 27941720000 | 32132978000 | 36952924700 | 42495863405 | 48870242915.75 | 56200779353.1125 | 64630896256.0793 | 74325530694.4912 | 85474360298.6649 | 98295514343.4646 | 113039841494.9843 | 129995817719.2319 | 149495190377.1167 | 171919468933.6842 | 197707389273.7368
مواد شیمیایی | 27004783179 | 31055500655.85 | 35713825754.2275 | 41070899617.3616 | 47231534559.9659 | 54316264743.9607 | 62463704455.5548 | 71833260123.888 | 82608249142.4713 | 94999486513.8419 | 109249409490.9182 | 125636820914.5559 | 144482344051.7393 | 166154695659.5002 | 191077900008.4252
اقلام مصرفی و قطعات یدکی | 36254473250 | 41692644237.5 | 47946540873.125 | 55138522004.0937 | 63409300304.7078 | 72920695350.414 | 83858799652.9761 | 96437619600.9225 | 110903262541.0608 | 127538751922.2199 | 146669564710.5529 | 168669999417.1358 | 193970499329.7062 | 223066074229.1621 | 256525985363.5364
تعمیرات و نگهداری | 17188004750 | 19766205462.5 | 22731136281.875 | 26140806724.1562 | 30061927732.7797 | 34571216892.6966 | 39756899426.6011 | 45720434340.5913 | 52578499491.68 | 60465274415.432 | 69535065577.7468 | 79965325414.4088 | 91960124226.5701 | 105754142860.5556 | 121617264289.6389
آزمایشگاه | 960000000 | 1104000000 | 1269600000 | 1460040000 | 1679046000 | 1930902900 | 2220538335 | 2553619085.25 | 2936661948.0375 | 3377161240.2431 | 3883735426.2796 | 4466295740.2215 | 5136240101.2548 | 5906676116.443 | 6792677533.9094
سوخت (گاز یا گازوییل) | bar: 1 to 15
اجاره بهای زمین | 12000000000 | 13800000000 | 15870000000 | 18250500000 | 20988075000 | 24136286250 | 27756729187.5 | 31920238565.625 | 36708274350.4687 | 42214515503.039 | 48546692828.4949 | 55828696752.7691 | 64203001265.6845 | 73833451455.5371 | 84908469173.8677
استهلاک سرمایه | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333 | 102389828333.3333
سایر هزینه ها | 22597420000 | 25987033000 | 29885087950 | 34367851142.5 | 39523028813.875 | 45451483135.9562 | 52269205606.3497 | 60109586447.3021 | 69126024414.3974 | 79494928076.557 | 91419167288.0406 | 105132042381.2467 | 120901848738.4337 | 139037126049.1987 | 159892694956.5785
اصل قسط وام | bar: 1 to 15
سود قسط وام | bar: 1 to 15
جمع (ریال) | 264457384512.3333 | 288767517939.1833 | 316724171380.0608 | 348874322837.0699 | 385846997012.6304 | 428365572314.5249 | 477261933911.7036 | 533492749748.4592 | 598158187960.7279 | 672523441904.8372 | 758043483940.5626 | 856391532281.6471 | 969491787873.894 | 1.0996e+12 | 1.2491e+12
بهای هر متر مکعب آب شیرین تولیدی بدون احتساب وام و استهلاک سرمایه | 13822.3929 | 15895.7518 | 18280.1145 | 21022.1317 | 24175.4515 | 27801.7692 | 31972.0346 | 36767.8398 | 42283.0157 | 48625.4681 | 55919.2883 | 64307.1816 | 73953.2588 | 85046.2476 | 97803.1848

## محاسبه درآمد و سود
محاسبه سود و درآمد
سال | فروش سالانه (ریال) | هزینه های عملیاتی سالانه بدون وام و استهلاک | در آمد سالیانه (ریال) | کسورات و مالیات (ریال) | در آمد خالص سالانه | بهای آب (m3/ریال)
1 | 427962500000 | 162067556179 | 265894943821 | 0 |  | 36500
2 | 492156875000 | 186377689605.85 | 305779185394.15 | 0 | 0 | 41975
3 | 565980406249.9999 | 214334343046.7275 | 351646063203.2724 | 0 | 0 | 48271.25
4 | 650877467187.4999 | 348874322837.0699 | 302003144350.4299 | 0 | 0 | 55511.9375
5 | 748509087265.6249 | 283457168679.2971 | 465051918586.3278 | 0 | 0 | 63838.7281
6 | 860785450355.4683 | 325975743981.1916 | 534809706374.2767 | 0 | 0 | 73414.5373
7 | 989903267908.7886 | 374872105578.3703 | 615031162330.4182 | 0 | 0 | 84426.7179
8 | 1.1384e+12 | 431102921415.1259 | 707285836679.9808 | 0 | 0 | 97090.7256
9 | 1.3091e+12 | 495768359627.3946 | 813378712181.978 | 0 | 0 | 111654.3345
10 | 1.5055e+12 | 570133613571.5038 | 935385519009.2745 | 0 | 0 | 128402.4847
11 | 1.7313e+12 | 655653655607.2292 | 1.0757e+12 | 0 | 0 | 147662.8574
12 | 1.991e+12 | 754001703948.3137 | 1.237e+12 | 0 | 0 | 169812.286
13 | 2.2897e+12 | 867101959540.5607 | 1.4226e+12 | 0 | 0 | 195284.1288
14 | 2.6332e+12 | 997167253471.6447 | 1.636e+12 | 0 | 0 | 224576.7482
15 | 3.0281e+12 | 1.1467e+12 | 1.8814e+12 | 0 | 0 | 258263.2604