Результаты обработки

данных физических измерений,

проведенных на АЭС «Бушер» в начале работы третьей топливной загрузки

на МКУ мощности.

Таблица 1 – Результаты  экспериментального определения температурного коэффициента реактивности. (Тeff = 0 eff days., HZP, H1-9 on ULS , eff = 0.64 %)

| H10, % | ТPC,С | ∂ρ/∂t full ( 2), pcm/°С | ∂ρ/∂t U calc, pcm/°С | ∂ρ/∂t H2O ( 2), pcm/°С | ∂ρ/∂t H2O calc pcm/°С·103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.0 | 276.9®278.6 | - 5.90.6 | - 2.9 | - 3.0  0.6 | - 1.34 (H10 = 66.7 %) |
| 21.0 | 276.7®277.2 | - 9.20.9 | - 2.9 | - 6.3  0.9 | - 4.54 (H10 = 20 %) |

Таблица 2 = Дифференциальная и интегральная эффективность 10-й группы ОР СУЗ, при погружении в активную зону без передачи группового движения.

(Тeff = 0 eff days, HZP, H1-9 on ULS, эфф = 0.64 %)

| H10, % | ∂ρ/∂Н·103, %/cm | Δρ, % |
| --- | --- | --- |
| 99.70 | - | - |
| 91.81 | 0.88 | - 0.02 |
| 88.99 | 1.67 | - 0.04 |
| 85.05 | 2.06 | - 0.07 |
| 81.67 | 2.22 | - 0.10 |
| 78.85 | 2.30 | - 0.12 |
| 76.03 | 2.39 | - 0.14 |
| 73.22 | 2.31 | - 0.17 |
| 70.40 | 2.44 | - 0.19 |
| 67.39 | 2.61 | - 0.22 |
| 64.01 | 2.52 | - 0.25 |
| 61.76 | 2.58 | - 0.27 |
| 59.51 | 2.66 | - 0.29 |
| 56.69 | 2.56 | - 0.32 |
| 53.87 | 2.59 | - 0.34 |
| 51.06 | 2.41 | - 0.37 |
| 48.24 | 2.49 | - 0.39 |
| 45.42 | 2.54 | - 0.42 |
| 42.61 | 2.39 | - 0.44 |
| 40.35 | 2.30 | - 0.46 |
| 36.97 | 1.86 | - 0.48 |
| 33.69 | 1.86 | - 0.50 |
| 30.87 | 1.88 | - 0.52 |
| 27.49 | 1.51 | - 0.54 |
| 24.67 | 1.42 | - 0.55 |
| 21.85 | 1.29 | - 0.57 |
| 19.04 | 1.09 | - 0.58 |
| 16.22 | 0.89 | - 0.59 |
| 13.40 | 0.86 | - 0.60 |
| 4.86 | 0.39 | - 0.61 |

Рисунок 1 – Интегральная эффективность 10-й группы ОР СУЗ; экспериментальные и расчетные значения (BOL, HZP).

Рисунок 2 – Дифференциальная эффективность 10-й группы ОР СУЗ; экспериментальные и расчетные значения (BOL, HZP).

В соответствии с Альбомом нейтронно-физических характеристик, полная интегральная эффективность 10-й группы на МКУ мощности в начале компании 
составляет минус 0.68 %.

Значение коэффициента реактивности по концентрации борной кислоты, полученное с использованием показаний боромера, составило минус 1.35 %/(g/kg).

Рисунок 3 - Эффективность аварийной защиты; по показаниям ИК № 9, с учетом поправок на пространственные эффекты

Таблица 3 - Измеренная эффективность аварийной защиты, с учетом поправок на пространственные эффекты

| Параметр | , eff | , % |
| --- | --- | --- |
| АЗ (без ОР СУЗ 154, 155) | - 14.8  0.7 | - 9.5  0.5 |
| АЗ (без ОР СУЗ 154) | -19.1  1.0 | - 12.2  0.7 |

Руководитель работ                                                        С.В. Цыганов