Андрей Лачков

MA-02-LA

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА

## ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЙ

В течение примерно 1,5 часов проводилось наблюдение за текущим обслуживанием насоса VH21D001 в машинном зале. В данной деятельности принимали участие начальник смены турбинного цеха, старший машинист турбинного цеха и персонал подрядной организации (руководитель работ, мастер, производитель работ, слесарь и куратор).

## НАБЛЮДЕНИЯ

- Во время проведения наблюдений за работами по техническому обслуживанию насоса VH21D001 в машзале находились люди (один человек из сопровождения, один оператор ТЦ и один работник ЭЦ) без применения средств защиты органов слуха. (МА-02-LA-1)

- В процессе выполнения работ по техническому обслуживанию насоса VH21D001 некоторые работники (один человек из сопровождения и куратор от подрядной организации) не применяли подбородные ремни защитных касок. (МА-02-LA-2)

- В процессе выполнения работ по техническому обслуживанию насоса VH21D001 один из работников подрядной организации не всегда применял СИЗ рук. Иногда работал без перчаток, время от времени работал в перчатке на одной руке. (МА-02-LA-3)

- В процессе выполнения работ по техническому обслуживанию насоса VH21D001 персонал не фиксировал результаты выполненных операций в документации (например в чек-листах, картах контроля т т.п.). Это может привести к ошибкам и некачественному ремонту. (МА-02-LA-4)

- В процессе выполнения работ по техническому обслуживанию насоса VH21D001 для смазки подшипников персонал применял смазку SKF Bearing grease LGMT 3/1. Инструкцией «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту насосы центробежные – питательные» 68.BU.10.0.ABR.RTO.ETS068, которую персонал использовал на рабочем месте, предписано применение смазки ЦИАТИМ-221 по ГОСТ 9972-74. Невыполнение (изменение) требований инструкции при производстве ремонтных работ может привести к повреждению оборудования. (МА-02-LA-5)

- При выполнении работ по техническому обслуживанию насоса VH21D001 персонал не был ознакомлен с применявшимся на рабочем месте документом «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту насосы центробежные – питательные» 68.BU.10.0.ABR.RTO.ETS068. Это может привести к ошибкам персонала и некачественному ремонту. (МА-02-LA-6)

- При выполнении работ по техническому обслуживанию насоса VH21D001 некоторое время (около 30 минут) в начале производства работ была недостаточная освещенность рабочего места. Затем было настроено временное дополнительное освещение рабочего места. Недостаточная освещенность рабочего места может привести к ошибкам персонала и некачественному ремонту. (МА-02-LA-7)

- В процессе технического обслуживания насоса VH21D001 ремонтный персонал выполнял «дотяжку» крепежа фланцевого соединения главного разъема насоса с применением накидного ключа и молотка. Моментный ключ не применялся. Такая практика выполнения работ может привести  к повреждению оборудования. (МА-02-LA-8)

- В процессе технического обслуживания насоса VH21D001 ремонтный персонал выполнял проверку затяжки крепежа всех фланцевых соединений насоса с применением накидных/рожковых ключей, без применения моментных ключей. Такая практика выполнения работ может привести к повреждению оборудования или к «недозатяжке» крепежа фланцевых разъемов и возникновению протечек. (МА-02-LA-9)

- В процессе выполнения работ по техническому обслуживанию насоса VH21D001 персонал использовал на рабочем месте документ «Руководство по техническому обслуживанию и ремонту насосы центробежные – питательные» 68.BU.10.0.ABR.RTO.ETS068. В данном документе отсутствует информация по моментам затяжки (проверки затяжки) крепежа фланцевых разъемов насоса. Это может привести к повреждению оборудования. (МА-02-LA-10)

- В наряде допуске №614 на выполнение работ по техническому обслуживанию насоса VH21D001 в разделе «Меры безопасности» (табл.8 п.5) предписано применение респираторов или противо-пыльных масок. В процессе производства работ персонал данные средства защиты не применял, сославшись на то, что по опыту выполнения таких работ, в применении таких СИЗ нет необходимости. Невыполнение требований наряда-допуска может привести к травмированию персонала. (МА-02-LA-11)