| Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») |  |  |  |  |  | Представительство ВАО АЭС_МЦ на Нововоронежской АЭС Россия, 396070, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Нововоронежская АЭС lushin e@ watomic.ru Лушину Е.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» (Нововоронежская АЭС) |  |  |  |  |  |  |
| промышленная зона Южная 1, г. Нововоронеж, Воронежская обл., 396071 тел. (47364) 7-33-05, факс: (47364) 7-33-02 e-mail: nvnpp1@nvnpp1.rosenergoatom.ru ОКПО 01673497, ОГРН 5087746119951 ИНН 7721632827, КПП 365143001 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  |  |  |  |
| На № | НВО-Пр-МС-20/12 |  | от | 13.02.2020 |  |  |
| Предложения по сокращению временных затрат на ТО |  |  |  |  |  |  |

Уважаемый Евгений Александрович!

Объем технического освидетельствования оборудования и трубопроводов в конкретный период ППР можно уменьшить путем:

- равномерной разбивки технического освидетельствования всего оборудования и трубопроводов по годам при соблюдении сроков технического освидетельствования, указанных в паспортах. Допускается проведение технического освидетельствования протяженных трубопроводов по участкам поочередно по годам, но в паспорте должны быть четко указаны эти участки. При таком планировании уменьшится и объём эксплуатационного контроля основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов по основной и дополнительной рабочей программе;

- равномерной разбивки капитального ремонта арматуры по годам при соблюдении сроков технического освидетельствования согласно требованиям ПНАЭГ-7-008-89 и регламента ТОиР с привязкой к ТО трубопровода;

- совмещения ремонта оборудования и трубопроводов с применением сварки с очередным техническим освидетельствованием, при возможности;

- за счет подготовки и проведения технических освидетельствований в вечернее и ночное время, а так же в выходные дни.

Дополнительно для сокращения срока ППР необходимо заранее запланировать по датам проведение гидравлических испытаний и, ориентируясь на эти даты, составить:

- график окончания (по датам) капитального ремонта арматуры, входящей в состав трубопроводов, планируемых для проведения ГИ;

- график окончания (по датам) выполнения неразрушающего контроля оборудования и трубопроводов, планируемых для проведения ГИ.

Главный инженер                                                                                С.Л. Витковский

Бодров Анатолий Иванович

ОТИиПБ

8 (47364) 7-36-72