WER MOW 2020-0153

| - ** Примечание: | - **Ранее по данному событию на энергоблоке № 6 Запорожской АЭС выпущено предварительное сообщение по материалам отчета Запорожской АЭС. |
| --- | --- |
| - ** АЭС: | - Запорожская АЭС |
| - ** Дата события: | - 14.05.2020 |
| **Название: | Отключение энергоблока 6 для поиска причины аэрозольной активности |
| ** Энергоблок: | Энергоблок 6 Тип реактора: ВВЭР-1000 Генпроектант: ХО АЭП Изготовитель реактора/турбины: Минтяжмаш Год ввода в эксплуатацию: 1996 Мощность: 1000 МВт |
| **Масштаб события (станционное/блочное): | Блочное |
| Краткое изложение: | Энергоблок 6 работал на ограниченной мощности 1700 МВт тепловых с электрической нагрузкой 545 МВт в связи с диспетчерскими ограничениями. 12.05.2020 Появились индикации повышения аэрозольной активности в гермообъеме блока. Подана заявка на отключение блока для поиска источника аэрозольной активности. 14.05.2020 11:02 После разгрузки блока персоналом с рабочей скоростью блок был отключён от сети. 13:15 Блок переведен в состояние горячий останов. 14:20 При осмотре гермозоны обнаружен свищ импульсной линии на вертикальном участке главного циркуляционного тракта в районе между парогенератором ПГ 1 и гибом на трубопроводе всаса ГЦН -1. Участок трубопровода не отсекаемый. Записан дефект: свищ по сварному соединению до отключающего устройства YA10P14R2 (холодная петля ГЦТ №1) в помещении ГА407/1. Блок переведен в текущий ремонт. Событие расследуется. |
| Й останов. | Энергоблок 6 |
| Ссылки: | - |
| Описание: | Энергоблок 6 работал на ограниченной мощности 1700 МВт тепловых с электрической нагрузкой 545 МВт в связи с диспетчерскими ограничениями. 12.05.2020 Появились индикации повышения аэрозольной активности в гермообъеме блока. Подана заявка на отключение блока для поиска источника аэрозольной активности. 14.05.2020 11:02 После разгрузки блока персоналом с рабочей скоростью блок был отключён от сети. 13:15 Блок переведен в состояние горячий останов. 14:20 При осмотре гермозоны обнаружен свищ импульсной линии на вертикальном участке главного циркуляционного тракта в районе между парогенератором ПГ 1 и гибом на трубопроводе всаса ГЦН -1. Участок трубопровода не отсекаемый. Записан дефект: свищ по сварному соединению до отключающего устройства YA10P14R2 (холодная петля ГЦТ №1) в помещении ГА407/1. Блок переведен в текущий ремонт. |
| Редакция | 1 |
| **Последствия: | Отключение энергоблока. Недовыработки электроэнергии. Нарушение пределов, условий безопасной эксплуатации не было. |
| Анализ и комментарии: | Событие расследуется. |
| Корректирующие меры: | Будут приняты в ходе расследования события. |
| - Примечание: | - Все поля кодирования должны быть заполнены для сообщения WER . |
| - * Примечание: | - *Эти поля кодирования могут содержать более одного кода |
| - Уровень ИНЕС: | - 0 |
| Состояние АЭС | 110-Стабильная работа на мощности |
| Деятельность: | 40-Поиск неисправностей |
| Непосредственная причина: | 0106 Разрушение, разрыв, трещина, дефект сварного шва |
| Категория: | 02-Переходный процесс на энергоблоке |
| Последствия *: | 02 Переходный процесс на станции |
| Системы *: | 150 Система теплоносителя реактора |
| Оборудование *: | 260 Трубы, трубопроводы, короба |
| *Группы персонала | 140-Механики 210-Сменный - блочного щита /пункта/ управления 220-Сменный - обходчики оборудования 340-Механики |
| Коренные причины*: |  |
| *Причинные факторы: |  |
| Перечень приложений: | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ: Авторское право Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), 2020 г. Все права оговорены и зарезервированы. Не для продажи или коммерческого использования. Данный документ защищен как неопубликованный труд по законам об авторском праве всех стран, подписавших Бернскую конвенцию и Всеобщую конвенцию об авторском праве. Воспроизведение без разрешения нарушает соответствующий закон. Переводы разрешены. Данный документ и его содержание являются конфиденциальными и должны храниться в тайне. В частности, без предварительного письменного разрешения Исполнительного директора ВАО АЭС данный документ не может быть передан или направлен третьим лицам, и его содержание не должно стать достоянием третьей стороны или общественности, если, конечно, эта информация не стала доступной какими-либо другими путями, а не вследствие нарушения данных обязательств о конфиденциальности. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эта информация была подготовлена в связи с работами, проводимыми в рамках ВАО АЭС. Ни ВАО АЭС в целом, ни члены ВАО АЭС, ни какое-либо другое лицо, действующее от их имени, (а) не может гарантировать или поручиться, прямо или косвенно, за точность, полноту или полезность информации, содержащейся в этом документе, или за то, что использование любых сведений, механизмов, методов или процессов, описанных в данном документе, не нарушает прав собственности, а также (б) не принимает на себя никаких обязательств в связи с использованием или убытками, понесенными в результате использования, каких-либо сведений, механизмов, методов или процессов, описанных в данном документе. |  |