|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\tarykin\Desktop\LOGO-Full Wording-P301.jpg | **Московский центр**  **Всемирная Ассоциация Организаций, эксплуатирующих Атомные Электростанции**  **ВАО АЭС – МЦ**  Россия, 109507, Москва, Ферганская ул., 25  Тел. +7 495 376 15 87  Факс: +7 495 376 08 97  [info@wanomc.ru](mailto:info@wanomc.ru) |

**З А П Р О С**

**на получение технической и организационной информации**

**по линии ВАО АЭС**

|  |
| --- |
| 1. АЭС/Организация: Белорусская АЭС |
| 1. Тема информационного запроса: эксплуатация графитовых щеток Schunk HG 6634 |
| 1. Цель информационного запроса:   Повышение безопасности и надежности оборудования |
| 1. Описание проблемы:   Графитовые щетки Schunk HG 6634 установлены на щеточно-контактном аппарате возбудителя турбогенератора.  При эксплуатации происходит образование большого количества графитовой пыли и быстрый износ щеток. |
| 1. Конкретные вопросы: 2. Какие недостатки были выявлены при эксплуатации графитовых щеток Schunk HG 6634 на вашей станции? Какие щетки применяются на вашей станции? 3. Имелись ли отказы оборудования из-за недостатков графитовых щеток Schunk HG 6634? 4. Какие мероприятия были разработаны для устранения недостатков графитовых щеток Schunk HG 6634 и предотвращения повторения отказов оборудования? |
| 1. Предложения по организациям, в которые адресован настоящий запрос:   Станции ВАО АЭС МЦ |
| 1. Подразделение – инициатор запроса: Отдел учета опыта эксплуатации |
| 1. Контактные реквизиты инициатора запроса:   Должность: начальник ОУОЭ  ФИО: Головач А.С.  Раб. тел.: (1591) 45252  e-mail: раб.: golovach.as@belaes.by |
| 1. Дата запроса: 10 августа 2021 |