*У Цзе*

*EN-01-WJ*

# интервью с представителями ОИТПЭ и ОЯБиН

## ОБЪЕМ НАБЛЮДЕНИЙ

Было проведено интервью с руководителем ОИТПЭ и двумя представителями ОЯБиН в течение 4 часов.

## НАБЛЮДЕНИЯ

1. Удалено. (EN-01-WJ-01)
2. Удалено (EN-01-WJ-02)
3. В рабочей программе «Комплексная проверка оборудования третьего канала систем безопасности» (разработана ОЯБиН) в разделе «технологические ограничения и меры безопасности» в пункте 3.15 неправильно указан номер канала системы безопасности. Эта ошибка не была выявлена с момента внесения изменения. Это может привести к неправильным действиям персонала и повреждению оборудования. (EN-01-WJ-03)
4. В перечне вероятных отказов, требующих немедленных действий персонала в рабочей программе «Комплексная проверка оборудования третьего канала систем безопасности» отсутствуют действия в случае срабатывания сигнализатора уровня в трубопроводе спринклерных форсунок. При протечках через напорную арматуру есть вероятность попадения борной кислоты на электрические кабели и двигатели, находящиеся в гермооболочке. Это может привести к задержкам при принятии решений и повреждению оборудования. (EN-01-WJ-04)
5. Удалено. (EN-01-WJ-05)
6. Удалено (EN-01-WJ-06)