Инцидент на АЭС Данженесс В ( для ознакомления Членам ВАО АЭС)

Описание события

28 октября 2013г. в 7:08 были остановлены два реактора АЭС Данженесс В (усовершенствованные графитовые газоохлаждаемые реакторы, Англия)  компании ЭДФ  в связи с потерей внешнего источника электроснабжения. Из-за высокого ветра было снесено покрытие кровли закрытого распределительного устройства станции, которое обрушилось на кабельные соединения с внешней сетью. Расхолаживание реакторов после останова прошло успешно, все стержни регулирования были введены в активные зоны. Аварийные дизель-генераторы включились для подачи электропитания на собственные нужды. Резервные дизель-генераторы были в состоянии готовности.

28 октября в 16:10 одна из двух линий высокого напряжения 275кВ была подключена к трансформатору № 2 для обеспечения внешнего источника электроснабжения. Собственные нужды и системы важные для безопасности были переведены на электропитание от внешнего источника. На трансформаторе №1 потребовались ремонтные работы, которые оператор энергосистемы запланировал на дневное время 29 октября 2013г.

Текущее состояние АЭС:

R21 – расхолаживание через все бойлеры при работе всех насосов питательной воды стояночного режима.

R22 – расхолаживание через все бойлеры при работе всех насосов питательной воды стояночного режима.

Через бойлеры обеспечивается рециркуляция питательной воды с отбором на продувку для поддержания химического режима в состоянии останова.

Это сообщение направляется для рассмотрения первых извлеченных уроков, связанных с сохранением внешнего источника электроснабжения  и уязвимости  зданий к штормовому ветру.

Снабжение – поставщики

Во время события резерв воды и топлива для дизелей был достаточным для режима неожиданной потери внешнего источника электроснабжения (и соответствующее оборудование для электроснабжения). После восстановления режима внешнего электроснабжения улучшилась ситуация с обеспечением электропитания неответственных потребителей. Были в состоянии готовности резервные дизель-генераторы, которые дополнительно  увеличивали уровень защищенности АЭС  в течение суток.

В 23:50 28 октября на площадку станции было установлено резервное оборудование (приобретенное в качестве дополнительных мер после аварии на АЭС Фукусима). Но его включение не потребовалось. На площадку прибыли пять трейлеров с тяжелым оборудованием для обеспечения электропитания в качестве предупредительной меры на внешние условия, связанные с штормовой погодой.

Состояние погоды

Со времени инцидента погода пошла на улучшение – ветер  затихает, но контроль погоды продолжается в усиленном режиме.

Последующие действия

Критерии соблюдения безопасности в остановленном состоянии были согласованы между станцией и Центром. Были согласованы последующие действия для восстановления нормального режима работы.